## DADES
E.D.A.R. AMETLLA |  |  | cabal disseny | 1368 | MES | 285 | DBO | 370
|  |  |  | CARREGA | MES | 533 | DBO | 521
H-E Disseny: 8.436/2.715
Pob. Sanejada: 5.163
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24164 | 779 | 352 | 29 | 92 | 455 | 38 | 92 | 659 | 81 | 88 |  |  | 1.543 | 1.464 | [6 empty] | 56.94% | 274.208 | 51.45% | 354.445 | 68.03% | 4725.9333
Feb | 20562 | 734 | 428 | 41 | 90 | 468 | 63 | 87 | 787 | 149 | 81 |  |  | 1.321 | 1.261 | [6 empty] | 53.65% | 314.152 | 58.94% | 343.512 | 64.45% | 4580.16
Mar | 22987 | 742 | 425 | 36 | 92 | 515 | 41 | 92 | 947 | 115 | 88 | 7.2 | 7.6 | 1.298 | 1.207 | [6 empty] | 54.24% | 315.35 | 59.17% | 382.13 | 71.69% | 5095.0667
Abr | 26017 | 867 | 483 | 35 | 93 | 535 | 40 | 93 | 967 | 114 | 88 | 7.3 | 7.7 | 1.317 | 1.275 | [6 empty] | 63.38% | 418.761 | 78.57% | 463.845 | 87.03% | 6184.6
Mai | 26969 | 870 | 714 | 23 | 97 | 565 | 24 | 96 | 1447 | 89 | 94 | 7.4 | 7.6 | 1.441 | 1.084 | [6 empty] | 63.6% | 621.18 | 116.5% | 491.55 | 92.22% | 6554
Jun | 29158 | 972 | 315 | 21 | 93 | 405 | 28 | 93 | 829 | 87 | 90 | 7.4 | 7.5 | 1.496 | 1.089 | [6 empty] | 71.05% | 306.18 | 57.44% | 393.66 | 73.86% | 5248.8
Jul | 37017 | 1194 | 350 | 47 | 86 | 460 | 51 | 89 | 872 | 120 | 86 | 7.3 | 7.6 | 1.483 | 1.473 | [6 empty] | 87.28% | 417.9 | 78.41% | 549.24 | 103% | 7323.2
Ago | 50644 | 1634 | 288 | 50 | 83 | 490 | 49 | 90 | 682 | 153 | 78 | 7.2 | 7.5 | 1.61 | 1.557 | [6 empty] | 119.4% | 470.592 | 88.29% | 800.66 | 150.2% | 10675.4667
Set | 29391 | 980 | 411 | 35 | 91 | 415 | 26 | 94 | 699 | 123 | 82 | 7.4 | 7.8 | 1.442 | 1.346 | [6 empty] | 71.64% | 402.78 | 75.57% | 406.7 | 76.3% | 5422.6667
Oct | 25954 | 837 | 718 | 32 | 96 | 505 | 27 | 95 | 1228 | 99 | 92 | 7.4 | 7.7 | 1.387 | 1.346 | [6 empty] | 61.18% | 600.966 | 112.8% | 422.685 | 79.3% | 5635.8
Nov | 20760 | 692 | 525 | 23 | 96 | 455 | 28 | 94 | 975 | 98 | 90 | 7.5 | 7.9 | 1.776 | 1.659 | [6 empty] | 50.58% | 363.3 | 68.16% | 314.86 | 59.07% | 4198.1333
Des | 21188 | 683 | 384 | 24 | 98 | 410 | 31 | 92 | 705 | 129 | 82 | 7.4 | 7.8 | 1.694 | 1.619 | [6 empty] | 49.93% | 262.272 | 49.21% | 280.03 | 52.54% | 3733.7333
TOTAL 10 | 334811
MITJA 10 | 27900.9167 | 915.3333 | 449.4167 | 33 | 92.25 | 473.1667 | 37.1667 | 92.25 | 899.75 | 113.0833 | 86.5833 | 7.35 | 7.67 | 1.484 | 1.365 | [6 empty] | 66.91% | 411.3661 | 77.18% | 433.1052 | 81.26% | 5781.4633
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 21669 | 699 | 342 | 23 | 93 | 530 | 38 | 93 | 682 | 101 | 85 | 7.7 | 7.7 | 1.648 | 1.543 | [6 empty] | 51.1% | 239.058 | 44.85% | 370.47 | 71.11% | 4939.6
Feb | 18842 | 673 | 286 | 27 | 90 | 465 | 46 | 90 | 695 | 119 | 83 | 7.6 | 7.8 | 1.469 | 1.441 | [6 empty] | 49.2% | 192.478 | 36.11% | 312.945 | 58.71% | 4172.6
Mar | 24435 | 788 | 550 | 26 | 95 | 570 | 37 | 94 | 982 | 91 | 91 | 7.4 | 7.7 | 1.754 | 1.646 | [6 empty] | 57.6% | 433.4 | 81.31% | 449.16 | 84.27% | 5988.8
Abr | 24580 | 819 | 392 | 22 | 94 | 535 | 32 | 94 | 757 | 90 | 88 | 7.4 | 7.7 | 1.813 | 1.671 | [6 empty] | 59.87% | 321.048 | 60.23% | 438.165 | 82.21% | 5842.2
Mai | 21973 | 709 | 383 | 22 | 94 | 445 | 26 | 94 | 741 | 96 | 87 | 7.4 | 7.7 | 1.704 | 1.514 | [6 empty] | 51.83% | 271.547 | 50.95% | 315.505 | 59.19% | 4206.7333
Jun | 29797 | 993 | 413 | 29 | 93 | 415 | 24 | 94 | 887 | 89 | 90 | 7.3 | 7.7 | 1.778 | 1.666 | [6 empty] | 72.59% | 410.109 | 76.94% | 412.095 | 77.32% | 5494.6
Jul | 44466 | 1434 | 919 | 50 | 95 | 742 | 39 | 95 | 2094 | 125 | 94 | 7.3 | 7.7 | 1.884 | 1.813 | [6 empty] | 104.8% | 1317.846 | 247.3% | 1064.028 | 199.6% | 14187.04
Ago | 50337 | 1624 | 422 | 139 | 67 | 505 | 105 | 79 | 1002 | 291 | 71 | 7.3 | 7.8 | 1.567 | 2.077 | [6 empty] | 118.7% | 685.328 | 128.6% | 820.12 | 153.9% | 10934.9333
Set | 28448 | 948 | 546 | 90 | 84 | 580 | 35 | 94 | 982 | 148 | 85 | 7.4 | 7.7 | 2.243 | 2.074 | [6 empty] | 69.3% | 517.608 | 97.11% | 549.84 | 103.2% | 7331.2
Oct | 22503 | 726 | 534 | 34 | 94 | 490 | 23 | 95 | 836 | 103 | 88 | 7.4 | 7.8 | 2.114 | 1.934 | [6 empty] | 53.07% | 387.684 | 72.74% | 355.74 | 66.74% | 4743.2
Nov | 21580 | 719 | 284 | 31 | 89 | 430 | 16 | 96 | 726 | 91 | 88 | 7.6 | 7.6 | 2.195 | 1.846 | [6 empty] | 52.56% | 204.196 | 38.31% | 309.17 | 58.01% | 4122.2667
Des | 21039 | 679 | 298 | 31 | 90 | 433 | 33 | 92 | 794 | 125 | 84 | 7.4 | 7.6 | 1.793 | 1.692 | [6 empty] | 49.63% | 202.342 | 37.96% | 294.007 | 55.16% | 3920.0933
TOTAL 11 | 329669
MITJA 11 | 27472.4167 | 900.9167 | 447.4167 | 43.6667 | 89.8333 | 511.6667 | 37.8333 | 92.5 | 931.5 | 122.4167 | 86.1667 | 7.4333 | 7.7083 | 1.8302 | 1.7431 | [6 empty] | 65.86% | 403.0851 | 75.63% | 460.969 | 86.49% | 6323.6056
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 21593 | 697 | 292 | 31 | 89 | 420 | 34 | 92 | 738 | 129 | 82 | 7.4 | 7.5 | 1.828 | 1.672 | [6 empty] | 50.95% | 203.524 | 38.18% | 292.74 | 56.19% | 3903.2
Feb | 21139 | 729 | 279 | 23 | 92 | 430 | 32 | 93 | 698 | 93 | 87 | 7.4 | 7.5 | 1.665 | 1.655 | [6 empty] | 53.29% | 203.391 | 38.16% | 313.47 | 58.81% | 4179.6
Mar | 22762 | 734 | 298 | 55 | 82 | 418 | 76 | 82 | 674 | 193 | 71 | 7.5 | 7.5 | 1.47 | 1.53 | [6 empty] | 53.65% | 218.732 | 41.04% | 306.812 | 57.56% | 4090.8267
Abr | 24452 | 815 | 258 | 30 | 89 | 440 | 32 | 93 | 729 | 111 | 85 | 7.5 | 7.6 | 1.676 | 1.573 | [6 empty] | 59.58% | 210.27 | 39.45% | 358.6 | 67.28% | 4781.3333
Mai | 23522 | 759 | 293 | 14 | 95 | 445 | 18 | 96 | 715 | 82 | 89 | 7.3 | 7.9 | 1.493 | 1.366 | [6 empty] | 55.48% | 222.387 | 41.72% | 337.755 | 63.37% | 4503.4
Jun | 26544 | 885 | 243 | 26 | 89 | 365 | 23 | 94 | 593 | 104 | 82 | 7.5 | 7.6 | 1.486 | 1.513 | [6 empty] | 64.69% | 215.055 | 40.35% | 323.025 | 60.61% | 4307
Jul | 50869 | 1641 | 229 | 25 | 89 | 318 | 25 | 92 | 535 | 81 | 85 | 7.5 | 7.6 | 1.394 | 1.446 | [6 empty] | 120% | 375.789 | 70.5% | 521.838 | 97.91% | 6957.84
Ago | 47332 | 1527 | 258 | 54 | 79 | 345 | 74 | 79 | 597 | 189 | 68 | 7.5 | 7.7 | 1.481 | 1.554 | [6 empty] | 111.6% | 393.966 | 73.91% | 526.815 | 98.84% | 7024.2
Set | 28678 | 956 | 266 | 25 | 91 | 375 | 26 | 93 | 676 | 84 | 88 | 7.4 | 7.6 | 1.779 | 1.668 | [6 empty] | 69.88% | 254.296 | 47.71% | 358.5 | 67.26% | 4780
Oct | 24359 | 785.7742 | 258 | 22 | 92 | 333 | 18 | 95 | 750 | 75 | 90 | 7.7 | 7.5 | 2.03 | 1.671 | [6 empty] | 57.44% | 202.7297 | 38.04% | 261.6628 | 49.09% | 3488.8374
Nov | 21785 | 726 | 243 | 29 | 88 | 398 | 28 | 93 | 689 | 91 | 87 | 7.6 | 7.4 | 1.692 | 1.474 | [6 empty] | 53.07% | 176.418 | 33.1% | 288.948 | 54.21% | 3852.64
Des | 19865 | 641 | 223 | 39 | 83 | 338 | 37 | 89 | 589 | 103 | 83 | 7.7 | 7.5 | 1.743 | 1.562 | [6 empty] | 46.86% | 142.943 | 26.82% | 216.658 | 40.65% | 2888.7733
TOTAL 12 | 332900
MITJA 12 | 27741.6667 | 907.9812 | 261.6667 | 31.0833 | 88.1667 | 385.4167 | 35.25 | 90.9167 | 665.25 | 111.25 | 83.0833 | 7.5 | 7.575 | 1.6447 | 1.557 | [6 empty] | 66.37% | 237.5884 | 44.58% | 349.9511 | 65.66% | 4563.1376
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 20724 | 669 | 280 | 44 | 84 | 422 | 41 | 90 | 784 | 119 | 85 | 7.7 | 7.5 | 1.603 | 1.545 | [6 empty] | 48.9% | 187.32 | 35.14% | 282.318 | 54.19% | 3764.24
Feb | 18357 | 656 | 231 | 33 | 11 | 441 | 33 | 22 | 704 | 111 | 147 | 7.6 | 7.4 | 1.254 | 1.187 | [6 empty] | 47.95% | 151.536 | 28.43% | 289.296 | 54.28% | 3857.28
Mar | 22238 | 717 | 278 | 29 | 90 | 437 | 26 | 94 | 771 | 89 | 88 | 7.5 | 7.5 | 1.233 | 1.069 | [6 empty] | 52.41% | 199.326 | 37.4% | 313.329 | 58.79% | 4177.72
Abr | 21311 | 710 | 287 | 29 | 90 | 409 | 30 | 93 | 765 | 100 | 87 | 7.6 | 7.5 | 1.3 | 1.192 | [6 empty] | 51.9% | 203.77 | 38.23% | 290.39 | 54.48% | 3871.8667
Mai | 19913 | 642 | 390 | 22 | 94 | 603 | 18 | 97 | 1032 | 81 | 92 | 7.7 | 7.5 | 1.633 | 1.18 | [6 empty] | 46.93% | 250.38 | 46.98% | 387.126 | 72.63% | 5161.68
Jun | 22302 | 743 | 319 | 23 | 93 | 503 | 23 | 95 | 888 | 85 | 90 | 7.2 | 7.6 | 1.436 | 1.361 | [6 empty] | 54.31% | 237.017 | 44.47% | 373.729 | 70.12% | 4983.0533
Jul | 33569 | 1083 | 333 | 26 | 92 | 487 | 48 | 90 | 1004 | 117 | 88 | 7.2 | 7.7 | 1.706 | 1.636 | [6 empty] | 79.17% | 360.639 | 67.66% | 527.421 | 98.95% | 7032.28
Ago | 43266 | 1396 | 321 | 30 | 91 | 481 | 59 | 88 | 718 | 142 | 80 | 7 | 7.6 | 1.719 | 1.712 | [6 empty] | 102% | 448.116 | 84.07% | 671.476 | 126% | 8953.0133
Set | 22942 | 756 | 271 | 36 | 87 | 470 | 21 | 96 | 811 | 89 | 89 | 7.2 | 7.6 | 1.879 | 1.717 | [6 empty] | 55.26% | 204.876 | 38.44% | 355.32 | 66.66% | 4737.6
Oct | 17931 | 578 | 269 | 33 | 88 | 446 | 18 | 96 | 782 | 95 | 88 | 7.2 | 7.4 | 2.221 | 1.859 | [6 empty] | 42.25% | 155.482 | 29.17% | 257.788 | 48.37% | 3437.1733
Nov | 19692 | 656 | 298 | 39 | 90 | 481 | 22 | 95 | 778 | 92 | 88 | 7.6 | 7.6 | 1.98 | 1.954 | [6 empty] | 47.95% | 195.488 | 36.68% | 315.536 | 59.2% | 4207.1467
Des | 16854 | 544 | 306 | 31 | 88 | 520 | 38 | 94 | 932 | 102 | 89 | 7.8 | 7.5 | 2.496 | 2.131 | [6 empty] | 39.77% | 166.464 | 31.23% | 282.88 | 53.07% | 3771.7333
TOTAL 13 | 279099
MITJA 13 | 23258.25 | 762.5 | 298.5833 | 31.25 | 83.1667 | 475 | 31.4167 | 87.5 | 830.75 | 101.8333 | 92.5833 | 7.4417 | 7.5333 | 1.705 | 1.5453 | [6 empty] | 55.74% | 227.6698 | 42.71% | 362.1875 | 67.95% | 4829.5656
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 18197 | 587 | 263 | 26 | 90 | 519 | 21 | 96 | 868 | 84 | 90 | 7.8 | 7.6 | 2.093 | 1.764 | [6 empty] | 42.91% | 154.381 | 28.96% | 304.653 | 58.47% | 4062.04
Feb | 16845 | 602 | 290 | 32 | 89 | 529 | 24 | 95 | 926 | 91 | 90 | 7.7 | 7.6 | 1.852 | 1.506 | [6 empty] | 44.01% | 174.58 | 32.75% | 318.458 | 59.75% | 4246.1067
Mar | 18185 | 587 | 321 | 26 | 92 | 480 | 25 | 95 | 914 | 99 | 89 | 7.9 | 7.6 | 1.773 | 1.393 | [6 empty] | 42.91% | 188.427 | 35.35% | 281.76 | 52.86% | 3756.8
Abr | 19811 | 660 | 275 | 27 | 90 | 494 | 23 | 95 | 881 | 92 | 90 | 7.7 | 7.8 | 1.637 | 1.286 | [6 empty] | 48.25% | 181.5 | 34.05% | 326.04 | 61.17% | 4347.2
Mai | 18398 | 593 | 455 | 22 | 95 | 461 | 24 | 95 | 1077 | 93 | 91 | 7.8 | 7.6 | 1.745 | 1.407 | [6 empty] | 43.35% | 269.815 | 50.62% | 273.373 | 51.29% | 3644.9733
Jun | 22291 | 743 | 397 | 21 | 95 | 501 | 20 | 96 | 955 | 88 | 91 | 7.6 | 7.5 | 1.745 | 1.44 | [6 empty] | 54.31% | 294.971 | 55.34% | 372.243 | 69.84% | 4963.24
Jul | 33101 | 1068 | 336 | 40 | 88 | 463 | 35 | 92 | 987 | 126 | 87 | 7.4 | 7.6 | 2.134 | 1.897 | [6 empty] | 78.07% | 358.848 | 67.33% | 494.484 | 92.77% | 6593.12
Ago | 44977 | 1451 | 357 | 75 | 79 | 521 | 62 | 88 | 829 | 200 | 76 | 7.6 | 7.8 | 2.196 | 2.117 | [6 empty] | 106.1% | 518.007 | 97.19% | 755.971 | 141.8% | 10079.6133
Set | 24225 | 808 | 298 | 47 | 84 | 405 | 33 | 92 | 706 | 147 | 79 | 7.8 | 7.6 | 1.869 | 1.686 | [6 empty] | 59.06% | 240.784 | 45.18% | 327.24 | 61.4% | 4363.2
Oct | 19290 | 622 | 291 | 24 | 92 | 460 | 15 | 97 | 801 | 90 | 89 | 7.7 | 7.7 | 2.047 | 1.69 | [6 empty] | 45.47% | 181.002 | 33.96% | 286.12 | 53.68% | 3814.9333
Nov | 17351 | 578 | 314 | 26 | 92 | 469 | 18 | 96 | 839 | 97 | 88 | 7.4 | 7.5 | 2.063 | 1.777 | [6 empty] | 42.25% | 181.492 | 34.05% | 271.082 | 50.86% | 3614.4267
Des | 18503 | 597 | 319 | 24 | 92 | 413 | 23 | 94 | 726 | 97 | 87 | 7.7 | 7.6 | 1.993 | 1.542 | [6 empty] | 43.64% | 190.443 | 35.73% | 246.561 | 46.26% | 3287.48
TOTAL 14 | 271174 | [10 empty] | 92.1
MITJA 14 | 22597.8333 | 741.3333 | 326.3333 | 32.5 | 89.8333 | 476.25 | 26.9167 | 94.25 | 875.75 | 108.6667 | 87.25 | 7.675 | 7.625 | 1.9289 | 1.6254 | [6 empty] | 54.19% | 241.9218 | 45.39% | 353.06 | 66.24% | 4731.0944
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17334 | 559 | 312 | 28 | 91 | 426 | 23 | 95 | 867 | 117 | 87 | 7.5 | 7.6 | 1.348 | 1.059 | 68.7 | 33.8 | 50% | 10.3 | 8.2 | 20% | 40.86% | 174.408 | 32.72% | 238.134 | 45.71% | 3175.12
Feb | 16429 | 587 | 340 | 35 | 89 | 433 | 30 | 93 | 840 | 126 | 85 | 7.4 | 7.5 | 1.7 | 1.388 | 73.9 | 34.1 | 54% | 10.1 | 6.37 | 36% | 42.91% | 199.58 | 37.44% | 254.171 | 47.69% | 3388.9467
Mar | 21220 | 685 | 304 | 22 | 92 | 391 | 20 | 94 | 726 | 88 | 87 | 7.6 | 7.6 | 1.447 | 1.174 | 70 | 26.5 | 60% | 10.5 | 7.06 | 32% | 50.07% | 208.24 | 39.07% | 267.835 | 50.25% | 3571.1333
Abr | 20465 | 682 | 297 | 18 | 94 | 414 | 22 | 95 | 867 | 92 | 89 | 7.7 | 7.6 | 1.614 | 1.432 | 71.7 | 38.8 | 46% | 11.3 | 7.04 | 37% | 49.85% | 202.554 | 38% | 282.348 | 52.97% | 3764.64
Mai | 21574 | 696 | 292 | 19 | 93 | 324 | 20 | 94 | 764 | 97 | 87 | 7.7 | 7.5 | 1.719 | 1.516 | 69.8 | 41.2 | 41% | 8.5 | 7.04 | 17% | 50.88% | 203.232 | 38.13% | 225.504 | 42.31% | 3006.72
Jun | 24519 | 817 | 227 | 16 | 93 | 393 | 19 | 95 | 762 | 92 | 88 | 7.6 | 7.6 | 1.8 | 1.678 | 72 | 44.8 | 38% | 10.7 | 7.29 | 32% | 59.72% | 185.459 | 34.8% | 321.081 | 60.24% | 4281.08
Jul | 36982 | 1193 | 241 | 19 | 92 | 345 | 19 | 94 | 742 | 94 | 87 | 7.7 | 7.6 | 2.001 | 1.938 | 69.4 | 51.5 | 26% | 10.7 | 7.06 | 32% | 87.21% | 287.513 | 53.94% | 411.585 | 77.22% | 5487.8
Ago | 44610 | 1439 | 290 | 80 | 72 | 376 | 52 | 86 | 837 | 173 | 79 | 7.6 | 7.5 | 2.179 | 2.194 | 76.7 | 64.3 | 16% | 10.5 | 7.01 | 33% | 105.2% | 417.31 | 78.29% | 541.064 | 101.5% | 7214.1867
Set | 23763 | 792 | 326 | 51 | 84 | 539 | 42 | 92 | 1019 | 157 | 85 | 7.7 | 7.6 | 2.139 | 1.934 | 72.1 | 56.6 | 21% | 11.8 | 6.28 | 46% | 57.89% | 258.192 | 48.44% | 426.888 | 80.09% | 5691.84
Oct | 19131 | 617 | 301 | 29 | 90 | 391 | 16 | 96 | 756 | 92 | 88 | 7.7 | 7.6 | 2.379 | 2.033 | 81.7 | 27.5 | 66% | 9.8 | 5.36 | 45% | 45.1% | 185.717 | 34.84% | 241.247 | 45.26% | 3216.6267
Nov | 16809 | 560 | 220 | 23 | 90 | 326 | 13 | 96 | 673 | 72 | 89 | 7.8 | 7.5 | 2.11 | 1.872 | 64 | 26.2 | 59% | 9 | 6.19 | 31% | 40.94% | 123.2 | 23.11% | 182.56 | 34.25% | 2434.1333
Des | 17206 | 555 | 312 | 19 | 94 | 473 | 20 | 96 | 818 | 97 | 88 | 7.7 | 7.6 | 2.483 | 2.193 | 71 | 29.3 | 59% | 10.7 | 7.2 | 32% | 40.57% | 173.16 | 32.49% | 262.515 | 49.25% | 3500.2
TOTAL 15 | 280042
MITJA 15 | 23336.8333 | 765.1667 | 288.5 | 29.9167 | 89.5 | 402.5833 | 24.6667 | 93.8333 | 805.9167 | 108.0833 | 86.5833 | 7.6417 | 7.5667 | 1.9099 | 1.7009 | 71.75 | 39.55 | 0.44667 | 10.325 | 6.8417 | 0.3275 | 55.93% | 220.7506 | 41.42% | 308.0433 | 57.79% | 4061.0356
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 18568 | 599 | 287 | 28 | 90 | 451 | 21 | 95 | 784 | 101 | 87 | 7.7 | 7.7 | 2.403 | 3.091 | 69.6714 | 32.0286 | 53.89% | 12.7 | 7.1514 | 43.36% | 43.79% | 171.913 | 32.25% | 270.149 | 51.85% | 3601.9867
Feb | 18097 | 624 | 218 | 17 | 92 | 403 | 18 | 96 | 711 | 87 | 88 | 7.6 | 7.6 | 2.082 | 1.959 | 67.4 | 38 | 44% | 8.7 | 6.33 | 27% | 45.61% | 136.032 | 25.52% | 251.472 | 47.18% | 3352.96
Mar | 20696 | 714 | 262 | 20 | 92 | 364 | 11 | 97 | 722 | 84 | 88 | 7.7 | 7.6 | 1.738 | 1.537 | 63.9 | 34.2 | 46% | 8.1 | 6.59 | 19% | 52.19% | 187.068 | 35.1% | 259.896 | 48.76% | 3465.28
Abr | 20023 | 667 | 284 | 18 | 94 | 337 | 9 | 97 | 778 | 78 | 90 | 7.7 | 7.6 | 2.045 | 1.577 | 76.6 | 32.1 | 58% | 13.5 | 8.07 | 40% | 48.76% | 189.428 | 35.54% | 224.779 | 42.17% | 2997.0533
Mai | 21061 | 679 | 295 | 23 | 92 | 429 | 16 | 96 | 911 | 89 | 90 | 7.6 | 7.6 | 1.926 | 1.818 | 74 | 39.7 | 46% | 10.6 | 7.5 | 29% | 49.63% | 200.305 | 37.58% | 291.291 | 54.65% | 3883.88
Jun | 23304 | 777 | 255 | 18 | 93 | 376 | 22 | 94 | 806 | 93 | 88 | 7.6 | 7.6 | 1910 | 1.782 | 78.6 | 45.7 | 41% | 10.9 | 7.31 | 33% | 56.8% | 198.135 | 37.17% | 292.152 | 54.81% | 3895.36
Jul | 34121 | 1101 | 309 | 57 | 82 | 496 | 45 | 91 | 888 | 150 | 83 | 7.4 | 7.7 | 2019 | 2.224 | 81.6 | 45.9 | 42% | 11 | 7.1 | 35% | 80.48% | 340.209 | 63.83% | 546.096 | 102.5% | 7281.28
Ago | 43878 | 1415 | 295 | 90 | 69 | 590 | 85 | 86 | 963 | 199 | 79 | 7.5 | 7.7 | 2.119 | 1.986 | 129.6 | 79.3 | 37% | 11 | 6.7 | 39% | 103.4% | 417.425 | 78.32% | 834.85 | 156.6% | 11131.3333
Set | 24937 | 831 | 260 | 74 | 72 | 397 | 35 | 91 | 788 | 148 | 81 | 7.4 | 7.5 | 2.289 | 2.037 | 97.4 | 66.5 | 32% | 12.7 | 6.15 | 52% | 60.75% | 216.06 | 40.54% | 329.907 | 61.9% | 4398.76
Oct | 20628 | 665 | 308 | 34 | 89 | 363 | 16 | 96 | 804 | 102 | 87 | 7.7 | 7.4 | 2.343 | 2.014 | 81.9 | 42.4 | 48.2% | 8.8714 | 4.1014 | 53.71% | 48.61% | 204.82 | 38.43% | 241.395 | 45.29% | 3218.6
Nov | 19610 | 654 | 310 | 24 | 92 | 423 | 22 | 95 | 738 | 90 | 88 | 7.7 | 7.6 | 2.362 | 2.051 | 79.7222 | 33.4778 | 57.64% | 8.1078 | 6.0522 | 24.97% | 47.81% | 202.74 | 38.04% | 276.642 | 51.9% | 3688.56
Des | 19655 | 634 | 262 | 28 | 89 | 410 | 29 | 93 | 757 | 95 | 87 | 7.6 | 7.5 | 2.174 | 1.778 | 106.5286 | 28.3571 | 73.15% | 9.6386 | 5.9886 | 37.62% | 46.35% | 166.108 | 31.16% | 259.94 | 48.77% | 3465.8667
TOTAL 16 | 284578
MITJA 16 | 23714.8333 | 780 | 278.75 | 35.9167 | 87.1667 | 419.9167 | 27.4167 | 93.9167 | 804.1667 | 109.6667 | 86.3333 | 7.6 | 7.5917 | 329.2067 | 1.9878 | 83.9102 | 43.1386 | 0.4824 | 10.4848 | 6.587 | 0.36139 | 57.02% | 217.425 | 40.79% | 327.535 | 61.45% | 4531.7433
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 20460 | 660 | 236 | 32 | 86.44% | 405 | 32 | 92.1% | 708 | 103 | 85.45% | 7.6 | 7.6 | 2285 | 2.021 | 82.875 | 39.3375 | 52.42% | 9.5738 | 6.2812 | 33.99% | 48.25% | 155.76 | 29.22% | 267.3 | 51.31% | 3564
Feb | 17334 | 619 | 238 | 22 | 90.76% | 383 | 20 | 94.78% | 762 | 93 | 87.8% | 7.8 | 7.5 | 2233 | 1.935 | 91.25 | 38.55 | 56.36% | 11.07 | 5.3775 | 50.93% | 45.25% | 147.322 | 27.64% | 237.077 | 44.48% | 3161.0267
Mar | 19442 | 627 | 270 | 18 | 93.33% | 386 | 20 | 94.82% | 737 | 82 | 88.87% | 7.8 | 7.5 | 1955 | 1.514 | 86.99 | 25.05 | 70.27% | 10.138 | 5.905 | 41.56% | 45.83% | 169.29 | 31.76% | 242.022 | 45.41% | 3226.96
Abr | 19404 | 647 | 342 | 18 | 94.74% | 440 | 21 | 95.23% | 876 | 85 | 90.3% | 7.6 | 7.6 | 1826 | 1.601 | 80.75 | 32.1333 | 59.63% | 11.2417 | 5.8917 | 47.58% | 47.3% | 221.274 | 41.51% | 284.68 | 53.41% | 3795.7333
Mai | 18941 | 611 | 459 | 22 | 95.21% | 292 | 22 | 92.47% | 817 | 87 | 89.35% | 7.5 | 7.6 | 1467 | 1.462 | 84.04 | 25.9 | 69.33% | 10.218 | 7.021 | 30.74% | 44.66% | 280.449 | 52.62% | 178.412 | 33.47% | 2378.8267
Jun | 25663 | 855 | 300 | 16 | 94.67% | 433 | 19 | 95.61% | 813 | 81 | 90.04% | 7.5 | 7.6 | 2068 | 1.875 | 120.425 | 32.475 | 72.61% | 11.2875 | 6.2787 | 44.28% | 62.5% | 256.5 | 48.12% | 370.215 | 69.46% | 4936.2
Jul | 35717 | 1152 | 332 | 25 | 92.47% | 409 | 26 | 93.64% | 979 | 95 | 90.3% | 7.5 | 7.9 | 2191 | 2.112 | 88.175 | 66.0125 | 24.61% | 11.175 | 7.9988 | 28.02% | 84.21% | 382.464 | 71.76% | 471.168 | 88.4% | 6282.24
Ago | 45826 | 1478 | 320 | 73 | 77.19% | 363 | 55 | 84.85% | 778 | 221 | 71.59% | 7.7 | 7.7 | 2381 | 2.188 | 136.83 | 71.98 | 46.68% | 11.14 | 5.187 | 53.52% | 108% | 472.96 | 88.74% | 536.514 | 100.7% | 7153.52
Set | 25901 | 863 | 347 | 62 | 82.13% | 461 | 27 | 94.14% | 849 | 129 | 84.81% | 7.8 | 7.8 | 2640 | 2.164 | 107.175 | 63.9375 | 40.22% | 8.8338 | 5.165 | 41% | 63.08% | 299.461 | 56.18% | 397.843 | 74.64% | 5304.5733
Oct | 20648 | 666 | 310 | 29 | 90.65% | 480 | 17 | 96.46% | 902 | 90 | 90.02% | 7.9 | 7.8 | 2571 | 2.058 | 99.9 | 29.93 | 68.77% | 10.119 | 5.976 | 40.72% | 48.68% | 206.46 | 38.74% | 319.68 | 59.98% | 4262.4
Nov | 17532 | 584 | 293 | 19 | 93.52% | 441 | 16 | 96.37% | 830 | 89 | 89.28% | 8.2 | 7.7 | 2548 | 2.027 | 111.55 | 38.625 | 64.61% | 12.8 | 6.9987 | 44.11% | 42.69% | 171.112 | 32.1% | 257.544 | 48.32% | 3433.92
Des | 17486 | 564 | 253 | 36 | 85.77% | 374 | 19 | 94.92% | 714 | 114 | 84.03% | 8.16 | 7.8 | 2993 | 2.478 | 109.475 | 41.5225 | 61.65% | 9.8025 | 6.3637 | 33.64% | 41.23% | 142.692 | 26.77% | 210.936 | 39.58% | 2812.48
TOTAL 17 | 284354
MITJA 17 | 23696.1667 | 777.1667 | 308.3333 | 31 | 0.89739 | 405.5833 | 24.5 | 0.93782 | 813.75 | 105.75 | 0.8682 | 7.755 | 7.675 | 2263.1667 | 1.9529 | 99.9529 | 42.1211 | 0.57262 | 10.6166 | 6.2037 | 0.40841 | 56.81% | 239.6264 | 44.96% | 315.2058 | 59.14% | 4192.6567
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 12324 | 398 | 353 | 36 | 89.8% | 519 | 29 | 94.41% | 985 | 136 | 86.19% | 8 | 7.9 | 2859 | 2390 | 86.76 | 35.592 |  | 9.846 | 7.18 |  | 29.09% | 140.494 | 26.36% | 206.562 | 39.65% | 2754.16
Feb | 16329 | 583 | 265 | 30 | 88.68% | 399 | 27 | 93.23% | 744 | 112 | 84.95% | 8.1 | 7.8 | 2052 | 1710 | 72.5375 | 48.875 |  | 9.905 | 5.4975 |  | 42.62% | 154.495 | 28.99% | 232.617 | 43.64% | 3101.56
Mar | 17432 | 562 | 296 | 28 | 90.54% | 455 | 29 | 93.63% | 1056 | 113 | 89.3% | 7.8 | 7.5 | 1942 | 1536 | 97.8125 | 33.9625 |  | 11.4987 | 4.5925 |  | 41.08% | 166.352 | 31.21% | 255.71 | 47.98% | 3409.4667
Abr | 18735 | 625 | 287 | 19 | 93.38% | 459 | 23 | 94.99% | 921 | 116 | 87.4% | 7.6 | 7.6 | 2102 | 1627 | 82.25 | 45.9 |  | 10.42 | 7.6813 |  | 45.69% | 179.375 | 33.65% | 286.875 | 53.82% | 3825
Mai | 18795 | 606 | 327 | 68 | 79.2% | 452 | 44 | 90.27% | 791 | 191 | 75.85% | 7.7 | 7.6 | 1827 | 1659 | 108.7444 | 67.3556 |  | 11.8889 | 5.5067 |  | 44.3% | 198.162 | 37.18% | 273.912 | 51.39% | 3652.16
Jun | 22344 | 745 | 273 | 36 | 86.81% | 449 | 30 | 93.32% | 882 | 128 | 85.49% | 7.8 | 7.7 | 1947 | 1783 | 92.625 | 60.6 |  | 9.155 | 3.5187 |  | 54.46% | 203.385 | 38.16% | 334.505 | 62.76% | 4460.0667
Jul | 31530 | 1017 | 336 | 60 | 82.14% | 448 | 52 | 88.39% | 861 | 179 | 79.21% | 7.5 | 7.7 | 2075 | 2112 | 86.4667 | 84.1 |  | 10.4267 | 9.24 |  | 74.34% | 341.712 | 64.11% | 455.616 | 85.48% | 6074.88
Ago | 41262 | 1331 | 392 | 74 | 81.12% | 520 | 73 | 85.96% | 995 | 234 | 76.48% | 7.4 | 7.8 | 2124 | 1833 | 123.83 | 86.04 |  | 13.59 | 6.958 |  | 97.3% | 521.752 | 97.89% | 692.12 | 129.9% | 9228.2667
Set | 25372 | 846 | 317 | 57 | 82.02% | 390 | 35 | 91.03% | 672 | 149 | 77.83% | 7.7 | 7.8 | 1917 | 1822 | 79.725 | 71.7875 |  | 8.6925 | 6.0613 |  | 61.84% | 268.182 | 50.32% | 329.94 | 61.9% | 4399.2
Oct | 22221 | 717 | 299 | 37 | 87.63% | 409 | 23 | 94.38% | 848 | 109 | 87.15% | 7.9 | 8.1 | 2164 | 1791 | 83.7 | 61.3 |  | 9.502 | 3.826 |  | 52.41% | 214.383 | 40.22% | 293.253 | 55.02% | 3910.04
Nov | 16982 | 566 | 298 | 41 | 86.24% | 394 | 31 | 92.13% | 780 | 129 | 83.46% | 7.7 | 7.5 | 1968 | 1793 | 128.7125 | 45.875 |  | 11.6613 | 9.8925 |  | 41.37% | 168.668 | 31.65% | 223.004 | 41.84% | 2973.3867
Des | 16472 | 531 | 286 | 34 | 88.11% | 490 | 31 | 93.67% | 858 | 126 | 85.31% | 7.8 | 7.7 | 2429 | 2117 | 94.0571 | 53.9429 |  | 9.9371 | 6.1286 |  | 38.82% | 151.866 | 28.49% | 260.19 | 48.82% | 3469.2
TOTAL 18 | 259798
MITJA 18 | 21649.8333 | 710.5833 | 310.75 | 43.3333 | 0.86307 | 448.6667 | 35.5833 | 0.92117 | 866.0833 | 143.5 | 0.83219 | 7.75 | 7.725 | 2117.1667 | 1847.75 | 94.7684 | 57.9442 |  | 10.5436 | 6.3402 |  | 51.94% | 220.8138 | 41.43% | 318.8151 | 59.82% | 4271.4489
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16666 | 538 | 236 | 37 | 84% | 395 | 25 | 93% | 749 | 109 | 85% | 7.88 | 7.94 | 2528 | 2152 | 96 | 57.07 |  | 9.6 | 5.22 |  | 39.33% | 126.968 | 23.82% | 212.51 | 40.79% | 2833.4667
Feb | 15733 | 562 | 347 | 54 | 82% | 530 | 37 | 93% | 1033 | 134 | 84% | 7.69 | 7.86 | 2271 | 2039 | 89 | 51.8 |  | 11 | 4.87 |  | 41.08% | 195.014 | 36.59% | 297.86 | 55.88% | 3971.4667
Mar | 17368 | 560 | 423 | 26 | 92% | 584 | 19 | 96% | 1319 | 93 | 92% | 7.605 | 7.8925 | 2098.625 | 1694 | 90 | 41 |  | 12 | 5.77 |  | 40.94% | 236.88 | 44.44% | 327.04 | 61.36% | 4360.5333
Abr | 15454 | 515 | 367 | 24 | 93% | 528 | 28 | 95% | 1109 | 111 | 95% | 7.825 | 7.9512 | 2139.625 | 1903.875 | 86 | 45.3 |  | 14 | 6.51 |  | 37.65% | 189.005 | 35.46% | 271.92 | 51.02% | 3625.6
Mai | 16749 | 540 | 300 | 24 | 92% | 470 | 20 | 95% | 880 | 86 | 90% | 7.84 | 7.9629 | 2125.7143 | 1762.2857 | 93 | 42.4 |  | 12 | 3.29 |  | 39.47% | 162 | 30.39% | 253.8 | 47.62% | 3384
Jun | 19530 | 630 | 335 | 30 | 91% | 538 | 23 | 96% | 936 | 129 | 86% | 7.73 | 8.0375 | 2357.25 | 1890.375 | 79 | 38.9 |  | 13 | 6.23 |  | 46.05% | 211.05 | 39.6% | 338.94 | 63.59% | 4519.2
Jul | 30039 | 969 | 266 | 33 | 86% | 453 | 27 | 93% | 856 | 140 | 80% | 7.6 | 7.8556 | 2200.1111 | 1981.7778 | 75 | 54.6 |  | 13 | 7.62 |  | 70.83% | 257.754 | 48.36% | 438.957 | 82.36% | 5852.76
Ago | 35426 | 1143 | 300 | 100 | 67% | 400 | 75 | 81% | 830 | 286 | 66% | 7.46 | 7.9057 | 2448.5714 | 2041.5714 | 79 | 56.3 |  | 15 | 9.01 |  | 83.55% | 342.9 | 64.33% | 457.2 | 85.78% | 6096
Set | 21434 | 714 | 365 | 56 | 84% | 491 | 36 | 92% | 1008 | 150 | 84% | 7.76 | 7.9743 | 2437.1429 | 2014 | 93 | 47.7 |  | 13 | 5.9 |  | 52.19% | 260.61 | 48.89% | 350.574 | 65.77% | 4674.32
Oct | 19492 | 629 | 266 | 34 | 87% | 408 | 25 | 94% | 856 | 117 | 85% | 7.6244 | 7.7278 | 2600 | 2115.5556 | 84 | 38.9 |  | 12 | 5.69 |  | 45.98% | 167.314 | 31.39% | 256.632 | 48.15% | 3421.76
Nov | 17125 | 571 | 371 | 26 | 91% | 520 | 21 | 95% | 1058 | 85 | 90% | 7.6071 | 7.7257 | 2881.4286 | 2371.4286 | 78 | 38.4 |  | 14 | 5.88 |  | 41.74% | 211.841 | 39.75% | 296.92 | 55.71% | 3958.9333
Des | 17575 | 567 | 291 | 31 | 89% | 463 | 27 | 94% | 943 | 107 | 89% | 7.928 | 7.871 | 2714 | 1985 | 79 | 37.2 |  | 13 | 7.8 |  | 41.45% | 164.997 | 30.96% | 262.521 | 49.25% | 3500.28
TOTAL 19 | 242591
MITJA 19 | 20215.9167 | 661.5 | 322.25 | 39.5833 | 0.865 | 481.6667 | 30.25 | 0.93083 | 964.75 | 128.9167 | 0.855 | 7.7125 | 7.892 | 2400.1224 | 1995.9058 | 85.0833 | 45.7975 |  | 12.6333 | 6.1492 |  | 48.36% | 213.1684 | 39.99% | 318.6225 | 59.78% | 4183.1933
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 19273 | 622 | 252 | 42 | 81% | 456 | 30 | 93% | 746 | 103 | 85% | 7.866 | 7.824 | 1737.4 | 1492.8 | 111 | 51.6 |  | 11 | 8.31 |  | 45.47% | 156.744 | 29.41% | 283.632 | 54.44% | 3781.76
Feb | 14682 | 506 | 311 | 40 | 86% | 519 | 29 | 93% | 1006 | 137 | 85% | 7.8229 | 7.9014 | 1780 | 1663.8571 | 79 | 46.7 |  | 11 | 6.29 |  | 36.99% | 157.366 | 29.52% | 262.614 | 49.27% | 3501.52
Mar | 17142 | 553 | 345 | 27 | 92% | 477 | 22 | 94% | 900 | 102 | 89% | 7.9157 | 7.8729 | 1877.4286 | 1637.7143 | 81 | 40.9 |  | 13 | 6.89 |  | 40.42% | 190.785 | 35.79% | 263.781 | 49.49% | 3517.08
Abr | 18070 | 602 | 423 | 20 | 92% | 455 | 24 | 93% | 969 | 80 | 90% | 7.5275 | 7.555 | 1464.5 | 1245 | 73 | 38.5 |  | 10 | 6.31 |  | 44.01% | 254.646 | 47.78% | 273.91 | 51.39% | 3652.1333
Mai | 16936 | 546 | 285 | 21 | 92% | 483 | 23 | 94% | 908 | 85 | 91% | 7.5771 | 7.5943 | 1911.1429 | 1623.5714 | 68 | 34.8 |  | 12 | 4.28 |  | 39.91% | 155.61 | 29.2% | 263.718 | 49.48% | 3516.24
Jun | 18076 | 603 | 296 | 19 | 86% | 523 | 23 | 95% | 967 | 82 | 89% | 7.4667 | 7.6956 | 1874.6667 | 1590.7778 | 72 | 38.8 |  | 11 | 5.28 |  | 44.08% | 178.488 | 33.49% | 315.369 | 59.17% | 4204.92
Jul | 22861 | 762 | 263 | 23 | 90% | 444 | 28 | 92% | 879 | 99 | 88% | 7.34 | 7.738 | 2098 | 1791.2 | 75 | 37 |  | 11 | 5.38 |  | 55.7% | 200.406 | 37.6% | 338.328 | 63.48% | 4511.04
Ago | 32820 | 1059 | 269 | 56 | 77% | 450 | 47 | 89% | 871 | 183 | 77% | 7.3262 | 7.4912 | 2113.75 | 2021.125 | 74 | 37.1 |  | 12 | 5.37 |  | 77.41% | 284.871 | 53.45% | 476.55 | 89.41% | 6354
Set | 20786 | 693 | 347 | 36 | 88% | 446 | 39 | 89% | 869 | 118 | 85% | 7.3 | 7.54 | 2281 | 1929 | 73 | 39.6 |  | 12 | 6.07 |  | 50.66% | 240.471 | 45.12% | 309.078 | 57.99% | 4121.04
Oct | 18918 | 610 | 346 | 25 | 91% | 502 | 24 | 95% | 927 | 104 | 88% | 7.45 | 7.59 | 2652 | 2015 | 70 | 35.4 |  | 12 | 4.54 |  | 44.59% | 211.06 | 39.6% | 306.22 | 57.45% | 4082.9333
Nov | 17085 | 569.5 | 336.25 | 25 | 92% | 485 | 26.2 | 95% | 934.5 | 100.2 | 89% | 7.8825 | 7.7 | 2516.5 | 1953.2 | 101.6 | 43.475 |  | 12.4375 | 5.49 |  | 41.63% | 191.4944 | 35.93% | 276.2075 | 51.82% | 3682.7667
Des | 17557 | 566.3548 | 300 | 31.8 | 89% | 496 | 40.4 | 92% | 892.6 | 124.76 | 86% | 8.04 | 7.64 | 2334 | 2133.8 | 86.1667 | 34.9333 |  | 9.5233 | 5.36 |  | 41.4% | 169.9065 | 31.88% | 280.912 | 52.7% | 3745.4933
TOTAL 20 | 234206
MITJA 20 | 19517.1667 | 640.9879 | 314.4375 | 30.4833 | 88% | 478 | 29.6333 | 92.83% | 905.7583 | 109.83 | 86.83% | 7.6262 | 7.6785 | 2053.3657 | 1758.0871 | 80.3139 | 39.9007 |  | 11.4134 | 5.7975 |  | 46.86% | 201.5506 | 37.81% | 306.3922 | 57.48% | 4055.9106
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 18698 | 603 | 283 | 37 | 86% | 445 | 30 | 92% | 752 | 111 | 84% | 7.99 | 7.51 | 2053 | 1847 | 93 | 55.9 |  | 93 | 55.9 |  | 44.08% | 170.649 | 32.02% | 268.335 | 51.5% | 3577.8
Feb | 20732 | 740 | 284 | 23 | 88% | 463 | 27 | 91% | 816 | 86 | 82% | 7.6 | 7.5 | 1892 | 1700 | 80 | 41.5 |  | 11 | 5.78 |  | 54.09% | 210.16 | 39.43% | 342.62 | 64.28% | 4568.2667
Mar | 18003 | 581 | 367 | 42 | 88% | 528 | 44 | 92% | 1014 | 125 | 87% | 7.76 | 7.52 | 1956 | 1772 | 76 | 39.8 |  | 12 | 6.36 |  | 42.47% | 213.227 | 40.01% | 306.768 | 57.55% | 4090.24
Abr | 19783 | 659 | 332 | 62 | 81% | 560 | 79 | 84% | 939 | 207 | 80% | 7.78 | 7.48 | 2267 | 1698 | 91 | 57.7 |  | 11 | 5.28 |  | 48.17% | 218.788 | 41.05% | 369.04 | 69.24% | 4920.5333
Mai | 19760 | 637 | 462 | 26 | 93% | 568 | 34 | 94% | 1048 | 95 | 90% | 7.38 | 7.59 | 2128 | 1901 | 81 | 50.1 |  | 12 | 5.1 |  | 46.56% | 294.294 | 55.21% | 361.816 | 67.88% | 4824.2133
Jun | 20935 | 698 | 340 | 29 | 89% | 568 | 56 | 91% | 1019 | 163 | 86% | 6.04 | 7.45 | 2005 | 1901 | 80 | 44.5 |  | 12 | 5.01 |  | 51.02% | 237.32 | 44.53% | 396.464 | 74.38% | 5286.1867
Jul | 29342 | 947 | 307 | 58 | 73% | 705 | 43 | 90% | 942 | 228 | 72% | 7.5875 | 7.564 | 2117.5 | 2079.6 | 79 | 52.5 |  | 12 | 6.85 |  | 69.23% | 290.729 | 54.55% | 667.635 | 125.3% | 8901.8
Ago | 36503 | 1178 | 270 | 56 | 79% | 365 | 92 | 75% | 760 | 241 | 68% | 7.74 | 7.62 | 1841 | 1919 | 76 | 51 |  | 13 | 6.66 |  | 86.11% | 318.06 | 59.67% | 429.97 | 80.67% | 5732.9333
Set | 24569 | 819 | 412 | 59 | 83% | 556 | 66 | 87% | 1018 | 203 | 77% | 7.6 | 7.9 | 2396 | 2041 | 73 | 44.5 |  | 11 | 5.12 |  | 59.87% | 337.428 | 63.31% | 455.364 | 85.43% | 6071.52
Oct | 20206 | 652 | 436 | 21 | 95% | 523 | 20 | 96% | 930 | 107 | 88% | 8.05 | 7.92 | 2278 | 2127 | 73 | 48.9 |  | 11 | 4.01 |  | 47.66% | 284.272 | 53.33% | 340.996 | 63.98% | 4546.6133
Nov | 18477 | 616 | 239 | 25 | 88% | 466 | 26 | 95% | 897 | 96 | 89% | 7.83 | 7.79 | 2574 | 2053 | 89 | 40.1 |  | 11 | 4.93 |  | 45.03% | 147.224 | 27.62% | 287.056 | 53.86% | 3827.4133
Des | 17898 | 577 | 427 | 24 | 73% | 365 | 20 | 75% | 752 | 85 | 68% | 8.12 | 7.79 | 2332 | 2138 | 81 | 39.2 |  | 10.6 | 4.01 |  | 42.18% | 246.379 | 46.22% | 210.605 | 39.51% | 2808.0667
TOTAL 21 | 264906
MITJA 21 | 22075.5 | 725.5833 | 346.5833 | 38.5 | 84.67% | 509.3333 | 44.75 | 88.5% | 907.25 | 145.5833 | 80.92% | 7.6231 | 7.6362 | 2153.2917 | 1931.3833 | 81 | 46.65 |  | 18.3 | 9.9755 |  | 53.04% | 251.4751 | 47.18% | 369.5638 | 69.34% | 4929.6322
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-Alguer | Con.EB2-Canó | Con.EB3-Rambleta | Con.EB4-Parking | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17257 | 557 | 345 | 24 | 93 | 515 | 27 | 95 | 927 | 123 | 85 | 8.11 | 7.73 | 1897 | 1652 | 63 | 33.5 | 47 | 13 | 5.53 | 58 | 0 | - | 18754 | 1.0867 | 6939 | 1269 | 769 | 152 | 40.72% | 192.165 | 36.05% | 286.855 | 55.06% | 3824.7333
Feb | 15837 | 566 | 299 | 40 | 82 | 520 | 33 | 94 | 1009 | 122 | 88 | 7.86 | 7.94 | 1900 | 1686 | 89 | 50.2 | 44 | 12 | 4.35 | 63 | 0 | - | 14794 | 0.93414 | 5049 | 804 | 599 | 1280 | 41.37% | 169.234 | 31.75% | 294.32 | 55.22% | 3924.2667
Mar | 19508 | 629 | 256 | 32 | 85 | 514 | 26 | 95 | 850 | 93 | 88 | 7.63 | 7.86 | 1865 | 1733 | 84 | 46.8 | 44 | 12 | 4.66 | 59 | 24.78 | 16.6 | 20142 | 1.0325 | 5697 | 937 | 844 | 1714 | 45.98% | 161.024 | 30.21% | 323.306 | 60.66% | 4310.7467
Abr | 22927 | 764.2333 | 372.2 | 30.5 | 81.8203 | 412 | 28.2857 | 93.387 | 790.2 | 105.6429 | 84.8114 | 7.41 | 7.9429 | 1806.4 | 1669.1429 | 82.3 | 40.6 | 50.6375 | 14.4917 | 5.84 | 55.3263 | 23.42 | 22.8 | 19143 | 0.83495 | 6055 | 1049 | 960 | 1843 | 55.87% | 284.4476 | 53.37% | 314.8641 | 59.07% | 4198.1884
Mai | 20239 | 652.871 | 373 | 50.8 | 86.7235 | 490 | 34.6 | 93.4475 | 980.75 | 152.6 | 84.5018 | 7.42 | 7.92 | 1537 | 1477.8 | 91.475 | 42.1 | 52.851 | 12.85 | 4.7125 | 62.401 | 48.56 | 23.5 | 19272 | 0.95222 | 5953 | 1035 | 1111 | 1992 | 47.72% | 243.5209 | 45.69% | 319.9068 | 60.02% | 4265.4237
Jun | 23682 | 789.4 | 196 | 60.6667 | 62.4166 | 376 | 50.1667 | 86.0238 | 649.2 | 151.6667 | 75.1452 | 7.43 | 8.1183 | 1689.4 | 1597.5 | 82.68 | 58.96 | 29.4364 | 11.404 | 6.312 | 43.4292 | 0 | - | 16355 | 0.69061 | 6920 | 1010 | 1160 | 2440 | 57.7% | 154.7224 | 29.03% | 296.8144 | 55.69% | 3957.5253
Jul | 30556 | 985.677 | 356 | 133.8 | 57.3678 | 625 | 68.4 | 88.0362 | 1057.75 | 259.8 | 74.13 | 7.49 | 7.994 | 1551 | 1570.6 | 102.725 | 66.45 | 35.365 | 14.625 | 6.3575 | 56.3457 | 22.88 | 26.8 | 16142 | 0.52828 | 8461 | 1397 | 1628 | 3131 | 72.05% | 350.901 | 65.84% | 616.0481 | 115.6% | 8213.975
Ago | 36566 | 1180 | 268 | 129 | 56 | 466 | 98 | 81 | 820 | 292 | 65 | 7.61 | 7.76 | 2518 | 1979 | 105 | 86.1 | 17 | 15 | 6.58 | 54 | 0 | - | 18553 | 0.50738 | 9059 | 1409 | 1832 | 3894 | 86.26% | 316.24 | 59.33% | 549.88 | 103.2% | 7331.7333
Set | 23210 | 773.6667 | 244.8 | 31.2857 | 85.5938 | 424 | 30 | 92.3578 | 783.6 | 109.5714 | 83.8104 | 7.656 | 8.0529 | 3078 | 2459.1429 | 100.64 | 49.64 | 48.892 | 13.04 | 5.826 | 55.3744 | 20.26 | 24.9 | 13179 | 0.56782 | 6256 | 1059 | 1068 | 2000 | 56.55% | 189.3936 | 35.53% | 328.0347 | 61.54% | 4373.7956
Oct | 20718 | 668.3226 | 301 | 41.7143 | 87.913 | 360 | 24.4286 | 92.6736 | 682.8 | 113.5714 | 75.8708 | 7.252 | 7.6729 | 2790 | 2224.7143 | 89.06 | 42.5167 | 43.002 | 12.04 | 4.015 | 61.6478 | 20.16 | 27.2 | 13784 | 0.66532 | 5919 | 1009 | 925 | 1893 | 48.85% | 201.1651 | 37.74% | 240.5961 | 45.14% | 3207.9484
Nov | 17243 | 574.7667 | 246 | 26.8333 | 86.018 | 396 | 22.8333 | 92.919 | 748 | 96.4833 | 85.158 | 7.924 | 8.045 | 2962 | 2616.3333 | 90.66 | 48.22 | 46.4492 | 12.46 | 3.97 | 68.206 | 0 | - | 12767 | 0.74042 | 5380 | 932 | 742 | 1628 | 42.02% | 141.3926 | 26.53% | 227.6076 | 42.7% | 3034.768 | *- Biodisc 3 avariat i aturat
Des | 18131 | 584.871 | 238.75 | 37.6 | 83.9605 | 395 | 26 | 92.6167 | 721.25 | 105.54 | 85.4685 | 7.94 | 7.798 | 2792.5 | 2668.6 | 91.25 | 58.425 | 34.1735 | 12.825 | 5.4675 | 56.749 | 0 | - | 15453 | 0.8523 | 5939 | 1023 | 653 | 1597 | 42.75% | 139.6379 | 26.2% | 231.024 | 43.34% | 3080.3204 | *- Biodisc 3 avariat i aturat
TOTAL 22 | 265874 | [20 empty] | 160.06 |  | 198338 |  | 77627 | 12933 | 12291 | 23564
MITJA 22 | 22156.1667 | 727.1507 | 291.3125 | 53.1833 | 78.9845 | 457.75 | 39.0595 | 91.3718 | 834.9625 | 143.7396 | 81.2413 | 7.6443 | 7.9028 | 2198.8583 | 1944.4861 | 89.3158 | 51.9593 | 41.0672 | 12.978 | 5.3017 | 57.79 | 13.3383 | 23.6333 | 16528.1667 | 0.78272 | 6468.9167 | 1077.75 | 1024.25 | 1963.6667 | 53.15% | 211.8281 | 39.74% | 332.8532 | 62.45% | 4476.9521
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | NT Inf | NT Efl | NT R | PT Inf | PT Efl | PT R | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-Alguer | Con.EB2-Canó | Con.EB3-Rambleta | Con.EB4-Parking | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17327 | 558.935 | 257 | 95 | 63.035 | 440 | 41 | 90.682 | 776 | 180 | 76.804 | 7.814 | 7.8367 | 2740 | 2545.1667 | 88.62 | 76.6 | 13.564 | 11.62 | 4.16 | 64.2 | 0 | - | 15164 | 0.87517 | 5499 | 941 | 711 | 1934 | 40.86% | 143.6463 | 26.95% | 245.9314 | 47.2% | 3279.0853
Feb | 18256 | 652 | 166.6 | 47.8571 | 68.1218 | 360 | 31.1429 | 90.9612 | 699 | 111.1286 | 83.2566 | 7.7 | 8.0329 | 2408 | 2290.1429 | 77.86 | 60.02 | 21.806 | 9.768 | 3.27 | 65.253 | 21.26 | 26.7 | 13744 | 0.75285 | 5675 | 1031 | 806 | 2132 | 47.66% | 108.6232 | 20.38% | 234.72 | 44.04% | 3129.6
Mar | 18062 | 582.6452 | 294 | 45.6 | 83.1825 | 400 | 34.2 | 90.5563 | 692 | 129.8 | 78.004 | 7.7225 | 7.762 | 1883 | 1809.6 | 92.775 | 70.325 | 21.852 | 11.5 | 5.075 | 56.3268 | 0 | - | 14403 | 0.79742 | 5877 | 1050 | 667 | 2001 | 42.59% | 171.2977 | 32.14% | 233.0581 | 43.73% | 3107.4409
Abr | 19557 | 651.9 | 317.5 | 44.2 | 84.033 | 515 | 40 | 91.5358 | 849 | 159.6 | 79.3925 | 7.34 | 7.92 | 1440.25 | 1510 | 83.225 | 69.575 | 16.4972 | 13.375 | 4.975 | 63.2733 | 25.24 | 26.6 | 16921 | 0.86521 | 6134 | 1015 | 747 | 2165 | 47.65% | 206.9783 | 38.83% | 335.7285 | 62.99% | 4476.38
Mai | 19133 | 617.1935 | 257.1667 | 49.125 | 85.7282 | 516 | 34.5714 | 91.8566 | 815.3333 | 137.4375 | 81.929 | 7.3933 | 8 | 2058.5 | 1891.875 | 93.0667 | 73.65 | 21.8965 | 13.2317 | 5.065 | 62.1797 | 22.9 | 26.55 | 14484 | 0.75702 | 5701 | 1018 | 903 | 2564 | 45.12% | 158.7216 | 29.78% | 318.4719 | 59.75% | 4246.2916
Jun | 22338 | 744.6 | 346.75 | 66 | 76.9195 | 500 | 47.8 | 90.5155 | 947.5 | 162 | 82.8133 | 7.285 | 7.69 | 2660 | 2222 | 86.8 | 80.9 | 6.411 | 12.0125 | 9.9525 | 47.255 | 0 | - | 14100 | 0.63121 | 6314 | 1025 | 860 | 2720 | 54.43% | 258.1901 | 48.44% | 372.3 | 69.85% | 4964
Jul | 31642 | 1020.7097 | 304.4 | 55.8571 | 78.8928 | 465 | 51.5 | 88.019 | 817.4 | 168.8571 | 78.7686 | 7.464 | 8.19 | 2492.6 | 2392.1429 | 89.72 | 72.14 | 19.2916 | 12.698 | 5.694 | 55.2388 | 24.06 | 27.4 | 16430 | 0.51925 | 9310 | 1517 | 1306 | 4465 | 74.61% | 310.704 | 58.29% | 474.63 | 89.05% | 6328.4
Ago | 37409 | 1206.7419 | 413 | 66.5 | 77.37 | 604 | 52.1667 | 91.0002 | 975.6 | 165.1667 | 81.2098 | 7.462 | 8.0283 | 2636 | 2520.1667 | 102.86 | 71.8 | 29.8106 | 12.428 | 6.142 | 49.2588 | 25.38 | 27.4 | 16407 | 0.43858 | 11257 | 1587 | 1538 | 3467 | 88.21% | 498.3844 | 93.51% | 728.8721 | 136.7% | 9718.2951
Set | 22541 | 751.367 | 244 | 38.4 | 84.262 | 465 | 38.4 | 91.742 | 795 | 134.9 | 83.031 | 7.293 | 8.036 | 2735 | 2338 | 86.6 | 49.45 | 42.898 | 12.065 | 4.723 | 60.854 | 19.08 | 29.5 | 14850 | 0.6588 | 7326 | 1378 | 942 | 1855 | 54.92% | 183.3335 | 34.4% | 349.3857 | 65.55% | 4658.4754
Oct | 18459 | 595.452 | 298.4 | 27.833 | 90.673 | 484 | 21.833 | 95.489 | 804.6 | 90.433 | 88.761 | 7.384 | 7.892 | 2624 | 2544.167 | 81.9 | 48.45 | 40.842 | 12.416 | 4.245 | 65.81 | 20.84 | 25.75 | 15405 | 0.83455 | 6330 | 1080 | 743 | 1506 | 43.53% | 177.6829 | 33.34% | 288.1988 | 54.07% | 3842.6502
Nov | 16389 | 546.3 | 311.6 | 49.75 | 84.034 | 485 | 37.143 | 92.342 | 895.4 | 122.863 | 86.278 | 7.584 | 7.875 | 2331.8 | 2394.375 | 78.96 | 50.56 | 35.968 | 10.626 | 5.284 | 50.273 | 0 | - | 11963 | 0.72994 | 6003 | 937 | 654 | 1470 | 39.93% | 170.2271 | 31.94% | 264.9555 | 49.71% | 3532.74
Des | 18074 | 583.032 | 399.5 | 78.8 | 80.275 | 465 | 53.4 | 88.516 | 953.75 | 195.2 | 79.533 | 7.658 | 8.102 | 2402.5 | 2355.8 | 93.475 | 64.15 | 31.372 | 11.275 | 4.235 | 62.439 | 0 | - | 14630 | 0.80945 | 6223 | 1003 | 698 | 1466 | 42.62% | 232.9213 | 43.7% | 271.1099 | 50.86% | 3614.7984
TOTAL 23 | 259187 | [20 empty] | 158.76 |  | 178501 |  | 81649 | 13582 | 10575 | 27745
MITJA 23 | 21598.9167 | 709.2397 | 300.8264 | 55.4102 | 79.7106 | 474.9167 | 40.2631 | 91.1013 | 835.0486 | 146.4488 | 81.6484 | 7.5083 | 7.9471 | 2367.6375 | 2234.453 | 87.9885 | 65.635 | 25.1841 | 11.9179 | 5.235 | 58.5301 | 13.23 | 27.1286 | 14875.0833 | 0.72245 | 6804.0833 | 1131.8333 | 881.25 | 2312.0833 | 51.85% | 213.358 | 40.03% | 336.8298 | 63.2% | 4574.8464