## Amposta
AMPOSTA |  | H-E Disseny: 27.500 |  |  |  | Pob. Sanejada: 21.083
| cabal disseny | 5500 | MES | 300 | DBO | 300
|  | CARREGA | MES | 1650 | DBO | 1650
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | [24 empty] | hab equiv.
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | [24 empty] | habitants
Gen 99 | [38 empty] | 0
Feb 99 | [38 empty] | 0
Mar 99 | [38 empty] | 0
Abr 99 | [38 empty] | 0
Mai 99 | [38 empty] | 0
Jun 99 | 127702 | 4257 | 233 | 11 | 95 | 228 | 7 | 97 | 781 | 42 | 95 | 0.54 | 68 | 17.5 | [24 empty] | 12941.28
Jul 99 | 150312 | 4849 | 199 | 5 | 98 | 185 | 5 | 97 | 647 | 26 | 96 | 0.46 | 105 | 17.5 | [24 empty] | 11960.8667
Ago 99 | 152078 | 4906 | 149 | 7 | 95 | 266 | 5 | 97 | 507 | 39 | 92 | 0.38 | 124 | 17.61 | [24 empty] | 17399.9467
Set 99 | 154735 | 5064 | 214 | 15 | 92 | 174 | 6 | 96 | 435 | 20 | 95 | 0.45 | 82 | 18.6 | [24 empty] | 11748.48
Oct 99 | 149557 | 4756 | 242 | 20 | 91 | 205 | 7 | 96 | 541 | 26 | 94 | 0.47 | 88 | 17 | [24 empty] | 12999.7333
Nov 99 | 131257 | 4328 | 281 | 8 | 96 | 294 | 4 | 98 | 715 | 21 | 97 | 0.51 | 106 | 16.2 | [24 empty] | 16965.76
Des 99 | 128858 | 4156 | 244 | 14 | 92 | 285 | 6 | 97 | 716 | 29 | 96 | 0.53 | 98 | 16.01 | [24 empty] | 15792.8
TOTAL99 | 994499 | 32316 | 1562 | 80 | 659 | 1637 | 40 | 678 | 4342 | 203 | 665 | 3.34 | 671 | 120.42
MITJA99 | 142071.2857 | 4616.5714 | 223.1429 | 11.4286 | 94.1429 | 233.8571 | 5.7143 | 96.8571 | 620.2857 | 29 | 95 | 0.47714 | 95.8571 | 17.2029 | [24 empty] | 8317.4056
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | [23 empty] | hab equiv.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [23 empty] | habitants
Gen | 117798 | 3800 | 276 | 9 | 97 | 231 | 7 | 97 | 562 | 38 | 93 | 110 | 15.5 |  | 0.57 | [23 empty] | 11704
Feb | 107873 | 3720 | 248 | 12 | 94 | 279 | 5 | 98 | 629 | 24 | 96 | 141 | 15 |  | 0.56 | [23 empty] | 13838.4
Mar | 127984 | 4129 | 241 | 16 | 93 | 242 | 6 | 97 | 634 | 26 | 96 | 197 | 15.4 |  | 0.48 | [23 empty] | 13322.9067
Abr | 141639 | 4721 | 206 | 11 | 94 | 236 | 6 | 97 | 482 | 25 | 95 | 166 | 16.67 |  | 0.43 | [23 empty] | 14855.4133
May | 139072 | 4486 | 199 | 12 | 93 | 250 | 4 | 98 | 535 | 25 | 95 | 180 | 16.87 |  | 0.43 | [23 empty] | 14953.3333
Jun | 136480 | 4549 | 212 | 12 | 91 | 199 | 7 | 97 | 536 | 21 | 96 | 180 | 16.91 |  | 0.41 | [23 empty] | 12070.0133
Jul | 147761 | 4766 | 193 | 10 | 95 | 177 | 4 | 98 | 580 | 34 | 94 | 123 | 16.74 |  | 0.36 | [23 empty] | 11247.76
Ago | 163471 | 5273 | 177 | 9 | 94 | 150 | 4 | 97 | 498 | 36 | 92 | 129 | 17.7 |  | 0.34 | [23 empty] | 10546
Sep | 153373 | 5112 | 211 | 13 | 94 | 188 | 3 | 98 | 515 | 30 | 94 | 137 | 17.5 |  | 0.36 | [23 empty] | 12814.08
Oct | 169932 | 5482 | 219 | 14 | 93 | 204 | 4 | 98 | 592 | 18 | 97 | 71 | 17 |  | 0.34 | [23 empty] | 14911.04
Nov | 253686 | 7856 | 140 | 8 | 93 | 168 | 3 | 98 | 407 | 18 | 95 | 71 | 17.3 |  | 0.28 | [23 empty] | 17597.44
Des | 188578 | 6083 | 269 | 10 | 94 | 188 | 4 | 98 | 464 | 23 | 95 | 82 | 16.8 |  | 0.35 | [23 empty] | 15248.0533
TOTAL00 | 1847647 | 59977 | 2591 | 136 | 1125 | 2512 | 57 | 1171 | 6434 | 318 | 1138 | 1587 | 199.39 |  | 4.91
MITJA00 | 153970.5833 | 4998.0833 | 215.9167 | 11.3333 | 93.75 | 209.3333 | 4.75 | 97.5833 | 536.1667 | 26.5 | 94.8333 | 132.25 | 16.6158 |  | 0.40917 | [23 empty] | 13592.37
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | Camió-Cisterna | [22 empty] | hab equiv.
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cubes | Volum (m3) | [21 empty] | habitants
Gen | 136213 | 4394 | 299 | 17 | 94 | 215 | 5 | 98 | 598 | 24 | 96 | 114 | 16.2 | 59789 | 0.43894 | [23 empty] | 12596.1333
Feb | 114668 | 4095 | 231 | 18 | 91 | 282 | 5 | 98 | 525 | 30 | 94 | 114 | 16 | 53975 | 0.47071 | 9 | 32 | [21 empty] | 15397.2
Mar | 123413 | 3981 | 288 | 14 | 95 | 189 | 5 | 97 | 590 | 31 | 95 | 111 | 15.76 | 55458 | 0.44937 | 15 | 57 | [21 empty] | 10032.12
Abr | 135869 | 4529 | 260 | 16 | 93 | 238 | 5 | 98 | 521 | 30 | 94 | 99 | 16.8 | 58130 | 0.42784 | 7 | 30.5 | [21 empty] | 14372.0267
May | 143983 | 4645 | 242 | 15 | 94 | 332 | 8 | 98 | 523 | 28 | 95 | 137 | 19.3 | 60096 | 0.41738 | 14 | 53.5 | [21 empty] | 20561.8667
Jun | 127345 | 4245 | 290 | 19 | 94 | 274 | 7 | 98 | 595 | 34 | 94 | 129 | 18.5 | 59850 | 0.46998 | 6 | 53.5 | [21 empty] | 15508.4
Jul | 145206 | 4684 | 223 | 18 | 93 | 198 | 8 | 96 | 454 | 24 | 94 | 135 | 18.4 | 62849 | 0.43283 | 6 | 24 | [21 empty] | 12365.76
Ago | 144089 | 4648 | 167 | 9 | 94 | 369 | 8 | 96 | 167 | 35 | 89 | 132 | 17.5 | 62886 | 0.43644 | 2 | 11 | [21 empty] | 22868.16
Sep | 141791 | 4726 | 331 | 11 | 96 | 290 | 4 | 99 | 644 | 12 | 98 | 112 | 18 | 58350 | 0.41152 | 3 | 9 | [21 empty] | 18273.8667
Oct | 147579 | 4761 | 196 | 9 | 93 | 158 | 4 | 97 | 410 | 27 | 93 | 112 | 17.8 | 64614 | 0.43783 | 1 | 3 | [21 empty] | 10029.84
Nov | 145661 | 4855 | 195 | 14 | 92 | 183 | 5 | 97.26 | 482 | 35 | 92.73 | 82 | 19 | 63472 | 0.43575 | 1 | 3 | [21 empty] | 11846.2
Des | 140231 | 4524 | 220 | 7 | 97 | 227 | 5 | 98 | 600 | 33 | 94 | 67 | 17.9 | 60545 | 0.43175 | 3 | 7.5 | [21 empty] | 13692.64
TOTAL01 | 1646048 | 54087 | 2942 | 167 | 1126 | 2955 | 69 | 1170.26 | 6109 | 343 | 1128.73 | 1344 | 211.16 | 720014 | 5.2603 | 67 | 284
MITJA01 | 137170.6667 | 4507.25 | 245.1667 | 13.9167 | 93.8333 | 246.25 | 5.75 | 97.5217 | 509.0833 | 28.5833 | 94.0608 | 112 | 17.5967 | 60001.1667 | 0.43836 | [23 empty] | 14795.3511
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | Camió-Cisterna | [22 empty] | hab equiv.
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cubes | Volum (m3) | [21 empty] | habitants
Gen | 135488 | 4371 | 266 | 11 | 96 | 286 | 7 | 98 | 691 | 30 | 96 | 91 | 18 | 47824 | 0.35298 | 3 | 11 | [21 empty] | 16668.08
Feb | 118035 | 4216 | 322 | 24 | 92 | 315 | 7 | 98 | 686 | 45 | 93 | 86 | 18 | 43461 | 0.3682 | [23 empty] | 17707.2
Mar | 121249 | 3911 | 355 | 26 | 92 | 314 | 7 | 98 | 733 | 45 | 94 | 106 | 17.9 | 49276 | 0.4064 | 1 | 8 | [21 empty] | 16374.0533
Abr | 131307 | 4377 | 322 | 18 | 95 | 361 | 5 | 99 | 783 | 32 | 96 | 246 | 17.9 | 49605 | 0.37778 | 5 | 49 | [21 empty] | 21067.96
May | 330605 | 10665 | 206 | 15 | 92 | 196 | 4 | 98 | 453 | 47 | 90 | 248 | 18.3 | 48887 | 0.14787 | 7 | 41 | [21 empty] | 27871.2
Jun | 276127 | 9204 | 232 | 8 | 96 | 234 | 8 | 96 | 506 | 54 | 86 | 177 | 18 | 49872 | 0.18061 | * | * | [21 empty] | 28716.48
Jul | 164086 | 5293 | 320 | 6 | 98 | 340 | 3 | 99 | 781 | 41 | 94 | 180 | 18 | 51709 | 0.31513 | 28 | 159 | [21 empty] | 23994.9333
Ago | 149296 | 4816 | 254 | 8 | 96 | 305 | 8 | 97 | 607 | 57 | 90 | 159 | 18.1 | 48181 | 0.32272 | 2 | 12 | [21 empty] | 19585.0667
Sep | 147257 | 4909 | 322 | 10 | 97 | 220 | 6 | 97 | 448 | 33 | 92 | 174 | 18.1 | 46752 | 0.31749 | 24 | 120 | [21 empty] | 14399.7333
Oct | 144260 | 4654 | 242 | 12 | 94 | 261 | 6 | 98 | 665 | 26 | 96 | 171 | 18 | 48114 | 0.33352 | 20 | 116 | [21 empty] | 16195.92
Nov | 126782 | 4226 | 287 | 12 | 96 | 279 | 8 | 97 | 642 | 47 | 93 | 188 | 18.2 | 50835 | 0.40096 | 24 | 117 | [21 empty] | 15720.72
Des | 131291 | 4235 | 307 | 10 | 97 | 300 | 6 | 98 | 774 | 36 | 95 | 125 | 18.2 | 53197 | 0.40518 | 13 | 94 | [21 empty] | 16940
TOTAL02 | 1975783 | 64877 | 3435 | 160 | 1141 | 3411 | 75 | 1173 | 7769 | 493 | 1115 | 1951 | 216.7 | 587713 | 3.9289 | 127 | 727
MITJA02 | 164648.5833 | 5406.4167 | 286.25 | 13.3333 | 95.0833 | 284.25 | 6.25 | 97.75 | 647.4167 | 41.0833 | 92.9167 | 162.5833 | 18.0583 | 48976.0833 | 0.3274 | [23 empty] | 19603.4456
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 123036 | 3969 | 303 | 12 | 96 | 334 | 7 | 98 | 804 | 52 | 94 | 165 | 17.9 | 7.54 | 7.14 | 2.141 | 1.826 | [9 empty] | 4 | 74 | 8160 | 51871 | 60031 | 0.42159 | 0.066322 | 72.16% | 1202.607 | 72.89% | 1325.646 | 80.34% | 17675.28
Feb | 121810 | 4350 | 281 | 11 | 96 | 288 | 7 | 98 | 753 | 62 | 92 | 249 | 18.3 | 7.5 | 7.51 | 2.276 | 1.928 | [9 empty] | 14 | 114 | 8468 | 49472 | 57940 | 0.40614 | 0.069518 | 79.09% | 1222.35 | 74.08% | 1252.8 | 75.93% | 16704
Mar | 125553 | 4050 | 343 | 15 | 96 | 345 | 12 | 96 | 823 | 81 | 90 | 9 | 18.3 | 7.59 | 7.44 | 2.1 | 2.183 | [9 empty] | 8 | 162 | 8477 | 48213 | 56690 | 0.38401 | 0.067517 | 73.64% | 1389.15 | 84.19% | 1397.25 | 84.68% | 18630
Abr | 130841 | 4361 | 294 | 13 | 95 | 263 | 11 | 96 | 709 | 62 | 91 | 195 | 18.4 | 7.23 | 7.11 | 2.17 | 1.96 | [9 empty] | 16 | 122.5 | 8947 | 51810 | 60757 | 0.39598 | 0.068381 | 79.29% | 1282.134 | 77.71% | 1146.943 | 69.51% | 15292.5733
May | 231024 | 7452 | 192 | 9 | 96 | 185 | 10 | 96 | 503 | 30 | 93 | 229.4 | 18.2 | 7.28 | 7.2 | 2.183 | 2.038 | [9 empty] | 10 | 32.5 | 16348 | 55446 | 71794 | 0.24 | 0.070763 | 135.5% | 1430.784 | 86.71% | 1378.62 | 83.55% | 18381.6
Jun | 179915 | 5997 | 191 | 14 | 92 | 190 | 7 | 96 | 522 | 51 | 90 | 203.7 | 17.9 | 7.29 | 7.27 | 2.08 | 2.04 | [9 empty] | 13 | 110 | 12062 | 52449 | 64511 | 0.29152 | 0.067043 | 109% | 1145.427 | 69.42% | 1139.43 | 69.06% | 15192.4
Jul | 135684 | 4377 | 230 | 11 | 95 | 231 | 6 | 97 | 608 | 35 | 94 | 206 | 17 | 7.4 | 7.55 | 2.079 | 1.945 | [9 empty] | 13 | 110 | 9427 | 52371 | 61798 | 0.38598 | 0.069478 | 79.58% | 1006.71 | 61.01% | 1011.087 | 61.28% | 13481.16
Ago | 139811 | 4690 | 270 | 7 | 97 | 255 | 5 | 98 | 608 | 43 | 93 | 132 | 16.8 | 7.58 | 7.44 | 2.301 | 1.946 | [9 empty] | 20 | 235.5 | 10638 | 48143 | 58781 | 0.34434 | 0.076088 | 85.27% | 1266.3 | 76.75% | 1195.95 | 72.48% | 15946
Sep | 140700 | 4690 | 235 | 9 | 96 | 227 | 4 | 98 | 589 | 20 | 96 | 179 | 16.7 | 7.53 | 7.35 | 1.997 | 1.825 | [9 empty] | 13 | 159 | 10573 | 44458 | 55031 | 0.31598 | 0.075146 | 85.27% | 1102.15 | 66.8% | 1064.63 | 64.52% | 14195.0667
Oct | 156210 | 5039 | 258 | 11 | 96 | 229 | 4 | 98 | 624 | 33 | 95 | 189.4 | 16.8 | 7.5 | 7.26 | 2.029 | 1.645 | [9 empty] | 28 | 299 | 11395 | 50020 | 61415 | 0.32021 | 0.072947 | 91.62% | 1300.062 | 78.79% | 1153.931 | 69.94% | 15385.7467
Nov | 133155 | 4439 | 239 | 14 | 94 | 245 | 4 | 98 | 635 | 48 | 93 | 176.1 | 15.6 | 7.47 | 7.32 | 1.977 | 1.836 | [9 empty] | 14 | 220 | 9676 | 48689 | 58365 | 0.36566 | 0.072667 | 80.71% | 1060.921 | 64.3% | 1087.555 | 65.91% | 14500.7333
Des | 142659 | 4602 | 248 | 12 | 95 | 274 | 7 | 97 | 740 | 59 | 92 | 183.9 | 16 | 7.48 | 7.3 | 2.16 | 1.8 | [9 empty] | 19 | 235 | 10857 | 52268 | 63125 | 0.36638 | 0.076105 | 83.67% | 1141.296 | 69.17% | 1260.948 | 76.42% | 16812.64
TOTAL03 | 1760398 | 58016 | 3084 | 138 | 1144 | 3066 | 84 | 1166 | 7918 | 576 | 1113 | 2117.5 | 207.9 | 89.39 | 87.89 | 25.493 | 22.972 | [9 empty] | 172 | 1873.5 | 125028 | 605210 | 730238 | 4.2378 | 0.85197
MITJA03 | 146699.8333 | 4834.6667 | 257 | 11.5 | 95.3333 | 255.5 | 7 | 97.1667 | 659.8333 | 48 | 92.75 | 176.4583 | 17.325 | 7.4492 | 7.3242 | 2.1244 | 1.9143 | [11 empty] | 10419 | 50434.1667 | 60853.1667 | 0.35315 | 0.070998 | 87.9% | 1242.5093 | 75.3% | 1235.2573 | 74.86% | 16016.4333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 126833 | 4091 | 258 | 12 | 95 | 253 | 9 | 96 | 728 | 53 | 93 | 185.8 | 15.3 | 7.5 | 7.33 | 2.124 | 1.875 | [9 empty] | 16 | 199 | 15041 | 54049 | 69090 | 0.42614 | 0.11859 | 74.38% | 1055.478 | 63.97% | 1035.023 | 62.73% | 13800.3067
Feb | 127568 | 4399 | 268 | 9 | 96 | 331 | 7 | 98 | 912 | 52 | 94 | 128.5 | 16.9 | 7.49 | 7.37 | 2.084 | 1.652 | [9 empty] | 13 | 103 | 9177 | 52512 | 61689 | 0.41164 | 0.071938 | 79.98% | 1178.932 | 71.45% | 1456.069 | 88.25% | 19414.2533
Mar | 134351 | 4334 | 261 | 15 | 94 | 349 | 6 | 98 | 728 | 37 | 95 | 126.7 | 17.1 | 7.52 | 7.37 | 2.114 | 1.921 | [9 empty] | 10 | 104 | 9675 | 54803 | 64478 | 0.40791 | 0.072013 | 78.8% | 1131.174 | 68.56% | 1512.566 | 91.67% | 20167.5467
Abr | 221669 | 7389 | 221 | 12 | 93 | 237 | 4 | 98 | 575 | 41 | 92 | 92.8 | 19 | 7.51 | 7.35 | 1.959 | 1.897 | [9 empty] | 11 | 178 | 15873 | 54507 | 70380 | 0.24589 | 0.071607 | 134.3% | 1632.969 | 98.97% | 1751.193 | 106.1% | 23349.24
May | 379316 | 12236 | 120 | 11 | 90 | 114 | 3 | 97 | 250 | 21 | 91 | 138.7 | 18.5 | 7.47 | 7.38 | 2.078 | 1.914 | [9 empty] | 12 | 127 | 29011 | 54786 | 83797 | 0.14443 | 0.076482 | 222.5% | 1468.32 | 88.99% | 1394.904 | 84.54% | 18598.72
Jun | 338563 | 11285 | 134 | 8 | 94 | 153 | 3 | 98 | 393 | 20 | 95 | 138.1 | 18.8 | 7.44 | 7.36 | 2.304 | 2.187 | [9 empty] | 10 | 230 | 26668 | 60821 | 87489 | 0.17964 | 0.078768 | 205.2% | 1512.19 | 91.65% | 1726.605 | 104.6% | 23021.4
Jul | 239865 | 7738 | 144 | 14 | 90 | 176 | 3 | 98 | 466 | 30 | 93 | 208.3 | 17 | 7.3 | 7.32 | 2.095 | 1.949 | [9 empty] | 16 | 172 | 17144 | 60866 | 78010 | 0.25375 | 0.071474 | 140.7% | 1114.272 | 67.53% | 1361.888 | 82.54% | 18158.5067
Ago | 162676 | 5248 | 156 | 13 | 90 | 198 | 4 | 98 | 437 | 80 | 78 | 144.2 | 17.9 | 7.45 | 7.22 | 1.92 | 1.748 | [9 empty] | 7 | 49 | 11082 | 56836 | 67918 | 0.34938 | 0.068123 | 95.42% | 818.688 | 49.62% | 1039.104 | 62.98% | 13854.72
Sep | 137719 | 4591 | 290 | 16 | 94 | 309 | 4 | 99 | 712 | 27 | 96 | 136.4 | 17.9 | 7.45 | 7.39 | 2.14 | 1.715 | [9 empty] | 9 | 90 | 9440 | 53799 | 63239 | 0.39064 | 0.068545 | 83.47% | 1331.39 | 80.69% | 1418.619 | 85.98% | 18914.92
Oct | 137994 | 4451 | 256 | 14 | 94 | 295 | 5 | 98 | 676 | 36 | 94 | 115.3 | 18.1 | 7.37 | 7.34 | 2.03 | 1.825 | [9 empty] | 13 | 103 | 10339 | 52872 | 63211 | 0.38315 | 0.074924 | 80.93% | 1139.456 | 69.06% | 1313.045 | 79.58% | 17507.2667
Nov | 127569 | 4252 | 300 | 22 | 93 | 412 | 18 | 96 | 851 | 44 | 94 | 163.8 | 17.5 | 7.37 | 7.22 | 2.039 | 1.869 | [9 empty] | 18 | 253 | 8710 | 52231 | 60941 | 0.40943 | 0.068277 | 77.31% | 1275.6 | 77.31% | 1751.824 | 106.2% | 23357.6533
Des | 140929 | 4546 | 338 | 13 | 95 | 300 | 7 | 97 | 730 | 42 | 94 | 148.6 | 17.6 | 7.29 | 7.21 | 1.896 | 1.654 | [9 empty] | 12 | 100 | 9767 | 57506 | 67273 | 0.40805 | 0.069304 | 82.65% | 1536.548 | 93.12% | 1363.8 | 82.65% | 18184
TOTAL04 | 2275052 | 74560 | 2746 | 159 | 1118 | 3127 | 73 | 1171 | 7458 | 483 | 1109 | 1727.2 | 211.6 | 89.16 | 87.86 | 24.783 | 22.206 | [9 empty] | 147 | 1708 | 171927 | 665588 | 837515 | 4.0101 | 0.91004
MITJA04 | 189587.6667 | 6213.3333 | 228.8333 | 13.25 | 93.1667 | 260.5833 | 6.0833 | 97.5833 | 621.5 | 40.25 | 92.4167 | 143.9333 | 17.6333 | 7.43 | 7.3217 | 2.0653 | 1.8505 | [11 empty] | 14327.25 | 55465.6667 | 69792.9167 | 0.33417 | 0.075837 | 113% | 1421.8178 | 86.17% | 1619.0911 | 98.13% | 19027.3778
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 105193 | 3393 | 317 | 11 | 96 | 332 | 9 | 97 | 774 | 62 | 92 | 196.8 | 16.9 | 7.43 | 7.19 | 1.975 | 1.773 | [9 empty] | 13 | 100 | 6894 | 56229 | 63123 | 0.53453 | 0.065537 | 61.69% | 1075.581 | 65.19% | 1126.476 | 68.27% | 15019.68
Feb | 111718 | 3990 | 317 | 19 | 93 | 312 | 7 | 98 | 745 | 37 | 94 | 178.2 | 16.8 | 7.47 | 7.18 | 1.93 | 1.791 | [9 empty] | 24 | 197 | 7874 | 49858 | 57732 | 0.44628 | 0.070481 | 72.55% | 1264.83 | 76.66% | 1244.88 | 75.45% | 16598.4
Mar | 116757 | 3766 | 482 | 14 | 96 | 344 | 7 | 98 | 1159 | 47 | 95 | 230 | 16.83 | 7.3 | 7 | 1.9 | 1.79 | [9 empty] | 7 | 70.5 | 7952 | 54863 | 62815 | 0.46989 | 0.068107 | 68.47% | 1815.212 | 110% | 1295.504 | 78.52% | 17273.3867
Abr | 135922 | 4531 | 353 | 16 | 95 | 352 | 8 | 97 | 811 | 61 | 92 | 199.5 | 18 | 7.23 | 7.07 | 1.91 | 1.771 | [9 empty] | 17 | 198 | 9221 | 54227 | 63448 | 0.39896 | 0.06784 | 82.38% | 1599.443 | 96.94% | 1594.912 | 96.66% | 21265.4933
May | 146387 | 4722 | 270 | 19 | 92 | 282 | 7 | 97 | 684 | 59 | 91 | 120.6 | 18.7 | 7.32 | 7.19 | 1.942 | 1.735 | [9 empty] | 11 | 192 | 10358 | 52278 | 62636 | 0.35712 | 0.070758 | 85.85% | 1274.94 | 77.27% | 1331.604 | 80.7% | 17754.72
Jun | 145640 | 4855 | 285 | 19 | 92 | 272 | 4 | 98 | 676 | 40 | 92 | 209.3 | 18.1 | 8.1 | 7.63 | 1.912 | 1.633 | [9 empty] | 6 | 165 | 10511 | 58337 | 68848 | 0.40056 | 0.072171 | 88.27% | 1383.675 | 83.86% | 1320.56 | 80.03% | 17607.4667
Jul | 141396 | 4561 | 254 | 16 | 93 | 265 | 5 | 98 | 602 | 35 | 94 | 172.8 | 17.9 | 7.85 | 7.71 | 2.011 | 1.782 | [9 empty] | 6 | 165 | 9583 | 51205 | 60788 | 0.36214 | 0.067774 | 82.93% | 1158.494 | 70.21% | 1208.665 | 73.25% | 16115.5333
Ago | 140852 | 4544 | 217 | 13 | 93 | 333 | 8 | 97 | 550 | 21 | 96 | 162.7 | 18 | 7.99 | 7.75 | 1.807 | 1.752 | [9 empty] | 19 | 271 | 9975 | 54696 | 64671 | 0.38832 | 0.070819 | 82.62% | 986.048 | 59.76% | 1513.152 | 91.71% | 20175.36
Sep | 137853 | 4595 | 259 | 13 | 94 | 286 | 14 | 95 | 526 | 30 | 95 | 184.3 | 16.5 | 7.94 | 7.94 | 1.986 | 1.765 | [9 empty] | 8 | 134 | 9903 | 49918 | 59821 | 0.36211 | 0.071837 | 83.55% | 1190.105 | 72.13% | 1314.17 | 79.65% | 17522.2667
Oct | 143114 | 4617 | 312 | 13 | 95 | 282 | 6 | 98 | 647 | 31 | 95 | 145.3 | 16.3 | 8.2 | 7.9 | 2.03 | 1.689 | [9 empty] | 9 | 131 | 9924 | 62337 | 72261 | 0.43558 | 0.069343 | 83.95% | 1440.504 | 87.3% | 1301.994 | 78.91% | 17359.92
Nov | 131143 | 4371 | 323 | 8 | 97 | 335 | 4 | 99 | 752 | 27 | 96 | 201.8 | 16 | 8.6 | 8 | 2.023 | 1.573 | [9 empty] | 2 | 7 | 9469 | 58758 | 68227 | 0.44805 | 0.072204 | 79.47% | 1411.833 | 85.57% | 1464.285 | 88.74% | 19523.8
Des | 138078 | 4454 | 259 | 11 | 96 | 292 | 3 | 99 | 700 | 29 | 95 | 189.5 | 16.9 | 8.4 | 8.4 | 2.002 | 1.772 | [9 empty] | 6 | 186 | 9730 | 61689 | 71419 | 0.44677 | 0.070467 | 80.98% | 1153.586 | 69.91% | 1300.568 | 78.82% | 17340.9067
TOTAL05 | 1594053 | 52399 | 3648 | 172 | 1132 | 3687 | 82 | 1171 | 8626 | 479 | 1127 | 2190.8 | 206.93 | 93.83 | 90.96 | 23.428 | 20.826 | [9 empty] | 128 | 1816.5 | 111394 | 664395 | 775789 | 5.0503 | 0.83734
MITJA05 | 132837.75 | 4366.5833 | 304 | 14.3333 | 94.3333 | 307.25 | 6.8333 | 97.5833 | 718.8333 | 39.9167 | 93.9167 | 182.5667 | 17.2442 | 7.8192 | 7.58 | 1.9523 | 1.7355 | [11 empty] | 9282.8333 | 55366.25 | 64649.0833 | 0.42086 | 0.069778 | 79.39% | 1327.4413 | 80.45% | 1341.6327 | 81.31% | 17796.4111
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 137366 | 4579 | 260 | 12 | 94 | 283 | 5 | 98 | 736 | 36 | 95 | 180.7 | 18 | 8.73 | 8.31 | 1.737 | 1.728 | [9 empty] | 12 | 173 | 10862 | 55484 | 66346 | 0.40391 | 0.079073 | 83.25% | 1190.54 | 72.15% | 1295.857 | 78.54% | 17278.0933
Feb | 125899 | 4332 | 324 | 14 | 96 | 274 | 10 | 96 | 580 | 28 | 95 | 169.1 | 18.7 | 8.47 | 7.86 | 1.964 | 1.727 | [9 empty] | 15 | 159 | 8629 | 54365 | 62994 | 0.43181 | 0.068539 | 78.76% | 1403.568 | 85.06% | 1186.968 | 71.94% | 15826.24
Mar | 130473 | 4209 | 269 | 12 | 95 | 274 | 5 | 98 | 572 | 35 | 93 | 207 | 16.8 | 8.3 | 7.6 | 2.13 | 1.89 | [9 empty] | 24 | 255 | 9498 | 58244 | 67742 | 0.44641 | 0.072797 | 76.53% | 1132.221 | 68.62% | 1153.266 | 69.89% | 15376.88
Abr | 134782 | 4493 | 524 | 11 | 97 | 365 | 6 | 98 | 897 | 36 | 95 | 177.2 | 16.3 | 8.2 | 7.7 | 2.25 | 1.83 | [9 empty] | 15 | 147 | 9271 | 62663 | 71934 | 0.46492 | 0.068785 | 81.69% | 2354.332 | 142.7% | 1639.945 | 99.39% | 21865.9333
May | 142013 | 4581 | 362 | 9 | 97 | 238 | 6 | 98 | 770 | 23 | 97 | 257 | 16 | 7.88 | 7.29 | 1.995 | 1.634 | [9 empty] | 12 | 129 | 9842 | 67014 | 76856 | 0.47189 | 0.069304 | 83.29% | 1658.322 | 100.5% | 1090.278 | 66.08% | 14537.04
Jun | 126221 | 4207 | 436 | 15 | 96 | 347 | 6 | 98 | 850 | 34 | 96 | 205 | 18.1 | 7.82 | 7.35 | 2.069 | 1.805 | [9 empty] | 9 | 10 | 8492 | 62153 | 70645 | 0.49241 | 0.067279 | 76.49% | 1834.252 | 111.2% | 1459.829 | 88.47% | 19464.3867
Jul | 130029 | 4194 | 272 | 4 | 98 | 304 | 10 | 97 | 618 | 27 | 95 | 166.7 | 19 | 7.59 | 7.46 | 2.07 | 1.723 | [9 empty] | 5 | 61 | 8777 | 60562 | 69339 | 0.46576 | 0.0675 | 76.25% | 1140.768 | 69.14% | 1274.976 | 77.27% | 16999.68
Ago | 131390 | 4238 | 268 | 12 | 94 | 302 | 12 | 96 | 678 | 32 | 95 | 156.6 | 18.88 | 7.74 | 7.17 | 2.038 | 1.688 | [9 empty] | 7 | 72 | 9550 | 52063 | 61613 | 0.39625 | 0.072684 | 77.05% | 1135.784 | 68.84% | 1279.876 | 77.57% | 17065.0133
Sep | 130018 | 4334 | 302 | 8 | 97 | 239 | 9 | 96 | 527 | 88 | 95 | 128 | 18.88 | 7.8 | 7.5 | 2.628 | 1.44 | [9 empty] | 10 | 110 | 10111 | 50842 | 60953 | 0.39104 | 0.077766 | 78.8% | 1308.868 | 79.33% | 1035.826 | 62.78% | 13811.0133
Oct | 142383 | 4593 | 371 | 7 | 98 | 272 | 6 | 98 | 623 | 23 | 96 | 170.9 | 16.4 | 8 | 7.5 | 2.071 | 1.399 | [9 empty] | 10 | 92 | 10466 | 55042 | 65508 | 0.38658 | 0.073506 | 83.51% | 1704.003 | 103.3% | 1249.296 | 75.71% | 16657.28
Nov | 141356 | 4712 | 377 | 9 | 98 | 347 | 10 | 97 | 876 | 30 | 97 | 162 | 17 | 7.18 | 7.11 | 1.966 | 1.741 | [9 empty] | 28 | 422 | 10130 | 58170 | 68300 | 0.41151 | 0.071663 | 85.67% | 1776.424 | 107.7% | 1635.064 | 99.09% | 21800.8533
Des | 156557 | 5050 | 374 | 10 | 97 | 395 | 9 | 98 | 799 | 28 | 97 | 182.4 | 16 | 7.5 | 7 | 1.778 | 1.594 | [9 empty] | 116 | 2030 | 10860 | 58630 | 69490 | 0.3745 | 0.069368 | 91.82% | 1888.7 | 114.5% | 1994.75 | 120.9% | 26596.6667
TOTAL06 | 1628487 | 53522 | 4139 | 123 | 1157 | 3640 | 94 | 1168 | 8526 | 420 | 1146 | 2162.6 | 210.06 | 95.21 | 89.85 | 24.696 | 20.199 | [9 empty] | 263 | 3660 | 116488 | 695232 | 811720 | 5.137 | 0.85826
MITJA06 | 135707.25 | 4460.1667 | 344.9167 | 10.25 | 96.4167 | 303.3333 | 7.8333 | 97.3333 | 710.5 | 35 | 95.5 | 180.2167 | 17.505 | 7.9342 | 7.4875 | 2.058 | 1.6833 | [11 empty] | 9707.3333 | 57936 | 67643.3333 | 0.42808 | 0.071522 | 81.09% | 1538.3858 | 93.24% | 1352.9172 | 81.99% | 18106.59
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 153737 | 4959 | 436 | 12 | 97 | 272 | 6 | 98 | 712 | 37 | 95 | 253.8 | 17 | 7.8 | 7.4 | 2.506 | 2.006 | [9 empty] | 258 | 4277 | 10566 | 63505 | 74071 | 0.41308 | 0.068728 | 90.16% | 2162.124 | 131% | 1348.848 | 81.75% | 17984.64
Feb | 127255 | 4545 | 524 | 11 | 98 | 269 | 4 | 98 | 833 | 31 | 96 | 232.2 | 16.6 | 7.7 | 7.6 | 2.964 | 2.394 | [9 empty] | 235 | 3967 | 9252 | 65314 | 74566 | 0.51325 | 0.072704 | 82.64% | 2381.58 | 144.3% | 1222.605 | 74.1% | 16301.4
Mar | 128050 | 4131 | 492 | 12 | 97 | 307 | 7 | 98 | 819 | 32 | 96 | 214.3 | 17 | 7.9 | 7.7 | 3.081 | 2.552 | [9 empty] | 206 | 3444 | 9684 | 63888 | 73572 | 0.49893 | 0.075627 | 75.11% | 2032.452 | 123.2% | 1268.217 | 76.86% | 16909.56
Abr | 133495 | 4450 | 391 | 9 | 97 | 266 | 6 | 98 | 588 | 25 | 96 | 199.1 | 17.5 | 7.8 | 7.4 | 2.873 | 2.202 | [9 empty] | 176 | 2969 | 9773 | 57442 | 67215 | 0.43029 | 0.073209 | 80.91% | 1739.95 | 105.5% | 1183.7 | 71.74% | 15782.6667
May | 146889 | 4738 | 491 | 11 | 98 | 297 | 7 | 98 | 874 | 37 | 96 | 233.5 | 17.2 | 7.7 | 7.6 | 2.954 | 2.449 | [9 empty] | 208 | 3982 | 10648 | 60628 | 71276 | 0.41275 | 0.07249 | 86.15% | 2326.358 | 141% | 1407.186 | 85.28% | 18762.48
Jun | 130870 | 4362 | 593 | 10 | 98 | 276 | 9 | 97 | 920 | 34 | 96 | 215.9 | 17.5 | 8 | 7.5 | 3.155 | 2.789 | [9 empty] | 110 | 2288 | 8949 | 60907 | 69856 | 0.4654 | 0.068381 | 79.31% | 2586.666 | 156.8% | 1203.912 | 72.96% | 16052.16
Jul | 132249 | 4266 | 341 | 8 | 98 | 241 | 6 | 97 | 548 | 46 | 92 | 248.7 | 17.8 | 7.99 | 7.83 | 3.041 | 2.495 | [9 empty] | 143 | 2793 | 9049 | 57607 | 66656 | 0.43559 | 0.068424 | 77.56% | 1454.706 | 88.16% | 1028.106 | 62.31% | 13708.08
Ago | 129900 | 4190 | 396 | 9 | 98 | 195 | 5 | 98 | 640 | 41 | 94 | 194 | 15.6291 | 7.49 | 7.72 | 3.221 | 2.719 | [9 empty] | 153 | 3072 | 9088 | 57398 | 66486 | 0.44186 | 0.069962 | 76.18% | 1659.24 | 100.6% | 817.05 | 49.52% | 10894
Sep | 130776 | 4359 | 430 | 7 | 98 | 209 | 5 | 98 | 828 | 52 | 94 | 219.3 | 17.63 | 6.3 | 6.5 | 3.138 | 2.714 | [9 empty] | 154 | 2836 | 9615 | 55673 | 65288 | 0.42571 | 0.073523 | 79.25% | 1874.37 | 113.6% | 911.031 | 55.21% | 12147.08
Oct | 141397 | 4561 | 343 | 15 | 96 | 203 | 7 | 97 | 810 | 39 | 95 | 220 | 17 | 7.5 | 7.5 | 2.498 | 2.388 | [9 empty] | 8 | 161 | 10853 | 51992 | 62845 | 0.3677 | 0.076756 | 82.93% | 1564.423 | 94.81% | 925.883 | 56.11% | 12345.1067
Nov | 136379 | 4545.9667 | 351 | 14 | 96 | 224 | 13 | 94 | 722 | 46 | 94 | 196.6 | 16.8 | 7.3 | 7.2 | 2.69 | 2.41 | [9 empty] | 13 | 166 | 9966 | 54955 | 64921 | 0.40296 | 0.073076 | 82.65% | 1595.6343 | 96.71% | 1018.2965 | 61.71% | 13577.2871
Des | 151038 | 4872.1935 | 418 | 10 | 98 | 252 | 9 | 96 | 771 | 32 | 96 | 138.8 | 16.8 | 7.7 | 7.3 | 1.991 | 1.702 | [9 empty] | 8 | 125 | 11931 | 58703 | 70634 | 0.38866 | 0.078993 | 88.59% | 2036.5769 | 123.4% | 1227.7928 | 74.41% | 16370.5703
TOTAL07 | 1642035 | 53979.1602 | 5206 | 128 | 1169 | 3011 | 84 | 1167 | 9065 | 452 | 1140 | 2566.2 | 204.4591 | 91.18 | 89.25 | 34.112 | 28.82 | [9 empty] | 1672 | 30080 | 119374 | 708012 | 827386 | 5.1962 | 0.87187
MITJA07 | 136836.25 | 4498.2634 | 433.8333 | 10.6667 | 97.4167 | 250.9167 | 7 | 97.25 | 755.4167 | 37.6667 | 95 | 213.85 | 17.0383 | 7.5983 | 7.4375 | 2.8427 | 2.4017 | [11 empty] | 9947.8333 | 59001 | 68948.8333 | 0.43302 | 0.072656 | 81.79% | 1951.4966 | 118.3% | 1128.6892 | 68.41% | 15069.5859
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 140837 | 4543 | 561 | 27 | 95 | 238 | 13 | 95 | 939 | 48 | 95 | 188.5 | 17.4 | 7.6 | 7.5 | 1.676 | 1.626 | [9 empty] | 12 | 131 | 9975 | 60282 | 70257 | 0.42803 | 0.070827 | 82.6% | 2548.623 | 154.5% | 1081.234 | 65.53% | 14416.4533
Feb | 126373 | 4358 | 390 | 15 | 96 | 232 | 11 | 95 | 735 | 40 | 95 | 222 | 16.3 | 7.9 | 7.5 | 1.494 | 1.155 | [9 empty] | 11 | 172 | 9339 | 53173 | 62512 | 0.42076 | 0.0739 | 79.24% | 1699.62 | 103% | 1011.056 | 61.28% | 13480.7467
Mar | 122275 | 3944 | 435 | 18 | 96 | 349 | 13 | 96 | 988 | 54 | 95 | 154.2 | 16.1 | 8.1 | 7.6 | [11 empty] | 20 | 219 | 8950 | 53093 | 62043 | 0.43421 | 0.073196 | 71.71% | 1715.64 | 104% | 1376.456 | 83.42% | 18352.7467
Abr | 121323 | 4044 | 545 | 8 | 99 | 286 | 7 | 98 | 952 | 35 | 96 | 190.2 | 15.5 | 7.8 | 7.3 | 1.984 | 1.653 | [9 empty] | 27 | 312 | 9169 | 58552 | 67721 | 0.48261 | 0.075575 | 73.53% | 2203.98 | 133.6% | 1156.584 | 70.1% | 15421.12
May | 174980 | 5645 | 351 | 9 | 97 | 292 | 7 | 98 | 812 | 25 | 97 | 222.7 | 17.3 | 7.4 | 7.3 | 2.083 | 1.623 | [9 empty] | 18 | 263 | 13640 | 62040 | 75680 | 0.35455 | 0.077952 | 102.6% | 1981.395 | 120.1% | 1648.34 | 99.9% | 21977.8667
Jun | 199546 | 6652 | 267 | 15 | 95 | 182 | 4 | 98 | 582 | 27 | 95 | 188.8 | 17.3 | 7.25 | 7.26 | 2.163 | 1.774 | [9 empty] | 14 | 160 | 14354 | 59711 | 74065 | 0.29923 | 0.071933 | 120.9% | 1776.084 | 107.6% | 1210.664 | 73.37% | 16142.1867
Jul | 144296 | 4655 | 364 | 8 | 98 | 215 | 4 | 98 | 753 | 32 | 96 | 230 | 17.5 | 7.1 | 7.4 | [11 empty] | 20 | 177 | 10705 | 63200 | 73905 | 0.43799 | 0.074188 | 84.64% | 1694.42 | 102.7% | 1000.825 | 60.66% | 13344.3333
Ago | 133988 | 4322 | 395 | 9 | 98 | 267 | 9 | 97 | 735 | 40 | 95 | 157.7 | 17.8 | 7.2 | 7.7 | 2.579 | 2.356 | [9 empty] | 11 | 102 | 9507 | 47904 | 57411 | 0.35752 | 0.070954 | 78.58% | 1707.19 | 103.5% | 1153.974 | 69.94% | 15386.32
Sep | 133239 | 4441 | 470 | 16 | 97 | 280 | 12 | 96 | 777 | 44 | 94 | 195.3 | 17.8 | 6.93 | 7.63 | 2.741 | 2.376 | [9 empty] | 20 | 156 | 9558 | 46487 | 56045 | 0.3489 | 0.071736 | 80.75% | 2087.27 | 126.5% | 1243.48 | 75.36% | 16579.7333
Oct | 154436 | 4982 | 470 | 16 | 97 | 244 | 9 | 96 | 801 | 43 | 95 | 191.8 | 17.5 | 7.3 | 7.5 | 2.633 | 2.167 | [9 empty] | 21 | 213 | 11245 | 46345 | 57590 | 0.30009 | 0.072813 | 90.58% | 2341.54 | 141.9% | 1215.608 | 73.67% | 16208.1067
Nov | 145292 | 4843 | 410 | 11 | 97 | 376 | 10 | 95 | 861 | 39 | 97 | 244.9 | 17.6 | 7.8 | 7.6 | 2.834 | 2.5 | [9 empty] | 28 | 257 | 10111 | 47173 | 57284 | 0.32468 | 0.069591 | 88.05% | 1985.63 | 120.3% | 1820.968 | 110.4% | 24279.5733
Des | 133491 | 4306 | 539 | 19 | 96 | 206 | 7 | 96 | 1036 | 39 | 96 | 184.4 | 17.63 | 7.7 | 7.4 | 2.57 | 2.474 | [9 empty] | 16 | 122 | 9795 | 53164 | 62959 | 0.39826 | 0.073376 | 78.29% | 2320.934 | 140.7% | 887.036 | 53.76% | 11827.1467
TOTAL08 | 1730076 | [10 empty] | 2370.5 | [14 empty] | 218 | 2284 | 126348 | 651124 | 777472 |  | 0.87604
MITJA08 | 144173 | 4727.9167 | 433.0833 | 14.25 | 96.75 | 263.9167 | 8.8333 | 96.5 | 830.9167 | 38.8333 | 95.5 | 197.5417 | 17.1442 | 7.5067 | 7.4742 | 2.2757 | 1.9704 | [11 empty] | 10529 | 54260.3333 | 64789.3333 | 0.38224 | 0.073003 | 85.96% | 2047.5819 | 124.1% | 1247.776 | 75.62% | 16451.3611
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 134854 | 4350 | 477 | 11 | 98 | 392 | 8 | 98 | 889 | 36 | 96 | 233.5 | 17.7 | 7.5 | 7.3 | 2.548 | 2.17 | [9 empty] | 16 | 131 | 9699 | 67496 | 77195 | 0.50051 | 0.071922 | 79.09% | 2074.95 | 125.8% | 1705.2 | 103.3% | 22736
Feb | 118264 | 4224 | 411 | 15 | 96 | 267 | 7 | 97 | 826 | 39 | 95 | 234.9 | 17.7 | 8 | 7.3 | 1.821 | 1.56 | [9 empty] | 40 |  | 8341 | 48429 | 56770 | 0.4095 | 0.070529 | 76.8% | 1736.064 | 105.2% | 1127.808 | 68.35% | 15037.44
Mar | 122536 | 3953 | 435 | 17 | 96 | 341 | 10 | 97 | 876 | 60 | 93 | 280.3 | 19.9 | 7.7 | 7.6 | 1.87 | 1.589 | [9 empty] | 46 | 375 | 8702 | 51121 | 59823 | 0.41719 | 0.071016 | 71.87% | 1719.555 | 104.2% | 1347.973 | 81.7% | 17972.9733
Abr | 128055 | 4269 | 425 | 18 | 96 | 279 | 12 | 96 | 870 | 53 | 94 | 207.7 | 18.8 | 8 | 7.4 | 1.508 | 1.668 | [9 empty] | 32 | 303 | 9493 | 50125 | 59618 | 0.39143 | 0.074132 | 77.62% | 1814.325 | 110% | 1191.051 | 72.18% | 15880.68
May | 131696 | 4248 | 423 | 12 | 97 | 356 | 11 | 97 | 893 | 43 | 95 | 235.8 | 18 | 7.8 | 7.7 | 1.886 | 1.58 | [9 empty] | 47 | 488 | 9229 | 61691 | 70920 | 0.46843 | 0.070078 | 77.24% | 1796.904 | 108.9% | 1512.288 | 91.65% | 20163.84
Jun | 125145 | 4172 | 571 | 11 | 98 | 394 | 10 | 98 | 837 | 31 | 96 | 148.3 | 16.8 | 7.1 | 7.7 | 1.886 | 1.636 | [9 empty] | 54 | 564 | 9059 | 61259 | 70318 | 0.4895 | 0.072388 | 75.85% | 2382.212 | 144.4% | 1643.768 | 99.62% | 21916.9067
Jul | 127186 | 4103 | 381 | 13 | 97 | 276 | 14 | 95 | 626 | 33 | 95 | 241.9 | 16.8 | 7.3 | 7.9 | 1.857 | 1.639 | [9 empty] | 34 | 348 | 9378 | 76150 | 85528 | 0.59873 | 0.073735 | 74.6% | 1563.243 | 94.74% | 1132.428 | 68.63% | 15099.04
Ago | 126035 | 4066 | 257 | 11 | 96 | 223 | 12 | 95 | 621 | 45 | 93 | 182.7 | 19 | 7.5 | 8 | 2.055 | 2.11 | [9 empty] | 30 | 244 | 8803 | 59717 | 68520 | 0.47381 | 0.069846 | 73.93% | 1044.962 | 63.33% | 906.718 | 54.95% | 12089.5733
Sep | 137724 | 4591 | 321 | 12 | 96 | 243 | 12 | 95 | 633 | 34 | 95 | 169.9 | 20 | 7.7 | 8 | 2.563 | 2.135 | [9 empty] | 27 | 269 | 9923 | 51380 | 61303 | 0.37306 | 0.07205 | 83.47% | 1473.711 | 89.32% | 1115.613 | 67.61% | 14874.84
Oct | 137198 | 4426 | 389 | 14 | 96 | 255 | 5 | 98 | 840 | 31 | 96 | 170.8 | 18.8 | 7.7 | 8 | 2.406 | 2.234 | [9 empty] | 23 | 248.5 | 9859 | 53267 | 63126 | 0.38825 | 0.07186 | 80.47% | 1721.714 | 104.3% | 1128.63 | 68.4% | 15048.4
Nov | 128980 | 4299 | 454 | 12 | 97 | 318 | 5 | 98 | 787 | 28 | 96 | 163.9 | 17.5 | 7.6 | 7.6 | 2.583 | 2.267 | [9 empty] | 41 | 449 | 9195 | 54415 | 63610 | 0.42189 | 0.07129 | 78.16% | 1951.746 | 118.3% | 1367.082 | 82.85% | 18227.76
Des | 140424 | 4530 | 470 | 24 | 95 | 276 | 14 | 95 | 757 | 41 | 95 | 177.3 | 16.3 | 7.5 | 7.6 | 2.397 | 2.04 | [9 empty] | 30 | 342 | 10548 | 59648 | 70196 | 0.42477 | 0.075115 | 82.36% | 2129.1 | 129% | 1250.28 | 75.77% | 16670.4
TOTAL09 | 1558097 | [10 empty] | 2447 | [14 empty] | 420 | 3761.5 | 112229 | 694698 | 806927 |  | 0.86396
MITJA09 | 129841.4167 | 4269.25 | 417.8333 | 14.1667 | 96.5 | 301.6667 | 10 | 96.5833 | 787.9167 | 39.5 | 94.9167 | 203.9167 | 18.1083 | 7.6167 | 7.675 | 2.115 | 1.8857 | [11 empty] | 9352.4167 | 57891.5 | 67243.9167 | 0.44642 | 0.071997 | 77.62% | 1783.835 | 108.1% | 1287.8904 | 78.05% | 17143.1544
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [9 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 140805 | 4542 | 500 | 20 | 96 | 327 | 10 | 97 | 945 | 46 | 95 | 188 | 15 | 8.1 | 7.9 | 2.645 | 2.157 | [9 empty] | 25 | 362 | 10252 | 66050 | 76302 | 0.46909 | 0.07281 | 82.58% | 2271 | 137.6% | 1485.234 | 90.01% | 19803.12
Feb | 111764 | 3992 | 379 | 17 | 96 | 263 | 7 | 97 | 740 | 40 | 95 | 125 | 16.6 | 7.8 | 8 | 2.49 | 2.122 | [9 empty] | 32 | 489 | 8167 | 62212 | 70379 | 0.55664 | 0.073074 | 72.58% | 1512.968 | 91.7% | 1049.896 | 63.63% | 13998.6133
Mar | 120533 | 3888 | 317 | 18 | 94 | 276 | 6 | 98 | 692 | 39 | 94 | 236.6 | 16.34 | 7.8 | 7.7 | 2.442 | 1.919 | [9 empty] | 44 | 523 | 8694 | 72881 | 81575 | 0.60466 | 0.07213 | 70.69% | 1232.496 | 74.7% | 1073.088 | 65.04% | 14307.84
Abr | 115665 | 3856 | 293 | 16 | 96 | 298 | 9 | 97 | 800 | 46 | 94 | 191.4 | 16.19 | 7.5 | 7.6 | 2.225 | 1.82 | [9 empty] | 36 | 324.5 | 8371 | 69146 | 77517 | 0.59781 | 0.072373 | 70.11% | 1129.808 | 68.47% | 1149.088 | 69.64% | 15321.1733
May | 136365 | 4399 | 322 | 12 | 96 | 307 | 9 | 97 | 687 | 36 | 95 | 230.9 | 15.7 | 7.6 | 7.6 | 2.03 | 1.657 | [9 empty] | 26 | 241 | 10138 | 69853 | 79991 | 0.51225 | 0.074345 | 79.98% | 1416.478 | 85.85% | 1350.493 | 81.85% | 18006.5733
Jun | 119407 | 3980 | 270 | 14 | 95 | 347 | 10 | 97 | 688 | 37 | 95 | 232.7 | 16.1588 | 7.4 | 7.9 | 2.13 | 1.868 | [9 empty] | 29 | 366 | 8822 | 66406 | 75228 | 0.55613 | 0.073882 | 72.36% | 1074.6 | 65.13% | 1381.06 | 83.7% | 18414.1333
Jul | 126689 | 4087 | 308 | 12 | 96 | 387 | 11 | 97 | 784 | 35 | 96 | 220.8 | 16.72 | 7.2 | 8 | 2.277 | 1.809 | [9 empty] | 29 | 345 | 9629 | 70905 | 80534 | 0.55968 | 0.076005 | 74.31% | 1258.796 | 76.29% | 1581.669 | 95.86% | 21088.92
Ago | 130468 | 4209 | 343 | 18 | 95 | 382 | 10 | 97 | 859 | 35 | 96 | 213 | 16.8 | 7 | 7.5 | 2.099 | 1.815 | [9 empty] | 33 | 352 | 9805 | 64681 | 74486 | 0.49576 | 0.075153 | 76.53% | 1443.687 | 87.5% | 1607.838 | 97.44% | 21437.84
Sep | 125432 | 4181 | 340 | 12 | 97 | 330 | 10 | 97 | 717 | 32 | 96 | 228 | 16.8 | 6.8 | 7.1 | 2.266 | 2.032 | [9 empty] | 30 | 351 | 9176 | 58984 | 68160 | 0.47025 | 0.073155 | 76.02% | 1421.54 | 86.15% | 1379.73 | 83.62% | 18396.4
Oct | 139790 | 4509 | 268 | 13 | 95 | 244 | 8 | 97 | 662 | 35 | 95 | 195 | 16.4 | 7.3 | 7.3 | 2.04 | 1.781 | [9 empty] | 17 | 232 | 10319 | 57384 | 67703 | 0.4105 | 0.073818 | 81.98% | 1208.412 | 73.24% | 1100.196 | 66.68% | 14669.28
Nov | 124110 | 4137 | 291 | 17 | 94 | 252 | 9 | 96 | 751 | 44 | 94 | 223 | 15.7 | 7.4 | 7.6 | 2.67 | 1.891 | [11 empty] | 9080 | 59526 | 68606 | 0.47962 | 0.073161 | 75.22% | 1203.867 | 72.96% | 1042.524 | 63.18% | 13900.32
Des | 122581 | 3954 | 470 | 18 | 96 | 356 | 3 | 99 | 997 | 44 | 96 | 192 | 15.4 | 7.3 | 7.5 | 2.698 | 1.939 | [11 empty] | 9076 | 60053 | 69129 | 0.4899 | 0.074041 | 71.89% | 1858.38 | 112.6% | 1407.624 | 85.31% | 18768.32
TOTAL10 | 1513609 | [10 empty] | 2476.4 |  | 89.2 | 91.7 | 28.012 | 22.81 | [9 empty] | 301 | 3585.5 | 111529 | 778081 | 889610 |  | 0.88394
MITJA10 | 126134.0833 | 4144.5 | 341.75 | 15.5833 | 95.5 | 314.0833 | 8.5 | 97.1667 | 776.8333 | 39.0833 | 95.0833 | 206.3667 | 16.1507 | 7.4333 | 7.6417 | 2.3343 | 1.9008 | [11 empty] | 9294.0833 | 64840.0833 | 74134.1667 | 0.51686 | 0.073662 | 75.35% | 1416.3829 | 85.84% | 1301.7184 | 78.89% | 17342.7111
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | [5 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 111887 | 3609 | 308 | 16 | 95 | 274 | 12 | 96 | 755 | 35 | 95 | 213.1 | 14.86 | 7.8 | 8 | 2.49 | 2.122 | 45 | 5 | 54 | 13 | [5 empty] | 22 | 247 | 8701 | 58878 | 67579 | 0.52623 | 0.077766 | 65.62% | 1111.572 | 67.37% | 988.866 | 59.93% | 13184.88
Feb | 95106 | 3397 | 395 | 22 | 94 | 481 | 7 | 99 | 898 | 36 | 96 | 249 | 14.8 | 7.5 | 7.6 | 2.571 | 1.857 | 49 | 3 | 67 | 7 | [5 empty] | 31 | 355 | 7025 | 55820 | 62845 | 0.58692 | 0.073865 | 61.76% | 1341.815 | 81.32% | 1633.957 | 99.03% | 21786.0933
Mar | 129377 | 4173 | 338 | 20 | 94 | 353 | 10 | 97 | 764 | 33 | 96 | 263 | 17.1 | 7.4 | 7.6 | 2.586 | 2.012 | 44 | 4 | 56 | 9 | [5 empty] | 20 | 181.5 | 11890 | 58903 | 70793 | 0.45528 | 0.091902 | 75.87% | 1410.474 | 85.48% | 1473.069 | 89.28% | 19640.92
Abr | 118475 | 3949 | 301 | 18 | 94 | 316 | 15 | 95 | 786 | 37 | 95 | 102.9 | 16.93 | 7.4 | 7.7 | 3.06 | 2.61 | 55 | 1 | 68 | 5 | [5 empty] | 23 | 238 | 8878 | 62221 | 71099 | 0.52518 | 0.074936 | 71.8% | 1188.649 | 72.04% | 1247.884 | 75.63% | 16638.4533
May | 138788 | 4477 | 281 | 18 | 94 | 415 | 15 | 96 | 827 | 39 | 95 | 112.7 | 16.81 | 7.2 | 7.9 | 3.06 | 2.071 | 44 | 5 | 56 | 10 | [5 empty] | 34 | 429 | 10421 | 69123 | 79544 | 0.49805 | 0.075086 | 81.4% | 1258.037 | 76.24% | 1857.955 | 112.6% | 24772.7333
Jun | 124920 | 4164 | 310 | 18 | 94 | 203 | 8 | 96 | 656 | 42 | 94 | 112.8 | 17.01 | 7.5 | 8 | 3.471 | 2.61 | 49 | 6 | 63 | 11 | [7 empty] | 9788 | 69737 | 79525 | 0.55825 | 0.078354 | 75.71% | 1290.84 | 78.23% | 845.292 | 51.23% | 11270.56
Jul | 125568 | 4051 | 241 | 18 | 93 | 190 | 9 | 96 | 525 | 33 | 94 | 165.3 | 16.13 | 7.6 | 8.2 | 1.933 | 1.786 | 34 | 3 | 39 | 8 | [5 empty] | 39 | 371 | 9288 | 75991 | 85279 | 0.60518 | 0.073968 | 73.65% | 976.291 | 59.17% | 769.69 | 46.65% | 10262.5333
Ago | 132188 | 4264 | 296 | 20 | 93 | 285 | 11 | 96 | 747 | 30 | 96 | 234 | 16.6 | 7.4 | 8.2 | 2.236 | 1.806 | 32 | 2 | 43 | 6 | [7 empty] | 9919 | 72303 | 82222 | 0.54697 | 0.075037 | 77.53% | 1262.144 | 76.49% | 1215.24 | 73.65% | 16203.2
Sep | 133911 | 4464 | 354 | 16 | 95 | 260 | 13 | 95 | 565 | 31 | 95 | 197 | 16.6 | 7.5 | 8.2 | 2.24 | 1.865 | 40 | 2 | 46 | 5 | [5 empty] | 35 | 403.5 | 10051 | 61965 | 72016 | 0.46273 | 0.075057 | 81.16% | 1580.256 | 95.77% | 1160.64 | 70.34% | 15475.2
Oct | 134853 | 4350 | 312 | 16 | 95 | 263 | 8 | 97 | 579 | 29 | 95 | 221 | 17.2 | 7.2 | 7.8 | 2.304 | 1.928 | 31 | 3 | 39 | 6 | [5 empty] | 20 | 222 | 10011 | 62467 | 72478 | 0.46322 | 0.074236 | 79.09% | 1357.2 | 82.25% | 1144.05 | 69.34% | 15254
Nov | 143996 | 4800 | 382 | 18 | 95 | 382 | 10 | 97 | 861 | 33 | 96 | 243 | 17.2 | 7 | 7.6 | 2.508 | 1.914 | 44 | 4 | 61 | 10 | [7 empty] | 10449 | 57377 | 67826 | 0.39846 | 0.072565 | 87.27% | 1833.6 | 111.1% | 1833.6 | 111.1% | 24448
Des | 127480 | 4112 | 374 | 22 | 94 | 447 | 13 | 97 | 939 | 45 | 95 | 194 | 14.5 | 7.6 | 7.9 | 2.55 | 2.168 | 64 | 15 | 92 | 20 | [7 empty] | 9072 | 52147 | 61219 | 0.40906 | 0.071164 | 74.76% | 1537.888 | 93.21% | 1838.064 | 111.4% | 24507.52
TOTAL11 | 1516549 | [10 empty] | 2307.8 | [14 empty] | 224 | 2447 | 115493 | 756932 | 872425 |  | 0.91394
MITJA11 | 126379.0833 | 4150.8333 | 324.3333 | 18.5 | 94.1667 | 322.4167 | 10.9167 | 96.4167 | 741.8333 | 35.25 | 95.1667 | 192.3167 | 16.3117 | 7.425 | 7.8917 | 2.5841 | 2.0624 | 44.25 | 4.4167 | 57 | 9.1667 | [7 empty] | 9624.4167 | 63077.6667 | 72702.0833 | 0.50296 | 0.076161 | 75.47% | 1346.2536 | 81.59% | 1338.2978 | 81.11% | 17787.0078
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | [5 empty] | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 116339 | 3753 | 286 | 26 | 91 | 367 | 13 | 97 | 800 | 53 | 93 | 155.6 | 18 | 7.5 | 7.7 | 2.628 | 2.27 | 52 | 25 | 61 | 27 | [5 empty] | 24 | 252 | 9744 | 53569 | 63313 | 0.46046 | 0.083755 | 68.24% | 1073.358 | 65.05% | 1377.351 | 83.48% | 18364.68
Feb | 94999 | 3276 | 239 | 20 | 92 | 181 | 5 | 97 | 701 | 42 | 94 | 204.3 | 18.51 | 7.5 | 7.9 | 2.561 | 2.483 | 62 | 33 | 76 | 38 | [5 empty] | 26 | 259 | 7555 | 48041 | 55596 | 0.5057 | 0.079527 | 59.56% | 782.964 | 47.45% | 592.956 | 35.94% | 7906.08
Mar | 109692 | 3538 | 261 | 27 | 90 | 154 | 6 | 96 | 566 | 55 | 90 | 167.5 | 18.27 | 7.3 | 8.9 | 2.407 | 2.236 | 51 | 29 | 70 | 33 | [5 empty] | 33 | 366 | 8415 | 53051 | 61466 | 0.48364 | 0.076715 | 64.33% | 923.418 | 55.96% | 544.852 | 33.02% | 7264.6933
Abr | 107070 | 3569 | 412 | 22 | 95 | 261 | 8 | 97 | 687 | 50 | 93 | 162.3 | 18.14 | 7.7 | 8 | 2.609 | 2.277 | 67 | 23 | 81 | 26 | [5 empty] | 22 | 237 | 8268 | 55174 | 63442 | 0.51531 | 0.077221 | 64.89% | 1470.428 | 89.12% | 931.509 | 56.46% | 12420.12
May | 114092 | 3680 | 213 | 21 | 90 | 330 | 12 | 96 | 772 | 47 | 94 | 196.2 | 17.2 | 7.2 | 8 | 2.65 | 2.283 | 52 | 19 | 62 | 24 | [5 empty] | 32 | 333 | 8902 | 56537 | 65439 | 0.49554 | 0.078025 | 66.91% | 783.84 | 47.51% | 1214.4 | 73.6% | 16192
Jun | 106064 | 3535 | 262 | 23 | 91 | 326 | 10 | 97 | 690 | 46 | 93 | 172 | 17.5 | 7.4 | 8 | 2.576 | 2.311 | 62 | 9 | 66 | 12 | [5 empty] | 26 | 340 | 8440 | 55305 | 63745 | 0.52143 | 0.079575 | 64.27% | 926.17 | 56.13% | 1152.41 | 69.84% | 15365.4667
Jul | 109520 | 3533 | 228 | 20 | 91 | 365 | 10 | 97 | 777 | 40 | 95 | 200 | 17.1 | 7 | 7.5 | 2.803 | 2.407 | 37 | 7 | 56 | 11 | [5 empty] | 30 | 316.5 | 8542 | 53115 | 61657 | 0.48498 | 0.077995 | 64.24% | 805.524 | 48.82% | 1289.545 | 78.15% | 17193.9333
Ago | 114183 | 3683 | 317 | 15 | 95 | 304 | 18 | 94 | 849 | 42 | 95 | 169.4 | 19.09 | 7.1 | 7.9 | 3.198 | 2.598 | 45 | 9 | 50 | 12 | [5 empty] | 20 | 321 | 8437 | 52103 | 60540 | 0.45631 | 0.07389 | 66.96% | 1167.511 | 70.76% | 1119.632 | 67.86% | 14928.4267
Sep | 115878 | 3863 | 232 | 21 | 91 | 213 | 15 | 93 | 511 | 44 | 91 | 117.4 | 18.44 | 7.5 | 8 | 2.508 | 2.283 | 43 | 8 | 50 | 14 | [5 empty] | 20 | 225 | 8781 | 45862 | 54643 | 0.39578 | 0.075778 | 70.24% | 896.216 | 54.32% | 822.819 | 49.87% | 10970.92
Oct | 110416 | 3562 | 497 | 18 | 96 | 238 | 9 | 96 | 633 | 43 | 94 | 91 | 18.8 | 7.9 | 7.7 | 2.473 | 1.953 | 65 | 5 | 78 | 9 | [5 empty] | 26 | 256 | 8196 | 47818 | 56014 | 0.43307 | 0.074228 | 64.76% | 1770.314 | 107.3% | 847.756 | 51.38% | 11303.4133
Nov | 113671 | 3789 | 324 | 19 | 94 | 310 | 9 | 97 | 769 | 53 | 94 | 139 | 18.2 | 7.9 | 7.8 | 2.661 | 2.204 | 82 | 10 | 93 | 16 | [5 empty] | 14 | 155 | 8465 | 48752 | 57217 | 0.42889 | 0.074469 | 68.89% | 1227.636 | 74.4% | 1174.59 | 71.19% | 15661.2
Des | 108895 | 3513 | 366 | 29 | 92 | 334 | 13 | 96 | 745 | 58 | 93 | 161 | 17 | 7.7 | 7.4 | 2.59 | 2.213 | 80 | 26 | 96 | 29 | [5 empty] | 23 | 235 | 7852 | 49090 | 56942 | 0.4508 | 0.072106 | 63.87% | 1285.758 | 77.92% | 1173.342 | 71.11% | 15644.56
TOTAL12 | 1320819 | [10 empty] | 1935.7 | [14 empty] | 296 | 3295.5 | 101597 | 618417 | 720014 | 5.6319 | 0.92328
MITJA12 | 110068.25 | 3607.8333 | 303.0833 | 21.75 | 92.3333 | 281.9167 | 10.6667 | 96.0833 | 708.3333 | 47.75 | 93.25 | 161.3083 | 18.0208 | 7.475 | 7.9 | 2.6387 | 2.2932 | 58.1667 | 16.9167 | 69.9167 | 20.9167 | [7 empty] | 8466.4167 | 51534.75 | 60001.1667 | 0.46932 | 0.07694 | 65.6% | 1093.4742 | 66.27% | 1017.1083 | 61.64% | 13601.2911
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  |  | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 101116 | 3262 | 380 | 25 | 93 | 345 | 16 | 96 | 801 | 58 | 93 | 197 | 17.1 | 7.9 | 7.5 | 2.438 | 2.216 | 73 | 33 | 95 | 38 |  | 10.9 | 2.2 |  |  | 18 | 189.5 | 7456 | 50039 | 57495 | 0.49487 | 0.073737 | 59.31% | 1239.56 | 75.12% | 1125.39 | 68.21% | 15005.2
Feb | 94927 | 3390 | 274 | 25 | 91 | 282 | 11 | 96 | 664 | 55 | 92 | 189 | 17.6 | 7.9 | 7.8 | 1.89 | 1.848 | 57 | 37 | 73 | 43 |  | 7.8 | 2.8 |  |  |  |  | 7139 | 42960 | 50099 | 0.45256 | 0.075205 | 61.64% | 928.86 | 56.29% | 955.98 | 57.94% | 12746.4
Mar | 248650 | 5500 | 154 | 17 | 89 | 146 | 11 | 93 | 294 | 30 | 90 | 171 | 19.1 | 7.7 | 7.7 | 1.68 | 1.647 | 18 | 14 | 26 | 18 |  | 3.1 | 0.9 |  |  | 23 | 259 | 19668 | 41909 | 61577 | 0.16855 | 0.079099 | 100% | 847 | 51.33% | 803 | 48.67% | 10706.6667
Abr | 210986 | 7033 | 169 | 18 | 90 | 124 | 8 | 94 | 312 | 37 | 88 | 170.2 | 18.55 | 7.6 | 7.4 | 1.769 | 1.638 | 26 | 17 | 47 | 20 |  | 5.3 | 1 |  |  | 29 | 266 | 17289 | 44316 | 61605 | 0.21004 | 0.081944 | 127.9% | 1188.577 | 72.03% | 872.092 | 52.85% | 11627.8933
May | 182147 | 5876 | 181 | 15 | 92 | 143 | 12 | 92 | 370 | 31 | 92 | 183.1 | 18.58 | 7.3 | 7.3 | 1.683 | 1.6 | 26 | 20 | 29 | 23 |  | 4 | 1.3 |  |  | 24 | 295 | 14379 | 44194 | 58573 | 0.24263 | 0.078942 | 106.8% | 1063.556 | 64.46% | 840.268 | 50.93% | 11203.5733
Jun | 140380 | 4679 | 247 | 23 | 91 | 228 | 14 | 94 | 436 | 44 | 90 | 108.08 | 18.15 | 7.2 | 7.4 | 1.991 | 1.732 | 36 | 24 | 48 | 27 |  | 6.7 | 2.5 |  |  | 18 | 191 | 11440 | 44478 | 55918 | 0.31684 | 0.081493 | 85.07% | 1155.713 | 70.04% | 1066.812 | 64.66% | 14224.16
Jul | 122337 | 3946 | 226 | 14 | 94 | 241 | 10 | 96 | 532 | 31 | 94 | 145.71 | 18.2 | 7.2 | 7.7 | 3.269 | 2.972 | 38 | 15 | 47 | 15 |  | 7.2 | 6.3 |  |  | 31 | 332 | 9187 | 52668 | 61855 | 0.43052 | 0.075096 | 71.75% | 891.796 | 54.05% | 950.986 | 57.64% | 12679.8133
Ago | 123757 | 3992 | 232 | 10 | 96 | 208 | 9 | 96 | 442 | 22 | 95 | 120.4 | 17 | 7.2 | 7.6 | 2.572 | 2.656 | 30 | 1 | 36 | 5 |  | 4.8 | 0.8 |  |  | 28 | 318 | 9149 | 48950 | 58099 | 0.39553 | 0.073927 | 72.58% | 926.144 | 56.13% | 830.336 | 50.32% | 11071.1467
Sep | 122055 | 4069 | 305 | 13 | 96 | 205 | 6 | 97 | 461 | 26 | 94 | 129 | 18.01 | 7.3 | 7.8 | 3.188 | 2.869 | 32 | 1 | 36 | 4 |  | 6.2 | 1.4 |  |  | 24 | 260 | 9217 | 46355 | 55572 | 0.37979 | 0.075515 | 73.98% | 1241.045 | 75.21% | 834.145 | 50.55% | 11121.9333
Oct | 127463 | 4112 | 241 | 13 | 94 | 200 | 5 | 97 | 489 | 23 | 95 | 151.82 | 17.03 | 7.4 | 7.8 | 2.274 | 2.033 | 36 | 2 | 46 | 6 |  | 4.9 | 1.6 |  |  | 23 | 245 | 8673 | 49742 | 58415 | 0.39025 | 0.068043 | 74.76% | 990.992 | 60.06% | 822.4 | 49.84% | 10965.3333
Nov | 102316 | 3411 | 219 | 16 | 93 | 265 | 8 | 97 | 513 | 24 | 95 | 230.94 | 16.56 | 7.9 | 8 | 2.389 | 2.039 | 40 | 2 | 50 | 7 |  | 8.2 | 3.5 |  |  | 13 | 134 | 7287 | 41534 | 48821 | 0.40594 | 0.071221 | 62.02% | 747.009 | 45.27% | 903.915 | 54.78% | 12052.2
Des | 116651 | 3763 | 515 | 18 | 97 | 381 | 8 | 98 | 852 | 34 | 96 | 174.32 | 17.89 | 8.2 | 8.5 | 2.649 | 2.351 | 94 | 10 | 111 | 14 |  | 11.9 | 2.9 |  |  | 26 | 284 | 8294 | 45912 | 54206 | 0.39358 | 0.071101 | 68.42% | 1937.945 | 117.5% | 1433.703 | 86.89% | 19116.04
TOTAL13 | 1692785 | [10 empty] | 1970.57 | [14 empty] | 257 | 0 | 129178 | 553057 | 682235 |  | 0.90532
MITJA13 | 141065.4167 | 4419.4167 | 261.9167 | 17.25 | 93 | 230.6667 | 9.8333 | 95.5 | 513.8333 | 34.5833 | 92.8333 | 164.2142 | 17.8142 | 7.5667 | 7.7083 | 2.316 | 2.1334 | 42.1667 | 14.6667 | 53.6667 | 18.3333 |  | 6.75 | 2.2667 |  |  |  |  | 10764.8333 | 46088.0833 | 56852.9167 | 0.35676 | 0.075444 | 80.35% | 1157.5189 | 70.15% | 1019.4121 | 61.78% | 12710.03
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  |  | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 117518 | 3791 | 295 | 13 | 96 | 374 | 8 | 98 | 697 | 34 | 95 | 155 | 16.2 | 8.1 | 8.2 | 2.502 | 2.218 | 57 | 16 | 68 | 19 |  | 7.4 | 2 |  |  | 25 | 252 | 8585 | 49460 | 58045 | 0.42087 | 0.073053 | 68.93% | 1118.345 | 67.78% | 1417.834 | 85.93% | 18904.4533
Feb | 90813 | 3243 | 277 | 16 | 94 | 399 | 7 | 98 | 688 | 39 | 94 | 183 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 2.609 | 2.223 | 65 | 10 | 86 | 15 |  | 8.8 | 2 |  |  | 27 | 273 | 6730 | 46921 | 53651 | 0.51668 | 0.074108 | 58.96% | 898.311 | 54.44% | 1293.957 | 78.42% | 17252.76
Mar | 94449 | 3047 | 271 | 24 | 90 | 367 | 8 | 98 | 655 | 34 | 95 | 121 | 15.5 | 7.6 | 7.4 | 2.289 | 2.1 | 51 | 7 | 61 | 10 |  | 9.1 | 2.8 |  |  | 32 | 331 | 7195 | 53727 | 60922 | 0.56885 | 0.076179 | 55.4% | 825.737 | 50.04% | 1118.249 | 67.77% | 14909.9867
Abr | 107452 | 3582 | 372 | 18 | 95 | 395 | 8 | 98 | 722 | 41 | 94 | 186 | 15.5 | 7.3 | 7.5 | 2.345 | 2.013 | 49 | 4 | 55 | 11 |  | 6.9 | 2.5 |  |  | 34 | 327.5 | 8805 | 53396 | 62201 | 0.49693 | 0.081944 | 65.13% | 1332.504 | 80.76% | 1414.89 | 85.75% | 18865.2
May | 118073 | 3809 | 284 | 19 | 93 | 362 | 10 | 97 | 571 | 36 | 94 | 199.43 | 16.16 | 7.2 | 7.8 | 1.994 | 1.808 | 52 | 6 | 61 | 11 |  | 8.1 | 3.9 |  |  | 45 | 386.3 | 8594 | 49250 | 57844 | 0.41711 | 0.072785 | 69.25% | 1081.756 | 65.56% | 1378.858 | 83.57% | 18384.7733
Jun | 108960 | 3632 | 219 | 21 | 91 | 307 | 9 | 97 | 527 | 37 | 93 | 156.86 | 16.47 | 7.2 | 7.5 | 1.26 | 1.125 | 46 | 4 |  |  |  | 7.3 | 2.1 |  |  | 53 | 466.5 | 7901 | 48793 | 56694 | 0.44781 | 0.072513 | 66.04% | 795.408 | 48.21% | 1115.024 | 67.58% | 14866.9867
Jul | 110305 | 3558 | 187 | 12 | 93 | 276 | 9 | 97 | 470 | 32 | 93 | 183 | 16.6 | 6.8 | 7.2 | 1.097 | 0.987 | 43 | 3 | 49 | 5 |  | 6.4 | 1.7 |  |  | 46 | 420 | 7923 | 48181 | 56104 | 0.4368 | 0.071828 | 64.69% | 665.346 | 40.32% | 982.008 | 59.52% | 13093.44
Ago | 123595 | 3987 | 174 | 14 | 92 | 271 | 10 | 96 | 477 | 40 | 92 | 151 | 15.9 | 7.1 | 7.8 | 1.144 | 0.981 | 41 | 4 | 49 | 6 |  | 5.8 | 1.4 |  |  | 36 | 432 | 8648 | 49221 | 57869 | 0.39824 | 0.06997 | 72.49% | 693.738 | 42.04% | 1080.477 | 65.48% | 14406.36
Sep | 125727 | 4191 | 160 | 16 | 90 | 187 | 7 | 96 | 356 | 32 | 91 | 159 | 16.6 | 7.1 | 7.5 | 1.079 | 0.923 | 61 | 3 | 69 | 8 |  | 5.1 | 2.2 |  |  | 46 | 517.5 | 9129 | 45674 | 54803 | 0.36328 | 0.07261 | 76.2% | 670.56 | 40.64% | 783.717 | 47.5% | 10449.56
Oct | 129608 | 4181 | 208 | 18 | 91 | 278 | 6 | 98 | 505 | 36 | 93 | 179 | 16.2 | 7.2 | 7.5 | 1.359 | 1.19 | 32 | 3 | 38 | 5 |  | 5.7 | 1.7 |  |  | 40 | 380.5 | 9065 | 47123 | 56188 | 0.36358 | 0.069942 | 76.02% | 869.648 | 52.71% | 1162.318 | 70.44% | 15497.5733
Nov | 141545 | 4718 | 222 | 23 | 90 | 309 | 10 | 97 | 509 | 42 | 92 | 148 | 15.8 | 7.1 | 7.4 | 1.133 | 1.205 | 50 | 5 | 58 | 11 |  | 5.9 | 4.4 |  |  | 24 | 235.5 | 10450 | 43814 | 54264 | 0.30954 | 0.073828 | 85.78% | 1047.396 | 63.48% | 1457.862 | 88.36% | 19438.16
Des | 134061 | 4325 | 176 | 8 | 95 | 258 | 10 | 96 | 455 | 33 | 93 | 99 | 18.2 | 7.1 | 7.4 | 1.346 | 1.064 | 41 | 6 | 61 | 12 |  | 6.5 | 1.8 |  |  | 33 | 285 | 9595 | 47699 | 57294 | 0.3558 | 0.071572 | 78.64% | 761.2 | 46.13% | 1115.85 | 67.63% | 14878
TOTAL14 | 1402106 | [10 empty] | 1920.29 | [14 empty] | 441 | 4306.8 | 102620 | 583259 | 685879 |  | 0.88033
MITJA14 | 116842.1667 | 3838.6667 | 237.0833 | 16.8333 | 92.5 | 315.25 | 8.5 | 97.1667 | 552.6667 | 36.3333 | 93.25 | 160.0242 | 16.2442 | 7.3 | 7.5833 | 1.6797 | 1.4864 | 49 | 5.9167 | 59.5455 | 10.2727 |  | 6.9167 | 2.375 |  |  |  |  | 8551.6667 | 48604.9167 | 57156.5833 | 0.42462 | 0.073361 | 69.79% | 910.0839 | 55.16% | 1210.1397 | 73.34% | 15912.2711
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 121300 | 3913 | 196 | 7 | 96 | 290 | 12 | 96 | 558 | 41 | 93 | 149 | 16.6 | 7.2 | 7.3 | 1.436 | 1.227 | 61 | 12 | 74 | 9 |  | 7.8 | 0.9 |  |  | 42 | 379 | 8583 | 52364 | 60947 | 0.43169 | 0.070758 | 71.15% | 766.948 | 46.48% | 1134.77 | 68.77% | 15130.2667
Feb | 98388 | 3514 | 186 | 17 | 91 | 315 | 9 | 97 | 575 | 43 | 93 | 182 | 16.2 | 7.4 | 7.4 | 1.292 | 1.094 | 56 | 13 | 66 | 8 |  | 6.4 | 0.9 |  | 2.57 | 36 | 377 | 7473 | 50085 | 57558 | 0.50906 | 0.075954 | 63.89% | 653.604 | 39.61% | 1106.91 | 67.09% | 14758.8
Mar | 142435 | 4595 | 205 | 21 | 90 | 280 | 11 | 96 | 510 | 43 | 92 | 191.42 | 15.94 | 7.3 | 7.5 | 0.966 | 0.862 | 35 | 5 | 44 | 10 |  | 4.9 | 1.3 |  | 3.43 | 34 | 383 | 11247 | 54132 | 65379 | 0.38005 | 0.078962 | 83.55% | 941.975 | 57.09% | 1286.6 | 77.98% | 17154.6667
Abr | 216250 | 7208 | 116 | 17 | 86 | 113 | 11 | 91 | 247 | 29 | 88 | 155.54 | 16.75 | 7.4 | 7.6 | 1.026 | 0.961 | 19.8 | 2 | 22.8 | 6 |  | 3.2 | 1 |  | 1.36 | 57 | 521 | 17029 | 52900 | 69929 | 0.24462 | 0.078747 | 131.1% | 836.128 | 50.67% | 814.504 | 49.36% | 10860.0533
May | 200676 | 6473 | 177 | 12 | 93 | 220 | 7 | 97 | 362 | 28 | 92 | 150.03 | 17 | 7.3 | 7.6 | 0.975 | 0.886 | 24.7 | 6 | 29.9 | 7 |  | 4.2 | 1 |  | 1.44 | 53 | 513.5 | 14909 | 57683 | 72592 | 0.28744 | 0.074294 | 117.7% | 1145.721 | 69.44% | 1424.06 | 86.31% | 18987.4667
Jun | 136225 | 4541 | 186 | 12 | 93 | 232 | 11 | 95 | 458 | 62 | 97 | 149.56 | 18.24 | 7 | 7.5 | 1.196 | 1.052 | 32.4 | 2.9 | 36.9 | 6.8 |  | 5.5 | 1.2 |  | 2.32 | 46 | 530.1 | 10306 | 55213 | 65519 | 0.40531 | 0.075654 | 82.56% | 844.626 | 51.19% | 1053.512 | 63.85% | 14046.8267
Jul | 127887 | 4125 | 185 | 10 | 94 | 356 | 12 | 97 | 480 | 31 | 94 | 173.97 | 17.89 | 6.9 | 7.3 | 1.402 | 1.275 | 33.4 | 1.8 | 35.9 | 5.1 |  | 5.9 | 1.2 |  | 2.55 | 46 | 535 | 9058 | 55831 | 64889 | 0.43657 | 0.070828 | 75% | 763.125 | 46.25% | 1468.5 | 89% | 19580
Ago | 122458 | 3950 | 159 | 15 | 90 | 241 | 16 | 93 | 477 | 45 | 91 | 104.72 | 18.98 | 6.9 | 7.4 | 1.662 | 1.511 | 31.9 | 8.3 | 36 | 11.1 |  | 7.8 | 1.4 |  | 2.75 | 29 | 288 | 8996 | 49913 | 58909 | 0.40759 | 0.073462 | 71.82% | 628.05 | 38.06% | 951.95 | 57.69% | 12692.6667
Sep | 117572 | 3919 | 173 | 17 | 90 | 230 | 12 | 95 | 381 | 34 | 91 | 147.4 | 18.48 | 7 | 7.6 | 1.817 | 1.466 | 39 | 6 | 43 | 9 |  | 6.2 | 1.3 |  | 3.15 | 42 | 3.35 | 8548 | 45555 | 54103 | 0.38746 | 0.072704 | 71.25% | 677.987 | 41.09% | 901.37 | 54.63% | 12018.2667
Oct | 122098 | 3939 | 271 | 17 | 94 | 244 | 7 | 97 | 506 | 34 | 93 | 197.97 | 17.82 | 7.2 | 7.5 | 1.02 | 0.946 | 37 | 6 | 47 | 10 |  | 7.2 | 1.1 |  | 1.23 | 30 | 319 | 9192 | 47971 | 57163 | 0.39289 | 0.075284 | 71.62% | 1067.469 | 64.7% | 961.116 | 58.25% | 12814.88
Nov | 103713 | 3457 | 205 | 17 | 92 | 338 | 9 | 97 | 519 | 37 | 93 | 101.41 | 17.91 | 7.3 | 7.5 | 1.163 | 0.961 | 37 | 3 | 40 | 6 |  | 5.7 | 1.3 |  | 0.68 | 19 | 186 | 8407 | 45376 | 53783 | 0.43752 | 0.08106 | 62.85% | 708.685 | 42.95% | 1168.466 | 70.82% | 15579.5467
Des | 108514 | 3500 | 330 | 12 | 96 | 364 | 13 | 96 | 712 | 35 | 95 | 160.45 | 15.81 | 7.4 | 7.5 | 1.173 | 1.037 | 62 | 4 | 71 | 7 |  | 8.9 | 1.7 |  | 0.56 | 28 | 269 | 8145 | 50240 | 58385 | 0.46298 | 0.075059 | 63.64% | 1155 | 70% | 1274 | 77.21% | 16986.6667
TOTAL15 | 1617516 | [10 empty] | 1863.47 | [14 empty] | 462 | 4303.95 | 121893 | 617263 | 739156 | 4.7832 | 0.90277
MITJA15 | 134793 | 4427.8333 | 199.0833 | 14.5 | 92.0833 | 268.5833 | 10.8333 | 95.5833 | 482.0833 | 38.5 | 92.6667 | 155.2892 | 17.3017 | 7.1917 | 7.475 | 1.2607 | 1.1065 | 39.1 | 5.8333 | 45.5417 | 7.9167 |  | 6.1417 | 1.1917 |  | 2.0036 |  |  | 10157.75 | 51438.5833 | 61596.3333 | 0.3986 | 0.075231 | 80.51% | 881.5078 | 53.42% | 1189.2422 | 72.08% | 15050.8422
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [13 empty] | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 108737 | 3508 | 233 | 13 | 94 | 308 | 7 | 98 | 600 | 37 | 94 | 195.19 | 16.19 | 7.3 | 7.5 | 1.466 | 1.25 | 48.6 | 6.4 | 55.1 | 10.5 |  | 7.1 | 1.2 |  | 0.34 | 35 | 324.7 | 8377 | 53608 | 61985 | 0.49301 | 0.077039 | 63.78% | 817.364 | 49.54% | 1080.464 | 65.48% | 14406.1867
Feb | 95230 | 3284 | 357 | 16 | 95 | 359 | 10 | 97 | 621 | 41 | 93 | 167.18 | 16.65 | 7.3 | 7.5 | 1.543 | 1.288 | 42.5 | 3.8 | 52 | 5.9 |  | 7.5 | 1.2 |  | 1.31 | 27 | 265.5 | 7457 | 50957 | 58414 | 0.53509 | 0.078305 | 59.71% | 1172.388 | 71.05% | 1178.956 | 71.45% | 15719.4133
Mar | 103272 | 3331 | 271 | 15 | 94 | 327 | 9 | 97 | 576 | 37 | 94 | 201.5 | 16.75 | 7.34 | 7.63 | 1.43 | 1.15 | 42.9 | 2.7 | 49.2 | 5.3 |  | 7 | 1.6 |  | 1.25 | 34 | 293.5 | 8128 | 56629 | 64757 | 0.54835 | 0.078705 | 60.56% | 902.701 | 54.71% | 1089.237 | 66.01% | 14523.16
Abr | 121276 | 4043 | 203 | 12 | 94 | 239 | 10 | 96 | 459 | 30 | 93 | 154.72 | 17.12 | 7.3 | 7.6 | 1.338 | 1.158 | 35.8 | 5.7 | 76.5 | 8 |  | 7 | 2 |  | 1.05 | 38 | 371 | 9711 | 53648 | 63359 | 0.44236 | 0.080074 | 73.51% | 820.729 | 49.74% | 966.277 | 58.56% | 12883.6933
May | 130111 | 4197 | 194 | 11 | 94 | 232 | 13 | 94 | 438 | 27 | 94 | 197.85 | 16.83 | 7.3 | 7.5 | 1.281 | 1.056 | 40.6 | 5.3 | 45.2 | 7.4 |  | 7 | 1.7 |  | 1.35 | 47 | 477 | 10404 | 53284 | 63688 | 0.40953 | 0.079962 | 76.31% | 814.218 | 49.35% | 973.704 | 59.01% | 12982.72
Jun | 115474 | 3849 | 248 | 12 | 95 | 291 | 11 | 96 | 533 | 32 | 94 | 223.88 | 16.92 | 7.1 | 7.8 | 1.442 | 1.239 | 33.6 | 4.6 | 38.7 | 6.7 |  | 6.3 | 1.7 |  | 1.75 | 35 | 325.2 | 8935 | 50534 | 59469 | 0.43762 | 0.077377 | 69.98% | 954.552 | 57.85% | 1120.059 | 67.88% | 14934.12
Jul | 99896 | 3222 | 233 | 13 | 94 | 270 | 12 | 96 | 510 | 33 | 94 | 140 | 18 | 7.3 | 7.8 | 1.587 | 1.42 | 33 | 5.8 | 38 | 7.7 |  | 6.6 | 1.5 |  | 2 | 45 | 478 | 7616 | 48903 | 56519 | 0.48954 | 0.076239 | 58.58% | 750.726 | 45.5% | 869.94 | 52.72% | 11599.2
Ago | 112649 | 3634 | 271 | 12 | 96 | 292 | 10 | 96 | 582 | 37 | 94 | 142 | 17.1 | 7.5 | 7.9 | 1.493 | 1.364 | 35 | 5 | 44 | 9 |  | 6.4 | 1.2 |  | 2.6 | 34 | 407.5 | 8172 | 49974 | 58146 | 0.44363 | 0.072544 | 66.07% | 984.814 | 59.69% | 1061.128 | 64.31% | 14148.3733
Sep | 111947 | 3732 | 158 | 10 | 94 | 236 | 12 | 95 | 391 | 28 | 93 | 151.56 | 17.22 | 7.3 | 8 | 1.277 | 1.175 | 33.1 | 5 | 40.7 | 7.7 |  | 7.2 | 1.6 |  | 2.93 | 42 | 434.5 | 8694 | 46663 | 55357 | 0.41683 | 0.077662 | 67.85% | 589.656 | 35.74% | 880.752 | 53.38% | 11743.36
Oct | 109174 | 3522 | 313 | 10 | 97 | 353 | 10 | 97 | 708 | 31 | 96 | 151.33 | 17.58 | 7.27 | 7.76 | 1.407 | 1.122 | 55 | 4 | 61 | 7 |  | 11.1 | 1.4 |  | 3.73 | 37 | 419 | 8378 | 47574 | 55952 | 0.43576 | 0.07674 | 64.04% | 1102.386 | 66.81% | 1243.266 | 75.35% | 16576.88
Nov | 103927 | 3464 | 221 | 12 | 94 | 319 | 6 | 98 | 574 | 32 | 94 | 182.66 | 17.01 | 7.6 | 8 | 2.194 | 1.9 | 48 | 3 | 55 | 6.9 |  | 7.4 | 1.6 |  | 3.28 | 33 | 385 | 8694 | 45157 | 53851 | 0.43451 | 0.083655 | 62.98% | 765.544 | 46.4% | 1105.016 | 66.97% | 14733.5467
Des | 125744 | 4057 | 217 | 10 | 96 | 346 | 12 | 97 | 616 | 31 | 95 | 133.85 | 17.48 | 7.7 | 7.9 | 2.528 | 2.06 | 52 | 3 | 59 | 5.6 |  | 7.4 | 1 |  | 2.68 | 23 | 285 | 9894 | 45622 | 55516 | 0.36282 | 0.078684 | 73.76% | 880.369 | 53.36% | 1403.722 | 85.07% | 18716.2933
TOTAL16 | 1337437 | [10 empty] | 2041.72 | [14 empty] | 430 | 4465.9 | 104460 | 602553 | 707013 | 5.449 | 0.93699
MITJA16 | 111453.0833 | 3653.5833 | 243.25 | 12.1667 | 94.75 | 297.6667 | 10.1667 | 96.4167 | 550.6667 | 33 | 94 | 170.1433 | 17.0708 | 7.3592 | 7.7408 | 1.5822 | 1.3485 | 41.675 | 4.525 | 51.2 | 7.3083 |  | 7.3333 | 1.475 |  | 2.0225 |  |  | 8705 | 50212.75 | 58917.75 | 0.45409 | 0.078082 | 66.43% | 888.7341 | 53.86% | 1087.55 | 65.91% | 14413.9122
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 108663 | 3505 | 223 | 11 | 95% | 327 | 11 | 97% | 619 | 36 | 64% | 152.66 | 16.28 | 7.7 | 7.9 | 2.7661 | 2.291 | 55.5 | 1.9 | 61.4 | 4.6 | 92.51% | 7.9 | 0.7 | 91.14% | 2.3 | 34 | 387.7 | 9357 | 50007 | 59364 | 0.54631 | 0.08611 | 63.73% | 781.615 | 47.37% | 1146.135 | 69.46% | 15281.8
Feb | 88302 | 3154 | 239 | 13 | 95% | 385 | 15 | 96% | 694 | 44 | 94% | 158.25 | 17.05 | 7.7 | 8 | 2.738 | 2.305 | 53.6 | 6.6 | 65.1 | 10.1 | 84.49% | 8.6 | 1.2 | 86.05% | 2.45 | 42 | 418.5 | 7325 | 46824 | 54149 | 0.61323 | 0.082954 | 57.35% | 753.806 | 45.69% | 1214.29 | 73.59% | 16190.5333
Mar | 100438 | 3240 | 437 | 10 | 98% | 575 | 12 | 98% | 927 | 48 | 95% | 212.7 | 17.76 | 7.7 | 7.6 | 2.828 | 2.188 | 83.1 | 6.4 | 92.4 | 10.9 | 88.2% | 12.7 | 1.1 | 91.34% | 2.73 | 47 | 449 | 8348 | 52835 | 61183 | 0.60916 | 0.083116 | 58.91% | 1415.88 | 85.81% | 1863 | 112.9% | 24840
Abr | 105740 | 3525 | 598 | 12 | 97.99% | 316 | 10 | 96.84% | 943 | 38 | 95.97% | 153.8 | 16.94 | 7.11 | 7.41 | 2.485 | 2.304 | 45 | 7 | 54 | 9 | 83.33% | 8.7 | 1.2 | 86.21% | 3.6 | 54 | 496 | 8429 | 47177 | 55606 | 0.52587 | 0.079714 | 64.09% | 2107.95 | 127.8% | 1113.9 | 67.51% | 14852
May | 122299 | 3945 | 188 | 11 | 94.15% | 224 | 10 | 95.54% | 458 | 37 | 91.92% | 156.26 | 17.34 | 6.94 | 7.54 | 2.28 | 2.135 | 36 | 7 | 42 | 10 | 76.19% | 6.1 | 1.1 | 81.97% | 4.23 | 52 | 465.5 | 9645 | 51157 | 60802 | 0.49716 | 0.078864 | 71.73% | 741.66 | 44.95% | 883.68 | 53.56% | 11782.4
Jun | 108860 | 3629 | 210 | 8 | 96.19% | 285 | 11 | 96.14% | 603 | 40 | 93.37% | 224.79 | 17.93 | 7.07 | 7.41 | 2.475 | 2.148 | 48 | 5 | 55 | 8 | 85.45% | 7.5 | 1.3 | 82.67% | 4.44 | 53 | 480.2 | 8273 | 51544 | 59817 | 0.54949 | 0.075997 | 65.98% | 762.09 | 46.19% | 1034.265 | 62.68% | 13790.2
Jul | 108206 | 3491 | 140 | 8 | 94.29% | 228 | 12 | 94.74% | 451 | 34 | 92.46% | 78.03 | 17.38 | 6.9 | 7.38 | 2.652 | 2.449 | 39 | 5 | 43 | 7 | 83.72% | 6.6 | 1.1 | 83.33% | 4.68 | 60 | 586 |  | 51767 | 51767 | 0.47841 | 0 | 63.47% | 488.74 | 29.62% | 795.948 | 48.24% | 10612.64
Ago | 118527 | 3823 | 156 | 10 | 93.59% | 246 | 11 | 95.53% | 159 | 35 | 77.99% | 171.44 | 17.29 | 6.9 | 7.6 | 2.512 | 2.327 | 45.6 | 7.9 | 58.8 | 9.8 | 83.33% | 6.5 | 1.1 | 83.08% | 4.83 | 49 | 453.5 |  | 49520 | 49520 | 0.4178 | 0 | 69.51% | 596.388 | 36.14% | 940.458 | 57% | 12539.44
Sep | 116924 | 3897 | 141 | 11 | 92.2% | 224 | 11 | 95.09% | 406 | 34 | 91.63% | 150.41 | 17.63 | 7.1 | 7.5 | 2.53 | 2.41 | 34.4 | 6.8 | 40.9 | 9.9 | 75.79% | 5.5 | 1.3 | 76.36% | 4.39 | 49 | 441.5 |  | 43686 | 43686 | 0.37363 | 0 | 70.85% | 549.477 | 33.3% | 872.928 | 52.9% | 11639.04
Oct | 120179 | 3877 | 181 | 11 | 93.92% | 242 | 9 | 96.28% | 441 | 40 | 90.93% | 160.91 | 18.28 | 7.1 | 7.6 | 2.533 | 2.179 | 38 | 8.2 | 41 | 9.4 | 77.07% | 4.2 | 1.3 | 69.05% | 5.13 | 40 | 439 |  | 44432 | 44432 | 0.36972 | 0 | 70.49% | 701.737 | 42.53% | 938.234 | 56.86% | 12509.7867
Nov | 107008 | 3567 | 221 | 19 | 91.4% | 282 | 9 | 96.81% | 570 | 45 | 92.11% | 179.92 | 17.66 | 7.2 | 7.6 | 2759 | 2479 | 40 | 5.4 | 50.8 | 9.2 | 81.89% | 6.1 | 1.4 | 77.05% | 5.41 |  |  |  | 42447 | 42447 | 0.39667 | 0 | 64.85% | 788.307 | 47.78% | 1005.894 | 60.96% | 13411.92
Des | 112566 | 3631 | 307 | 20 | 93.49% | 338 | 12 | 96.45% | 662 | 50 | 92.45% | 96.97 | 16.75 | 7.62 | 7.46 | 2537 | 2068 | 50.8 | 4.9 | 75.7 | 10.2 | 86.53% | 8.3 | 1.7 | 79.52% | 5.49 |  |  |  | 64123 | 64123 | 0.56965 | 0 | 66.02% | 1114.717 | 67.56% | 1227.278 | 74.38% | 16363.7067
TOTAL17 | 1317712 | [10 empty] | 1896.14 | [14 empty] | 480 | 4616.9 | 51377 | 595519 | 646896 | 5.9471 | 0.48676
MITJA17 | 109809.3333 | 3607 | 253.4167 | 12 | 0.94601 | 306 | 11.0833 | 0.962 | 577.75 | 40.0833 | 0.89318 | 158.0117 | 17.3575 | 7.2533 | 7.5833 | 443.4833 | 380.8113 | 47.4167 | 6.0083 | 56.675 | 9.0083 | 83.21% | 7.3917 | 1.2083 | 82.31% | 4.14 |  |  | 8562.8333 | 49626.5833 | 53908 | 0.49559 | 0.040563 | 65.58% | 914.0739 | 55.4% | 1103.742 | 66.89% | 14484.4556
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 103080 | 3325 | 370 | 19 | 94.86% | 353 | 7 | 98.02% | 814 | 39 | 95.21% | 184.38 | 17.59 | 7.5 | 7.7 | 2685 | 2344 | 61.1 | 4.9 | 78.5 | 9.4 | 88.03% | 9.2 | 1.7 | 81.52% | 3.36 | 49 | 434.5 | 19183 | 51505 | 70688 | 0.68576 | 0.1861 | 60.45% | 1230.25 | 74.56% | 1173.725 | 71.13% | 15649.6667
Feb | 102004 | 3643 | 230 | 14 | 93.91% | 298 | 8 | 97.32% | 619 | 40 | 93.54% | 124.81 | 17.29 | 7.3 | 7.5 | 2528 | 2239 | 42.7 | 3.6 | 54.4 | 8.9 | 83.64% | 7.9 | 1.3 | 83.54% | 3.55 | 43 | 463.5 | 18914 | 47187 | 66101 | 0.64802 | 0.18542 | 66.24% | 837.89 | 50.78% | 1085.614 | 65.79% | 14474.8533
Mar | 102705 | 3313 | 204 | 8 | 96.08% | 298 | 6 | 97.99% | 607 | 36 | 94.07% | 189.93 | 17.11 | 7.3 | 7.58 | 2412 | 2093 | 46 | 3 | 59 | 7 | 88.14% | 8 | 1.1 | 86.25% | 3.37 | 57 | 573.7 | 12044 | 54048 | 66092 | 0.64351 | 0.11727 | 60.24% | 675.852 | 40.96% | 987.274 | 59.83% | 13163.6533
Abr | 123137 | 4105 | 249 | 8 | 96.79% | 328 | 5 | 98.48% | 612 | 29 | 95.26% | 173.74 | 17.52 | 7.2 | 7.6 | 2383 | 2070 | 56.6 | 5.1 | 67.3 | 9.4 | 86.03% | 8.8 | 1.6 | 81.82% | 3.73 | 67 | 575 | 9044 | 49064 | 58108 | 0.4719 | 0.073447 | 74.64% | 1022.145 | 61.95% | 1346.44 | 81.6% | 17952.5333
May | 135018 | 4355 | 215 | 8 | 96.28% | 402 | 10 | 97.51% | 779 | 32 | 95.89% | 168.72 | 17.57 | 6.9 | 7.6 | 2234 | 1840 | 54.6 | 5.7 | 67.5 | 9.7 | 85.63% | 11.2 | 1.2 | 89.29% | 3.06 | 51 | 435.2 | 10563 | 51650 | 62213 | 0.46078 | 0.078234 | 79.18% | 936.325 | 56.75% | 1750.71 | 106.1% | 23342.8
Jun | 123028 | 4101 | 246 | 8 | 96.75% | 350 | 8 | 97.71% | 606 | 29 | 95.21% | 186.95 | 17.87 | 7.3 | 7.7 | 2274 | 1863 | 61.6 | 5.2 | 69.8 | 8.4 | 87.97% | 9.5 | 1.4 | 85.26% | 4.78 | 45 | 422.5 | 9429 | 47887 | 57316 | 0.46588 | 0.076641 | 74.56% | 1008.846 | 61.14% | 1435.35 | 86.99% | 19138
Jul | 126556 | 4082 | 242 | 7 | 97.11% | 330 | 9 | 97.27% | 609 | 29 | 95.24% | 210.92 | 18.44 | 7.1 | 7.7 | 2263 | 1950 | 58.7 | 5.6 | 67.2 | 8.1 | 87.95% | 8 | 1.9 | 76.25% | 4.94 | 61 | 738 | 9485 | 49399 | 58884 | 0.46528 | 0.074947 | 74.22% | 987.844 | 59.87% | 1347.06 | 81.64% | 17960.8
Ago | 120016 | 3871 | 282 | 6 | 97.87% | 332 | 7 | 97.89% | 639 | 27 | 95.77% | 155.21 | 18.88 | 7 | 7.7 | 2361 | 2007 | 61.6 | 3.4 | 71.3 | 8.3 | 88.36% | 8.9 | 1.7 | 80.9% | 5.23 | 52 | 693 | 8926 | 48457 | 57383 | 0.47813 | 0.074373 | 70.38% | 1091.622 | 66.16% | 1285.172 | 77.89% | 17135.6267
Sep | 123544 | 4118 | 227 | 10 | 95.59% | 285 | 12 | 95.79% | 533 | 35 | 93.43% | 56.76 | 19 | 7.2 | 7.6 | 2026 | 1715 | 64.7 | 3.2 | 83.3 | 7 | 91.6% | 7.5 | 1.4 | 81.33% | 6.07 | 50 | 472 | 9405 | 50107 | 59512 | 0.48171 | 0.076127 | 74.87% | 934.786 | 56.65% | 1173.63 | 71.13% | 15648.4
Oct | 144748 | 4669 | 264 | 8 | 96.97% | 241 | 8 | 96.68% | 478 | 25 | 94.77% | 130.12 | 17.72 | 7.4 | 7.7 | 2300 | 1814 | 56 | 2.4 | 64.5 | 5.6 | 91.32% | 6.6 | 1.4 | 78.79% | 6.66 | 33 | 353 | 11802 | 48961 | 60763 | 0.41978 | 0.081535 | 84.89% | 1232.616 | 74.7% | 1125.229 | 68.2% | 15003.0533
Nov | 181219 | 6041 | 153 | 9 | 94.12% | 213 | 9 | 95.77% | 407 | 29 | 92.87% | 183.67 | 17.6 | 7.6 | 7.7 | 2179 | 1843 | 50.4 | 1.1 | 57.7 | 4.6 | 92.03% | 6.9 | 1.5 | 78.26% | 7.06 | 22 | 156 | 15295 | 49697 | 64992 | 0.35864 | 0.084401 | 109.8% | 924.273 | 56.02% | 1286.733 | 77.98% | 17156.44
Des | 247447 | 7982 | 211 | 13 | 93.84% | 197 | 10 | 94.92% | 373 | 26 | 93.03% | 108.26 | 16.79 | 7.71 | 7.64 | 2278 | 2122 | 39 | 1.7 | 49 | 5.7 | 88.37% | 5 | 1.2 | 76% | 6.39 | 18 | 125.5 | 25765 | 45985 | 71750 | 0.28996 | 0.10412 | 145.1% | 1684.202 | 102.1% | 1572.454 | 95.3% | 20966.0533
TOTAL18 | 1632502 | [10 empty] | 1873.47 | [14 empty] | 548 | 5441.9 | 159855 | 593947 | 753802 | 5.8693 | 1.2126
MITJA18 | 136041.8333 | 4467.0833 | 241.0833 | 9.8333 | 0.95848 | 302.25 | 8.25 | 0.97113 | 589.6667 | 31.3333 | 0.94525 | 156.1225 | 17.7817 | 7.2925 | 7.6433 | 2326.9167 | 1991.6667 | 54.4167 | 3.7417 | 65.7917 | 7.675 | 88.25% | 8.125 | 1.45 | 81.6% | 4.85 |  |  | 13321.25 | 49495.5833 | 62816.8333 | 0.48911 | 0.10105 | 81.22% | 1076.9393 | 65.27% | 1350.1759 | 81.83% | 17299.3233
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 139075 | 4486 | 358 | 6 | 98% | 337 | 7 | 98% | 662 | 26 | 95% | 129.58 | 16.4 | 7.53 | 7.4 | 2286 | 1662 | 70.4 | 6.2 | 82.2 | 10.7 | 86.98% | 8.9 | 1.8 | 79.78% | 6.25 | 29 | 230.5 | 10701 | 49802 | 60503 | 0.43504 | 0.076944 | 81.56% | 1605.988 | 97.33% | 1511.782 | 91.62% | 20157.0933
Feb | 97587 | 3485 | 252 | 7 | 97% | 332 | 9 | 97% | 632 | 31 | 95% | 174.16 | 18.8 | 7.452 | 7.525 | 2002.5 | 1713.3 | 87.15 | 7.552 | 98.3 | 11 | 88.81% | 10.801 | 1.788 | 83.45% | 6.22 | 35 | 265.5 | 7806 | 48766 | 56572 | 0.57971 | 0.07999 | 63.36% | 878.22 | 53.23% | 1157.02 | 70.12% | 15426.9333
Mar | 107528 | 3469 | 304 | 9 | 97% | 341 | 5 | 99% | 690 | 26 | 96% | 159.82 | 16.25 | 7.5 | 7.748 | 2607.7 | 2207.1 | 92.5 | 3.7 | 98.5 | 7.2 | 92.69% | 7.6 | 1.3 | 82.89% | 6.12 | 31 | 244 | 9191 | 53688 | 62879 | 0.58477 | 0.085475 | 63.07% | 1054.576 | 63.91% | 1182.929 | 71.69% | 15772.3867
Abr | 117532 | 3918 | 259 | 6 | 98% | 339 | 8 | 98% | 679 | 27 | 96% | 176.9 | 16.8 | 7.191 | 7.624 | 2465.5 | 2052.929 | 69.7 | 5.2 | 76.4 | 7.8 | 89.79% | 9 | 1.5 | 83.33% | 6.55 | 64 | 588 | 9678 | 52203 | 61881 | 0.5265 | 0.082344 | 71.24% | 1014.762 | 61.5% | 1328.202 | 80.5% | 17709.36
May | 133316 | 4301 | 240 | 6 | 98% | 274 | 7 | 96% | 582 | 22 | 97% | 214.36 | 16.188 | 7.345 | 7.763 | 2457.615 | 2077.615 | 73.2 | 3.2 | 82.9 | 5.9 | 92.88% | 7.2 | 1.4 | 80.56% | 6.36 | 63 | 571 | 10353 | 53702 | 64055 | 0.48047 | 0.077658 | 78.2% | 1032.24 | 62.56% | 1178.474 | 71.42% | 15712.9867
Jun | 114369 | 3812 | 368 | 9 | 97% | 341 | 8 | 98% | 736 | 23 | 97% | 161.5 | 17.033 | 7.276 | 7.893 | 2736.583 | 2279.917 | 78.3 | 2.1 | 88.1 | 5.9 | 93.3% | 7.5 | 0.9 | 88% | 7.12 | 64 | 546.8 | 8271 | 51168 | 59439 | 0.51971 | 0.072319 | 69.31% | 1402.816 | 85.02% | 1299.892 | 78.78% | 17331.8933
Jul | 119273 | 3848 | 195 | 11 | 94% | 236 | 11 | 95% | 465 | 34 | 93% | 278.48 | 18.336 | 7.13 | 7.657 | 2479 | 2302.467 | 65.9 | 4.5 | 75.7 | 8.5 | 88.77% | 7.7 | 1.4 | 81.82% | 6.33 | 61 | 562.5 | 9190 | 51925 | 61115 | 0.5124 | 0.07705 | 69.96% | 750.36 | 45.48% | 908.128 | 55.04% | 12108.3733
Ago | 128820 | 4155 | 241 | 7 | 97% | 219 | 10 | 95% | 486 | 27 | 94% | 122.26 | 17.44 | 7.181 | 7.808 | 2624.917 | 2190.167 | 62.3 | 1.5 | 67 | 5.6 | 91.64% | 7.7 | 1.4 | 81.82% | 5.23 | 67 | 522 | 10176 | 48251 | 58427 | 0.45356 | 0.078994 | 75.55% | 1001.355 | 60.69% | 909.945 | 55.15% | 12132.6
Sep | 118538 | 3951 | 303 | 11 | 96% | 339 | 9 | 97% | 710 | 29 | 96% | 106.4 | 18.17 | 7.255 | 7.814 | 2729.3 | 2187.7 | 83.7 | 6.2 | 95.5 | 10.3 | 89.21% | 8.5 | 1.1 | 87.06% | 5.02 | 52 | 504.5 | 9107 | 42715 | 51822 | 0.43718 | 0.076828 | 71.84% | 1197.153 | 72.55% | 1339.389 | 81.18% | 17858.52
Oct | 116524 | 3759 | 262 | 10 | 96% | 301 | 11 | 96% | 605 | 35 | 94% | 99.12 | 17.8 | 7.413 | 7.849 | 2663.385 | 2302.077 | 72.7 | 5.1 | 85.1 | 10.2 | 88.01% | 8.5 | 1.2 | 85.88% | 6.69 | 48 | 402.5 | 8915 | 46692 | 55607 | 0.47721 | 0.076508 | 68.35% | 984.858 | 59.69% | 1131.459 | 68.57% | 15086.12
Nov | 96035 | 3201.1667 | 268 | 10 | 96% | 313 | 11 | 96% | 633 | 34 | 95% | 186.3 | 17.3 | 7.435 | 7.863 | 2624.083 | 2262.917 | 91.9 | 4.8 | 100.7 | 8.5 | 91.56% | 9.9 | 1.1 | 88.89% | 7.63 | 46 | 406 | 7325 | 47486 | 54811 | 0.57074 | 0.076274 | 58.2% | 857.9127 | 51.99% | 1001.9652 | 60.73% | 13359.5356
Des | 119322 | 3849 | 289 | 10 | 97% | 319 | 10 | 97% | 672 | 25 | 96% | 27.64 | 17.1 | 7.818 | 7.817 | 2695.111 | 2122.889 | 81.9 | 3 | 87.9 | 7.4 | 91.58% | 9.5 | 1 | 89.47% | 8.56 | 35 | 284.2 | 9774 | 47917 | 57691 | 0.48349 | 0.081913 | 69.98% | 1112.361 | 67.42% | 1227.831 | 74.41% | 16371.08
TOTAL19 | 1407919 | [10 empty] | 1836.52 | [14 empty] | 595 | 5127.5 | 110487 | 594315 | 704802 | 6.0608 | 0.9423
MITJA19 | 117326.5833 | 3852.8472 | 278.25 | 8.5 | 0.9675 | 307.5833 | 8.8333 | 0.96833 | 629.3333 | 28.25 | 0.95333 | 153.0433 | 17.3014 | 7.3772 | 7.7301 | 2530.9745 | 2113.4232 | 77.4708 | 4.421 | 86.525 | 8.25 | 90.44% | 8.5668 | 1.324 | 84.41% | 6.5067 |  |  | 9207.25 | 49526.25 | 58733.5 | 0.50506 | 0.078525 | 70.05% | 1072.0547 | 64.97% | 1185.0716 | 71.82% | 15752.2402
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 133000 | 4290 | 241 | 7 | 97% | 240 | 7 | 97% | 540 | 21 | 96% | 99 | 17.8 | 7.702 | 7.632 | 2213.364 | 1840.091 | 61.7 | 1.9 | 69 | 5.3 | 92.32% | 7.1 | 1.1 | 84.51% | 8.88 | 48 | 420.5 | 9723 | 53084 | 62807 | 0.39913 | 0.073105 | 78% | 1033.89 | 62.66% | 1029.6 | 62.4% | 13728
Feb | 173504 | 5983 | 249 | 7 | 97% | 222 | 8 | 97% | 482 | 22 | 96% | 95 | 19 | 7.648 | 7.724 | 2348.833 | 2107.5 | 58.6 | 4.2 | 66.7 | 7.5 | 88.76% | 6.7 | 1.3 | 80.6% | 4.71 | 40 | 299 | 12957 | 48778 | 61735 | 0.28113 | 0.074678 | 108.8% | 1489.767 | 90.29% | 1328.226 | 80.5% | 17709.68
Mar | 138626 | 4472 | 331 | 14 | 96% | 300 | 11 | 96% | 638 | 34 | 95% | 154.89 | 18.6 | 8 | 8 | 2331 | 2057 | 76.5 | 4.9 | 86.9 | 6.8 | 92.17% | 9.3 | 1 | 89.25% | 4.74 | 63 | 542.7 | 10586 | 57884 | 68470 | 0.41756 | 0.076364 | 81.31% | 1480.232 | 89.71% | 1341.6 | 81.31% | 17888
Abr | 327033 | 10901 | 90 | 12 | 86% | 86 | 8 | 91% | 190 | 23 | 88% | 156.58 | 17.467 | 7.421 | 7.804 | 2262 | 2095.625 | 17.1 | 1.7 | 23.4 | 5.2 | 77.78% | 3.5 | 1.1 | 68.57% | 3.98 | 56 | 416 | 26177 | 43901 | 70078 | 0.13424 | 0.080044 | 198.2% | 981.09 | 59.46% | 937.486 | 56.82% | 12499.8133
May | 366417 | 11820 | 91 | 11 | 88% | 70 | 9 | 88% | 137 | 23 | 83% | 126 | 17.8 | 7.458 | 7.725 | 2605.417 | 2451.667 | 25 | 2 | 32.2 | 5.6 | 82.61% | 2.6 | 1.1 | 57.69% | 4.25 | 51 | 364 | 34012 | 36733 | 70745 | 0.10025 | 0.092823 | 214.9% | 1075.62 | 65.19% | 827.4 | 50.15% | 11032
Jun | 341046 | 11368 | 201 | 8 | 96% | 140 | 7 | 95% | 305 | 18 | 94% | 175 | 18.5 | 7.196 | 7.657 | 2739 | 2585 | 23.2 | 6.1 | 27.1 | 8.3 | 69.37% | 3.2 | 1.2 | 62.5% | 4.23 | 51 | 449.5 | 30371 | 37042 | 67413 | 0.10861 | 0.089053 | 206.7% | 2284.968 | 138.5% | 1591.52 | 96.46% | 21220.2667
Jul | 220988 | 7129 | 133 | 10 | 93% | 141 | 9 | 94% | 287 | 21 | 93% | 159 | 18.4 | 7.239 | 7.84 | 2680.125 | 2704 | 19.9 | 5.8 | 27.7 | 8.5 | 69.31% | 3.7 | 1 | 72.97% | 4.02 | 94 | 836 | 18010 | 44927 | 62937 | 0.2033 | 0.081498 | 129.6% | 948.157 | 57.46% | 1005.189 | 60.92% | 13402.52
Ago | 131907 | 4255 | 156 | 9 | 94% | 163 | 10 | 94% | 328 | 30 | 91% | 152 | 18.21 | 7.304 | 7.851 | 2521.3 | 2446.4 | 32.9 | 11 | 42.5 | 14.6 | 65.65% | 5 | 1.3 | 74% | 4.23 | 66 | 527.5 | 10435 | 41000 | 51435 | 0.31083 | 0.079109 | 77.36% | 663.78 | 40.23% | 693.565 | 42.03% | 9247.5333
Sep | 111832 | 3728 | 183 | 12 | 94% | 201 | 9 | 96% | 421 | 34 | 92% | 102 | 18.1 | 7.464 | 7.816 | 2561.8 | 2378.9 | 40.1 | 20.9 | 48.4 | 24.4 | 49.59% | 5.9 | 1 | 83.05% | 4.12 | 58 | 475 | 8995 | 38579 | 47574 | 0.34497 | 0.080433 | 67.78% | 682.224 | 41.35% | 749.328 | 45.41% | 9991.04
Oct | 110032 | 3549 | 236 | 9 | 96% | 236 | 9 | 97% | 512 | 8 | 95% | 159 | 17.8 | 7.51 | 7.787 | 2757 | 2443 | 44.1 | 1.5 | 49.7 | 5 | 89.94% | 6.3 | 1.2 | 80.95% | 4.44 | 52 | 433 | 8802 | 46849 | 55651 | 0.42578 | 0.079995 | 64.53% | 837.564 | 50.76% | 837.564 | 50.76% | 11167.52
Nov | 108142 | 3605 | 252 | 9 | 95% | 320 | 8 | 97% | 618 | 27 | 95% | 157 | 17.8 | 7.485 | 7.705 | 3069.182 | 2614.273 | 50.2 | 2.5 | 55.6 | 7.3 | 86.87% | 6.7 | 1.3 | 80.6% | 5.23 | 42 | 334 | 8706 | 45113 | 53819 | 0.41716 | 0.080505 | 65.55% | 908.46 | 55.06% | 1153.6 | 69.92% | 15381.3333
Des | 98762 | 3186 | 238 | 13 | 95% | 304 | 9 | 97% | 582 | 30 | 95% | 153 | 18.1 | 7.551 | 7.63 | 2932.75 | 2496.75 | 47.8 | 1.1 | 47.8 | 5.5 | 88.49% | 6.7 | 1.2 | 82.09% | 4.23 | 43 | 389 | 7875 | 52186 | 60061 | 0.5284 | 0.079737 | 57.93% | 758.268 | 45.96% | 968.544 | 58.7% | 12913.92
TOTAL20 | 2261289 | [10 empty] | 1688.47 | [14 empty] | 664 | 5486.2 | 186649 | 546076 | 732725 | 3.6714 | 0.96734
MITJA20 | 188440.75 | 6190.5 | 200.0833 | 10.0833 | 0.93917 | 201.9167 | 8.6667 | 0.94917 | 420 | 24.25 | 0.9275 | 140.7058 | 18.1314 | 7.4982 | 7.7643 | 2585.1476 | 2351.6838 | 41.425 | 5.3 | 48.0833 | 8.6667 | 79.41% | 5.5583 | 1.15 | 76.4% | 4.755 | 55.3333 | 457.1833 | 15554.0833 | 45506.3333 | 61060.4167 | 0.30595 | 0.080612 | 112.6% | 1238.6159 | 75.07% | 1249.9651 | 75.76% | 13848.4689
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 102604 | 3310 | 264 | 7 | 97% | 308 | 7 | 98% | 581 | 26 | 96% | 152 | 16.7 | 7.58 | 7.64 | 2864 | 2373 | 44.5 | 3.6 | 52.2 | 7.4 | 85.82% | 6.6 | 1.1 | 83.33% | 4.44 | 68 | 625.5 | 8094 | 50839 | 58933 | 0.49549 | 0.078886 | 60.18% | 873.84 | 52.96% | 1019.48 | 61.79% | 13593.0667
Feb | 92068 | 3288 | 330 | 8 | 97% | 372 | 9 | 98% | 696 | 31 | 96% | 182 | 17 | 7.5 | 7.7 | 2870 | 2601 | 45.3 | 10.2 | 55.6 | 14 | 74.82% | 7.6 | 1 | 86.84% | 5.25 | 52 | 456 | 7313 | 46900 | 54213 | 0.50941 | 0.07943 | 59.78% | 1085.04 | 65.76% | 1223.136 | 74.13% | 16308.48
Mar | 99774 | 3219 | 284 | 9 | 97% | 353 | 9 | 97% | 646 | 29 | 96% | 155 | 16.8 | 7.38 | 7.72 | 2893 | 2517 | 49.5 | 5.7 | 58.5 | 9.7 | 83.42% | 9 | 1.1 | 87.78% | 5.55 | 61 | 568 | 7874 | 55992 | 63866 | 0.56119 | 0.078918 | 58.53% | 914.196 | 55.41% | 1136.307 | 68.87% | 15150.76
Abr | 115759 | 3859 | 360 | 6 | 98% | 428 | 8 | 98% | 860 | 28 | 97% | 184 | 16.8 | 7.17 | 7.65 | 2589 | 2140 | 49.2 | 3.9 | 63.7 | 7.3 | 88.54% | 10.5 | 1.4 | 86.67% | 6.12 | 60 | 463 | 9161 | 54210 | 63371 | 0.4683 | 0.079139 | 70.16% | 1389.24 | 84.2% | 1651.652 | 100.1% | 22022.0267
May | 125502 | 4048 | 303 | 8 | 97% | 268 | 10 | 96% | 543 | 27 | 95% | 231 | 16.6 | 7.42 | 7.68 | 2542 | 2204 | 43.4 | 4.7 | 52.6 | 7.7 | 85.36% | 8.2 | 1.1 | 86.59% | 6.02 | 59 | 487 | 9615 | 53205 | 62820 | 0.42394 | 0.076612 | 73.6% | 1226.544 | 74.34% | 1084.864 | 65.75% | 14464.8533
Jun | 118220 | 3941 | 193 | 8 | 96% | 245 | 10 | 96% | 463 | 26 | 94% | 233 | 18.1 | 7.04 | 7.7 | 2548 | 2303 | 38.8 | 3.4 | 49 | 6.9 | 85.92% | 6.2 | 1 | 83.87% | 5.23 | 47 | 495 | 9306 | 47009 | 56315 | 0.39764 | 0.078718 | 71.65% | 760.613 | 46.1% | 965.545 | 58.52% | 12873.9333
Jul | 118298 | 3816.065 | 189.429 | 8.714 | 95% | 214 | 9 | 96% | 400.286 | 24.429 | 94% | 178 | 18.7 | 7.224 | 7.774 | 2524 | 2311 | 37.3 | 2.2 | 46 | 6 | 86.96% | 7 | 1 | 85.71% | 5.55 | 56 | 535 | 9222 | 48997 | 58219 | 0.41418 | 0.077956 | 69.38% | 722.8734 | 43.81% | 816.6379 | 49.49% | 10888.5055
Ago | 123107 | 4068 | 142 | 9 | 93% | 161 | 9 | 95% | 326 | 24 | 93% | 120.52 | 18 | 7.11 | 7.64 | 2370 | 2195 | 33.5 | 1.8 | 43 | 6.4 | 85.12% | 7.2 | 1.1 | 84.72% | 4.23 | 75 | 605.5 | 10009 | 56303 | 66312 | 0.45735 | 0.081303 | 73.96% | 577.656 | 35.01% | 654.948 | 39.69% | 8732.64
Sep | 126464 | 4215 | 193 | 12 | 94% | 201 | 8 | 96% | 399 | 24 | 94% | 103.38 | 19.1 | 7.26 | 7.76 | 2472 | 2227 | 32.3 | 2.4 | 42.2 | 6.8 | 83.89% | 5.9 | 1.2 | 79.66% | 3.56 | 43 | 329 | 10192 | 54014 | 64206 | 0.42711 | 0.080592 | 76.64% | 813.495 | 49.3% | 847.215 | 51.35% | 11296.2
Oct | 127716 | 4120 | 193 | 10 | 95% | 189 | 8 | 96% | 358 | 25 | 93% | 104.48 | 17.5 | 7.262 | 7.757 | 2471.769 | 2226.538 | 33.9 | 3.4 | 55.1 | 9 | 83.67% | 5.8 | 1.2 | 79.31% | 3.23 | 54 | 467 | 9974 | 54497 | 64471 | 0.4267 | 0.078095 | 74.91% | 795.16 | 48.19% | 778.68 | 47.19% | 10382.4
Nov | 110414 | 3680 | 220 | 9 | 96% | 267 | 8 | 97% | 489 | 28 | 94% | 159.46 | 16.4 | 7.2 | 7.46 | 2515 | 2335 | 46.2 | 8.9 | 62.1 | 14.1 | 77.29% | 6.6 | 1.1 | 83.33% | 3.02 | 41 | 353 | 8911 | 46878 | 55789 | 0.42457 | 0.080705 | 66.91% | 809.6 | 49.07% | 982.56 | 59.55% | 13100.8
Des | 116255 | 3750 | 180 | 9 | 95% | 233 | 6 | 97% | 444 | 25 | 94% | 182.07 | 15.71 | 7.13 | 7.5 | 2355 | 2172 | 47.2 | 5.9 | 58.2 | 10.1 | 82.65% | 6 | 0.8 | 86.67% | 2.56 | 45 | 395 | 9427 | 50063 | 59490 | 0.43063 | 0.081089 | 68.18% | 675 | 40.91% | 873.75 | 52.95% | 11650
TOTAL 21 | 1376181 | [10 empty] | 1984.91 | [14 empty] | 661 | 5779 | 109098 | 618907 | 728005 | 5.4365 | 0.95144
MITJA 21 | 114681.75 | 3776.1721 | 237.6191 | 8.6428 | 0.95833 | 269.9167 | 8.4167 | 0.96667 | 517.1072 | 26.4524 | 0.94667 | 165.4092 | 17.381 | 7.273 | 7.6651 | 2584.4808 | 2300.3782 | 41.0818 | 4.7455 | 53.1833 | 8.7833 | 83.62% | 7.2167 | 1.0917 | 84.54% | 4.5633 | 55.0833 | 481.5833 | 9091.5 | 51575.5833 | 60667.0833 | 0.45304 | 0.079287 | 68.66% | 897.2905 | 54.38% | 1019.2518 | 61.77% | 13371.9721
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 103468 | 3338 | 189 | 7 | 96 | 209 | 10 | 95 | 488 | 31 | 94 | 180.08 | 15.73 | 7.15 | 7.43 | 2416 | 2195 | 53 | 5.7 | 64.8 | 10 | 85 | 7.3 | 1.2 | 84 | 2.03 | 46 | 449 | 8517 | 50231 | 58748 | 0.48547 | 0.082315 | 60.69% | 630.882 | 38.24% | 697.642 | 42.28% | 9301.8933
Feb | 93300 | 3332 | 220 | 10 | 95 | 279 | 11 | 96 | 538 | 27 | 95 | 201.62 | 16.648 | 6.94 | 7.42 | 2462 | 2309 | 46.8 | 7.4 | 63.1 | 11.8 | 81 | 6.8 | 1 | 85 | 2.89 | 52 | 448 | 7773 | 46723 | 54496 | 0.50078 | 0.083312 | 60.58% | 733.04 | 44.43% | 929.628 | 56.34% | 12395.04
Mar | 122774 | 3960 | 192 | 8 | 96 | 231 | 9 | 96 | 423 | 26 | 94 | 259 | 17.4 | 6.98 | 7.27 | 2222 | 1936 | 42.3 | 5.3 | 58.3 | 10 | 83 | 6.2 | 1 | 85 | 2.99 | 56 | 445 | 9981 | 51693 | 61674 | 0.42104 | 0.081296 | 72% | 760.32 | 46.08% | 914.76 | 55.44% | 12196.8
Abr | 132690 | 4423 | 193.333 | 5.25 | 97.284 | 209.167 | 7 | 96.653 | 446 | 28.417 | 93.628 | 177.92 | 17.414 | 6.919 | 7.353 | 2280.833 | 2168.5 | 44.075 | 5.944 | 58.983 | 8.711 | 85.231 | 6.824 | 1.078 | 84.203 | 2.66 | 41 | 351.5 | 11444 | 47159 | 58603 | 0.35541 | 0.086246 | 80.42% | 855.1119 | 51.82% | 925.1456 | 56.07% | 12335.2752
May | 201017 | 6484.419 | 157.071 | 8.929 | 94.315 | 128.571 | 9.714 | 92.445 | 226.857 | 27.643 | 87.815 | 125 | 17.24 | 6.741 | 7.234 | 2178.643 | 2143.786 | 26.293 | 4.621 | 35.657 | 8.278 | 76.784 | 4.581 | 1.048 | 77.123 | 3 | 54 | 455 | 18178 | 50303 | 68481 | 0.25024 | 0.09043 | 117.9% | 1018.5142 | 61.73% | 833.7082 | 50.53% | 11116.1098
Jun | 194580 | 6486 | 133 | 9.444 | 92.899 | 155.556 | 7.667 | 95.071 | 384.111 | 24.667 | 93.578 | 126 | 17.45 | 6.882 | 7.33 | 2236.444 | 2234.444 | 28.944 | 6.236 | 40.2 | 11.07 | 72.463 | 5.759 | 1.097 | 80.952 | 3.36 | 57 | 495 | 12744 | 52181 | 64925 | 0.26817 | 0.065495 | 117.9% | 862.638 | 52.28% | 1008.9362 | 61.15% | 13452.4829
Jul | 201066 | 6486 | 149 | 9 | 94 | 179 | 10 | 95 | 373 | 30 | 92 | 178 | 17.31 | 6.99 | 7.51 | 2451 | 2238 | 33.5 | 6.7 | 47.7 | 11.7 | 75 | 6.8 | 1.2 | 82 | 3.25 | 67 | 589 | 9617 | 53510 | 63127 | 0.26613 | 0.04783 | 117.9% | 966.414 | 58.57% | 1160.994 | 70.36% | 15479.92
Ago | 133497 | 4306 | 123 | 6 | 95 | 213 | 8 | 96 | 412 | 28 | 93 | 126.6 | 17.68 | 6.9 | 7.39 | 2473 | 2266 | 40.6 | 5 | 50.6 | 10.1 | 80 | 6.4 | 1.2 | 81 | 3.55 | 75 | 624.5 | 9795 | 50815 | 60610 | 0.38065 | 0.073372 | 78.29% | 529.638 | 32.1% | 917.178 | 55.59% | 12229.04
Sep | 118244 | 3941.467 | 138.667 | 7.083 | 94.892 | 189.167 | 7.583 | 95.991 | 362.5 | 24 | 93.379 | 150.9 | 18.267 | 7.015 | 7.593 | 2462.333 | 2264.5 | 38.892 | 4.807 | 51.775 | 9.332 | 81.976 | 6.19 | 1.14 | 81.583 | 3.02 | 58 | 537 | 9178 | 47098 | 56276 | 0.39831 | 0.077619 | 71.66% | 546.5514 | 33.12% | 745.5955 | 45.19% | 9941.2732
Oct | 126415 | 4077.903 | 150 | 8.231 | 94.513 | 165.385 | 6.846 | 95.861 | 316.231 | 22.385 | 92.921 | 143.78 | 18.07 | 6.97 | 7.42 | 2476.769 | 2205.538 | 43.515 | 1.901 | 55.977 | 7.758 | 86.141 | 6.426 | 0.948 | 85.247 | 3.33 | 52 | 477 | 9779 | 48460 | 58239 | 0.38334 | 0.077356 | 74.14% | 611.6854 | 37.07% | 674.424 | 40.87% | 8992.3198
Nov | 108667 | 3622.233 | 184.357 | 6.714 | 96.358 | 245.714 | 8.143 | 96.686 | 481.929 | 23.571 | 95.109 | 103.88 | 17.175 | 7.07 | 7.503 | 2604.857 | 2341.143 | 43.743 | 1.699 | 57.257 | 6.844 | 88.047 | 7.306 | 1.103 | 84.903 | 2.95 | 39 | 371 | 8478 | 48970 | 57448 | 0.45064 | 0.078018 | 65.86% | 667.784 | 40.47% | 890.0334 | 53.94% | 11867.1115
Des | 102104 | 3293.677 | 231.6 | 5.7 | 97.539 | 300 | 7.3 | 97.567 | 552.2 | 25.2 | 95.436 | 178.86 | 16.9 | 7.096 | 7.489 | 2611.9 | 2320.9 | 64.21 | 1.939 | 75.83 | 5.631 | 92.574 | 8.574 | 1.293 | 84.92 | 2.95 | 49 | 554 | 8183 | 52816 | 60999 | 0.51728 | 0.080144 | 59.89% | 762.8156 | 46.23% | 988.1031 | 59.89% | 13174.708
TOTAL 22 | 1637822 | [10 empty] | 1951.64 | [14 empty] | 646 | 5796 | 123667 | 599959 | 723626
MITJA 22 | 136485.1667 | 4479.2249 | 171.7523 | 7.6126 | 95.3167 | 208.7133 | 8.5211 | 95.6895 | 416.9857 | 26.4903 | 93.3222 | 162.6367 | 17.2737 | 6.9711 | 7.4118 | 2406.3149 | 2218.5676 | 42.156 | 4.7706 | 55.0149 | 9.2687 | 82.268 | 6.5967 | 1.1089 | 82.9942 | 2.9983 | 53.8333 | 483 | 10305.5833 | 49996.5833 | 60302.1667 | 0.38979 | 0.076953 | 81.44% | 769.3173 | 46.63% | 934.874 | 56.66% | 11873.4978
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Camió-Cisterna |  | Energia EB | Energia EDAR | Energia Tot | Energia | Energia EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | [8 empty] | % |  |  | % |  | Cubes | Volum (m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 104834 | 3381.742 | 195.357 | 5.214 | 97.331 | 236.429 | 8.143 | 96.556 | 482.929 | 25.857 | 94.646 | 205.08 | 16.875 | 6.981 | 7.376 | 2597.714 | 2447 | 57.329 | 2.667 | 68.107 | 7.376 | 89.17 | 7.164 | 1.305 | 81.784 | 2.99 | 64 | 631.5 | 8279 | 51901 | 60180 | 0.49508 | 0.078972 | 61.49% | 660.647 | 40.04% | 799.5419 | 48.46% | 10660.5584
Feb | 98558 | 3519.929 | 212.636 | 6.455 | 96.964 | 232.727 | 8.364 | 96.406 | 501.909 | 29 | 94.222 | 182.56 | 16.3 | 6.895 | 7.405 | 2460.545 | 2268.636 | 50.345 | 2.472 | 71.318 | 7.554 | 89.408 | 6.651 | 1.195 | 82.033 | 3.05 | 49 | 374 | 7941 | 48473 | 56414 | 0.49182 | 0.080572 | 64% | 748.4636 | 45.36% | 819.1825 | 49.65% | 10922.4336
Mar | 102754 | 3314.645 | 172.214 | 7.414 | 95.695 | 258.214 | 9.929 | 96.155 | 494.357 | 28.6 | 94.215 | 178.32 | 16.171 | 9.767 | 7.057 | 2647.214 | 2384.286 | 48.657 | 2.743 | 64.546 | 7.345 | 88.621 | 7.069 | 1.443 | 79.587 | 3.36 | 63 | 573 | 8230 | 53880 | 62110 | 0.52436 | 0.080094 | 60.27% | 570.8283 | 34.6% | 855.8877 | 51.87% | 11411.8366
Abr | 106443 | 3548.1 | 194.455 | 7.364 | 96.213 | 225.455 | 8.545 | 96.21 | 465.909 | 26.182 | 94.38 | 125.08 | 16.74 | 7.126 | 7.246 | 2606.636 | 2390.818 | 44.945 | 1.989 | 59.155 | 7.758 | 86.885 | 7.419 | 1.187 | 84.001 | 3.25 | 47 | 416 | 8527 | 52519 | 61046 | 0.4934 | 0.080109 | 64.51% | 689.9458 | 41.81% | 799.9369 | 48.48% | 10665.8251
May | 119846 | 3866 | 162.923 | 10.231 | 93.72 | 173.846 | 9.538 | 94.514 | 360 | 28.692 | 92.03 | 127.12 | 16.4 | 7.237 | 7.414 | 2500.077 | 2265.615 | 42.577 | 5.682 | 54.031 | 9.526 | 82.369 | 7.008 | 1.358 | 80.622 | 2.12 | 69 | 554.5 | 9596 | 51211 | 60807 | 0.42731 | 0.080069 | 70.29% | 629.8603 | 38.17% | 672.0886 | 40.73% | 8961.1818
Jun | 113830 | 3794.333 | 142.417 | 6.917 | 95.143 | 190 | 7.667 | 95.965 | 378.75 | 28.417 | 92.497 | 175.38 | 14.8 | 6.841 | 6.906 | 2471.25 | 2259.333 | 38.95 | 4.498 | 47.9 | 7.097 | 85.184 | 6.513 | 1.457 | 77.629 | 2.63 | 70 | 740 | 8799 | 57698 | 66497 | 0.50688 | 0.077299 | 68.99% | 540.3775 | 32.75% | 720.9233 | 43.69% | 9612.3103
Jul | 114620 | 3697.419 | 155.769 | 11.615 | 92.543 | 227.385 | 8.667 | 96.188 | 374.692 | 32.185 | 91.41 | 173.6 | 16 | 7.227 | 7.302 | 2384.077 | 2290.462 | 39.348 | 1.57 | 52.505 | 9.5 | 81.906 | 7.68 | 1.671 | 78.242 | 2.66 | 55 | 547 | 9480 | 58190 | 67670 | 0.50768 | 0.082708 | 67.23% | 575.9433 | 34.91% | 840.7376 | 50.95% | 11209.8349
Ago | 119531 | 3855.839 | 120.5 | 11.125 | 90.768 | 158.75 | 7.625 | 95.197 | 347.5 | 27.375 | 92.122 | 299.48 | 16.6 | 7.583 | 7.664 | 2452.875 | 2221.375 | 41.1 | 2.164 | 53.613 | 6.011 | 88.788 | 5.699 | 1.623 | 71.521 | 3.01 | 68 | 661 | 9579 | 59106 | 68685 | 0.49448 | 0.080138 | 70.11% | 464.6286 | 28.16% | 612.1144 | 37.1% | 8161.5259
Sep | 126621 | 4220.7 | 280 | 6 | 97.9 | 223 | 8.5 | 96.2 | 478 | 24 | 95 | 118.89 | 16.5 | 6.7 | 6.9 | 2629 | 2020 | 58 | 1.1 | 68 | 5.3 | 92.2 | 6.8 | 1.4 | 79.4 | 3.33 | 39 | 460 | 9925 | 56980 | 66905 | 0.45 | 0.078384 | 76.74% | 1181.796 | 71.62% | 941.2161 | 57.04% | 12549.548
Oct | 122787 | 3960.871 | 161 | 10 | 93.8 | 178 | 7.1 | 96 | 351 | 22 | 93.7 | 102.76 | 17.82 | 7 | 7.2 | 2485 | 2205 | 48 | 2.7 | 59 | 7.1 | 88 | 8.1 | 1.37 | 83.1 | 2.85 | 50 | 430 | 9675 | 53602 | 63277 | 0.43654 | 0.078795 | 72.02% | 637.7002 | 38.65% | 705.035 | 42.73% | 9400.4672
Nov | 108119 | 3603.967 | 168 | 10 | 94 | 193 | 8.5 | 95.6 | 404 | 25 | 93.8 | 74.32 | 16.87 | 6.8 | 7.1 | 2640 | 2336 | 53 | 4.3 | 67 | 9.4 | 86 | 7.4 | 1.31 | 82.3 | 3.33 | 62 | 519 | 8524 | 54617 | 63141 | 0.50516 | 0.078839 | 65.53% | 605.4665 | 36.69% | 695.5656 | 42.16% | 9274.2084
Des | 110996 | 3580.516 | 144 | 7 | 95.1 | 190 | 9.3 | 95.1 | 381 | 27 | 92.9 | 95.8 | 16 | - | - | 2634 | 2477 | 46 | 5.8 | 60 | 9 | 85 | 5.9 | 1.41 | 76.1 | 4.25 | 44 | 391.5 | 8657 | 50760 | 59417 | 0.45731 | 0.077994 | 65.1% | 515.5943 | 31.25% | 680.298 | 41.23% | 9070.6405
TOTAL 23 | 1348939 | [10 empty] | 1858.39 | [14 empty] | 680 | 6297.5 | 107212 | 648937 | 756149
MITJA 23 | 112411.5833 | 3695.3384 | 175.7726 | 8.2779 | 94.9314 | 207.2338 | 8.4898 | 95.8409 | 418.3372 | 27.0257 | 93.4102 | 154.8658 | 16.423 | 7.287 | 7.2336 | 2542.3657 | 2297.1271 | 47.3543 | 3.1404 | 60.4312 | 7.7473 | 86.9609 | 6.9503 | 1.3941 | 79.6932 | 3.0692 | 56.6667 | 524.7917 | 8934.3333 | 54078.0833 | 63012.4167 | 0.4825 | 0.079498 | 67.19% | 649.5392 | 39.37% | 765.7991 | 46.41% | 10158.3642