## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 11500
Energia consumida (Kwh/any): | 6341
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 228 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 664 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 375 | 8
pH (upH) | 7.7 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1465 | 1001
Nitrogen total (mg/L) | 68 | 10
Fòsfor total (mg/L) | 7 | 0.8

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 53537
Energia consumida (Kwh/any): | 73448
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 247 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 764 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 422 | 7
pH (upH) | 7.6 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1384 | 1000
Nitrogen total (mg/L) | 64 | 7.7
Fòsfor total (mg/L) | 8 | 2.2

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 60758
Energia consumida (Kwh/any): | 78041
Producció fangs (Tn/any): | 800
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 206 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 594 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 325 | 6
pH (upH) | 7.9 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1414 | 1012
Nitrogen total (mg/L) | 64 | 8.7
Fòsfor total (mg/L) | 7 | 1.5

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 45146
Energia consumida (Kwh/any): | 80209
Producció fangs (Tn/any): | 400
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 232 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 764 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 369 | 6
pH (upH) | 7.7 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1399 | 1061
Nitrogen total (mg/L) | 60 | 4.1
Fòsfor total (mg/L) | 8 | 2.1

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 46566
Energia consumida (Kwh/any): | 69663
Producció fangs (Tn/any): | 333
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 230 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 762 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 394 | 8
pH (upH) | 7.6 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1252 | 1005
Nitrogen total (mg/L) | 54 | 4
Fòsfor total (mg/L) | 7 | 2.9

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 43994
Energia consumida (Kwh/any): | 65537
Producció fangs (Tn/any): | 147
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 229 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 736 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 391 | 6
pH (upH) | 7.5 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1347 | 1008
Nitrogen total (mg/L) | 55 | 5.9
Fòsfor total (mg/L) | 8 | 1.9

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 43530
Energia consumida (Kwh/any): | 68880
Producció fangs (Tn/any): | 323 | m3/any
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 254 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 844 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 443 | 6
pH (upH) | 7.5 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1241.575 | 961.25
Nitrogen total (mg/L) | 69 | 5.6
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 2.7

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 35414
Energia consumida (Kwh/any): | 69887
Producció fangs (Tn/any): | 397 | m3/any
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 345 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 884 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 484 | 6
pH (upH) | 7.4 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1440.325 | 1192.96
Nitrogen total (mg/L) | 73 | 4.1
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 4