## Camarles
| EDAR CAMARLES | [5 empty] | H-E Disseny: 1.158 |  |  |  | Pob. Sanejada: 3.617
| cabal disseny | 500 | MES | 240 | DBO | 277
|  | CARREGA | MES | 120 | DBO | 139
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [7 empty] | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | pH Influent
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3)
Gen | [24 empty] | #DIV/0!
Feb | [24 empty] | #DIV/0!
Mar | [24 empty] | #DIV/0!
Abr | [24 empty] | #DIV/0!
Mai | [24 empty] | #DIV/0!
Jun | [24 empty] | #DIV/0!
Jul | 25086 | 1195 | 60 | 16 | 73 | 307 | 38 | 88 | 130 | 28 | 78 | 7.5 | 1.397 | 1.311 | [10 empty] | 0 | 7.2
Ago | 39440 | 1272 | 67 | 8 | 88 | 307 | 57 | 81 | 167 | 8 | 95 | 7.67 | 1.326 | 1.314 | [10 empty] | 0 | 7.53
Set | 38160 | 1272 | 82 | 8 | 90 | 279 | 37 | 87 | 160 | 6 | 96 | 7.7 | 1.565 | 1.453 | [7 empty] | 3.4 | 22 | 546 | 0.014308 | 7.47
Oct | 39440 | 1272 | 145 | 5 | 97 | 355 | 38 | 89 | 188 | 5 | 97 | 7.78 | 1.586 | 1.549 | [7 empty] | 24.14 | 22 | 593 | 0.015035 | 7.53
Nov | 38160 | 1272 | 145 | 10 | 93 | 492 | 38 | 92 | 200 | 9 | 96 | 7.64 | 1.674 | 1.565 | [7 empty] | 10.66 | 21 | 848 | 0.022222 | 7.65
Des | 39440 | 1272 | 198 | 12 | 94 | 441 | 38 | 91 | 200 | 7 | 97 | 7.63 | 1.508 | 1.397 | [7 empty] | 7.74 | 23 | 10297 | 0.26108 | 7.68
TOTAL 07 | 219726 | 7555 | 697 | 59 | 535 | 2181 | 246 | 0 | 1045 | 63 | 0 | [10 empty] | 45.94 | 88 | 12284 | #DIV/0!
MITJA 07 | 36621 | 1259.1667 | 116.1667 | 9.8333 | 89.1667 | 363.5 | 41 | #DIV/0! | 174.1667 | 10.5 | #DIV/0! | 7.6533 | 1.5093 | 1.4315 | [7 empty] | 11.485 | 22 | 3071 | #DIV/0! | 7.51
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [7 empty] | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | pH Influent | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 39940 | 1272 | 125 | 28 | 78 | 423 | 48 | 89 | 150 | 9 | 94 | 7.58 | 1.332 | 1.637 | [7 empty] | 15.68 | 26.2 | 9129 | 0.22857 | 7.8 | 254.4% | 159 | 132.5% | 538.056 | 387.1% | 7174.08
Feb | 36888 | 1272 | 439 | 19 | 96 | 477 | 72 | 85 | 155 | 8 | 95 | 7.55 | 1.348 | 1.272 | [7 empty] | 40.7 | 25 | 8841 | 0.23967 | 7.8 | 254.4% | 558.408 | 465.3% | 606.744 | 436.5% | 8089.92
Mar | 39440 | 1272 | 372 | 10 | 97 | 602 | 86 | 86 | 280 | 12 | 96 | 7.78 | 1.585 | 1.6 | [7 empty] | 19.36 | 25 | 8409 | 0.21321 | 7.75 | 254.4% | 473.184 | 394.3% | 765.744 | 550.9% | 10209.92
Abr | 26089 | 870 | 191 | 9 | 95 | 515 | 46 | 91 | 278 | 12 | 96 | 7.9 | 1.759 | 1.504 | [7 empty] | 28.28 | 24 | 9444 | 0.36199 | 7.85 | 174% | 166.17 | 138.5% | 448.05 | 322.3% | 5974
Mai | 32041 | 1034 | 220 | 10 | 96 | 536 | 69 | 87 | 318 | 8 | 98 | 7.7 | 1.625 | 1.387 | [7 empty] | 20.64 | 26 | 9775 | 0.30508 | 7.48 | 206.8% | 227.48 | 189.6% | 554.224 | 398.7% | 7389.6533
Jun | 21930 | 731 | 190 | 30 | 84 | 886 | 112 | 87 | 305 | 50 | 84 | 7.9 | 1.527 | 1.409 | [7 empty] | 20.54 | 33 | 8724 | 0.39781 | 7.68 | 146.2% | 138.89 | 115.7% | 647.666 | 465.9% | 8635.5467
Jul | 23814 | 768 | 190 | 9 | 96 | 499 | 37 | 93 | 253 | 8 | 97 | 8.25 | 1.637 | 1.345 | [7 empty] | 24.38 | 29 | 10364 | 0.43521 | 7.73 | 153.6% | 145.92 | 121.6% | 383.232 | 275.7% | 5109.76
Ago | 23815 | 768 | 213 | 13 | 94 | 407 | 33 | 92 | 223 | 8 | 96 | 7.65 | 1.582 | 1.342 | [7 empty] | 23.42 | 22 | 10144 | 0.42595 | 7.55 | 153.6% | 163.584 | 136.3% | 312.576 | 224.9% | 4167.68
Set | 20328 | 678 | 205 | 10 | 95 | 378 | 43 | 89 | 205 | 9 | 95 | 7.68 | 1.668 | 1.365 | [7 empty] | 11.86 | 20 | 9194 | 0.45228 | 7.55 | 135.6% | 138.99 | 115.8% | 256.284 | 184.4% | 3417.12
Oct | 21224 | 685 | 240 | 9 | 96 | 650 | 35 | 95 | 337 | 8 | 98 | 7.63 | 1.809 | 1.436 | [7 empty] | 23.68 | 20 | 9974 | 0.46994 | 7.53 | 137% | 164.4 | 137% | 445.25 | 320.3% | 5936.6667
Nov | 25874 | 862 | 140 | 10 | 93 | 389 | 29 | 93 | 190 | 10 | 95 | 7.58 | 1.604 | 1.457 | [7 empty] | 11.48 | 20 | 9824 | 0.37969 | 7.58 | 172.4% | 120.68 | 100.6% | 335.318 | 241.2% | 4470.9067
Des | 27899 | 900 | 145 | 10 | 93 | 539 | 61 | 89 | 273 | 8 | 97 | 7.35 | 1.763 | 1.372 | [7 empty] | 23.2 | 17 | 10781 | 0.38643 | 7.78 | 180% | 130.5 | 108.7% | 485.1 | 349% | 6468
TOTAL 08 | 339282 | 11112 | 2670 | 167 | 1113 | 6301 | 671 | 438 | 2967 | 150 | 479 | [10 empty] | 263.22 | 287.2 | 114603 | 4.2958
MITJA 08 | 28273.5 | 926 | 222.5 | 13.9167 | 92.75 | 525.0833 | 55.9167 | 87.6 | 247.25 | 12.5 | 95.8 | 7.7125 | 1.6032 | 1.4272 | [7 empty] | 21.935 | 23.9333 | 9550.25 | 0.35799 | 7.6733 | 185.2% | 206.035 | 171.7% | 486.2272 | 349.8% | 6420.2711
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 23001 | 742 | 149 | 12 | 92 | 441 | 38 | 91 | 233 | 7 | 97 | 7.83 | 7.78 | 1.651 | 1.339 | [6 empty] | 26.08 | 15.6 | 10789 | 0.46907 | 337 | 148.4% | 110.558 | 92.13% | 327.222 | 235.4% | 4362.96
Feb | 12859 | 459 | 151 | 27 | 82 | 509 | 68 | 87 | 305 | 8 | 97 | 7.88 | 7.63 | 2.084 | 1.779 | [6 empty] | 22.88 | 14.6 | 8958 | 0.69663 | 167 | 91.8% | 69.309 | 57.76% | 233.631 | 168.1% | 3115.08
Mar | 15760 | 508 | 179 | 27 | 85 | 526 | 109 | 79 | 300 | 11 | 96 | 7.73 | 7.73 | 1.971 | 1.732 | [6 empty] | 19.96 | 15.6 | 9875 | 0.62659 | 206 | 101.6% | 90.932 | 75.78% | 267.208 | 192.2% | 3562.7733
Abr | 17748 | 592 | 217 | 32 | 85 | 760 | 78 | 90 | 433 | 12 | 97 | 7.75 | 7.75 | 2.176 | 1.434 | 64 | 4.1 | 93.5938 | 16 | 1.3 | 91.875 | 18.76 | 16.6 | 9848 | 0.55488 | 242 | 118.4% | 128.464 | 107.1% | 449.92 | 323.7% | 5998.9333
Mai | 18368 | 593 | 179 | 18 | 90 | 506 | 43 | 92 | 338 | 7 | 98 | 7.5 | 7.58 | 1.772 | 1.711 | 55 | 11 | 80 | 17 | 0.9 | 94.7059 | 23.04 | 16.3 | 8881 | 0.4835 | 307 | 118.6% | 106.147 | 88.46% | 300.058 | 215.9% | 4000.7733
Jun | 19629 | 654 | 254 | 7 | 97 | 583 | 26 | 96 | 350 | 6 | 98 | 7.5 | 7.6 | 2.43 | 1.659 | 52 | 8.4 | 83.8462 | 15 | 0.9 | 94 | 23.99 | 18.2 | 8885 | 0.45265 | 336 | 130.8% | 166.116 | 138.4% | 381.282 | 274.3% | 5083.76
Jul | 23311 | 752 | 150 | 7 | 96 | 398 | 34 | 91 | 288 | 5 | 98 | 7.5 | 7.6 | 2.279 | 1.768 | 56 | 9.9 | 82.3214 | 7 | 5.1 | 27.1429 | 18.22 | 22 | 10420 | 0.447 | 376 | 150.4% | 112.8 | 94% | 299.296 | 215.3% | 3990.6133
Ago | 21750 | 702 | 297 | 9 | 97 | 603 | 25 | 96 | 350 | 10 | 97 | 7.5 | 7.6 | 2.494 | 1.508 | 55 | 5.7 | 89.6364 | 13 | 2.9 | 77.6923 | 11.58 | 18.3 | 9980 | 0.45885 | 310 | 140.4% | 208.494 | 173.7% | 423.306 | 304.5% | 5644.08
Set | 17489 | 583 | 146 | 14 | 91 | 438 | 36 | 92 | 240 | 10 | 96 | 7.5 | 7.5 | 2.293 | 1.689 | 67 | 12.2 | 81.791 | 11 | 2 | 81.8182 | 19.38 | 21.5 | 7267 | 0.41552 | 283 | 116.6% | 85.118 | 70.93% | 255.354 | 183.7% | 3404.72
Oct | 16294 | 526 | 80 | 3 | 96 | 299 | 35 | 88 | 154 | 4 | 98 | 7.3 | 7.3 | 2.114 | 1.768 | 36 | 4.7 | 86.9444 | 5 | 1.9 | 62 | 7.4 | 23.3 | 6798 | 0.41721 | 421 | 105.2% | 42.08 | 35.07% | 157.274 | 113.1% | 2096.9867
Nov | 17470 | 582 | 233 | 8 | 96 | 511 | 26 | 95 | 241 | 6 | 98 | 7.3 | 7.2 | 2.03 | 1.825 | 38 | 4.7 | 87.6316 | 5 | 3.2 | 36 | 23.44 | 20 | 9278 | 0.53108 | 250 | 116.4% | 135.606 | 113% | 297.402 | 214% | 3965.36
Des | 17710 | 571 | 259 | 6 | 98 | 442 | 34 | 92 | 318 | 7 | 98 |  |  | 1.613 | 1.355 | 51 | 9 | 82.3529 | 22 | 2 | 90.9091 | 24.78 | 16.8 | 10062 | 0.56815 | 234 | 114.2% | 147.889 | 123.2% | 252.382 | 181.6% | 3365.0933
TOTAL 09 | 221389 | 7264 | 2294 | 170 | 1105 | 6016 | 552 | 439 | 3550 | 93 | 485 | [6 empty] | 768.1177 |  |  | 656.1433 | 239.51 | 218.8 | 111041 | 6.1211 | 3469
MITJA 09 | 18449.0833 | 605.3333 | 191.1667 | 14.1667 | 92.0833 | 501.3333 | 46 | 87.8 | 295.8333 | 7.75 | 97 | 7.5718 | 7.57 | 2.0756 | 1.6306 | 52.6667 | 7.7444 | 85.3464 | 12.3333 | 2.2444 | 72.9048 | 19.9592 | 18.2333 | 9253.4167 | 0.51009 | 289.0833 | 121.1% | 115.7196 | 96.43% | 303.4738 | 218.3% | 4049.2611
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16801 | 542 | 149 | 11 | 93 | 543 | 45 | 92 | 360 | 6 | 98 |  |  | 2.029 | 1.663 | 62 | 21 | 66.129 | 10 | 1.6 | 84 | 21.04 | 19 | 9387 | 0.55872 | 248 | 108.4% | 80.758 | 67.3% | 294.306 | 211.7% | 3924.08
Feb | 13107 | 468 | 189 | 17 | 91 | 544 | 78 | 86 | 375 | 12 | 97 |  |  | 1.861 | 1.465 | 63 | 21.7 | 65.5556 | 11 | 3 | 72.7273 | 20.56 | 16.8 | 7593 | 0.57931 | 151 | 93.6% | 88.452 | 73.71% | 254.592 | 183.2% | 3394.56
Mar | 15997 | 516 | 211 | 15 | 93 | 536 | 69 | 87 | 360 | 10 | 97 | 7.6 | 7.5 | 1.642 | 1.308 | 62 | 17.9 | 71.129 | 9 | 1.9 | 78.8889 | 27.58 | 15.8 | 9377 | 0.58617 | 209 | 103.2% | 108.876 | 90.73% | 276.576 | 199% | 3687.68
Abr | 14419 | 481 | 283 | 8 | 97 | 752 | 49 | 94 | 398 | 7 | 98 | 7.5 | 7.5 | 1.637 | 1.352 | 57 | 5.1 | 91.0526 | 9 | 6 | 33.3333 | 19.94 | 15.7 | 9444 | 0.65497 | 160 | 96.2% | 136.123 | 113.4% | 361.712 | 260.2% | 4822.8267
Mai | 19161 | 618 | 194 | 15 | 93 | 402 | 41 | 90 | 255 | 6 | 98 | 7.3 | 7.4 | 1.795 | 1.388 | 31 | 2.7 | 91.2903 | 6 | 1.7 | 71.6667 | 18.86 | 16.5 | 10731 | 0.56004 | 262 | 123.6% | 119.892 | 99.91% | 248.436 | 178.7% | 3312.48
Jun | 18164 | 605 | 158 | 5 | 97 | 398 | 54 | 86 | 218 | 6 | 97 | 7.3 | 7.3 | 1.35 | 1.28 | 37 | 3.3 | 91.0811 | 7 | 4.7 | 32.8571 | 17.82 | 16.8 | 9659 | 0.53177 | 253 | 121% | 95.59 | 79.66% | 240.79 | 173.2% | 3210.5333
Jul | 20924 | 675 | 138 | 5 | 96 | 381 | 39 | 90 | 233 | 4 | 98 | 7.4 | 7.5 | 1.647 | 1.48 | 33 | 2.8 | 91.5152 | 6 | 1.1 | 81.6667 | 19.46 | 16.2 | 10361 | 0.49517 | 304 | 135% | 93.15 | 77.62% | 257.175 | 185% | 3429
Ago | 19966 | 644 | 150 | 5 | 97 | 387 | 33 | 91 | 253 | 6 | 98 | 7.4 | 7.6 | 1.791 | 1.464 | 35 | 6.1 | 82.5714 | 9 | 2.8 | 68.8889 | 22.68 | 17.1 | 9769 | 0.48928 | 291 | 128.8% | 96.6 | 80.5% | 249.228 | 179.3% | 3323.04
Set | 19176 | 639 | 150 | 7 | 96 | 326 | 27 | 92 | 200 | 4 | 98 | 7.6 | 7.6 | 1.411 | 1.217 | 38 | 3.1 | 91.8421 | 5 | 1 | 80 | 12.06 | 17.2 | 8398 | 0.43794 | 271 | 127.8% | 95.85 | 79.88% | 208.314 | 149.9% | 2777.52
Oct | 22355 | 721 | 85 | 8 | 90 | 238 | 48 | 80 | 151 | 3 | 98 | 7.7 | 7.7 | 1.143 | 1.026 | 32 | 5.8 | 81.875 | 5 | 1.9 | 62 | 12.4 | 17.2 | 9039 | 0.40434 | 427 | 144.2% | 61.285 | 51.07% | 171.598 | 123.5% | 2287.9733
Nov | 11783 | 393 | 247 | 13 | 95 | 676 | 44 | 94 | 408 | 7 | 98 | 7.5 | 7.9 | 1.694 | 1.48 | 57 | 14.1 | 75.2632 | 9 | 2.7 | 70 | 21.04 | 16 | 7658 | 0.64992 | 159 | 78.6% | 97.071 | 80.89% | 265.668 | 191.1% | 3542.24
Des | 7884 | 254 | 121 | 13 | 89 | 559 | 64 | 89 | 368 | 11 | 97 | 7.6 | 7.7 | 1.699 | 1.44 | 51 | 22.1 | 56.6667 | 10 | 1.9 | 81 | 20.74 | 15.2 | 6494 | 0.82369 | 117 | 50.8% | 30.734 | 25.61% | 141.986 | 102.1% | 1893.1467
TOTAL 10 | 199737 | 6556 | 2075 | 122 | 1127 | 5742 | 591 | 449 | 3579 | 82 | 488 | [6 empty] | 955.9712 |  |  | 817.0289 | 234.18 | 199.5 | 107910 | 6.7713 | 2852
MITJA 10 | 16644.75 | 546.3333 | 172.9167 | 10.1667 | 93.9167 | 478.5 | 49.25 | 89.8 | 298.25 | 6.8333 | 97.6 | 7.49 | 7.57 | 1.6416 | 1.3803 | 46.5 | 10.475 | 79.6643 | 8 | 2.525 | 68.0857 | 19.515 | 16.625 | 8992.5 | 0.56428 | 237.6667 | 109.3% | 94.4701 | 78.73% | 261.4205 | 188.1% | 3300.4233
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 9823 | 317 | 200 | 24 | 88 | 644 | 74 | 89 | 400 | 15 | 96 | 7.8 | 7.7 | 1.646 | 1.532 | 56 | 13.4 | 76.0714 | 10 | 6.8 | 32 | 15.82 | 13.9 | 7466 | 0.76005 | 92 | 63.4% | 63.4 | 52.83% | 204.148 | 146.9% | 2721.9733
Feb | 11782 | 421 | 268 | 6 | 97 | 695 | 65 | 91 | 485 | 8 | 98 | 7.8 | 7.6 | 1.766 | 1.421 | 82 | 19.6 | 76.0976 | 10 | 2.6 | 74 | 33.54 | 15.3 | 8560 | 0.72653 | 98 | 84.2% | 112.828 | 94.02% | 292.595 | 210.5% | 3901.2667
Mar | 13175 | 425 | 201 | 10 | 95 | 462 | 68 | 85 | 288 | 8 | 97 | 7.6 | 7.6 | 1.413 | 1.406 | 53 | 26.6 | 49.8113 | 7 | 0.9 | 87.1429 | 19.66 | 18 | 7709 | 0.58512 | 299 | 85% | 85.425 | 71.19% | 196.35 | 141.3% | 2618
Abr | 12750 | 425 | 229 | 6 | 97 | 636 | 49 | 92 | 433 | 4 | 99 | 7.5 | 7.6 | 1.813 | 1.573 | 48 | 4 | 91.6667 | 9 | 3.2 | 64.4444 | 19.72 | 15.3 | 9211 | 0.72243 | 183 | 85% | 97.325 | 81.1% | 270.3 | 194.5% | 3604
Mai | 15397 | 531 | 141 | 11 | 92 | 445 | 51 | 89 | 305 | 4 | 99 | 7.6 | 7.6 | 1.821 | 1.442 | 50 | 12.9 | 74.2 | 7 | 3.7 | 47.1429 | 19.52 | 15.7 | 9392 | 0.60999 | 250 | 106.2% | 74.871 | 62.39% | 236.295 | 170% | 3150.6
Jun | 16410 | 547 | 203 | 8 | 96 | 446 | 24 | 95 | 255 | 5 | 98 | 7.5 | 7.6 | 1.886 | 1.548 | 46 | 6.6 | 85.6522 | 7 | 2.6 | 62.8571 | 15.8 | 15.8 | 8288 | 0.50506 | 228 | 109.4% | 111.041 | 92.53% | 243.962 | 175.5% | 3252.8267
Jul | 20263 | 654 | 126 | 8 | 96 | 430 | 36 | 92 | 278 | 5 | 98 | 7.5 | 7.8 | 1.76 | 1.498 | 44 | 1.9 | 95.6818 | 7 | 1.5 | 78.5714 | 11.4 | 14.6 | 9927 | 0.48991 | 223 | 130.8% | 82.404 | 68.67% | 281.22 | 202.3% | 3749.6
Ago | 17160 | 554 | 264 | 5 | 98 | 446 | 50 | 89 | 255 | 4 | 98 | 7.5 | 7.8 | 1.914 | 1.66 | 48 | 3 | 93.75 | 7 | 0.5 | 92.8571 | 20.3 | 14.1 | 9591 | 0.55892 | 229 | 110.8% | 146.256 | 121.9% | 247.084 | 177.8% | 3294.4533
Set | 16053 | 503 | 175 | 7 | 96 | 382 | 54 | 86 | 233 | 5 | 98 | 7.6 | 7.7 | 1.89 | 1.66 | 45 | 5.5 | 87.7778 | 7 | 2 | 71.4286 | 21.08 | 15.4 | 8573 | 0.53404 | 153 | 100.6% | 88.025 | 73.35% | 192.146 | 138.2% | 2561.9467
Oct | 15622 | 504 | 199 | 7 | 97 | 508 | 50 | 90 | 293 | 7 | 98 | 7.6 | 7.7 | 1.843 | 1.675 | 43 | 2.4 | 94.4186 | 7 | 2.3 | 67.1429 | 12.68 | 15.5 | 9090 | 0.58187 | 212 | 100.8% | 100.296 | 83.58% | 256.032 | 184.2% | 3413.76
Nov | 14132 | 471 | 189 | 32 | 83 | 411 | 61 | 85 | 215 | 6 | 97 | 7.6 | 7.6 | 2.115 | 1.445 | 57 | 16.7 | 70.7018 | 9 | 2.6 | 71.1111 | 21.6 | 21.9 | 8185 | 0.57918 | 330 | 94.2% | 89.019 | 74.18% | 193.581 | 139.3% | 2581.08
Des | 8898 | 287 | 210 | 21 | 90 | 676 | 68 | 90 | 410 | 7 | 98 | 7.4 | 7.5 | 2.044 | 1.913 | 65 | 10.6 | 83.6923 | 10 | 1.3 | 87 | 16.8 | 17.6 | 8898 | 1 | 143 | 57.4% | 60.27 | 50.22% | 194.012 | 139.6% | 2586.8267
TOTAL 11 | 171465 | 5639 | 2405 | 145 | 1125 | 6181 | 650 | 446 | 3850 | 78 | 489 | [6 empty] | 979.5214 |  |  | 835.6984 | 227.92 | 193.1 | 104890 | 7.6531 | 2440
MITJA 11 | 14288.75 | 469.9167 | 200.4167 | 12.0833 | 93.75 | 515.0833 | 54.1667 | 89.2 | 320.8333 | 6.5 | 97.8 | 7.5833 | 7.65 | 1.8259 | 1.5644 | 53.0833 | 10.2667 | 81.6268 | 8.0833 | 2.5 | 69.6415 | 18.9933 | 16.0917 | 8740.8333 | 0.63776 | 203.3333 | 93.98% | 94.1791 | 78.48% | 242.0462 | 174.1% | 3119.6944
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 11598 | 374 | 249 | 14 | 94 | 654 | 39 | 94 | 333 | 5 | 98 | 7.3 | 7.3 | 1.596 | 1.567 | 52 | 6.8 | 86.9231 | 10 | 2.4 | 76 | 25.74 | 16.9 | 7743 | 0.66762 | 179 | 74.8% | 93.126 | 77.61% | 244.596 | 176% | 3261.28
Feb | 10716 | 370 | 197 | 10 | 95 | 665 | 73 | 89 | 408 | 8 | 98 | 7.5 | 7.4 | 1.979 | 1.755 | 67 | 12.4 | 81.4925 | 9 | 1.7 | 81.1111 | 21.36 | 15.2 | 7279 | 0.67926 | 133 | 74% | 72.89 | 60.74% | 246.05 | 177% | 3280.6667
Mar | 11196 | 361 | 251 | 31 | 88 | 657 | 100 | 85 | 370 | 12 | 97 | 7.4 | 7.5 | 1.701 | 1.393 | 57 | 7 | 87.7193 | 9 | 3.4 | 62.2222 | 22.82 | 14.3 | 7911 | 0.70659 | 212 | 72.2% | 90.611 | 75.51% | 237.177 | 170.6% | 3162.36
Abr | 10034 | 334 | 131 | 7 | 95 | 476 | 73 | 85 | 295 | 13 | 96 | 7.3 | 7.5 | 1.748 | 1.335 | 65 | 3.9 | 94 | 9 | 1.2 | 86.6667 | 15.3 | 15.8 | 5526 | 0.55073 | 251 | 66.8% | 43.754 | 36.46% | 158.984 | 114.4% | 2119.7867
Mai | 12457 | 402 | 214 | 6 | 97 | 530 | 52 | 90 | 313 | 17 | 95 | 7.5 | 7.9 | 1.407 | 1.131 | 40 | 1.9 | 95.25 |  |  |  | 19.38 | 15.5 | 6565 | 0.52701 | 329 | 80.4% | 86.028 | 71.69% | 213.06 | 153.3% | 2840.8
Jun | 12303 | 410 | 170 | 8 | 95 | 364 | 65 | 82 | 200 | 5 | 97 | 7.4 | 7.7 | 1.566 | 1.309 | 38 | 4 | 89.4737 | 7 | 2.4 | 65.7143 | 7.8 | 17.6 | 5733 | 0.46598 | 322 | 82% | 69.7 | 58.08% | 149.24 | 107.4% | 1989.8667
Jul | 15336 | 495 | 105 | 7 | 94 | 241 | 36 | 85 | 124 | 5 | 96 | 7.4 | 7.8 | 1.382 | 1.182 | 24 | 1.9 | 92.0833 | 8 | 1.7 | 78.75 | 7.5 | 15.7 | 5910 | 0.38537 | 358 | 99% | 51.975 | 43.31% | 119.295 | 85.82% | 1590.6
Ago | 17382 | 561 | 104 | 6 | 94 | 189 | 53 | 72 | 100 | 5 | 95 | 7.4 | 7.9 | 1.383 | 1.239 | 24 | 2.3 | 90.4167 | 5 | 0.7 | 86 | 11.28 | 17 | 6792 | 0.39075 | 324 | 112.2% | 58.344 | 48.62% | 106.029 | 76.28% | 1413.72
Set | 19315 | 644 | 158 | 8 | 95 | 322 | 38 | 88 | 179 | 5 | 97 | 7.5 | 7.7 | 1.607 | 1.403 | 30 | 1.8 | 94 | 4 | 0.4 | 90 | 15.96 | 17 | 7813 | 0.4045 | 312 | 128.8% | 101.752 | 84.79% | 207.368 | 149.2% | 2764.9067
Oct | 19897 | 641.8387 | 86 | 3 | 97 | 262 | 20 | 92 | 133 | 5 | 96 | 7.6 | 7.5 | 1.589 | 1.31 | 33 | 9 | 72.7273 | 8 | 3.6 | 55 | 20.3 | 16.3 | 6841 | 0.34382 | 350 | 128.4% | 55.1981 | 46% | 168.1617 | 121% | 2242.1566
Nov | 20504 | 683 | 85 | 6 | 94 | 315 | 28 | 91 | 195 | 5 | 97 | 7.6 | 7.5 | 1.584 | 1.301 | 26 | 7.3 | 8.7 | 7 | 3.6 | 48.5714 | 11.98 | 16.9 | 6907 | 0.33686 | 429 | 136.6% | 58.055 | 48.38% | 215.145 | 154.8% | 2868.6
Des | 19140 | 617 | 155 | 5 | 97 | 411 | 30 | 93 | 240 | 6 | 98 | 7.5 | 7.4 | 1.55 | 1.442 | 33 |  | 100 | 5 | 0.4 | 92 | 15.9 | 13.8 | 7172 | 0.37471 | 327 | 123.4% | 95.635 | 79.7% | 253.587 | 182.4% | 3381.16
TOTAL 12 | 179878 | 5892.8387 | 1905 | 111 | 1135 | 5086 | 607 | 443 | 2890 | 91 | 484 | [6 empty] | 992.7859 |  |  | 822.0357 | 195.32 | 192 | 82192 | 5.8332 | 3526
MITJA 12 | 14989.8333 | 491.0699 | 158.75 | 9.25 | 94.5833 | 423.8333 | 50.5833 | 88.6 | 240.8333 | 7.5833 | 96.8 | 7.45 | 7.5917 | 1.591 | 1.3639 | 40.75 | 5.3 | 82.7322 | 7.3636 | 1.9545 | 74.7305 | 16.2767 | 16 | 6849.3333 | 0.4861 | 293.8333 | 98.21% | 77.9573 | 64.96% | 208.1318 | 149.7% | 2576.3253
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 20681 | 667 | 200 | 13 | 94 | 495 | 44 | 91 | 294 | 14 | 95 | 7.5 | 7.4 | 1.575 | 1.459 | 32 | 12.9 | 59.6875 | 5 | 0.4 | 92 | 31.76 | 14.1 | 7753 | 0.37489 | 299 | 133.4% | 133.4 | 111.2% | 330.165 | 237.5% | 4402.2
Feb | 15050 | 538 | 166 | 20 | 88 | 439 | 58 | 87 | 243 | 17 | 93 | 6.4 | 7.5 | 1.603 | 1.565 | 36 | 34.7 | 3.6111 | 20 | 2.2 | 89 | 20.96 | 15.3 | 4922 | 0.32704 | 210 | 107.6% | 89.308 | 74.42% | 236.182 | 169.9% | 3149.0933
Mar | 15810 | 510 | 124 | 15 | 88 | 385 | 36 | 91 | 217 | 6 | 97 | 7.5 | 7.5 | 1.452 | 1.206 | 31 | 20 | 35.4839 | 6 | 1.4 | 76.6667 | 20.08 | 14.8 | 6781 | 0.42891 | 337 | 102% | 63.24 | 52.7% | 196.35 | 141.3% | 2618
Abr | 13798 | 460 | 208 | 10 | 95 | 638 | 36 | 94 | 313 | 7 | 98 | 7.4 | 7.5 | 1.645 | 1.262 | 49 | 9.4 | 80.8163 | 9 | 3.1 | 65.5556 | 18.94 | 13.5 | 7955 | 0.57653 | 277 | 92% | 95.68 | 79.73% | 293.48 | 211.1% | 3913.0667
Mai | 15379 | 496 | 132 | 7 | 95 | 375 | 28 | 93 | 210 | 4 | 98 | 7.4 | 7.5 | 1.75 | 1.332 | 44 | 2.2 | 95 | 12 | 2.1 | 82.5 | 19.4 | 15 | 7773 | 0.50543 | 290 | 99.2% | 65.472 | 54.56% | 186 | 133.8% | 2480
Jun | 16121 | 537 | 131 | 9 | 93 | 377 | 24 | 94 | 165 | 4 | 98 | 7.3 | 7.5 | 1.524 | 1.257 | 41 | 4.7 | 88.5366 | 13 | 1.4 | 89.2308 | 15.28 | 14.8 | 8454 | 0.52441 | 280 | 107.4% | 70.347 | 58.62% | 202.449 | 145.6% | 2699.32
Jul | 19359 | 624 | 97 | 7 | 93 | 336 | 19 | 94 | 173 | 5 | 97 | 7.5 | 7.8 | 1.692 | 1.412 | 38 | 4.4 | 88.4211 | 6 | 3.3 | 45 | 17.42 | 15.4 | 8901 | 0.45979 | 301 | 124.8% | 60.528 | 50.44% | 209.664 | 150.8% | 2795.52
Ago | 15352 | 495 | 137 | 5 | 96 | 324 | 26 | 92 | 165 | 4 | 98 | 7.5 | 7.8 | 1.823 | 1.565 | 44 | 5.6 | 87.2727 | 7 | 4.2 | 40 | 7.34 | 14.9 | 7907 | 0.51505 | 283 | 99% | 67.815 | 56.51% | 160.38 | 115.4% | 2138.4
Set | 11868 | 396 | 111 | 6 | 95 | 377 | 22 | 94 | 195 | 3 | 98 | 7.4 | 7.6 | 1.872 | 1.652 | 35 | 7.9 | 77.4286 | 6 | 4.1 | 31.6667 | 15.16 | 15.1 | 7488 | 0.63094 | 232 | 79.2% | 43.956 | 36.63% | 149.292 | 107.4% | 1990.56
Oct | 11990 | 387 | 219 | 7 | 97 | 506 | 32 | 94 | 283 | 6 | 98 | 7.3 | 7.6 | 2.42 | 2.138 | 49 | 13.2 | 73.0612 | 8 | 2.5 | 68.75 | 7.56 | 15.1 | 8147 | 0.67948 | 175 | 77.4% | 84.753 | 70.63% | 195.822 | 140.9% | 2610.96
Nov | 13589 | 453 | 248 | 8 | 97 | 425 | 34 | 92 | 152 | 4 | 97 | 7.4 | 7.6 | 1.658 | 1.52 | 30 | 14.4 | 52 | 7 | 1.2 | 82.8571 | 11.48 | 15.2 | 6283 | 0.46236 | 239 | 90.6% | 112.344 | 93.62% | 192.525 | 138.5% | 2567
Des | 11959 | 386 | 117 | 5 | 96 | 452 | 23 | 95 | 285 | 7 | 98 | 7.7 | 7.7 | 2.375 | 1.96 | 49 | 11.7 | 76.1224 | 6 | 0.8 | 86.6667 | 16.26 | 15.3 | 6607 | 0.55247 | 261 | 77.2% | 45.162 | 37.64% | 174.472 | 125.5% | 2326.2933
TOTAL 13 | 180956 | [20 empty] | 201.64 |  | 88971 |  | 3184
MITJA 13 | 15079.6667 | 495.75 | 157.5 | 9.3333 | 93.9167 | 427.4167 | 31.8333 | 91.2 | 224.5833 | 6.75 | 96.2 | 7.3583 | 7.5833 | 1.7824 | 1.5273 | 39.8333 | 11.7583 | 68.1201 | 8.75 | 2.225 | 70.8245 | 16.8033 | 14.875 | 7414.25 | 0.50311 | 265.3333 | 99.15% | 78.0806 | 65.07% | 211.8918 | 152.4% | 2807.5344
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14220 | 459 | 109 | 10 | 91 | 445 | 23 | 95 | 257 | 6 | 98 | 7.7 | 7.6 | 2.22 | 2.107 | 46 | 23.7 | 48 | 6 | 0.7 | 89 | 16 | 14.5 | 6268 | 0.44079 | 300 | 91.8% | 50.031 | 41.69% | 204.255 | 146.9% | 2723.4
Feb | 13277 | 474 | 161 | 11 | 93 | 422 | 31 | 93 | 238 | 12 | 95 | 7.5 | 7.6 | 2.045 | 1.87 | 41 | 26.8 | 34 | 6 | 0.7 | 88 | 20.74 | 15.5 | 6524 | 0.49138 | 252 | 94.8% | 76.314 | 63.59% | 200.028 | 143.9% | 2667.04
Mar | 14591 | 471 | 183 | 9 | 95 | 541 | 31 | 94 | 287 | 5 | 98 | 7.6 | 7.6 | 2.243 | 2.01 | 47 | 17.3 | 63 | 8 | 0.6 | 92 | 23.94 | 14.2 | 7980 | 0.54691 | 455 | 94.2% | 86.193 | 71.83% | 254.811 | 183.3% | 3397.48
Abr | 16573 | 552 | 181 | 9 | 95 | 408 | 23 | 94 | 232 | 5 | 98 | 7.6 | 7.6 | 1.797 | 1.565 | 31 | 8.3 | 73 | 5 | 2.5 | 49 | 22.98 | 14.7 | 7540 | 0.45496 | 349 | 110.4% | 99.912 | 83.26% | 225.216 | 162% | 3002.88
Mai | 19410 | 626 | 192 | 8 | 96 | 437 | 21 | 95 | 233 | 4 | 98 | 7.6 | 7.6 | 1.927 | 1.593 | 29 | 1.3 | 96 | 5 | 0.6 | 87 | 7.36 | 15.9 | 7614 | 0.39227 | 457 | 125.2% | 120.192 | 100.2% | 273.562 | 196.8% | 3647.4933
Jun | 18335 | 611 | 201 | 5 | 98 | 568 | 18 | 97 | 268 | 4 | 99 | 7.4 | 7.6 | 1.817 | 1.594 | 31 | 2 | 93 | 6 | 1.8 | 73 | 14.56 | 15.1 | 7340 | 0.40033 | 388 | 122.2% | 122.811 | 102.3% | 347.048 | 249.7% | 4627.3067
Jul | 20099 | 648 | 140 | 4 | 97 | 357 | 18 | 95 | 170 | 4 | 98 | 7.4 | 7.5 | 1.905 | 1.662 | 33 | 2.9 | 91 | 5 | 0.9 | 81 | 11.4 | 15.6 | 6106 | 0.3038 | 389 | 129.6% | 90.72 | 75.6% | 231.336 | 166.4% | 3084.48
Ago | 19086 | 616 | 165 | 3 | 98 | 337 | 20 | 94 | 178 | 4 | 98 | 7.8 | 8 | 1.895 | 1.64 | 24 | 4 | 83 | 4 | 1.9 | 56 | 19.26 | 15 | 5985 | 0.31358 | 365 | 123.2% | 101.64 | 84.7% | 207.592 | 149.3% | 2767.8933
Set | 15821 | 527 | 129 | 3 | 98 | 307 | 12 | 96 | 171 | 4 | 98 | 7.6 | 7.7 | 1.797 | 1.376 | 32 | 2.3 | 93 | 4 | 1.1 | 76 | 3.94 | 15.5 | 5243 | 0.33139 | 291 | 105.4% | 67.983 | 56.65% | 161.789 | 116.4% | 2157.1867
Oct | 16199 | 523 | 154 | 4 | 97 | 307 | 22 | 93 | 200 | 4 | 98 | 7.7 | 7.6 | 1.734 | 1.514 | 36 | 2.9 | 92 | 5 | 1.6 | 68 | 20 | 15.4 | 6031 | 0.37231 | 239 | 104.6% | 80.542 | 67.12% | 160.561 | 115.5% | 2140.8133
Nov | 20160 | 672 | 180 | 11 | 94 | 446 | 25 | 94 | 230 | 3 | 99 | 7.2 | 7.5 | 1.926 | 1.603 | 41 | 4.8 | 88 | 5 | 0.5 | 92 | 16.3 | 14.9 | 6601 | 0.32743 | 328 | 134.4% | 120.96 | 100.8% | 299.712 | 215.6% | 3996.16
Des | 15244 | 492 | 137 | 11 | 92 | 378 | 29 | 92 | 204 | 3 | 99 | 7.5 | 7.6 | 1.925 | 1.534 | 41 | 11.3 | 72 | 7 | 0.2 | 97 | 20.94 | 15.6 | 6071 | 0.39826 | 269 | 98.4% | 67.404 | 56.17% | 185.976 | 133.8% | 2479.68
TOTAL 14 | 203015 | [20 empty] | 197.42 |  | 79303 |  | 4082
MITJA 14 | 16917.9167 | 555.9167 | 161 | 7.3333 | 95.3333 | 412.75 | 22.75 | 94.2 | 222.3333 | 4.8333 | 97.4 | 7.55 | 7.625 | 1.9359 | 1.6723 | 36 | 8.9667 | 77.1667 | 5.5 | 1.0917 | 79 | 16.4517 | 15.1583 | 6608.5833 | 0.39778 | 340.1667 | 111.2% | 89.5026 | 74.59% | 229.4546 | 165.1% | 3057.6511
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 13423 | 433 | 191 | 5 | 97 | 620 | 26 | 96 | 320 | 3 | 99 | 7.6 | 7.6 | 1.611 | 1.673 | 64 | 16.5 | 74 | 9 | 0.3 | 97 | 12.9 | 15.1 | 6180 | 0.4604 | 170 | 86.6% | 82.703 | 68.92% | 268.46 | 193.1% | 3579.4667
Feb | 10579 | 378 | 203 | 6 | 97 | 613 | 35 | 94 | 305 | 5 | 96 | 7.6 | 7.4 | 2.228 | 1.752 | 65 | 10.9 | 83 | 9 | 0.9 | 90 | 25.48 | 14.4 | 6039 | 0.57085 | 109 | 75.6% | 76.734 | 63.94% | 231.714 | 166.7% | 3089.52
Mar | 13675 | 441 | 233 | 9 | 96 | 575 | 29 | 95 | 286 | 6 | 98 | 7.4 | 7.4 | 1.857 | 1.649 | 49 | 6.1 | 88 | 9 | 1 | 89 | 28.46 | 14.3 | 6923 | 0.50625 | 228 | 88.2% | 102.753 | 85.63% | 253.575 | 182.4% | 3381
Abr | 8972 | 299 | 133 | 6 | 95 | 539 | 31 | 94 | 269 | 3 | 99 | 7.4 | 7.4 | 1.82 | 1.45 | 56 | 3.9 | 93 | 8 | 1 | 87 | 11.48 | 15.1 | 6158 | 0.68636 | 128 | 59.8% | 39.767 | 33.14% | 161.161 | 115.9% | 2148.8133
Mai | 11684 | 377 | 127 | 4 | 97 | 339 | 23 | 93 | 155 | 4 | 97 | 7.5 | 7.5 | 1.659 | 1.506 | 37 | 2.3 | 94 | 7 | 1.2 | 83 | 10.9 | 15.1 | 6144 | 0.52585 | 191 | 75.4% | 47.879 | 39.9% | 127.803 | 91.94% | 1704.04
Jun | 12388 | 413 | 165 | 4 | 98 | 302 | 23 | 92 | 146 | 5 | 97 | 7.5 | 7.5 | 1.684 | 1.474 | 33 | 2 | 94 | 7 | 1.3 | 80 | 11.48 | 14.9 | 5526 | 0.44608 | 241 | 82.6% | 68.145 | 56.79% | 124.726 | 89.73% | 1663.0133
Jul | 17346 | 560 | 173 | 6 | 97 | 391 | 20 | 95 | 218 | 4 | 98 | 7.7 | 7.6 | 1.908 | 1.633 | 37 | 2.8 | 92 | 6 | 0.8 | 86 | 18.56 | 18.1 | 7268 | 0.419 | 214 | 112% | 96.88 | 80.73% | 218.96 | 157.5% | 2919.4667
Ago | 16615 | 535 | 214 | 4 | 98 | 446 | 25 | 94 | 220 | 4 | 98 | 7.6 | 7.4 | 1.96 | 1.564 | 40 | 2.8 | 93 | 7 | 0.7 | 89 | 11.18 | 18.4 | 7244 | 0.43599 | 197 | 107% | 114.49 | 95.41% | 238.61 | 171.7% | 3181.4667
Set | 11292 | 376 | 229 | 6 | 97 | 563 | 24 | 96 | 274 | 3 | 99 | 7.5 | 7.6 | 2.032 | 1.757 | 49 | 3.6 | 93 | 17 | 0.7 | 96 | 15.8 | 18.6 | 6419 | 0.56846 | 144 | 75.2% | 86.104 | 71.75% | 211.688 | 152.3% | 2822.5067
Oct | 13450 | 434 | 205 | 4 | 98 | 458 | 26 | 94 | 185 | 3 | 98 | 7.5 | 7.6 | 1.986 | 1.61 | 51 | 2.4 | 95 | 8 | 1 | 88 | 15.32 | 15.7 | 7340 | 0.54572 | 147 | 86.8% | 88.97 | 74.14% | 198.772 | 143% | 2650.2933
Nov | 10857 | 362 | 196 | 8 | 96 | 551 | 30 | 95 | 243 | 3 | 99 | 7.5 | 7.6 | 1.884 | 1.677 | 45 | 5.2 | 88 | 8 | 1.2 | 84 | 15.98 | 15.1 | 6153 | 0.56673 | 152 | 72.4% | 70.952 | 59.13% | 199.462 | 143.5% | 2659.4933
Des | 10113 | 326 | 284 | 6 | 98 | 785 | 28 | 96 | 416 | 4 | 99 | 7.4 | 7.4 | 2.474 | 2.1 | 64 | 5 | 92 | 11 | 0.9 | 91 | 25.7 | 16.3 | 7177 | 0.70968 | 106 | 65.2% | 92.584 | 77.15% | 255.91 | 184.1% | 3412.1333
TOTAL 15 | 150394 | [20 empty] | 203.24 |  | 78571 |  | 2027
MITJA 15 | 12532.8333 | 411.1667 | 196.0833 | 5.6667 | 97 | 515.1667 | 26.6667 | 94.4 | 253.0833 | 3.9167 | 97.8 | 7.5167 | 7.5 | 1.9253 | 1.6538 | 49.1667 | 5.2917 | 89.9167 | 8.8333 | 0.91667 | 88.3333 | 16.9367 | 15.925 | 6547.5833 | 0.53678 | 168.9167 | 82.23% | 80.6229 | 67.19% | 211.8194 | 152.4% | 2767.6011
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 8165 | 263 | 325 | 10 | 97 | 733 | 42 | 94 | 353 | 6 | 98 | 7.5 | 7.4 | 2.291 | 1.998 | 70 | 8.2 | 88 | 13 | 1.4 | 89 | 20.24 | 14.3 | 6729 | 0.82413 | 93 | 52.6% | 85.475 | 71.23% | 192.779 | 138.7% | 2570.3867
Feb | 9942 | 343 | 326 | 17 | 95 | 840 | 48 | 94 | 410 | 8 | 98 | 7.6 | 7.6 | 2 | 1.873 | 64 | 8.4 | 86.875 | 10 | 1 | 90 | 25.88 | 14.8 | 7257 | 0.72993 | 90 | 68.6% | 111.818 | 93.18% | 288.12 | 207.3% | 3841.6
Mar | 10241 | 353 | 200 | 6 | 97 | 650 | 28 | 96 | 314 | 4 | 99 | 7.6 | 7.6 | 1.909 | 1.629 | 58 | 5.8 | 90 | 8 | 0.6 | 93 |  |  | 7167 | 0.69983 | 145 | 70.6% | 70.6 | 58.83% | 229.45 | 165.1% | 3059.3333
Abr | 10962 | 365 | 270 | 4 | 99 | 779 | 32 | 96 | 323 | 5 | 98 | 7.7 | 7.5 | 1.938 | 1.62 | 65 | 4.4 | 93 | 9 | 1 | 88 | 11.94 | 20.1 | 7741 | 0.70617 | 211 | 73% | 98.55 | 82.12% | 284.335 | 204.6% | 3791.1333
Mai | 12837 | 414 | 190 | 9 | 95 | 528 | 31 | 94 | 258 | 7 | 97 | 7.5 | 7.5 | 1.909 | 1.767 | 60 | 4.7 | 92 | 8 | 1.3 | 84 | 15.46 | 14.5 | 7612 | 0.593 | 288 | 82.8% | 78.66 | 65.55% | 218.592 | 157.3% | 2914.56
Jun | 12549 | 418 | 177 | 7 | 96 | 452 | 28 | 94 | 215 | 5 | 98 | 7.6 | 7.5 | 1.987 | 1.767 | 39 | 1.7 | 96 | 8 | 1.1 | 85 | 18.86 | 17.5 | 7918 | 0.63097 | 214 | 83.6% | 73.986 | 61.66% | 188.936 | 135.9% | 2519.1467
Jul | 13629 | 440 | 106 | 6 | 94 | 263 | 24 | 91 | 143 | 6 | 96 | 7.4 | 7.6 | 2.197 | 1.989 | 33 | 3.1 | 91 | 6 | 1.3 | 76 | 19.52 | 21.9 | 7791 | 0.57165 | 284 | 88% | 46.64 | 38.87% | 115.72 | 83.25% | 1542.9333
Ago | 13458 | 434 | 119 | 3 | 97 | 295 | 23 | 92 | 143 | 4 | 97 | 7.5 | 7.6 | 1.839 | 1.64 | 46 | 4 | 91 | 6 | 1.4 | 77 | 14.78 | 23.8 | 7752 | 0.57601 | 263 | 86.8% | 51.646 | 43.04% | 128.03 | 92.11% | 1707.0667
Set | 11289 | 376 | 250 | 6 | 98 | 508 | 25 | 95 | 245 | 4 | 98 | 7.4 | 7.6 | 2.228 | 1.771 | 70 | 3.8 | 95 | 10 | 3.2 | 67 | 19.1 | 16.8 | 7877 | 0.69776 | 161 | 75.2% | 94 | 78.33% | 191.008 | 137.4% | 2546.7733
Oct | 11222 | 362 | 224 | 5 | 98 | 513 | 23 | 96 | 228 | 5 | 98 | 7.7 | 7.5 | 2.458 | 1.833 | 69 | 5.7 | 92 | 9 | 0.7 | 92 | 18.88 | 16.8 | 7022 | 0.62574 | 122 | 72.4% | 81.088 | 67.57% | 185.706 | 133.6% | 2476.08
Nov | 11729 | 391 | 201 | 7 | 97 | 503 | 28 | 94 | 290 | 7 | 98 | 7.6 | 7.5 | 1.827 | 1.732 | 50 | 9.1 | 82 | 7 | 0.9 | 87 | 18.88 | 16.8 | 6549 | 0.55836 | 97 | 78.2% | 78.591 | 65.49% | 196.673 | 141.5% | 2622.3067
Des | 11293 | 364 | 142 | 9 | 94 | 598 | 26 | 96 | 315 | 5 | 98 | 7.6 | 7.5 | 2.424 | 1.627 | 92 | 21.9 | 76 | 8 | 0.5 | 94 | 16.82 | 16.7 | 6764 | 0.59896 | 93 | 72.8% | 51.688 | 43.07% | 217.672 | 156.6% | 2902.2933
TOTAL 16 | 137316 | [20 empty] | 200.36 |  | 88179 |  | 2061
MITJA 16 | 11443 | 376.9167 | 210.8333 | 7.4167 | 96.4167 | 555.1667 | 29.8333 | 94.8 | 269.75 | 5.5 | 98 | 7.5583 | 7.5333 | 2.0839 | 1.7705 | 59.6667 | 6.7333 | 89.4062 | 8.5 | 1.2 | 85.1667 | 18.2145 | 17.6364 | 7348.25 | 0.65104 | 171.75 | 75.38% | 79.4666 | 66.22% | 209.2516 | 150.5% | 2707.8011
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10826 | 349 | 188 | 10 | 94.68% | 695 | 29 | 94.68% | 390 | 7 | 98.21% | 7.6 | 7.6 | 2.113 | 1.69 | 85 | 12.8 | 84.94% | 8 | 0.6 | 92.5% | 20.86 | 14.2 | 6959 | 0.6428 | 122 | 69.8% | 65.612 | 54.68% | 242.555 | 174.5% | 3234.0667
Feb | 9073 | 324 | 150 | 11 | 92.67% | 603 | 34 | 92.67% | 305 | 7 | 97.7% | 7.6 | 7.4 | 2310 | 1764 | 73 | 8.7 | 88.08% | 10 | 0.7 | 93% | 7.4 | 14.7 | 6803 | 0.74981 | 82 | 64.8% | 48.6 | 40.5% | 195.372 | 140.6% | 2604.96
Mar | 9986 | 322 | 239 | 19 | 92.05% | 718 | 45 | 92.05% | 320 | 8 | 97.5% | 7.6 | 7.5 | 2155 | 1546 | 82 | 6.2 | 92.44% | 9 | 1.5 | 83.33% | 23.7 | 14.9 | 7681 | 0.76918 | 104 | 64.4% | 76.958 | 64.13% | 231.196 | 166.3% | 3082.6133
Abr | 9452 | 315 | 184 | 12 | 93.48% | 638 | 42 | 93.48% | 335 | 6 | 98.21% | 7.6 | 7.8 | 1343 | 1583 | 70 | 4.3 | 93.86% | 10 | 0.9 | 91% | 9.88 | 15 | 7727 | 0.8175 | 95 | 63% | 57.96 | 48.3% | 200.97 | 144.6% | 2679.6
Mai | 9946 | 321 | 242 | 6 | 97.52% | 664 | 31 | 97.52% | 379 | 6 | 98.42% | 7.4 | 7.4 | 1775 | 1534 | 77 | 5.4 | 92.99% | 13 | 0.7 | 94.62% | 11.92 | 15.3 | 7695 | 0.77368 | 107 | 64.2% | 77.682 | 64.73% | 213.144 | 153.3% | 2841.92
Jun | 14758 | 492 | 170 | 7 | 95.88% | 434 | 25 | 95.88% | 173 | 6 | 96.53% | 7.5 | 7.4 | 2043 | 1723 | 53 | 4.1 | 92.26% | 6 | 1.6 | 73.33% | 25.18 | 15.3 | 7672 | 0.51985 | 205 | 98.4% | 83.64 | 69.7% | 213.528 | 153.6% | 2847.04
Jul | 14854 | 479 | 252 | 5 | 98.02% | 518 | 25 | 98.02% | 258 | 5 | 98.06% | 7.4 | 7.7 | 2175 | 1552 | 56 | 5.8 | 89.64% | 9 | 2 | 77.78% | 9.28 | 15.6 | 7809 | 0.52572 | 197 | 95.8% | 120.708 | 100.6% | 248.122 | 178.5% | 3308.2933
Ago | 14237 | 459 | 232 | 7 | 96.98% | 555 | 30 | 96.98% | 256 | 7 | 97.27% | 7.5 | 7.6 | 2096 | 1820 | 51 | 18.3 | 64.12% | 9 | 1.2 | 86.67% | 9.28 | 15.9 | 7700 | 0.54084 | 189 | 91.8% | 106.488 | 88.74% | 254.745 | 183.3% | 3396.6
Set | 10085 | 336 | 147 | 6 | 95.92% | 460 | 26 | 95.92% | 243 | 5 | 97.94% | 7.7 | 7.7 | 2188 | 1798 | 62 | 7.4 | 88.06% | 6 | 0.7 | 88.33% | 13.16 | 16 | 6866 | 0.68081 | 146 | 67.2% | 49.392 | 41.16% | 154.56 | 111.2% | 2060.8
Oct | 10221 | 329 | 147 | 4 | 97.28% | 445 | 26 | 97.28% | 202 | 6 | 97.03% | 7.8 | 7.8 | 2258 | 1879 | 67 | 5.2 | 92.24% | 7 | 1 | 85.71% | 0 | 0 | 6788 | 0.66412 | 138 | 65.8% | 48.363 | 40.3% | 146.405 | 105.3% | 1952.0667
Nov | 9702 | 323 | 186 | 9 | 95.16% | 649 | 31 | 95.16% | 363 | 6 | 98.35% | 7.8 | 7.6 | 2245 | 1758 | 78 | 4 | 94.87% | 11 | 0.5 | 95.45% | 28.76 | 15.7 | 6958 | 0.71717 | 105 | 64.6% | 60.078 | 50.07% | 209.627 | 150.8% | 2795.0267
Des | 9288 | 300 | 192 | 10 | 94.79% | 623 | 35 | 94.79% | 325 | 7 | 97.85% | 7.93 | 7.83 | 2459 | 2045 | 73.1 | 5.64 | 92.28% | 7.4 | 0.32 | 95.68% | 11.42 | 15.6 | 8120 | 0.87425 | 99 | 60% | 57.6 | 48% | 186.9 | 134.5% | 2492
TOTAL 17 | 132428 | [20 empty] | 170.84 |  | 88778 |  | 1589
1 | 11035.6667 | 362.4167 | 194.0833 | 8.8333 | 95.37% | 583.5 | 31.5833 | 95.37% | 295.75 | 6.3333 | 97.76% | 7.6192 | 7.6108 | 1920.7594 | 1583.6408 | 68.925 | 7.32 | 88.82% | 8.7833 | 0.97667 | 88.12% | 14.2367 | 14.0167 | 7398.1667 | 0.68964 | 132.4167 | 72.48% | 70.339 | 58.62% | 211.4701 | 152.1% | 2774.5822
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 8949 | 289 | 237 | 4 | 98.31% | 732 | 34 | 98.31% | 362 | 5 | 98.62% | 7.8 | 7.8 | 2584 | 2102 | 80 | 8.1 | 89.88% | 17 | 0.5 | 97.06% | 31.46 | 15.2 | 8295 | 0.92692 | 103 | 57.8% | 68.493 | 57.08% | 211.548 | 152.2% | 2820.64
Feb | 10082 | 360 | 200 | 9 | 95.5% | 624 | 36 | 95.5% | 328 | 8 | 97.56% | 7.8 | 7.8 | 2313 | 1766 | 63 | 6.1 | 90.32% | 20 | 0.7 | 96.5% | 10.7 | 15 | 7478 | 0.74172 | 127 | 72% | 72 | 60% | 224.64 | 161.6% | 2995.2
Mar | 10344 | 334 | 211 | 7 | 96.68% | 586 | 35 | 96.68% | 295 | 6 | 97.97% | 7.6 | 7.4 | 2173 | 1869 | 54 | 7 | 87.04% | 15 | 1 | 93.33% | 34.62 | 14.8 | 8748 | 0.84571 | 116 | 66.8% | 70.474 | 58.73% | 195.724 | 140.8% | 2609.6533
Abr | 10981 | 366 | 238 | 7 | 97.06% | 626 | 28 | 97.06% | 335 | 6 | 98.21% | 7.5 | 7.6 | 2405 | 1866 | 77 | 6.8 | 91.17% | 9 | 1.1 | 87.78% | 9.2 | 17 | 7651 | 0.69675 | 126 | 73.2% | 87.108 | 72.59% | 229.116 | 164.8% | 3054.88
Mai | 12158 | 392 | 292 | 6 | 97.95% | 689 | 29 | 97.95% | 346 | 6 | 98.27% | 7.3 | 7.6 | 1972 | 1616 | 66 | 3.9 | 94.09% | 13 | 1.2 | 90.77% | 20.16 | 16.2 | 7979 | 0.65628 | 189 | 78.4% | 114.464 | 95.39% | 270.088 | 194.3% | 3601.1733
Jun | 15196 | 507 | 121 | 6 | 95.04% | 403 | 22 | 95.04% | 210 | 5 | 97.62% | 7.5 | 7.5 | 2093 | 1774 | 53 | 8.1 | 84.72% | 6 | 0.7 | 88.33% | 10.46 | 17.3 | 7583 | 0.49901 | 241 | 101.4% | 61.347 | 51.12% | 204.321 | 147% | 2724.28
Jul | 17647 | 596 | 215 | 6 | 97.21% | 568 | 32 | 97.21% | 225 | 6 | 97.33% | 7.5 | 7.7 | 1926 | 1606 | 51 | 4.1 | 91.96% | 7 | 1.3 | 81.43% | 9.78 | 16 | 9011 | 0.51063 | 242 | 119.2% | 128.14 | 106.8% | 338.528 | 243.5% | 4513.7067
Ago | 14164 | 457 | 155 | 5 | 96.77% | 425 | 20 | 96.77% | 210 | 6 | 97.14% | 7.5 | 7.7 | 2276 | 1822 | 63 | 7.4 | 88.25% | 8 | 1.4 | 82.5% | 22.74 | 16.7 | 7545 | 0.53269 | 241 | 91.4% | 70.835 | 59.03% | 194.225 | 139.7% | 2589.6667
Set | 8085 | 270 | 154 | 5 | 96.75% | 404 | 19 | 96.75% | 198 | 5 | 97.47% | 7.7 | 7.9 | 2258 | 1606 | 65 | 2.6 | 96% | 8 | 3.3 | 58.75% | 12 | 16.6 | 6319 | 0.78157 | 126 | 54% | 41.58 | 34.65% | 109.08 | 78.47% | 1454.4
Oct | 13744 | 443 | 171 | 6 | 96.49% | 495 | 21 | 96.49% | 216 | 5 | 97.69% | 7.8 | 7.7 | 2100 | 1682 | 61 | 4.3 | 92.95% | 10 | 1.1 | 89% | 6.48 | 16.3 | 6955 | 0.50604 | 246 | 88.6% | 75.753 | 63.13% | 219.285 | 157.8% | 2923.8
Nov | 14475 | 483 | 191 | 5 | 97.38% | 458 | 20 | 97.38% | 228 | 6 | 97.37% | 7.7 | 7.4 | 1380 | 1601 | 42 | 5.8 | 86.19% | 7 | 0.4 | 94.29% | 14.42 | 15.4 | 6377 | 0.44055 | 208 | 96.6% | 92.253 | 76.88% | 221.214 | 159.1% | 2949.52
Des | 10053 | 324 | 203 | 8 | 96.06% | 696 | 32 | 96.06% | 365 | 6 | 98.36% | 7.6 | 7.7 | 2373 | 2113 | 76 | 11.4 | 85% | 13 | 0.9 | 93.08% | 22.96 | 15.4 | 7450 | 0.74107 | 99 | 64.8% | 65.772 | 54.81% | 225.504 | 162.2% | 3006.72
TOTAL 18 | 145878 | [20 empty] | 204.98 |  | 91391 |  | 2064
MITJA 18 | 12156.5 | 401.75 | 199 | 6.1667 | 96.77% | 558.8333 | 27.3333 | 96.77% | 276.5 | 5.8333 | 97.8% | 7.6083 | 7.65 | 2154.4167 | 1785.25 | 62.5833 | 6.3 | 89.8% | 11.0833 | 1.1333 | 87.73% | 17.0817 | 15.9917 | 7615.9167 | 0.65658 | 172 | 80.35% | 79.9483 | 66.62% | 224.5113 | 161.5% | 2936.97
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10331 | 333 | 217 | 12 | 92% | 636 | 38 | 94% | 274 | 6 | 97% | 7.44 | 7.57 | 2498 | 2166 | 78 | 8.97 | 88% | 19 | 0.89 | 94% | 11.46 | 14.9 | 8474 | 0.82025 | 104 | 66.6% | 72.261 | 60.22% | 211.788 | 152.4% | 2823.84
Feb | 8745 | 312 | 306 | 14 | 94% | 649 | 43 | 94% | 283 | 7 | 97% | 7.4925 | 7.4275 | 2440 | 1996.75 | 74.1 | 6.7 | 90% | 19 | 0.76 | 96% | 24.6 | 15.3 | 8963 | 1.0249 | 100 | 62.4% | 95.472 | 79.56% | 202.488 | 145.7% | 2699.84
Mar | 10133 | 327 | 364 | 13 | 97% | 889 | 43 | 95% | 413 | 7 | 98% | 7.4675 | 7.5575 | 2237.5 | 2008.75 | 74.3 | 7.22 | 91% | 21.125 | 1.385 | 93% | 22.4 | 14.8 | 10583 | 1.0444 | 205 | 65.4% | 119.028 | 99.19% | 290.703 | 209.1% | 3876.04
Abr | 9024 | 301 | 169 | 8 | 94% | 672 | 39 | 95% | 298 | 8 | 97% | 7.57 | 7.63 | 2090 | 1806.4 | 75.8 | 5.7 | 92% | 14.1 | 0.86 | 93% | 10.42 | 16.1 | 9243 | 1.0243 | 91 | 60.2% | 50.869 | 42.39% | 202.272 | 145.5% | 2696.96
Mai | 10347 | 334 | 370 | 10 | 97% | 832 | 30 | 96% | 323 | 7 | 97% | 7.605 | 7.5125 | 2063.5 | 1653.75 | 84 | 5.56 | 93% | 19.9 | 1.74 | 91% | 21.44 | 14.8 | 8763 | 0.84691 | 120 | 66.8% | 123.58 | 103% | 277.888 | 199.9% | 3705.1733
Jun | 14240 | 459 | 164 | 4 | 98% | 497 | 25 | 93% | 185 | 6 | 97% | 7.8075 | 7.73 | 1949.75 | 1733.75 | 42.6 | 3.1 | 93% | 10.4 | 0.91 | 90% | 11.2 | 15.4 | 8713 | 0.61187 | 219 | 91.8% | 75.276 | 62.73% | 228.123 | 164.1% | 3041.64
Jul | 15916 | 513 | 189 | 5 | 97% | 370 | 22 | 93% | 166 | 6 | 96% | 7.436 | 7.616 | 1779.8 | 1804.6 | 42.8 | 5.2 | 87% | 12.1 | 1.29 | 89% | 18.86 | 15.3 | 9116 | 0.57276 | 252 | 102.6% | 96.957 | 80.8% | 189.81 | 136.6% | 2530.8
Ago | 15748 | 508 | 114 | 5 | 95% | 257 | 20 | 91% | 103 | 5 | 94% | 7.485 | 7.5025 | 1948 | 1856.5 | 44.1 | 3.6 | 93% | 13 | 1.71 | 91% | 17.76 | 1.17 | 7992 | 0.50749 | 265 | 101.6% | 57.912 | 48.26% | 130.556 | 93.93% | 1740.7467
Set | 8940 | 298 | 111 | 8 | 92% | 379 | 33 | 89% | 379 | 5 | 95% | 7.681 | 7.5125 | 2043 | 1858 | 49 | 3.8 | 93% | 7.8 | 0.64 | 91% | 17.2 | 15.5 | 5340 | 0.59732 | 139 | 59.6% | 33.078 | 27.57% | 112.942 | 81.25% | 1505.8933
Oct | 12871 | 415 | 184 | 7 | 94% | 518 | 32 | 93% | 226 | 7 | 97% | 7.58 | 7.774 | 1976 | 1812.4 | 55.1 | 5 | 91% | 9.4 | 0.72 | 90% | 0 | - | 6418 | 0.49864 | 174 | 83% | 76.36 | 63.63% | 214.97 | 154.7% | 2866.2667
Nov | 11778 | 393 | 181 | 7 | 94% | 730 | 30 | 96% | 333 | 7 | 98% | 7.6975 | 7.695 | 2522.5 | 1940 | 63 | 9.9 | 85% | 7.9 | 0.42 | 95% | 20.72 | 14.2 | 6890 | 0.58499 | 107 | 78.6% | 71.133 | 59.28% | 286.89 | 206.4% | 3825.2
Des | 12000 | 387 | 143 | 5 | 97% | 525 | 27 | 95% | 274 | 5 | 98% | 7.744 | 7.814 | 2138 | 1915.8 | 63.8 | 10.7 | 83% | 9.6 | 0.37 | 96% | 19.36 | 15.5 | 6532 | 0.54433 | 145 | 77.4% | 55.341 | 46.12% | 203.175 | 146.2% | 2709
TOTAL 19 | 140073 | [20 empty] | 195.42 |  | 97027 |  | 1921
MITJA 19 | 11672.75 | 381.6667 | 209.3333 | 8.1667 | 95.08% | 579.5 | 31.8333 | 93.67% | 271.4167 | 6.3333 | 96.75% | 7.5838 | 7.6118 | 2140.5042 | 1879.3917 | 62.2167 | 6.2875 | 89.92% | 13.6104 | 0.97458 | 92.42% | 16.285 | 13.9064 | 8085.5833 | 0.72318 | 160.0833 | 76.33% | 79.8956 | 66.58% | 221.1758 | 159.1% | 2835.1167
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 19882 | 641 | 134 | 7 | 90% | 368 | 24 | 83% | 200 | 5 | 97% | 7.7175 | 7.7875 | 1862.5 | 1541.25 | 42.2 | 12.33 | 59% | 6.7 | 0.54 | 77% | 33.76 | 15.4 | 6601 | 0.33201 | 268 | 128.2% | 85.894 | 71.58% | 235.888 | 169.7% | 3145.1733
Feb | 11774 | 406 | 146 | 8 | 94% | 472 | 25 | 94% | 258 | 5 | 98% | 7.8275 | 7.925 | 1924.5 | 1687.75 | 57.2 | 11.22 | 78% | 7.8 | 0.59 | 92% | 12 | 16.3 | 6104 | 0.51843 | 139 | 81.2% | 59.276 | 49.4% | 191.632 | 137.9% | 2555.0933
Mar | 14451 | 466 | 150 | 12 | 90% | 498 | 40 | 91% | 242 | 8 | 96% | 7.776 | 7.774 | 1869 | 1568 | 61.1 | 5.56 | 90% | 9.6 | 1.27 | 84% | 11.24 | 16.3 | 7933 | 0.54896 | 151 | 93.2% | 69.9 | 58.25% | 232.068 | 167% | 3094.24
Abr | 17879 | 596 | 192 | 10 | 92% | 457 | 26 | 92% | 190 | 8 | 94% | 7.565 | 7.4875 | 1660.25 | 1345 | 50.4 | 7.47 | 83% | 9.2 | 1.02 | 86% | 10.48 | 17.3 | 6588 | 0.36848 | 320 | 119.2% | 114.432 | 95.36% | 272.372 | 196% | 3631.6267
Mai | 14945 | 482 | 220 | 6 | 97% | 495 | 24 | 91% | 228 | 7 | 92% | 7.4125 | 7.7425 | 2183.5 | 1730.25 | 55.5 | 6.83 | 83% | 8.1 | 1.43 | 86% | 9.06 | 17.9 | 7808 | 0.52245 | 214 | 96.4% | 106.04 | 88.37% | 238.59 | 171.6% | 3181.2
Jun | 19820 | 661 | 69 | 5 | 93% | 256 | 17 | 93% | 106 | 5 | 96% | 7.556 | 7.602 | 4745.6 | 1463.6 | 34.7 | 3.9 | 89% | 6.4 | 1.38 | 70% | 27.98 | 17.1 | 7110 | 0.35873 | 407 | 132.2% | 45.609 | 38.01% | 169.216 | 121.7% | 2256.2133
Jul | 19477 | 649 | 104 | 4 | 96% | 251 | 19 | 92% | 127 | 5 | 96% | 7.48 | 7.7733 | 1789 | 1608 | 39.7 | 3.3 | 91% | 5.2 | 1.61 | 66% | 0 | - | 7324 | 0.37603 | 351 | 129.8% | 67.496 | 56.25% | 162.899 | 117.2% | 2171.9867 | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 17650 | 569 | 81 | 5 | 93% | 308 | 19 | 94% | 117 | 4 | 91% | 7.32 | 7.662 | 1975.6 | 1747.2 | 46.5 | 4.4 | 90% | 5.2 | 1.62 | 68% | 10.92 | 15.8 | 8856 | 0.50176 | 324 | 113.8% | 46.089 | 38.41% | 175.252 | 126.1% | 2336.6933
Set | 10597 | 353 | 88 | 8 | 88% | 268 | 22 | 93% | 128 | 7 | 96% | 7.51 | 7.58 | 1961 | 1644 | 52.9 | 6.1 | 88% | 4.7 | 1.68 | 67% | 10.32 | 16.4 | 6604 | 0.6232 | 203 | 70.6% | 31.064 | 25.89% | 94.604 | 68.06% | 1261.3867
Oct | 10363 | 334 | 204 | 7 | 96% | 598 | 23 | 96% | 293 | 6 | 98% | 7.45 | 7.6 | 2285 | 1939 | 65.2 | 11 | 86% | 8.8 | 0.93 | 89% | 11.32 | 17 | 6113 | 0.58989 | 120 | 66.8% | 68.136 | 56.78% | 199.732 | 143.7% | 2663.0933
Nov | 12296 | 409.8667 | 206.75 | 7.4 | 96% | 535.75 | 28.54 | 94% | 257.5 | 6 | 97% | 7.6325 | 7.75 | 2190 | 1924.8 | 59.075 | 12.518 | 7831% | 8.78 | 1.33 | 8503% | 0 | 16 | 6014 | 0.4891 | 154 | 81.97% | 84.7399 | 70.62% | 219.5861 | 158% | 2927.8142
Des | 11814 | 381.0968 | 176.2 | 11.6667 | 91% | 601.2 | 27.62 | 95% | 306 | 7.8333 | 97% | 7.5733 | 7.6033 | 3146.8 | 1787.4 | 72.7 | 11.05 | 8163% | 6.8667 | 1.46 | 8089% | 24.5 | 15.4 | 7594 | 0.6428 | 112 | 76.22% | 67.1493 | 55.96% | 229.1154 | 164.8% | 3054.8717
TOTAL 20 | 180948 | [20 empty] | 161.58 |  | 84649 |  | 2763
MITJA 20 | 15079 | 495.6636 | 147.5792 | 7.5889 | 93% | 425.6625 | 24.5967 | 92.33% | 204.375 | 6.1528 | 95.67% | 7.5684 | 7.6906 | 2299.3958 | 1665.5208 | 53.0979 | 7.9732 | 1403% | 7.2789 | 1.2383 | 1448% | 13.465 | 16.4455 | 7054.0833 | 0.48932 | 230.25 | 99.13% | 73.1496 | 60.96% | 210.9854 | 151.8% | 2689.9494
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | pH Influ | pH Eflu | Cond. Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 12420 | 401 | 383 | 11 | 93% | 675 | 26 | 95% | 280 | 7 | 97% | 7.15 | 7.59 | 4028 | 1715 | 138.3 | 5.25 | 95% | 16.8 | 0.76 | 94% | 24.74 | 16.2 | 8133 | 0.65483 | 127 | 80.2% | 153.583 | 128% | 270.675 | 194.7% | 3609
Feb | 11115 | 397 | 210 | 6 | 97% | 582 | 27 | 95% | 300 | 5 | 98% | 7.5 | 7.5 | 2093 | 1907 | 57.2 | 4.45 | 93% | 11.2 | 0.47 | 95% | 23.22 | 16.5 | 7455 | 0.67072 | 91 | 79.4% | 83.37 | 69.48% | 231.054 | 166.2% | 3080.72
Mar | 11494 | 371 | 167 | 10 | 95% | 616 | 34 | 94% | 314 | 6 | 98% | 7.47 | 7.63 | 2148 | 1947 | 63.9 | 5.11 | 92% | 8.4 | 0.6 | 93% | 35.12 | 15.9 | 8379 | 0.72899 | 59 | 74.2% | 61.957 | 51.63% | 228.536 | 164.4% | 3047.1467
Abr | 12520 | 417 | 151 | 15 | 91% | 503 | 44 | 91% | 253 | 8 | 97% | 7.26 | 7.43 | 1814 | 1508 | 52.7 | 7.44 | 83% | 13.1 | 1.29 | 86% | 11.8 | 15.5 | 7840 | 0.6262 | 86 | 83.4% | 62.967 | 52.47% | 209.751 | 150.9% | 2796.68
Mai | 12491 | 403 | 236 | 18 | 90% | 468 | 38 | 92% | 260 | 7 | 97% | 7.48 | 7.55 | 2095 | 1949 | 54.8 | 6.81 | 87% | 7.6 | 1.56 | 80% | 34.36 | 17 | 8017 | 0.64182 | 240 | 80.6% | 95.108 | 79.26% | 188.604 | 135.7% | 2514.72
Jun | 18144 | 605 | 80 | 7 | 82% | 227 | 21 | 89% | 100 | 5 | 94% | 7.22 | 7.39 | 1737 | 1444 | 37.5 | 5.1 | 85% | 6.8 | 1.37 | 69% | 9.98 | 17.7 | 7826 | 0.43133 | 364 | 121% | 48.4 | 40.33% | 137.335 | 98.8% | 1831.1333
Jul | 17489 | 547.9667 | 85 | 6.8 | 80% | 196 | 17 | 91% | 78 | 4 | 92% | 7.59 | 7.91 | 1526.75 | 1793.2 | 29.475 | 3.454 | 85% | 6.705 | 1.728 | 66% | 19.88 | 17.3 | 8227 | 0.47041 | 334 | 109.6% | 46.5772 | 38.81% | 107.4015 | 77.27% | 1432.0196
Ago | 17486 | 564 | 86 | 9 | 81% | 203 | 15 | 92% | 102 | 5 | 94% | 7.79 | 7.67 | 1479 | 1322 | 30.1 | 4.6 | 84% | 5.1 | 0.86 | 83% | - | - | 6858 | 0.3922 | 444 | 112.8% | 48.504 | 40.42% | 114.492 | 82.37% | 1526.56
Set | 11154 | 372 | 100 | 6 | 94% | 278 | 22 | 89% | 131 | 6 | 93% | 7.8 | 7.7 | 1755 | 1647 | 33.1 | 8.7 | 61% | 5 | 1.18 | 74% | - | - | 7172 | 0.643 | 211 | 74.4% | 37.2 | 31% | 103.416 | 74.4% | 1378.88
Oct | 9917 | 318 | 199 | 5 | 98% | 445 | 23 | 95% | 190 | 5 | 98% | 7.62 | 7.68 | 1965 | 1881 | 39.8 | 7.6 | 81% | 6.9 | 1.48 | 80% | 16.2 | 2 | 7024 | 0.70828 | 153 | 63.6% | 63.282 | 52.73% | 141.51 | 101.8% | 1886.8
Nov | 9882 | 329 | 125 | 7 | 92% | 529 | 27 | 95% | 220 | 5 | 97% | 7.73 | 7.84 | 2041 | 1632 | 63.7 | 6.4 | 90% | 7.6 | 1.03 | 85% | 16.7 | 1.6 | 6804 | 0.68852 | 200 | 65.8% | 41.125 | 34.27% | 174.041 | 125.2% | 2320.5467
Des | 9707 | 313 | 180 | 8 | 95% | 560 | 27 | 95% | 262 | 6 | 97% | 7.75 | 7.7 | 2006 | 1701 | 56.9 | 4.8 | 91% | 7.2 | 0.55 | 91% | 14.52 | 16.9 | 8348 | 0.86 | 127 | 62.6% | 56.34 | 46.95% | 175.28 | 126.1% | 2337.0667
TOTAL 21 | 153819 | [20 empty] | 194.72 |  | 92083 |  | 2436
MITJA 21 | 12818.25 | 419.8306 | 166.8333 | 9.0667 | 90.67% | 440.1667 | 26.75 | 92.75% | 207.5 | 5.75 | 96% | 7.53 | 7.6445 | 2057.3125 | 1703.85 | 54.7896 | 5.8095 | 85.58% | 8.5337 | 1.0732 | 83% | 21.6356 | 13.66 | 7673.5833 | 0.62636 | 203 | 83.97% | 70.0417 | 58.37% | 184.7954 | 132.9% | 2313.4394
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO5 Influ | DBO5 Eflu | DBO5 | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond. Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 7769 | 250 | 122 | 6 | 95 | 240 | 5 | 98 | 514 | 23 | 96 | 7.82 | 7.9 | 1955 | 1771 | 39.1 | 3.63 | 90 | 6.3 | 0.6 | 88 | 7.02 | 15.9 | 7816 | 1.006 | 121 | 50% | 30.5 | 25.42% | 60 | 43.17% | 800
Feb | 7702 | 275 | 111 | 8 | 92 | 194 | 6 | 96 | 380 | 36 | 93 | 7.64 | 7.79 | 1879 | 1839 | 47.6 | 5.43 | 88 | 10.4 | 1.13 | 86 | 24.02 | 15.8 | 8415 | 1.0926 | 103 | 55% | 30.525 | 25.44% | 53.35 | 38.38% | 711.3333
Mar | 13797 | 448 | 211 | 11 | 93 | 228 | 6 | 96 | 473 | 26 | 93 | 7.58 | 7.67 | 1461 | 1260 | 44 | 4.57 | 88 | 6 | 0.42 | 90 | 11.85 | 15.1 | 9267 | 0.67167 | 189 | 89.6% | 94.528 | 78.77% | 102.144 | 73.48% | 1361.92
Abr | 13098 | 436.6 | 158.25 | 10.4 | 92.3563 | 207.5 | 5.2 | 97.4035 | 440.75 | 30.94 | 93.0927 | 7.895 | 7.692 | 1993.75 | 1387.8 | 52.475 | 5.072 | 89.71 | 6.3475 | 1.198 | 79.3607 | 27.24 | 15.5 | 9069 | 0.6924 | 173 | 87.32% | 69.0919 | 57.58% | 90.5945 | 65.18% | 1207.9267
Mai | 12468 | 402.1935 | 166.75 | 13.4 | 91.4937 | 235 | 7.2 | 96.5067 | 486.75 | 35.56 | 92.559 | 7.78 | 7.774 | 1640 | 1492.4 | 69.35 | 3.828 | 94.6232 | 9.1725 | 1.254 | 85.1062 | 0 | - | 9279 | 0.74423 | 162 | 80.44% | 67.0658 | 55.89% | 94.5155 | 68% | 1260.2065
Jun | 15839 | 527.9667 | 239.8 | 12 | 93.3068 | 250 | 7.1429 | 97.1218 | 579.4 | 25.5429 | 94.6916 | 7.486 | 7.7 | 3648.4 | 1333.8571 | 50.24 | 4.1886 | 91.7272 | 6.084 | 1.1086 | 74.4642 | 0 | - | 8922 | 0.56329 | 317 | 105.6% | 126.6064 | 105.5% | 131.9917 | 94.96% | 1759.8889
Jul | 16351 | 527 | 117 | 5 | 95 | 175 | 5 | 97 | 376 | 16 | 95 | 7.56 | 7.67 | 1427 | 1331 | 49.2 | 2.8 | 94 | 6.5 | 0.85 | 85 | 23.76 | 18.7 | 8514 | 0.5207 | 318 | 105.4% | 61.659 | 51.38% | 92.225 | 66.35% | 1229.6667
Ago | 15703 | 507 | 114 | 6 | 95 | 144 | 5 | 96 | 328 | 18 | 94 | 7.55 | 7.73 | 1583 | 1452 | 41.2 | 3.5 | 92 | 7.6 | 0.8 | 84 | 21.5 | 18.3 | 8318 | 0.52971 | 277 | 101.4% | 57.798 | 48.16% | 73.008 | 52.52% | 973.44
Set | 11643 | 388.1 | 108.25 | 6.6 | 92.8967 | 175 | 6.8 | 95.4665 | 315.25 | 21.3 | 92.309 | 8.01 | 7.928 | 1828.25 | 1655.8 | 41.575 | 5.0425 | 87.8518 | 6.3275 | 1.356 | 74.06 | 0 | - | 4563 | 0.39191 | 167 | 77.62% | 42.0118 | 35.01% | 67.9175 | 48.86% | 905.5667
Oct | 8968 | 289.2903 | 200 | 11.2 | 94.356 | 220 | 6.2 | 96.8293 | 499.5 | 23.6 | 95.5525 | 7.4425 | 7.66 | 1639.5 | 1680.8 | 57.1 | 5.782 | 89.573 | 7.4325 | 0.566 | 92.1093 | 22.46 | 17.7 | 3214 | 0.35839 | 117 | 57.86% | 57.8581 | 48.22% | 63.6439 | 45.79% | 848.5849
Nov | 9087 | 302.9 | 124 | 8.5 | 91.891 | 236 | 5.6667 | 97.3536 | 457 | 30.2333 | 92.7838 | 7.748 | 7.6283 | 2192 | 1903.1667 | 57.56 | 4.585 | 91.4082 | 6.97 | 0.55167 | 91.3132 | 0 | - | 6986 | 0.76879 | 113 | 60.58% | 37.5596 | 31.3% | 71.4844 | 51.43% | 953.1253
Des | 9468 | 305.4194 | 187.75 | 7.4 | 95.0122 | 237.5 | 4.8 | 98.179 | 578.5 | 23.64 | 95.6555 | 7.585 | 7.562 | 2355 | 1770.6 | 66.075 | 6.686 | 89.524 | 7.995 | 0.346 | 96.124 | 25.48 | 17.7 | 7757 | 0.81929 | 138 | 61.08% | 57.3425 | 47.79% | 72.5371 | 52.18% | 967.1613
TOTAL 22 | 141893 | [20 empty] | 163.33 |  | 92120 |  | 2195
MITJA 22 | 11824.4167 | 388.2892 | 154.9833 | 8.7917 | 93.4427 | 211.8333 | 5.8341 | 96.8217 | 452.3458 | 25.818 | 93.9703 | 7.6747 | 7.7254 | 1966.825 | 1573.1187 | 51.2896 | 4.5928 | 90.5348 | 7.2608 | 0.84835 | 85.4615 | 13.6108 | 16.8375 | 7676.6667 | 0.67992 | 182.9167 | 77.66% | 60.1783 | 50.15% | 82.2526 | 59.17% | 1081.5684
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO5 Influ | DBO5 Eflu | DBO5 | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond. Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Fangs | Sequetat | Consum EDAR | Energia | Consum EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 9008 | 290.581 | 214.8 | 4.5 | 97.905 | 358 | 5.5 | 98.464 | 631 | 25.967 | 95.885 | 7.676 | 7.67 | 2468 | 1978.333 | 80.58 | 5.275 | 93.454 | 8.434 | 0.645 | 92.352 | 0 | - | 8130 | 0.90253 | 111 | 58.12% | 62.4168 | 52.01% | 104.028 | 74.84% | 1387.04
Feb | 9389 | 335.3214 | 181.25 | 6.8 | 95.7465 | 325 | 5.6 | 98.1058 | 555.5 | 28.38 | 94.7172 | 7.67 | 7.614 | 2360 | 2013.4 | 74.975 | 10.71 | 86.7668 | 8.2475 | 0.802 | 87.21 | 25.64 | 19 | 7909 | 0.84237 | 95 | 67.06% | 60.777 | 50.65% | 108.9795 | 78.4% | 1453.0595
Mar | 9167 | 295.9 | 157.5 | 8.8 | 94.0137 | 370 | 5 | 98.6112 | 625 | 28.82 | 95.758 | 7.5025 | 7.708 | 1914.25 | 1625.6 | 77.4333 | 7.258 | 90.4765 | 8.4075 | 0.936 | 87.175 | 22.16 | 18.7 | 9423 | 1.0279 | 113 | 59.18% | 46.6043 | 38.84% | 109.483 | 78.76% | 1459.7733
Abr | 10257 | 341.9 | 282.25 | 4.2 | 98.2845 | 430 | 4.4 | 99 | 697.5 | 31.58 | 95.0883 | 7.495 | 7.796 | 1683.75 | 1409.6 | 78.275 | 6.606 | 91.4682 | 8.8875 | 0.574 | 95.1432 | 0 | - | 9018 | 0.8792 | 110 | 68.38% | 96.5013 | 80.42% | 147.017 | 105.8% | 1960.2267
Mai | 10288 | 330.5 | 185.2 | 7.5333 | 93.4522 | 338 | 4.3333 | 98.5366 | 513.8 | 28.7 | 94.1138 | 7.476 | 7.7767 | 2093.8 | 1609.6667 | 75.06 | 7.0333 | 90.0758 | 7 | 0.555 | 88.3084 | 22.42 | 18.86 | 8748 | 0.85031 | 134 | 66.1% | 61.2086 | 51.01% | 111.709 | 80.37% | 1489.4533
Jun | 13900 | 463.3333 | 88.25 | 9.6 | 87.8075 | 105 | 4 | 96.7615 | 252.25 | 28.86 | 85.0503 | 7.2775 | 7.798 | 1880.75 | 1674.2 | 41.35 | 7.0725 | 83.506 | 13.065 | 1.954 | 82.311 | 0 | - | 8250 | 0.59353 | 238 | 92.67% | 40.8892 | 34.07% | 48.65 | 35% | 648.6667
Jul | 14930 | 480.5667 | 117.75 | 6.3333 | 95.4155 | 137.5 | 4.6667 | 96.6298 | 295.25 | 21 | 92.8208 | 7.5125 | 7.9367 | 2216 | 1897.1667 | 46.9 | 3.184 | 93.2373 | 6.2725 | 1.24 | 73.5895 | 22.18 | 19.05 | 9822 | 0.65787 | 219 | 96.11% | 56.5867 | 47.16% | 66.0779 | 47.54% | 881.0389
Ago | 13341 | 434.7 | 109.4 | 6.5 | 92.7282 | 109 | 5.8333 | 94.3334 | 251 | 21.2 | 91.6438 | 7.488 | 7.86 | 2168 | 1881.1667 | 44.6 | 3.47 | 91.7548 | 7.19 | 0.58833 | 90.49 | 0 | - | 10295 | 0.77168 | 219 | 86.94% | 47.5562 | 39.63% | 47.3823 | 34.09% | 631.764
Set | 12409 | 413.633 | 65 | 7 | 89.231 | 110 | 4 | 96.364 | 212.75 | 20.88 | 90.186 | 7.545 | 7.894 | 1969.75 | 1590 | 47.7 | 10.648 | 77.677 | 7.25 | 1.638 | 77.407 | 0 | 19.8 | 8802 | 0.70932 | 253 | 82.73% | 26.8861 | 22.41% | 45.4996 | 32.73% | 606.6617
Oct | 11553 | 372.677 | 182 | 9 | 95.055 | 202 | 5.667 | 97.195 | 460 | 27.917 | 93.931 | 7.708 | 8.038 | 2245.2 | 2015.5 | 49.64 | 10.603 | 78.64 | 7.97 | 0.888 | 88.858 | 25 | 18.37 | 7898 | 0.68363 | 145 | 74.54% | 67.8272 | 56.52% | 75.2808 | 54.16% | 1003.7434
Nov | 11035 | 367.833 | 162.25 | 7.6 | 95.316 | 197.5 | 5.6 | 97.165 | 434.25 | 26.68 | 93.856 | 7.825 | 7.738 | 2367.5 | 1945.8 | 53.2 | 12.68 | 76.165 | 6.26 | 0.334 | 94.665 | 24.64 | 17.95 | 7477 | 0.67757 | 129 | 73.57% | 59.6809 | 49.73% | 72.647 | 52.26% | 968.6269
Des | 11780 | 380 | 211.25 | 6.8 | 96.781 | 285 | 5.8 | 97.965 | 591.25 | 22.64 | 96.171 | 7.655 | 7.724 | 2400 | 1946.4 | 56.95 | 9.65 | 83.055 | 10.11 | 0.272 | 97.31 | 0 | - | 8367 | 0.71027 | 145 | 76% | 80.275 | 66.9% | 108.3 | 77.91% | 1444
TOTAL 23 | 137057 | [20 empty] | 142.04 |  | 104139 |  | 1911
MITJA 23 | 11421.4167 | 375.5788 | 163.075 | 7.0556 | 94.3113 | 247.25 | 5.0334 | 97.4276 | 459.9625 | 26.052 | 93.2684 | 7.5692 | 7.7961 | 2147.25 | 1798.9028 | 60.5553 | 7.8492 | 86.3564 | 8.2578 | 0.86886 | 87.9016 | 11.8367 | 18.8186 | 8678.25 | 0.77552 | 159.25 | 75.12% | 61.2475 | 51.04% | 92.8619 | 66.81% | 1161.1712
Note on W281: Xavi Lopez: revissar evolució de ÇTn fang o m3 generats amb nova centrifuga
Note on W282: Xavi Lopez: revissar evolució Tn fang o m3 generats amb nova centrifuga. Tambe % sequedat
Note on W283: Xavi Lopez: revissar evolució Tn fang o m3 generats amb nova centrifuga. Tambe % sequedat
Note on W284: Xavi Lopez: revissar evolució Tn fang o m3 generats amb nova centrifuga. Tambe % sequedat
Note on W285: Xavi Lopez: revissar evolució Tn fang o m3 generats amb nova centrifuga. Tambe % sequedat
Note on W286: Xavi Lopez: revissar evolució Tn fang o m3 generats amb nova centrifuga. Tambe % sequedat
Note on W287: Xavi Lopez: revissar evolució Tn fang o m3 generats amb nova centrifuga. Tambe % sequedat