## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 199737
Energia consumida (Kwh/any): | 107910
Producció fangs (Tn/any): | 234
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 479 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 298 | 7
pH (upH) | 7.49 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1642 | 1380
Nitrogen total (mg/L) | 46.5 | 10.48
Fòsfor total (mg/L) | 8 | 2.53

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 171465
Energia consumida (Kwh/any): | 104890
Producció fangs (Tn/any): | 228
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 200 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 515 | 54
DBO5 (mgO2/L) | 321 | 7
pH (upH) | 7.58 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 1826 | 1564
Nitrogen total (mg/L) | 53.08 | 10.27
Fòsfor total (mg/L) | 8.08 | 2.5

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 179878
Energia consumida (Kwh/any): | 82192
Producció fangs (Tn/any): | 195
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 159 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 424 | 51
DBO5 (mgO2/L) | 241 | 8
pH (upH) | 7.45 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 1591 | 1364
Nitrogen total (mg/L) | 40.75 | 5.3
Fòsfor total (mg/L) | 7.36 | 1.95

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 180956
Energia consumida (Kwh/any): | 88971
Producció fangs (Tn/any): | 202
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 158 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 427 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 225 | 7
pH (upH) | 7.36 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1782 | 1527
Nitrogen total (mg/L) | 39.83 | 11.76
Fòsfor total (mg/L) | 8.75 | 2.23

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 203015
Energia consumida (Kwh/any): | 79303
Producció fangs (Tn/any): | 197
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 161 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 413 | 23
DBO5 (mgO2/L) | 222 | 5
pH (upH) | 7.55 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1936 | 1672
Nitrogen total (mg/L) | 36 | 8.97
Fòsfor total (mg/L) | 5.5 | 1.09

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 150394
Energia consumida (Kwh/any): | 78571
Producció fangs (Tn/any): | 203
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 196 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 515 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 253 | 4
pH (upH) | 7.52 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1925 | 1654
Nitrogen total (mg/L) | 49.17 | 5.29
Fòsfor total (mg/L) | 8.83 | 0.92

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 137316
Energia consumida (Kwh/any): | 88179
Producció fangs (Tn/any): | 200
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 211 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 555 | 30
DBO5 (mgO2/L) | 270 | 6
pH (upH) | 7.56 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 2084 | 1771
Nitrogen total (mg/L) | 59.67 | 6.73
Fòsfor total (mg/L) | 8.5 | 1.2

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 132428
Energia consumida (Kwh/any): | 88778
Producció fangs (Tn/any): | 170
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 194 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 584 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 296 | 6
pH (upH) | 7.62 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 1921 | 1584
Nitrogen total (mg/L) | 68.93 | 7.32
Fòsfor total (mg/L) | 8.78 | 0.98

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 145878
Energia consumida (Kwh/any): | 91391
Producció fangs (Tn/any): | 204
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 199 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 559 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 277 | 6
pH (upH) | 7.61 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 2154 | 1785
Nitrogen total (mg/L) | 62.58 | 6.3
Fòsfor total (mg/L) | 11.08 | 1.13

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 140073
Energia consumida (Kwh/any): | 97027
Producció fangs (Tn/any): | 195
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 209 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 580 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 271 | 6
pH (upH) | 7.58 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 2141 | 1879
Nitrogen total (mg/L) | 62.22 | 6.29
Fòsfor total (mg/L) | 13.61 | 0.97

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 180948
Energia consumida (Kwh/any): | 84649
Producció fangs (Tn/any): | 161
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 148 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 426 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 204 | 6
pH (upH) | 7.57 | 7.69
Conductivitat (µg/cm) | 2299 | 1666
Nitrogen total (mg/L) | 53.1 | 7.97
Fòsfor total (mg/L) | 7.28 | 1.24

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 153819
Energia consumida (Kwh/any): | 92083
Producció fangs (Tn/any): | 194
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 167 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 440 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 208 | 6
pH (upH) | 7.53 | 7.64
Conductivitat (µg/cm) | 2057 | 1704
Nitrogen total (mg/L) | 54.79 | 5.81
Fòsfor total (mg/L) | 8.53 | 1.07

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 141893
Energia consumida (Kwh/any): | 92120
Producció fangs (Tn/any): | 163.33
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 155 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 452 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 212 | 6
pH (upH) | 7.67 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 1967 | 1573
Nitrogen total (mg/L) | 51.29 | 4.59
Fòsfor total (mg/L) | 7.26 | 0.85

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 137057
Energia consumida (Kwh/any): | 104139
Producció fangs (Tn/any): | 142.04
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 163 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 460 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 247 | 5
pH (upH) | 7.57 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 2147 | 1799
Nitrogen total (mg/L) | 60.56 | 7.85
Fòsfor total (mg/L) | 8.26 | 0.87