## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 7412
Energia consumida (Kwh/any): | 32770
Producció fangs (Tn/any): | 28
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 165 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 565 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 241 | 6
pH (upH) | 7.93 | 7.99
Conductivitat (µg/cm) | 1.55 | 1.2
Nitrogen total (mg/L) | 56.57 | 5.15
Fòsfor total (mg/L) | 8.33 | 4.53

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 8625
Energia consumida (Kwh/any): | 30177
Producció fangs (Tn/any): | 49
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 132 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 448 | 24
DBO5 (mgO2/L) | 250 | 7
pH (upH) | 7.43 | 7.38
Conductivitat (µg/cm) | 1489.75 | 1101.58
Nitrogen total (mg/L) | 71.42 | 10.23
Fòsfor total (mg/L) | 8.25 | 4.89

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 8013
Energia consumida (Kwh/any): | 22213
Producció fangs (Tn/any): | 42
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 532 | 41
DBO5 (mgO2/L) | 270 | 12
pH (upH) | 7.46 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1627 | 1358
Nitrogen total (mg/L) | 86 | 36
Fòsfor total (mg/L) | 10.2 | 5.1

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 8594
Energia consumida (Kwh/any): | 20684
Producció fangs (Tn/any): | 35
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 122 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 411 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 216 | 10
pH (upH) | 7.47 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1510 | 1133
Nitrogen total (mg/L) | 72 | 13
Fòsfor total (mg/L) | 8.5 | 4.6

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 7607
Energia consumida (Kwh/any): | 20684
Producció fangs (Tn/any): | 28
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 169 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 532 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 293 | 7
pH (upH) | 7.26 | 7.43
Conductivitat (µg/cm) | 1500 | 1123
Nitrogen total (mg/L) | 77 | 7
Fòsfor total (mg/L) | 9.4 | 5.3

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 8145
Energia consumida (Kwh/any): | 21112
Producció fangs (Tn/any): | 21
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 159 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 459 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 243 | 10
pH (upH) | 6.99 | 7.16
Conductivitat (µg/cm) | 1349 | 1192
Nitrogen total (mg/L) | 63 | 10
Fòsfor total (mg/L) | 7.3 | 5.1

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 8437
Energia consumida (Kwh/any): | 23582
Producció fangs (Tn/any): | 28
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 185 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 517 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 275 | 6
pH (upH) | 6.95 | 7.04
Conductivitat (µg/cm) | 1553 | 1142
Nitrogen total (mg/L) | 77 | 13
Fòsfor total (mg/L) | 8.9 | 5.6