## Cases
| CASES D'ALCANAR | [5 empty] | H-E Disseny: 6.799 |  |  |  | Pob. Sanejada: 2.516
| cabal disseny | 1569 | MES | 240 | DBO | 260
|  | CARREGA | MES | 591 | DBO | 640
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | [25 empty] | hab equiv.
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [25 empty] | habitants
Gen 99 | [40 empty] | 0
Feb 99 | [40 empty] | 0
Mar 99 | [40 empty] | 0
Abr 99 | [40 empty] | 0
Mai 99 | [40 empty] | 0
Jun 98 | [40 empty] | 0
Jul 99 | [40 empty] | 0
Ago 99 | 15013 | 484 | 233 | 9 | 96 | 240 | 14 | 94 | 906 | 53 | 94 |  |  | 23609 | 1.5726 | [25 empty] | 1548.8
Set 99 | 9400 | 319 | 172 | 4 | 98 | 295 | 5 | 99 | 686 | 13 | 98 |  |  | 19003 | 2.0216 | [25 empty] | 1254.7333
Oct 99 | 8081 | 260 | 210 | 6 | 97 | 241 | 11 | 93 | 743 | 35 | 95 |  |  | 19337 | 2.3929 | [25 empty] | 835.4667
Nov 99 | 6829 | 230 | 224 | 12 | 91 | 357 | 6 | 98 | 706 | 22 | 95 |  |  | 19488 | 2.8537 | [25 empty] | 1094.8
Des 99 | 6340 | 216 | 225 | 10 | 95 | 305 | 5 | 98 | 514 | 12 | 97 |  |  | 8016 | 1.2644 | [25 empty] | 878.4
TOTAL99 | 45663 | 1509 | 1064 | 41 | 477 | 1438 | 41 | 482 | 3555 | 135 | 479 | 0 | 0 | 89453 | 10.1051
MITJA99 | 6523.2857 | 215.5714 | 152 | 5.8571 | 95.4 | 205.4286 | 5.8571 | 96.4 | 507.8571 | 19.2857 | 95.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17890.6 | 2.021 | [25 empty] | 467.6833
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | [25 empty] | hab equiv.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [25 empty] | habitants
Gen | 7589 | 244 | 191 | 14 | 92 | 254 | 6 | 97 | 679 | 27 | 96 | 16.5 | 13.3 | 8995 | 1.1853 | [25 empty] | 826.3467
Feb | 6640 | 229 | 221 | 11 | 94 | 277 | 14 | 95 | 687 | 55 | 92 | 6.6 | 13 | 9982 | 1.5033 | [25 empty] | 845.7733
Mar | 7841 | 251 | 222 | 8 | 95 | 269 | 9 | 97 | 614 | 28 | 95 | 13.2 | 13 | 8776 | 1.1192 | [25 empty] | 900.2533
Abr | 9461 | 313 | 204 | 15 | 93 | 297 | 10 | 97 | 696 | 34 | 96 | 19.8 | 13 | 13390 | 1.4153 | [25 empty] | 1239.48
May | 9293 | 300 | 161 | 10 | 96 | 214 | 8 | 98 | 400 | 32 | 94 | 19.8 | 13 | 9947 | 1.0704 | [25 empty] | 856
Jun | 10069 | 343 | 120 | 12 | 86 | 125 | 4 | 96 | 360 | 27 | 93 | 17.6 | 13 | 12401 | 1.2316 | [25 empty] | 571.6667
Jul | 12357 | 397 | 129 | 8 | 94 | 171 | 4 | 97 | 424 | 24 | 94 | 6.6 | 12.5 | 12695 | 1.0274 | [25 empty] | 905.16
Ago | 15144 | 499 | 77 | 16 | 79 | 279 | 18 | 94 | 715 | 44 | 94 |  |  | 16290 | 1.0757 | [25 empty] | 1856.28
Sep | 8905 | 292 | 138 | 17 | 87 | 238 | 22 | 91 | 467 | 51 | 89 |  |  | 12617 | 1.4168 | [25 empty] | 926.6133
Oct | 11374 | 364 | 225 | 20 | 91 | 307 | 16 | 95 | 744 | 55 | 92 |  |  | 10475 | 0.92096 | [25 empty] | 1489.9733
Nov | 8672 | 290 | 149 | 12 | 92 | 302 | 5 | 98 | 620 | 26 | 96 |  |  | 8906 | 1.027 | [25 empty] | 1167.7333
Des | 9085 | 294 | 187 | 9 | 95 | 250 | 6 | 97 | 562 | 28 | 95 |  |  | 10533 | 1.1594 | [25 empty] | 980
TOTAL00 | 116430 | 3816 | 2024 | 152 | 1094 | 2983 | 122 | 1152 | 6968 | 431 | 1126 | 100.1 | 90.8 | 135007 | 14.1523
MITJA00 | 9702.5 | 318 | 168.6667 | 12.6667 | 91.1667 | 248.5833 | 10.1667 | 96 | 580.6667 | 35.9167 | 93.8333 | 14.3 | 12.9714 | 11250.5833 | 1.1794 | [25 empty] | 1047.1067
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | [25 empty] | hab equiv.
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [25 empty] | habitants
Gen | 7746 | 253 | 176 | 7 | 96 | 205 | 2 | 99 | 483 | 17 | 96 | 19.8 | 12.5 | 9107 | 1.1757 | [25 empty] | 691.5333
Feb | 7446 | 266 | 141 | 7 | 95 | 265 | 4 | 98 | 465 | 19 | 96 | 3.3 | 13.9 | 8443 | 1.1339 | [25 empty] | 939.8667
Mar | 8023 | 263 | 226 | 9 | 96 | 287 | 4 | 99 | 612 | 19 | 97 | 237 | 13.3 | 16836 | 2.0985 | [25 empty] | 1006.4133
Abr | 9275 | 291 | 213 | 16 | 92 | 257 | 11 | 96 | 569 | 37 | 94 | 42.9 | 12.8 | 11524 | 1.2425 | [25 empty] | 997.16
May | 8876 | 287 | 169 | 10 | 94 | 254 | 6 | 97 | 485 | 18 | 96 | 10.2 | 13.1 | 10283 | 1.1585 | [25 empty] | 971.9733
Jun | 9193 | 306 | 247 | 14 | 94 | 263 | 6 | 97 | 636 | 20 | 96 |  |  | 9420 | 1.0247 | [25 empty] | 1073.04
Jul | 13809 | 414 | 223 | 14 | 93 | 316 | 10 | 96 | 577 | 27 | 95 |  |  | 16955 | 1.2278 | [25 empty] | 1744.32
Ago | 16278 | 539 | 205 | 9 | 95 | 412 | 13 | 96 | 613 | 42 | 91 |  |  | 19354 | 1.189 | [25 empty] | 2960.9067
Sep | 10405 | 352 | 255 | 9 | 96 | 321 | 5 | 99 | 794 | 20 | 98 |  |  | 12599 | 1.2109 | [25 empty] | 1506.56
Oct | 8567 | 277 | 208 | 7 | 95 | 192 | 7 | 97 | 517 | 40 | 92 | 15 | 12.1 | 11815 | 1.3791 | [25 empty] | 709.12
Nov | 8853 | 299 | 159 | 9 | 94.33 | 151 | 6 | 96 | 531 | 24 | 95.48 |  |  | 23981 | 2.7088 | [25 empty] | 601.9867
Des | 9278 | 305 | 202 | 6 | 97 | 188 | 5 | 97 | 594 | 34 | 94 | 6.75 | 13 | 13422 | 1.4466 | [25 empty] | 764.5333
TOTAL01 | 117749 | 3852 | 2424 | 117 | 1137.33 | 3111 | 79 | 1167 | 6876 | 317 | 1140.48 | 334.95 | 90.7 | 163739 | 16.996
MITJA01 | 9812.4167 | 321 | 202 | 9.75 | 94.7775 | 259.25 | 6.5833 | 97.25 | 573 | 26.4167 | 95.04 | 47.85 | 12.9571 | 13644.9167 | 1.4163 | [25 empty] | 1163.9511
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Energia Tot | Energia | [25 empty] | hab equiv.
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [25 empty] | habitants
Gen | 7270 | 233 | 279 | 6 | 97 | 266 | 6 | 97 | 619 | 29 | 95 |  |  | 10176 | 1.3997 | [25 empty] | 826.3733
Feb | 7225 | 258 | 244 | 15 | 94 | 276 | 6 | 98 | 662 | 29 | 96 |  |  | 8133 | 1.1257 | [25 empty] | 949.44
Mar | 9257 | 286 | 210 | 20 | 91 | 228 | 11 | 95 | 624 | 31 | 95 | 4 | 12.6 | 10822 | 1.1691 | [25 empty] | 869.44
Abr | 9681 | 326 | 193 | 12 | 93 | 189 | 7 | 96 | 483 | 26 | 94 |  |  | 9702 | 1.0022 | [25 empty] | 821.52
May | 13260 | 446 | 182 | 20 | 91 | 200 | 9 | 96 | 533 | 37 | 92 |  |  | 10603 | 0.79962 | [25 empty] | 1189.3333
Jun | 10877 | 363 | 339 | 14 | 96 | 227 | 7 | 97 | 610 | 38 | 92 | 7 | 12.6 | 11895 | 1.0936 | [25 empty] | 1098.68
Jul | 15041 | 638 | 195 | 13 | 92 | 249 | 3 | 99 | 589 | 41 | 94 | 35 | 11.6 | 13805 | 0.91782 | [25 empty] | 2118.16
Ago | 20214 | 652 | 266 | 8 | 97 | 283 | 17 | 94 | 628 | 60 | 90 | 21 | 12.8 | 26222 | 1.2972 | [25 empty] | 2460.2133
Sep | 9763 | 325 | 205 | 16 | 91 | 220 | 13 | 94 | 470 | 56 | 88 |  |  | 10710 | 1.097 | [25 empty] | 953.3333
Oct | 6398 | 206 | 198 | 17 | 92 | 231 | 10 | 95 | 500 | 35 | 93 |  |  | 9777 | 1.5281 | [25 empty] | 634.48
Nov | 6128 | 204 | 241 | 10 | 97 | 243 | 9 | 97 | 656 | 33 | 96 | 18 | 13.1 | 9054 | 1.4775 | [25 empty] | 660.96
Des | 5800 | 187 | 236 | 15 | 94 | 223 | 7 | 97 | 572 | 16 | 97 | 3.5 | 12.9 | 10170 | 1.7534 | [25 empty] | 556.0133
TOTAL02 | 120914 | 4124 | 2788 | 166 | 1125 | 2835 | 105 | 1155 | 6946 | 431 | 1122 | 88.5 | 75.6 | 141069 | 14.661
MITJA02 | 10076.1667 | 343.6667 | 232.3333 | 13.8333 | 93.75 | 236.25 | 8.75 | 96.25 | 578.8333 | 35.9167 | 93.5 | 14.75 | 12.6 | 11755.75 | 1.2217 | [25 empty] | 1094.8289
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Cond.Efl. | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR |  | Energia Tot | Energia |  | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | [14 empty] | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [18 empty] | habitants
Gen | 6392 | 234 | 219 | 9 | 96 | 203 | 8 | 96 | 556 | 44 | 92 | 3.5 | 12.1 | 2.15 | 281 | 254 | 432 | 1109 | 8086 |  | 10162 | 1.5898 |  | 7.55 | 7.25 | 2.41 | [14 empty] | 633.36
Feb | 9181 | 328 | 226 | 11 | 95 | 217 | 10 | 96 | 672 | 39 | 94 | 0 | 0 | 1.524 | 288 | 258 | 609 | 1153 | 7335 |  | 9643 | 1.0503 |  | 7.41 | 7.42 | 1.677 | [14 empty] | 949.0133
Mar | 11883 | 383 | 223 | 11 | 95 | 209 | 9 | 95 | 583 | 39 | 92 | 0 | 0 | 2.03 | 306 | 298 | 450 | 1219 | 9281 |  | 11554 | 0.97231 |  | 7.52 | 7.47 | 2.02 | [14 empty] | 1067.2933
Abr | 13319 | 444 | 231 | 10 | 96 | 227 | 8 | 97 | 700 | 40 | 94 | 7 | 12.6 | 1.83 | 397 | 430 | 595 | 1702 | 10297 |  | 13421 | 1.0077 |  | 7.54 | 7.29 | 1.65 | [14 empty] | 1343.84
May | 13818 | 446 | 287 | 12 | 96 | 262 | 5 | 98 | 688 | 31 | 96 | 0 | 0 | 2.34 | 411 | 448 | 699 | 1779 | 6889 |  | 10226 | 0.74005 |  | 7.6 | 7.45 | 2.8 | [14 empty] | 1558.0267
Jun | 16789 | 560 | 221 | 8 | 96 | 205 | 5 | 98 | 517 | 20 | 96 | 7 | 12.8 | 2.27 | 303 | 288 | 412 | 1471 | 9045 |  | 11519 | 0.6861 |  | 7.38 | 7.35 | 2.4 | [14 empty] | 1530.6667
Jul | 22732 | 733 | 208 | 10 | 95 | 221 | 6 | 97 | 590 | 24 | 96 | 11.7 | 13.2 | 2.17 | 466 | 994 | 781 | 3080 | 9400 |  | 14721 | 0.64759 |  | 7.3 | 7.35 | 2.05 | [14 empty] | 2159.9067
Ago | 27853 | 899 | 212 | 32 | 85 | 214 | 29 | 87 | 616 | 91 | 85 | 11.7 | 13.25 | 2.24 | 966 | 632 | 1074 | 3285 | 9776 |  | 15733 | 0.56486 |  | 7.36 | 7.45 | 2.15 | [14 empty] | 2565.1467
Sep | 17482 | 584 | 220 | 18 | 91 | 220 | 16 | 93 | 559 | 55 | 88 | 2.3 | 12.8 | 2.53 | 910 | 467 | 647 | 1767 | 9565 |  | 13356 | 0.76399 |  | 7.43 | 7.48 | 2.18 | [14 empty] | 1713.0667
Oct | 14656 | 475 | 185 | 9 | 95 | 185 | 6 | 97 | 441 | 34 | 92 | 20.6 | 15.7 | 2.03 | 295 | 391 | 604 | 1946 | 6874 |  | 10110 | 0.68982 |  | 7.3 | 7.35 | 2.2 | [14 empty] | 1171.6667
Nov | 11610 | 382 | 184 | 5 | 97 | 204 | 5 | 98 | 483 | 46 | 90 | 5.84 | 14.5 | 2.39 | 680 | 319 | 520 | 1391 | 6673 |  | 9583 | 0.82541 |  | 7.41 | 7.33 | 2.49 | [14 empty] | 1039.04
Des | 11512 | 371 | 201 | 8 | 96 | 219 | 8 | 97 | 532 | 41 | 92 | 0 | 0 | 2.14 | 310 | 323 | 527 | 1661 | 7735 |  | 10556 | 0.91696 |  | 7.39 | 7.33 | 2.36 | [14 empty] | 1083.32
TOTAL03 | 177227 | 5839 | 2617 | 143 | 1133 | 2586 | 115 | 1149 | 6937 | 504 | 1107 | 69.64 | 106.95 | 25.644 | 5613 | 5102 | 7350 | 21563 | 100956 |  | 140584 | 10.4549 |  | 89.19 | 88.52 | 26.387
MITJA03 | 14768.9167 | 486.5833 | 218.0833 | 11.9167 | 94.4167 | 215.5 | 9.5833 | 95.75 | 578.0833 | 42 | 92.25 | 5.8033 | 13.3688 | 2.137 | 467.75 | 425.1667 | 612.5 | 1796.9167 | 8413 |  | 11715.3333 | 0.87124 |  | 7.4325 | 7.3767 | 2.1989 | [14 empty] | 1401.1956
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Cond.Efl. | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR |  | Energia Tot | Energia |  | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | [14 empty] | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [18 empty] | habitants
Gen | 9693 | 313 | 227 | 10 | 96 | 209 | 5 | 98 | 531 | 50 | 91 | 12.66 | 13.54 | 2.36 | 292 | 272 | 451 | 1297 | 9050 |  | 11362 | 1.1722 |  | 7.43 | 7.45 | 2.29 | [14 empty] | 872.2267
Feb | 11896 | 410 | 180 | 8 | 96 | 188 | 5 | 97 | 345 | 38 | 88 | 17.16 | 13.018 | 2.4 | 393 | 825 | 626 | 1730 | 8823 |  | 12397 | 1.0421 |  | 7.19 | 7.43 | 2.53 | [14 empty] | 1027.7333
Mar | 11927 | 385 | 193 | 15 | 92 | 217 | 9 | 96 | 469 | 45 | 90 | 3 | 11 | 2.25 | 157 | 103 | 250 | 707 | 5196 |  | 6413 | 0.53769 |  | 7.3 | 7.29 | 2.3 | [14 empty] | 1113.9333
Abr | 14713 | 490 | 187 | 7 | 96 | 199 | 5 | 97 | 436 | 22 | 95 | 8.52 | 12.6 | 1.56 | 491 | 324 | 714 | 2048 | 10501 |  | 14078 | 0.95684 |  | 7.29 | 7.26 | 1.94 | [14 empty] | 1300.1333
May | 13059 | 421 | 149 | 8 | 94 | 167 | 5 | 96 | 396 | 24 | 94 | 16.06 | 13.23 | 1.52 | 278 | 243 | 544 | 1304 | 17433 |  | 19802 | 1.5163 |  | 7.19 | 7.26 | 1.82 | [14 empty] | 937.4267
Jun | 13914 | 464 | 199 | 8 | 96 | 179 | 5 | 97 | 522 | 26 | 94 | 19.16 | 13.13 | 1.73 | 343 | 329 | 624 | 1747 | 14996 |  | 18039 | 1.2965 |  | 7.24 | 7.31 | 2.04 | [14 empty] | 1107.4133
Jul | 22179 | 715 | 238 | 16 | 93 | 212 | 11 | 95 | 607 | 27 | 95 | 18.94 | 13.02 | 2.01 | 483 | 516 | 864 | 2657 | 19607 |  | 24127 | 1.0878 |  | 7.22 | 7.24 | 1.71 | [14 empty] | 2021.0667
Ago | 29514 | 948 | 212 | 5 | 97 | 189 | 5 | 97 | 610 | 60 | 90 | 34.68 | 12.62 | 1.88 | 625 | 689 | 1168 | 3552 | 19614 |  | 25648 | 0.86901 |  | 7.39 | 7.28 | 2.41 | [14 empty] | 2388.96
Sep | 24165 | 806 | 196 | 5 | 98 | 189 | 5 | 97 | 449 | 46 | 90 | 0 |  | 2.08 | 409 | 405 | 690 | 1957 | 18409 |  | 21870 | 0.90503 |  | 7.46 | 7.28 | 2.34 | [14 empty] | 2031.12
Oct | 23615 | 738 | 189 | 9 | 95 | 195 | 6 | 97 | 530 | 41 | 92 | 0 |  | 1.7 | 413 | 401 | 676 | 1997 | 15902 |  | 19389 | 0.82105 |  | 7.17 | 7.21 | 1.75 | [14 empty] | 1918.8
Nov | 21531 | 718 | 195 | 22 | 89 | 194 | 5 | 97 | 582 | 29 | 95 | 14.06 | 12.95 | 1.89 | 348 | 267 | 433 | 1165 | 11197 |  | 13410 | 0.62282 |  | 7.22 | 7.29 | 1.83 | [14 empty] | 1857.2267
Des | 19563 | 631 | 196 | 12 | 94 | 226 | 8 | 97 | 517 | 31 | 94 | 14.24 | 12.03 | 2.02 | 336 | 356 | 542 | 1879 | 22805 |  | 25918 | 1.3248 |  | 7.27 | 7.34 | 2.29 | [14 empty] | 1901.4133
TOTAL04 | 215769 | 7039 | 2361 | 125 | 1136 | 2364 | 74 | 1161 | 5994 | 439 | 1108 | 158.48 | 127.138 | 23.4 | 4568 | 4730 | 7582 | 22040 | 173533 |  | 212453 | 12.1522 |  | 87.37 | 87.64 | 25.25
MITJA04 | 17980.75 | 586.5833 | 196.75 | 10.4167 | 94.6667 | 197 | 6.1667 | 96.75 | 499.5 | 36.5833 | 92.3333 | 13.2067 | 12.7138 | 1.95 | 380.6667 | 394.1667 | 631.8333 | 1836.6667 | 14461.0833 |  | 17704.4167 | 1.0127 |  | 7.2808 | 7.3033 | 2.1042 | [14 empty] | 1539.7878
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Cond.Efl. | Energia TotE | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 |  | Energia EDAR | Energia Tot |  | Energia | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | [13 empty] | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh) |  | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 9890 | 319 | 175 | 19 | 88 | 208 | 12 | 94 | 494 | 60 | 88 | 14.62 | 12.63 | 1.83 | 1.3071 | 356 | 323 | 565 | 1628 |  | 12927 | 15799 |  | 1.5975 | 7.19 | 7.15 | 2.13 | [13 empty] | 884.6933
Feb | 9710 | 347 | 203 | 22 | 87 | 198 | 6 | 97 | 535 | 40 | 89 | 0 |  | 1.338 | 1.2922 | 356 | 313 | 669 | 1671 |  | 12547 | 15556 |  | 1.6021 | 7.25 | 7.1 | 0.613 | [13 empty] | 916.08
Mar | 13075 | 422 | 216 | 21 | 89 | 193 | 7 | 96 | 542 | 48 | 91 | 4.2 | 12.56 | 1.38 | 1.0281 | 371 | 376 | 401 | 1593 |  | 13443 | 16184 |  | 1.2378 | 7.21 | 7.14 | 1.61 | [13 empty] | 1085.9467
Abr | 11615 | 387 | 203 | 18 | 91 | 255 | 8 | 97 | 648 | 40 | 94 | 0 |  | 1.32 | 1.2023 | 334 | 323 | 505 | 1505 |  | 13965 | 16632 |  | 1.4319 | 7.2 | 7.11 | 1.79 | [13 empty] | 1315.8
May | 12661 | 408 | 271 | 27 | 88 | 252 | 15 | 95 | 733 | 67 | 90 | 0 |  | 1.3 | 1.157 | 346 | 341 | 559 | 1619 |  | 14649 | 17514 |  | 1.3833 | 7.16 | 7.12 | 1.43 | [13 empty] | 1370.88
Jun | 13298 | 443 | 194 | 28 | 89 | 210 | 7 | 96 | 654 | 37 | 94 | 0 |  | 1.55 | 0.82343 | 448 | 458 | 716 | 1916 |  | 10950 | 14488 |  | 1.0895 | 7.73 | 7.41 | 1.57 | [13 empty] | 1240.4
Jul | 19079 | 615 | 239 | 18 | 91 | 217 | 5 | 98 | 457 | 27 | 94 | 0 |  | 1.39 | 0.77195 | 483 | 516 | 864 | 2657 |  | 14728 | 19248 |  | 1.0089 | 7.5 | 7.48 | 1.64 | [13 empty] | 1779.4
Ago | 25162 | 812 | 233 | 21 | 92 | 256 | 6 | 97 | 555 | 17 | 97 | 7.76 | 12.34 | 1.35 | 0.7067 | 875 | 684 | 1234 | 3793 |  | 17782 | 24368 |  | 0.96844 | 7.85 | 7.74 | 1.67 | [13 empty] | 2771.6267
Sep | 14637 | 488 | 255 | 16 | 91 | 197 | 6 | 97 | 530 | 39 | 92 | 17.8 | 15.31 | 1.77 | 0.80918 | 922 | 411 | 665 | 1947 |  | 11844 | 15789 |  | 1.0787 | 7.64 | 7.88 | 1.76 | [13 empty] | 1281.8133
Oct | 16715 | 539 | 196 | 21 | 96 | 194 | 8 | 89 | 559 | 40 | 93 | 2.13 | 15.61 | 1.42 | 0.74759 | 595 | 505 | 820 | 2375 |  | 12496 | 16791 |  | 1.0045 | 7.63 | 7.42 | 1.79 | [13 empty] | 1394.2133
Nov | 13267 | 442 | 235 | 21 | 95 | 246 | 10 | 92 | 615 | 41 | 93 | 1.1 | 14.97 | 2.05 | 0.70453 | 454 | 372 | 635 | 1944 |  | 9347 | 12752 |  | 0.96118 | 8.06 | 8.07 | 2.73 | [13 empty] | 1449.76
Des | 10980 | 354 | 222 | 12 | 97 | 251 | 7 | 95 | 537 | 43 | 92 | 2.54 | 14.26 | 2.51 | 0.84026 | 496 | 341 | 662 | 1720 |  | 9226 | 12445 |  | 1.1334 | 7.3 | 7.38 | 2.34 | [13 empty] | 1184.72
TOTAL05 | 170089 | 5576 | 2642 | 244 | 1094 | 2677 | 97 | 1143 | 6859 | 499 | 1107 | 50.15 | 97.68 | 19.208 | 11.3904 | 6036 | 4963 | 8295 | 24368 |  | 153904 | 197566 |  | 14.4972 | 89.72 | 89 | 21.073
MITJA05 | 14174.0833 | 464.6667 | 220.1667 | 20.3333 | 91.1667 | 223.0833 | 8.0833 | 95.25 | 571.5833 | 41.5833 | 92.25 | 4.1792 | 13.9543 | 1.6007 | 0.9492 | 503 | 413.5833 | 691.25 | 2030.6667 |  | 12825.3333 | 16463.8333 |  | 1.2081 | 7.4767 | 7.4167 | 1.7561 | [13 empty] | 1389.6111
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia EB1 | Energia EB2 |  | Energia EB3 | Energia EB4 |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | [11 empty] | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [11 empty] | habitants
Gen | 14485 | 467 | 216 | 11 | 94 | 216 | 11 | 94 | 461 | 47 | 89 | 1.109 | 14.26 | 8.43 | 8.11 | 1.992 | 1.76 | 390 | 452 |  | 568 | 2064 | [5 empty] | 8809 | 0.60815 | [11 empty] | 1344.96
Feb | 11023 | 394 | 263 | 10 | 94 | 221 | 13 | 96 | 556 | 15 | 96 | 2.14 | 12.45 | 7.68 | 7.78 | 1.97 | 1.48 | 384 | 329 |  | 524 | 1571 | [5 empty] | 8200 | 0.7439 | [11 empty] | 1160.9867
Mar | 10965 | 354 | 212 | 20 | 95 | 220 | 11 | 91 | 595 | 51 | 91 | 3.1 | 12.7 | 7.24 | 7.55 | 1.52 | 2.21 | 418 | 354 |  | 566 | 1696 | [5 empty] | 11771 | 1.0735 | [11 empty] | 1038.4
Abr | 12371 | 412 | 246 | 7 | 98 | 215 | 4 | 96 | 646 | 28 | 96 | 1.68 | 13.78 | 7.48 | 7.61 | 1.94 | 1.49 | 399 | 349 |  | 596 | 1662 | [5 empty] | 12287 | 0.99321 | [11 empty] | 1181.0667
May | 13179 | 439 | 308 | 17 | 94 | 216 | 9 | 94 | 559 | 43 | 92 | 0.5 | 13.87 | 7.43 | 7.42 | 1.91 | 1.62 | 408 | 357 |  | 595 | 1699 | [5 empty] | 10489 | 0.79589 | [11 empty] | 1264.32
Jun | 14572 | 470 | 290 | 8 | 98 | 284 | 5 | 98 | 693 | 38 | 95 | 1.7 | 13.03 | 7.3 | 7.31 | 1.88 | 2.02 | 531 | 415 |  | 747 | 1922 | [5 empty] | 10115 | 0.69414 | [11 empty] | 1779.7333
Jul | 22392 | 722 | 284 | 23 | 97 | 203 | 7 | 92 | 526 | 43 | 91 | 2.8 | 13.2 | 7.4 | 7.47 | 2.18 | 1.38 | 540 | 583 |  | 909 | 2911 | [5 empty] | 12578 | 0.56172 | [11 empty] | 1954.2133
Ago | 28005 | 903 | 276 | 17 | 93 | 250 | 18 | 93 | 643 | 58 | 90 | 2.14 | 13.09 | 7.5 | 7.58 | 1.85 | 1.67 | 752 | 768 |  | 1285 | 3874 |  | 170 | 951 | 256 | 1824 | 14615 | 0.52187 | [11 empty] | 3010
Sep | 16338 | 545 | 162 | 12 | 92 | 175 | 11 | 92 | 490 | 44 | 89 | 1.62 | 13.16 | 7.54 | 7.34 | 1.24 | 1.38 | 473 | 426 |  | 725 | 2187 |  | 59 | 709 | 215 | 1476 | 16938 | 1.0367 | [11 empty] | 1271.6667
Oct | 14678 | 473 | 192 | 13 | 95 | 233 | 8 | 95 | 404 | 33 | 90 | 2.21 | 12.39 | 7.72 | 7.54 | 2.67 | 2.01 | 410 | 410 |  | 533 | 1582 |  | 76 | 615 | 208 | 1559 | 10726 | 0.73075 | [11 empty] | 1469.4533
Nov | 16596 | 450 | 234 | 16 | 95 | 347 | 10 | 94 | 633 | 46 | 91 | 2.52 | 12.38 | 6.95 | 7.14 | 1.42 | 1.59 | 478 | 466 |  | 1014 | 2088 |  | 36 | 498 | 76 | 197 | 9010 | 0.5429 | [11 empty] | 2082
Des | 11788 | 380 | 160 | 16 | 94 | 229 | 10 | 92 | 496 | 65 | 85 | 0.5376 | 12.8 | 7.23 | 7.23 | 1.5 | 1.56 | 390 | 326 |  | 1351 | 1637 |  | 30 | 260 | 164 | 852 | 11047 | 0.93714 | [11 empty] | 1160.2667
TOTAL06 | 186392 | 6009 | 2843 | 170 | 1139 | 2809 | 117 | 1127 | 6702 | 511 | 1095 | 22.0566 | 157.11 | 89.9 | 90.08 | 22.072 | 20.17 | 5573 | 5235 |  | 9413 | 24893 |  | 371 | 3033 | 919 | 5908 | 136585 | 9.2399
MITJA06 | 15532.6667 | 500.75 | 236.9167 | 14.1667 | 94.9167 | 234.0833 | 9.75 | 93.9167 | 558.5 | 42.5833 | 91.25 | 1.8381 | 13.0925 | 7.4917 | 7.5067 | 1.8393 | 1.6808 | 464.4167 | 436.25 |  | 784.4167 | 2074.4167 |  | 74.2 | 606.6 | 183.8 | 1181.6 | 11382.0833 | 0.76999 | [11 empty] | 1559.7556
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia EB1 | Energia EB2 |  | Energia EB3 | Energia EB4 |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | [11 empty] | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [11 empty] | habitants
Gen | 16792 | 542 | 224 | 16 | 97 | 198 | 9 | 92 | 513 | 31 | 87 |  |  | 7.3 | 7.19 | 2.2 | 1.61 | 398 | 355 |  | 526 | 1551 |  | 36 | 251 | 154 | 812 | 7797 | 0.46433 | [11 empty] | 1430.88
Feb | 15530 | 328 | 278 | 23 | 96 | 335 | 11 | 91 | 627 | 50 | 91 |  |  | 7.53 | 7.47 | 2.69 | 2.71 | 347 | 288 |  | 520 | 1443 |  | 50 | 236 | 136 | 767 | 7449 | 0.47965 | [11 empty] | 1465.0667
Mar | 18175 | 586 | 301 | 12 | 97 | 370 | 8 | 96 | 624 | 42 | 93 | 4 | 12.94 | 7.49 | 7.69 | 2.2 | 2.11 | 390 | 318 |  | 568 | 1606 |  | 43 | 213 | 136 | 237 | 11215 | 0.61706 | [11 empty] | 2890.9333
Abr | 21715 | 724 | 384 | 10 | 98 | 355 | 9 | 97 | 714 | 30 | 95 | 1.1 | 12.9 | 7.51 | 7.45 | 2.04 | 1.82 | 548 | 479 |  | 870 | 2518 |  | 116 | 343 | 220 | 237 | 14564 | 0.67069 | [11 empty] | 3426.9333
May | 21000 | 677 | 310 | 7 | 96 | 277 | 9 | 98 | 703 | 26 | 96 | 0.7 | 15.24 | 7.7 | 7.55 | 2.1 | 2.08 | 392 | 347 |  | 690 | 1678 |  | 57 | 250 | 574 | 1102 | 14794 | 0.70448 | [11 empty] | 2500.3867
Jun | 22488 | 750 | 114 | 17 | 87 | 211 | 12 | 91 | 447 | 39 | 88 | 0.5 | 15.2 | 7.9 | 7.51 | 2.06 | 1.9 | 704 | 349 |  | 2065 | 1713 |  | 109 | 391 | 464 | 1152 | 13053 | 0.58044 | [11 empty] | 2110
Jul | 29722 | 959 | 234 | 19 | 95 | 268 | 10 | 91 | 453 | 69 | 82 |  |  | 7.76 | 7.64 | 2.09 | 2.47 | 1232 | 612 |  | 2990 | 2551 |  | 192 | 238 | 840 | 1390 | 14795 | 0.49778 | [11 empty] | 3426.8267
Ago | 37756 | 1218 | 230 | 10 | 97 | 246 | 7 | 96 | 598 | 64 | 89 | 1.2 | 16 | 7.37 | 7.62 | 2.42 | 2.43 | 708 | 699 |  | 840 | 2803 |  | 229 | 339 | 797 | 1755 | 20925 | 0.55422 | [11 empty] | 3995.04
Sep | 22693 | 756 | 263 | 12 | 95 | 286 | 12 | 96 | 655 | 49 | 92 | 1.3 | 15.6 | 7.26 | 7.45 | 2.56 | 1.78 | 493 | 653 |  | 615 | 2110 |  | 55 | 234 | 489 | 1036 | 23779 | 1.0479 | [11 empty] | 2882.88
Oct | 19960 | 644 | 169 | 13 | 91 | 254 | 10 | 93 | 399 | 33 | 90 | 1.2 | 16.1 | 7.58 | 7.52 | 1.92 | 1.83 | 497 | 377 |  | 898 | 2889 |  | 74 | 114 | 248 | 764 | 27956 | 1.4006 | [11 empty] | 2181.0133
Nov | 14600 | 487 | 197 | 7 | 94 | 359 | 8 | 97 | 642 | 19 | 95 |  |  | 7.61 | 7.48 | 2.24 | 1.87 | 894 | 705 |  | 1427 | 4840 |  | 116 | 223 | 669 | 1085 | 23937 | 1.6395 | [11 empty] | 2331.1067
Des | 18898 | 609.6129 | 254 | 7 | 96 | 206 | 11 | 96 | 498 | 14 | 97 | 5.3 | 13.6 | 7.86 | 2.15 | 7.45 | 1.76 | 536 | 409 |  | 790 | 2328 |  | 56 | 161 | 0 | 710 | 20161 | 1.0668 | [11 empty] | 1674.4034
TOTAL07 | 259329 | 8280.6129 | 2958 | 153 | 1139 | 3365 | 116 | 1134 | 6873 | 466 | 1095 | 15.3 | 117.58 | 90.87 | 84.72 | 31.97 | 24.37 | 7139 | 5591 |  | 12799 | 28030 |  | 1133 | 2993 | 4727 | 11047 | 200425 | 9.7235
MITJA07 | 21610.75 | 690.0511 | 246.5 | 12.75 | 94.9167 | 280.4167 | 9.6667 | 94.5 | 572.75 | 38.8333 | 91.25 | 1.9125 | 14.6975 | 7.5725 | 7.06 | 2.6642 | 2.0308 | 594.9167 | 465.9167 |  | 1066.5833 | 2335.8333 |  | 94.4167 | 249.4167 | 393.9167 | 920.5833 | 16702.0833 | 0.81029 | [11 empty] | 2526.2892
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia EB1 | Energia EB2 |  | Energia EB3 | Energia EB4 |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | [11 empty] | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [11 empty] | habitants
Gen | 11729 | 378 | 366 | 7 | 96 | 457 | 9 | 98 | 675 | 27 | 95 | 8.8 | 12.1 | 8.01 | 7.56 | 1.37 | 1.39 | 314 | 268 |  | 393 | 1785 |  | 41 | 124 | 235 | 418 | 19150 | 1.6327 | [11 empty] | 2303.28
Feb | 13510 | 466 | 374 | 9 | 97 | 319 | 12 | 97 | 807 | 17 | 98 | 14.4 | 13.72 | 7.77 | 7.52 | 1.02 | 1.05 | 421 | 283 |  | 482 | 896 |  | 50 | 142 | 284 | 653 | 18224 | 1.3489 | [11 empty] | 1982.0533
Mar | 15362 | 496 | 305 | 9 | 96 | 366 | 14 | 97 | 960 | 43 | 96 | 4.54 | 13.6 | 8.14 | 7.71 |  |  | 336 | 355 |  | 614 | 2007 |  | 66 | 136 | 278 | 616 | 19710 | 1.283 | [11 empty] | 2420.48
Abr | 12765 | 426 | 212 | 6 | 95 | 290 | 8 | 97 | 639 | 24 | 94 | 9.2 | 13.7 | 7.36 | 7.42 | 1.85 | 1.48 | 332 | 269 |  | 453 | 1406 |  | 32 | 98 | 204 | 442 | 20856 | 1.6338 | [11 empty] | 1647.2
May | 18874 | 609 | 250 | 8 | 97 | 264 | 8 | 97 | 562 | 45 | 91 | 12.06 | 13.125 | 7.37 | 7.49 | 1.92 | 1.47 | 465 | 435 |  | 705 | 2205 |  | 95 | 215 | 425 | 971 | 20013 | 1.0603 | [11 empty] | 2143.68
Jun | 15091 | 503 | 248 | 10 | 97 | 384 | 7 | 96 | 784 | 21 | 97 | 8.22 | 14.95 | 7.58 | 7.36 | 1.92 | 1.77 | 298 | 258 |  | 478 | 1736 |  | 59 | 122 | 232 | 811 | 13914 | 0.92201 | [11 empty] | 2575.36
Jul | 21881 | 706 | 227 | 7 | 98 | 240 | 5 | 97 | 676 | 33 | 95 | 12.18 | 12.08 | 7.44 | 7.38 |  |  | 434 | 410 |  | 746 | 2293 |  | 128 | 174 | 382 | 681 | 15375 | 0.70266 | [11 empty] | 2259.2
Ago | 31699 | 1023 | 247 | 18 | 92 | 326 | 15 | 94 | 833 | 61 | 91 | 16.06 | 12.625 | 7.27 | 7.6 | 2.44 | 2.24 | 754 | 720 |  | 1084 | 4199 |  | 179 | 296 | 641 | 1591 | 18274 | 0.57649 | [11 empty] | 4446.64
Sep | 20871 | 696 | 274 | 21 | 93 | 393 | 22 | 94 | 770 | 69 | 91 | 8.82 | 10.1 | 7.39 | 7.45 | 2.44 | 1.89 | 282 | 250 |  | 439 | 910 |  | 85 | 110 | 222 | 527 | 15894 | 0.76154 | [11 empty] | 3647.04
Oct | 18238 | 588 | 167 | 7 | 96 | 226 | 6 | 96 | 468 | 28 | 93 | 4.14 | 13.2 | 7.41 | 7.42 | 2.21 | 2.01 | 449 | 409 |  | 621 | 2303 |  | 64 | 149 | 322 | 680 | 16551 | 0.9075 | [11 empty] | 1771.84
Nov | 14128 | 471 | 360 | 15 | 98 | 234 | 8 | 93 | 693 | 34 | 93 | 4.66 | 14.1 | 7.58 | 7.44 | 2.13 | 2.38 | 381 | 320 |  | 562 | 1760 |  | 66 | 121 | 245 | 558 | 15399 | 1.09 | [11 empty] | 1469.52
Des | 15429 | 498 | 214 | 13 | 95 | 230 | 10 | 93 | 637 | 37 | 93 |  |  | 7.6 | 7.29 | 2.2 | 2.19 | 358 | 324 |  | 594 | 1718 |  | 58 | 135 | 348 | 808 | 16966 | 1.0996 | [11 empty] | 1527.2
TOTAL08 | 209577 | 6860 | 3244 | 130 | 1150 | 3729 | 124 | 1149 | 8504 | 439 | 1127 | 103.08 | 143.3 | 90.92 | 89.64 | 19.5 | 17.87 | 4824 | 4301 |  | 7171 | 23218 |  | 923 | 1822 | 3818 | 8756 | 210326 | 13.0186
MITJA08 | 17464.75 | 571.6667 | 270.3333 | 10.8333 | 95.8333 | 310.75 | 10.3333 | 95.75 | 708.6667 | 36.5833 | 93.9167 | 9.3709 | 13.0273 | 7.5767 | 7.47 | 1.95 | 1.787 | 402 | 358.4167 |  | 597.5833 | 1934.8333 |  | 76.9167 | 151.8333 | 318.1667 | 729.6667 | 17527.1667 | 1.0849 | [11 empty] | 2349.4578
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia EB1 | Energia EB2 |  | Energia EB3 | Energia EB4 |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | [11 empty] | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | [11 empty] | habitants
Gen | 16798 | 542 | 303 | 9 | 91 | 222 | 20 | 94 | 559 | 48 | 87 |  |  | 7.65 | 7.06 | 2.31 | 2 | 305 | 272 |  | 507 | 1830 |  | 57 | 116 | 415 | 992 | 10023 | 0.59668 | [11 empty] | 1604.32
Feb | 12708 | 454 | 304 | 12 | 98 | 32 | 24 | 97 | 774 | 48 | 93 |  |  | 8.37 | 7.24 | 1.71 | 1.5 | 347 | 324 |  | 611 | 1805 |  | 84 | 166 | 359 | 732 | 12409 | 0.97647 | [11 empty] | 193.7067
Mar | 16231 | 524 | 384 | 12 | 97 | 423 | 10 | 96 | 907 | 45 | 95 | 22.34 | 12.248 | 8.27 | 7.34 | 1.65 | 1.78 | 292 | 406 |  | 507 | 1535 |  | 39 | 136 | 268 | 581 | 9689 | 0.59694 | [11 empty] | 2955.36
Abr | 22700 | 757 | 222 | 14 | 92 | 238 | 18 | 95 | 530 | 64 | 86 | 8.74 | 12.91 | 7.37 | 7.35 | 1.3 | 1.53 | 468 | 555 |  | 874 | 3592 |  | 74 | 177 | 405 | 879 | 10419 | 0.45899 | [11 empty] | 2402.2133
May | 12309 | 397 | 260 | 18 | 93 | 315 | 18 | 95 | 551 | 76 | 84 | 4.06 | 12 | 7.53 | 7.48 | 1.42 | 1.56 | 286 | 320 |  | 530 | 1404 |  | 52 | 118 | 238 | 688 | 8858 | 0.71964 | [11 empty] | 1667.4
Jun | 14943 | 498 | 287 | 19 | 92 | 318 | 17 | 92 | 710 | 56 | 90 | 8.38 | 11.4 | 7.25 | 7.47 | 1.47 | 1.66 | 297 | 316 |  | 597 | 1624 |  | 70 | 365 | 268 | 688 | 12651 | 0.84662 | [11 empty] | 2111.52
Jul | 21765 | 702 | 326 | 22 | 95 | 337 | 17 | 92 | 740 | 73 | 87 | 17.22 | 14.85 | 7.19 | 7.7 | 1.97 | 1.64 | 391 | 393 |  | 779 | 2293 |  | 105 | 167 | 348 | 938 | 24119 | 1.1082 | [11 empty] | 3154.32
Ago | 30416 | 981 | 282 | 44 | 81 | 259 | 50 | 83 | 667 | 167 | 74 |  |  | 7.7 | 7.69 | 2.36 | 1.89 | 627 | 663 |  | 1256 | 4004 |  | 170 | 285 | 620 | 1563 | 17091 | 0.56191 | [11 empty] | 3387.72
Sep | 19054 | 635 | 250 | 18 | 92 | 525 | 19 | 97 | 785 | 73 | 91 | 7.98 | 15.7 | 7.84 | 7.79 | 1.82 | 1.93 | 375 | 406 |  | 709 | 2072 |  | 73 | 158 | 317 | 878 | 17163 | 0.90076 | [11 empty] | 4445
Oct | 14983 | 293 | 228 | 11 | 97 | 181 | 7 | 89 | 440 | 35 | 91 | 17.94 | 15.38 | 7.95 | 7.86 | 2.26 | 1.73 | 452 | 508 |  | 465 | 991 |  | 81 | 116 | 234 | 715 | 12874 | 0.85924 | [11 empty] | 707.1067
Nov | 11031 | 368 | 230 | 10 | 97 | 182 | 6 | 94 | 498 | 35 | 93 |  |  | 7.38 | 7.46 | 2.37 | 2.03 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 893.0133
Des | 13812 | 446 | 231 | 10 | 97 | 239 | 7 | 96 | 459 | 40 | 91 | 12.26 | 13.2 | 7.47 | 7.44 | 2.34 | 1.9 | 140 | 200 |  | 646 | 1594 |  | 47 | 83 | 646 | 761 | 10815 | 0.78301 | [11 empty] | 1421.2533
TOTAL09 | 206750 | 6597 | 3307 | 199 | 1122 | 3271 | 213 | 1120 | 7620 | 760 | 1062 | 98.92 | 107.688 | 91.97 | 89.88 | 22.98 | 21.15 | 3980 | 4363 |  | 7481 | 22744 |  | 852 | 1887 | 4118 | 9415 | 146111 | 8.4084
MITJA09 | 17229.1667 | 549.75 | 275.5833 | 16.5833 | 93.5 | 272.5833 | 17.75 | 93.3333 | 635 | 63.3333 | 88.5 | 12.365 | 13.461 | 7.6642 | 7.49 | 1.915 | 1.7625 | 361.8182 | 396.6364 |  | 680.0909 | 2067.6364 |  | 77.4545 | 171.5455 | 374.3636 | 855.9091 | 13282.8182 | 0.7007 | [11 empty] | 2078.5778
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14147 | 456 | 294 | 10 | 94 | 206 | 12 | 97 | 536 | 29 | 94 | 32.38 | 11.99 | 7.31 | 7.6 | 1.96 | 1.58 | [6 empty] | Abocador | 305 | 366 | 614 | 1483 | 57 | 0 | 614 | 991 | 10296 | 0.72779 | 0.31314 | 29.06% | 134.064 | 22.68% | 93.936 | 14.68% | 1252.48
Feb | 16268 | 581 | 217 | 8 | 95 | 174 | 8 | 96 | 444 | 31 | 92 | 26.38 | 13.38 | 7.64 | 7.69 | 2.02 | 1.78 | [6 empty] | Abocador | 249 | 263 | 543 | 1297 | 32 | 0 | 316 | 782 | 11013 | 0.67697 | 0.21404 | 37.03% | 126.077 | 21.33% | 101.094 | 15.8% | 1347.92
Mar | 20525 | 662 | 270 | 20 | 97 | 238 | 8 | 97 | 534 | 49 | 89 | 13.04 | 13.83 | 7.67 | 7.37 | 3.42 | 2.69 | [6 empty] | Abocador | 297 | 260 | 640 | 1514 | 41 | 0 | 371 | 371 | 12056 | 0.58738 | 0.17023 | 42.19% | 178.74 | 30.24% | 157.556 | 24.62% | 2100.7467
Abr | 20580 | 686 | 314 | 22 | 95 | 357 | 15 | 94 | 724 | 58 | 92 | 30.2 | 13.02 | 7.67 | 7.37 | 2.31 | 1.81 | [6 empty] | Abocador | 288 | 541 | 631 | 1501 | 60 | 154 | 376 | 937 | 12208 | 0.5932 | 0.21808 | 43.72% | 215.404 | 36.45% | 244.902 | 38.27% | 3265.36
May | 19934 | 643 | 292 | 9 | 97 | 248 | 9 | 96 | 652 | 35 | 95 | 22.24 | 11.36 | 7.56 | 7.31 | 2.63 | 2.07 | [6 empty] | Abocador | 314 | 435 | 657 | 1607 | 56 | 172 | 368 | 868 | 11552 | 0.57951 | 0.22459 | 40.98% | 187.756 | 31.77% | 159.464 | 24.92% | 2126.1867
Jun | 18644 | 621 | 197 | 12 | 90 | 227 | 19 | 94 | 470 | 56 | 88 | 25.1 | 11.51 | 7.32 | 7.57 | 2.42 | 2.31 | [6 empty] | Abocador | 320 | 378 | 686 | 1749 | 128 | 483 | 446 | 929 | 12132 | 0.65072 | 0.27457 | 39.58% | 122.337 | 20.7% | 140.967 | 22.03% | 1879.56
Jul | 27376 | 883 | 228 | 16 | 88 | 327 | 25 | 93 | 666 | 76 | 79 | 19.76 | 11.98 | 7.25 | 7.67 | 2.65 | 2.21 | [6 empty] | Abocador | 436 | 482 | 932 | 2528 | 209 | 354 | 597 | 1306 | 16843 | 0.61525 | 0.25 | 56.28% | 201.324 | 34.06% | 288.741 | 45.12% | 3849.88
Ago | 35672 | 1151 | 274 | 26 | 93 | 299 | 22 | 91 | 661 | 68 | 90 | 18.32 | 13.25 | 7.26 | 7.3 | 2.5 | 2.39 | [6 empty] | Abocador | 849 | 721 | 1365 | 3756 | 254 | 384 | 1181 | 1724 | 14550 | 0.40788 | 0.28689 | 73.36% | 315.374 | 53.36% | 344.149 | 53.77% | 4588.6533
Sep | 18865 | 629 | 298 | 57 | 83 | 242 | 40 | 71 | 656 | 105 | 83 | 19.44 | 13.9 | 7.03 | 6.91 | 2.5 | 2.42 | [6 empty] | Abocador | 353 | 402 | 743 | 2015 | 71 | 108 | 301 | 823 | 17901 | 0.9489 | 0.25529 | 40.09% | 187.442 | 31.72% | 152.218 | 23.78% | 2029.5733
Oct | 19158 | 618 | 178 | 8 | 92 | 123 | 9 | 95 | 303 | 29 | 90 | 20.92 | 13.44 | 7.12 | 7.23 | 3.97 | 2.21 | 52 | 15 |  | 12 | 3 |  | Abocador | 521 | 652 | 893 | 2406 | 120 | 247 | 419 | 1114 | 15199 | 0.79335 | 0.3326 | 39.39% | 110.004 | 18.61% | 76.014 | 11.88% | 1013.52
Nov | 13042 | 435 | 220 | 6 | 96 | 175 | 7 | 97 | 500 | 36 | 92 | 22.42 | 11.5 | 7.54 | 7.55 | 1.88 | 1.05 | 39 | 8 |  | 6 | 1 |  | Abocador | 241 | 415 | 513 | 1439 | 38 | 131 | 178 | 594 | 11340 | 0.8695 | 0.27212 | 27.72% | 95.7 | 16.19% | 76.125 | 11.89% | 1015
Des | 12411 | 400 | 233 | 17 | 98 | 277 | 6 | 93 | 694 | 33 | 95 | 15.1 | 11.3 | 7.5 | 7.44 | 2.72 | 2.52 | 86 | 11 |  | 8 |  |  | Abocador | 281 | 537 | 564 | 1406 | 60 | 79 | 249 | 842 | 12339 | 0.9942 | 0.32375 | 25.49% | 93.2 | 15.77% | 110.8 | 17.31% | 1477.3333
TOTAL10 | 236622 | 7765 | 3015 | 211 | 1118 | 2893 | 180 | 1114 | 6840 | 605 | 1079 | 265.3 | 150.46 | 88.87 | 89.01 | 30.98 | 25.04 | 177 | 34 |  | 26 | 4 |  |  | 4454 | 5452 | 8781 | 22701 | 1126 | 2112 | 5416 | 11281 | 157429 | 8.4446
MITJA10 | 19718.5 | 647.0833 | 251.25 | 17.5833 | 93.1667 | 241.0833 | 15 | 92.8333 | 570 | 50.4167 | 89.9167 | 22.1083 | 12.5383 | 7.4058 | 7.4175 | 2.5817 | 2.0867 | 59 | 11.3333 |  | 8.6667 | 2 |  |  | 371.1667 | 454.3333 | 731.75 | 1891.75 | 93.8333 | 176 | 451.3333 | 940.0833 | 13119.0833 | 0.70372 | 0.26127 | 41.24% | 162.5797 | 27.51% | 156.001 | 24.38% | 2162.1844
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 11834 | 382 | 242 | 8 | 99 | 318 | 4 | 97 | 524 | 32 | 94 | 16.36 | 11.15 | 7.45 | 7.66 | 2.65 | 2.55 | 66 | 7 |  | 14 | 1 |  | Abocador | 258 | 516 | 546 | 1302 | 57 | 28 | 266 | 826 | 13390 | 1.1315 | 0.32102 | 24.35% | 92.444 | 15.64% | 121.476 | 18.98% | 1619.68
Feb | 10191 | 364 | 208 | 11 | 95 | 232 | 11 | 94 | 515 | 31 | 94 | 17.64 | 10.9 | 7.35 | 7.64 | 2.69 | 2.25 | 66 | 14 |  | 14 | 4 |  | Abocador | [9 empty] | 0 | 0 | 23.2% | 75.712 | 12.81% | 84.448 | 13.19% | 1125.9733
Mar | 17025 | 549 | 205 | 7 | 95 | 199 | 10 | 96 | 488 | 24 | 95 | 21.44 | 11.2 | 7.52 | 7.75 | 3.35 | 2.87 | 73 | 11 |  | 11 | 2 |  | Abocador | 394 | 588 | 640 | 1646 | 103 | 156 | 488 | 988 | 12844 | 0.75442 | 0.29386 | 34.99% | 112.545 | 19.04% | 109.251 | 17.07% | 1456.68
Abr | 19681 | 656 | 314 | 18 | 94 | 349 | 18 | 95 | 653 | 56 | 91 | 14.43 | 10.22 | 7.44 | 7.28 | 3.38 | 3.41 | 52 | 14 |  | 10 | 2.2 |  | Abocador | 367 | 494 | 761 | 2031 | 107 | 149 | 400 | 898 | 12703 | 0.64544 | 0.26457 | 41.81% | 205.984 | 34.85% | 228.944 | 35.77% | 3052.5867
May | 17001 | 548 | 219 | 8 | 87 | 245 | 24 | 97 | 453 | 27 | 93 | 24.48 | 10.37 | 7.2 | 7.55 | 3.59 | 3.28 | 42 | 6 |  | 8 | 0.7 |  | Compostatge | 285 | 382 | 584 | 1491 | 78 | 107 | 256 | 746 | 11402 | 0.67067 | 0.2311 | 34.93% | 120.012 | 20.31% | 134.26 | 20.98% | 1790.1333
Jun | 21034 | 701 | 147 | 13 | 97 | 217 | 4 | 94 | 472 | 29 | 94 | 12.46 | 10.2 | 7.47 | 7.81 | 3.91 | 3.49 | 50 | 4 |  | 7 | 1.8 |  | Compostatge | 301 | 364 | 640 | 1787 | 146 | 124 | 353 | 1100 | 12842 | 0.61054 | 0.22892 | 44.68% | 103.047 | 17.44% | 152.117 | 23.77% | 2028.2267
Jul | 28333 | 914 | 189 | 17 | 95 | 265 | 8 | 92 | 700 | 46 | 92 | 23.86 | 10.92 | 7.69 | 7.85 | 2.47 | 2.54 | 51 | 17 |  | 8 | 3.5 |  | Compostage | 426 | 461 | 904 | 2566 | 219 | 217 | 618 | 1075 | 18330 | 0.64695 | 0.22892 | 58.25% | 172.746 | 29.23% | 242.21 | 37.85% | 3229.4667
Ago | 38464 | 1241 | 257 | 20 | 94 | 213 | 11 | 92 | 640 | 49 | 92 | 16.9 | 11.2 | 7.6 | 7.89 | 2.4 | 2.18 | 53 | 37 |  | 12 | 1.2 |  | Compostage | [9 empty] | 0 | 0 | 79.09% | 318.937 | 53.97% | 264.333 | 41.3% | 3524.44
Sep | 22238 | 741 | 297 | 33 | 94 | 201 | 11 | 89 | 618 | 55 | 90 | 22.32 | 10.29 | 7.5 | 7.8 | 2.79 | 2.41 | 64 | 25 |  | 9 | 1.8 |  | Compostage | 302 | 328 | 668 | 1680 | 140 | 124 | 385 | 872 | 14418 | 0.64835 | 0.20231 | 47.23% | 220.077 | 37.24% | 148.941 | 23.27% | 1985.88
Oct | 20310 | 655 | 192 | 9 | 97 | 143 | 3 | 95 | 469 | 24 | 95 | 12.32 | 9.45 | 7.04 | 7.28 | 2.4 | 2.37 | 41 | 5 |  | 5 | 2.4 |  | Compostage | 321 | 375 | 649 | 1612 | 121 | 122 | 509 | 1742 | 12367 | 0.60891 | 0.26839 | 41.75% | 125.76 | 21.28% | 93.665 | 14.64% | 1248.8667
Nov | 21544 | 718 | 243 | 12 | 97 | 185 | 6 | 94 | 471 | 23 | 94 | 21.88 | 10.47 | 7.06 | 7.2 | 2.74 | 2.73 | 41 | 8 |  | 5 | 3.4 |  | Compostage | 402 | 522 | 807 | 2126 | 141 | 200 | 600 | 1111 | 12659 | 0.58759 | 0.27428 | 45.76% | 174.474 | 29.52% | 132.83 | 20.75% | 1771.0667
Des | 18208 | 587 | 297 | 12 | 97 | 267 | 8 | 95 | 667 | 31 | 95 | 6.44 | 9.4 | 7.25 | 7.29 | 2.31 | 2.41 | 53.2 | 9 |  | 8.1 | 3.3 |  | Compostage | 257 | 479 | 562 | 1434 | 109 | 55 | 464 | 957 | 13597 | 0.74676 | 0.23709 | 37.41% | 174.339 | 29.5% | 156.729 | 24.49% | 2089.72
TOTAL11 | 245863 | [10 empty] | 210.53 | [12 empty] | 3313 | 4509 | 6761 | 17675 | 1221 | 1282 | 4339 | 10315 | 134552
MITJA11 | 20488.5833 | 671.3333 | 234.1667 | 14 | 95.0833 | 236.1667 | 9.8333 | 94.1667 | 555.8333 | 35.5833 | 93.25 | 17.5442 | 10.4808 | 7.3808 | 7.5833 | 2.89 | 2.7075 | 54.35 | 13.0833 |  | 9.2583 | 2.275 |  |  | 331.3 | 450.9 | 676.1 | 1767.5 | 122.1 | 128.2 | 433.9 | 1031.5 | 13455.2 | 0.58759 | 0.21254 | 42.79% | 157.2039 | 26.6% | 158.5466 | 24.77% | 2076.8933
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15317 | 494 | 313 | 23 | 95 | 313 | 15 | 90 | 527 | 34 | 93 | 13.94 | 10.54 | 7.33 | 7.9 | 2.83 | 2.26 | 41 | 5.9 |  | 5.1 | 3.4 |  |  | 291 | 531 | 625 | 1533 | 134 | 200 | 294 | 854 | 14686 | 0.9588 | 0.29131 | 31.49% | 154.622 | 26.16% | 154.622 | 24.16% | 2061.6267
Feb | 12904 | 445 | 171 | 14 | 94 | 171 | 9 | 95 | 622 | 29 | 95 | 13.56 | 9.1 | 7.38 | 7.39 | 2.85 | 2.43 | 69 | 8.9 |  | 8.5 | 4.1 |  |  | 262 | 522 | 556 | 1355 | 130 | 83 | 274 | 716 | 11984 | 0.9287 | 0.30208 | 28.36% | 76.095 | 12.88% | 76.095 | 11.89% | 1014.6
Mar | 19751 | 637 | 160 | 27 | 97 | 160 | 5 | 90 | 651 | 36 | 95 | 15.06 | 10 | 7.39 | 7.48 | 2.2 | 2.14 | 64 | 10.5 |  | 7.8 | 6.56 |  |  | 374 | 565 | 777 | 1960 | 118 | 119 | 393 | 921 | 14935 | 0.75616 | 0.26464 | 40.6% | 101.92 | 17.25% | 101.92 | 15.93% | 1358.9333
Abr | 15640 | 521 | 294 | 27 | 97 | 294 | 8 | 92 | 807 | 42 | 95 | 7.04 | 8.95 | 7.24 | 7.4 | 2.56 | 2.39 | 65 | 10 |  | 8 | 4.2 |  |  | 335 | 483 | 638 | 1826 | 151 | 139 | 416 | 875 | 14388 | 0.91995 | 0.31093 | 33.21% | 153.174 | 25.92% | 153.174 | 23.93% | 2042.32
May | 20438 | 659 | 203 | 8 | 97 | 203 | 5 | 97 | 599 | 22 | 96 | 27.5 | 9.6 | 7.11 | 7.66 | 2.55 | 2.31 | 53 | 6.5 |  | 6.5 | 5.1 |  |  | 335 | 425 | 855 | 1800 | 99 | 101 | 362 | 734 | 14530 | 0.71093 | 0.2305 | 42% | 133.777 | 22.64% | 133.777 | 20.9% | 1783.6933
Jun | 24670 | 822 | 193 | 7 | 91 | 113 | 14 | 90 | 477 | 22 | 95 | 22.06 | 10.13 | 7.12 | 7.22 | 2.65 | 2.47 | 55 | 6 |  | 8 | 3.9 |  |  | 363 | 401 | 670 | 2022 | 139 | 116 | 403 | 877 | 14031 | 0.56875 | 0.20231 | 52.39% | 158.646 | 26.84% | 92.886 | 14.51% | 1238.48
Jul | 34554 | 1115 | 204 | 4 | 98 | 201 | 9 | 95 | 483 | 26 | 94 | 22.26 | 10.11 | 7.24 | 7.22 | 3.16 | 2.74 | 38 | 17 |  | 9 | 0.8 |  |  | 499 | 535 | 1092 | 2513 | 431 | 188 | 796 | 1455 | 16740 | 0.48446 | 0.21731 | 71.06% | 227.46 | 38.49% | 224.115 | 35.02% | 2988.2
Ago | 44512 | 1436 | 153 | 15 | 94 | 153 | 8 | 94 | 535 | 35 | 93 | 32.44 | 11.4 | 7.39 | 7.46 | 3.55 | 2.81 | 18 | 6.9 |  | 3.2 | 1.3 |  |  | 715 | 729 | 1544 | 4563 | 251 | 337 | 1290 | 1949 | 23611 | 0.53044 | 0.25562 | 91.52% | 219.708 | 37.18% | 219.708 | 34.33% | 2929.44
Sep | 29021 | 967 | 204 | 7 | 97 | 204 | 6 | 96 | 517 | 18 | 97 | 20.76 | 11.36 | 7.14 | 7.22 | 2.54 | 2.41 | 50 | 5 |  | 7 | 2.9 |  |  | 422 | 464 | 881 | 2239 | 173 | 140 | 435 | 976 | 14563 | 0.50181 | 0.19744 | 61.63% | 197.268 | 33.38% | 197.268 | 30.82% | 2630.24
Oct | 21217 | 684 | 293 | 13 | 93 | 229 | 12 | 93 | 508 | 38 | 91 | 28 | 10.63 | 7.56 | 7.68 | 2.19 | 1.84 | 42 | 10 |  | 5 | 4.9 |  |  |  | 698 | 1098 | 3140 | 121 | 139 | 521 | 1027 | 11215 | 0.52859 | 0.31786 | 43.59% | 200.412 | 33.91% | 156.636 | 24.47% | 2088.48
Nov | 22034 | 734 | 216 | 12 | 97 | 124 | 3 | 93 | 363 | 22 | 93 | 29 | 10.78 | 7.57 | 7.49 | 2.66 | 2.6 | 42 | 24 |  | 5 | 0.5 |  |  |  | 729 | 1182 | 3124 | 139 | 160 | 514 | 1067 | 10838 | 0.49188 | 0.31383 | 46.78% | 158.544 | 26.83% | 91.016 | 14.22% | 1213.5467
Des | 17604 | 568 | 211 | 8 | 98 | 148 | 4 | 96 | 463 | 12 | 97 | 20 | 11 | 6.88 | 6.88 | 2.4 | 1.97 | 45 | 24 |  | 4.5 | 2 |  |  |  | 678 | 936 | 2420 | 83 | 55 | 299 | 726 | 11021 | 0.62605 | 0.29522 | 36.2% | 119.848 | 20.28% | 84.064 | 13.13% | 1120.8533
TOTAL12 | 277662 | [10 empty] | 251.62 | [12 empty] | 3596 | 6760 | 10854 | 28495 | 1969 | 1777 | 5997 | 12177 | 172542
MITJA12 | 23138.5 | 756.8333 | 217.9167 | 13.75 | 95.6667 | 192.75 | 8.1667 | 93.4167 | 546 | 28 | 94.5 | 20.9683 | 10.3 | 7.2792 | 7.4167 | 2.6783 | 2.3642 | 48.5 | 11.225 |  | 6.4667 | 3.305 |  |  | 399.5556 | 563.3333 | 904.5 | 2374.5833 | 164.0833 | 148.0833 | 499.75 | 1014.75 | 14378.5 | 0.66721 | 0.26659 | 48.24% | 164.9266 | 27.91% | 145.8796 | 22.79% | 1872.5344
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16840 | 543 | 206 | 5 | 98 | 227 | 6 | 98 | 532 | 21 | 96 | 29 | 11.06 | 7.21 | 7.17 | 2.73 | 1.7 | 49 | 8 |  | 6.1 | 2.5 |  |  | 81 | 668 | 687 | 2408 | 82 | 105 | 315 | 768 | 11290 | 0.67043 | 0.30368 | 34.61% | 111.858 | 18.93% | 123.261 | 19.26% | 1643.48
Feb | 16852 | 544 | 241 | 6 | 97 | 178 | 6 | 97 | 599 | 15 | 97 | 24.9 | 10.65 | 7.26 | 7.14 | 1.65 | 1.46 | 50 | 16 |  | 8.6 | 2.8 |  |  | 558 | 608 | 606.3077 | 2062.3077 | 74 | 90.8923 | 350 | 666.4615 | 10074 | 0.59779 | 0.29765 | 34.67% | 131.104 | 22.18% | 96.832 | 15.13% | 1291.0933
Mar | 24235 | 782 | 243 | 15 | 94 | 192 | 10 | 95 | 442 | 31 | 93 | 23.4 | 11 | 7.43 | 7.18 | 1.59 | 1.45 | 56 | 19 |  | 7.5 | 2.7 |  |  | 577 | 818 | 913.6923 | 4682.1923 | 184 | 236.0769 | 945.5 | 1580.7308 | 11597 | 0.47852 | 0.41003 | 49.84% | 190.026 | 32.15% | 150.144 | 23.46% | 2001.92
Abr | 20472 | 660 | 274 | 19 | 93 | 308 | 14 | 95 | 714 | 47 | 93 | 28.26 | 11.7 | 7.67 | 7.33 | 1.74 | 1.64 | 44 | 18 |  | 7 | 1 |  |  | 364 | 497 | 170 | 473 | 108 | 125 | 434 | 927 | 14575 | 0.71195 | 0.15133 | 42.07% | 180.84 | 30.6% | 203.28 | 31.76% | 2710.4
May | 18541 | 598 | 216 | 13 | 93 | 137 | 8 | 94 | 420 | 29 | 92 | 21.16 | 10.51 | 7.23 | 7.08 | 1.62 | 1.58 | 43 | 12 |  | 10 | 4 |  |  | 499 | 632 | 706 | 3504 | 142 | 164 | 786 | 1474 | 11589 | 0.62505 | 0.42646 | 38.11% | 129.168 | 21.86% | 81.926 | 12.8% | 1092.3467
Jun | 19888 | 642 | 264 | 19 | 93 | 164 | 6 | 96 | 382 | 31 | 91 | 20.46 | 9.065 | 6.94 | 6.85 | 2.25 | 1.96 | 47 | 7 |  | 6 | 4 |  |  | 401 | 472 | 546 | 2756 | 127 | 129 | 1675 | 1299 | 13406 | 0.67407 | 0.37234 | 40.92% | 169.488 | 28.68% | 105.288 | 16.45% | 1403.84
Jul | 27108 | 874 | 196 | 23 | 88 | 219 | 6 | 97 | 589 | 34 | 93 | 14.84 | 14.21 | 6.85 | 7.09 | 2.38 | 1.97 | 55 | 11 |  | 8 | 2 |  |  | 487 | 532 | 969 | 3845 | 274 | 265 | 780 | 1699 | 17308 | 0.63848 | 0.32651 | 55.7% | 171.304 | 28.99% | 191.406 | 29.91% | 2552.08
Ago | 35114 | 1133 | 235 | 14 | 94 | 284 | 12.8 | 95 | 614 | 41 | 93 | 13.48 | 10.715 | 7.26 | 7.39 | 2.23 | 2.59 | 61 | 15 |  | 9.9 | 2.3 |  |  | 640 | 713 | 1077 | 3756 | 590 | 418 | 1396 | 2706 | 19208 | 0.54702 | 0.3217 | 72.21% | 266.255 | 45.05% | 321.772 | 50.28% | 4290.2933
Sep | 17998 | 581 | 233 | 11.5 | 95 | 246 | 16 | 94 | 551 | 41 | 92 | 13.86 | 11.45 | 7.27 | 7.28 | 2.54 | 1.77 | 43 | 5.9 |  | 6.2 | 0.5 |  |  | 414 | 451 | 646 | 2032 | 102 | 185 | 522 | 1432 | 16573 | 0.92082 | 0.32137 | 37.03% | 135.373 | 22.91% | 142.926 | 22.33% | 1905.68
Oct | 16050 | 518 | 272 | 17 | 93 | 174 | 8.8 | 94 | 462 | 36 | 92 | 6.36 | 10.83 | 7.38 | 7.63 | 1.95 | 1.75 | 42 | 11 |  | 4.8 | 1.6 |  |  | 331 | 456 | 574 | 1933 | 87 | 107 | 532 | 1330 | 10496 | 0.65396 | 0.33333 | 33.01% | 140.896 | 23.84% | 90.132 | 14.08% | 1201.76
Nov | 16396 | 529 | 270 | 16 | 94 | 330 | 13.7 | 96 | 649 | 36 | 94 | 6.62 | 11.45 | 7.56 | 7.65 | 2.05 | 1.96 | 43 | 11.5 |  | 5.1 | 1.6 |  |  | 361 | 547 | 600 | 1946 | 112 | 157 | 622 | 777 | 9762 | 0.59539 | 0.31239 | 33.72% | 142.83 | 24.17% | 174.57 | 27.28% | 2327.6
Des | 15631 | 504 | 254 | 11 | 95 | 318 | 8.3 | 97 | 577 | 25 | 95 | 13.7 | 8.98 | 8.41 | 7.9 | 2.27 | 1.87 | 57 | 8 |  | 8 | 2.1 |  |  | 315 | 582 | 514 | 1784 | 73 | 103 | 520 | 809 | 9505 | 0.60809 | 0.30068 | 32.12% | 128.016 | 21.66% | 160.272 | 25.04% | 2136.96
TOTAL13 | 245125 | [10 empty] | 216.04 | [12 empty] | 5028 | 6976 | 8009 | 31181.5 | 1955 | 2084.9692 | 8877.5 | 15468.1923 | 155383
MITJA13 | 20427.0833 | 659 | 242 | 14.125 | 93.9167 | 231.4167 | 9.6333 | 95.6667 | 544.25 | 32.25 | 93.4167 | 18.0033 | 10.9683 | 7.3725 | 7.3075 | 2.0833 | 1.8083 | 49.1667 | 11.8667 |  | 7.2667 | 2.2583 |  |  | 419 | 581.3333 | 667.4167 | 2598.4583 | 162.9167 | 173.7474 | 739.7917 | 1289.016 | 12948.5833 | 0.64346 | 0.32312 | 42% | 159.478 | 26.98% | 152.5036 | 23.83% | 2046.4544
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14677 | 473 | 238 | 7 | 97 | 260 | 7 | 97 | 553 | 24 | 96 | 13.4 | 11.93 | 8.14 | 8.38 | 2.24 | 1.81 | 54 | 10 |  | 7.8 | 0.8 |  |  | 319 | 538 | 500 | 1674 | 61 | 112 | 525 | 906 | 10799 | 0.73578 | 0.3158 | 30.15% | 112.574 | 19.05% | 122.98 | 19.22% | 1639.7333
Feb | 12406 | 443 | 210 | 14 | 93 | 300 | 11 | 96 | 540 | 39 | 92 | 26.9 | 11.8 | 7.67 | 7.69 | 2.14 | 2.07 | 52 | 8 |  | 6.6 | 2.8 |  |  | 240 | 448 | 501 | 1238 | 57 | 107 | 416 | 674 | 8865 | 0.71457 | 0.29671 | 28.23% | 93.03 | 15.74% | 132.9 | 20.77% | 1772
Mar | 16410 | 529 | 292 | 21 | 92 | 330 | 24 | 91 | 671 | 53 | 92 | 22.5 | 11.9 | 7.56 | 7.38 | 2.46 | 2.02 | 49 | 34 |  | 8.8 | 2.2 |  |  | 258 | 465 | 428 | 1319 | 64 | 123 | 458 | 747 | 9401 | 0.57288 | 0.23534 | 33.72% | 154.468 | 26.14% | 174.57 | 27.28% | 2327.6
Abr | 15674 | 522 | 512 | 18 | 96 | 448 | 18 | 96 | 868 | 55 | 93 | 14.22 | 11.18 | 6.77 | 6.92 | 2.07 | 1.98 | 60 | 16 |  | 6.8 | 2.7 |  |  | 300 | 427 | 473 | 1599 | 115 | 165 | 559 | 871 | 10757 | 0.6863 | 0.28767 | 33.27% | 267.264 | 45.22% | 233.856 | 36.54% | 3118.08
May | 15387 | 495 | 194 | 24 | 87 | 265 | 17 | 93 | 518 | 52 | 88 | 15.02 | 12.2 | 6.82 | 7.46 | 1.92 | 1.82 | 37 | 22.6 |  | 6.3 | 4.5 |  |  | 317 | 446 | 712 | 1792 | 148 | 136 | 628 | 844 | 11616 | 0.75492 | 0.32644 | 31.55% | 96.03 | 16.25% | 131.175 | 20.5% | 1749
Jun | 17790 | 593 | 162 | 10 | 94 | 303 | 14.8 | 95 | 479 | 41 | 91 | 15.42 | 11.9 | 6.74 | 7.35 | 1.23 | 1.15 |  |  |  | 6.7 | 2.6 |  |  | 328 | 416 | 661 | 1838 | 110 | 149 | 772 | 1062 | 12045 | 0.67707 | 0.29994 | 37.79% | 96.066 | 16.25% | 179.679 | 28.07% | 2395.72
Jul | 25193 | 813 | 231 | 8 | 95 | 368 | 18 | 93 | 636 | 47 | 90 | 15.52 | 12.4 | 6.64 | 6.82 | 0.98 | 0.87 | 63 | 15 |  | 9.7 | 0.5 |  |  | 482 | 483 | 798 | 2651 | 286 | 308 | 1246 | 1393 | 15822 | 0.62803 | 0.30354 | 51.82% | 187.803 | 31.78% | 299.184 | 46.75% | 3989.12
Ago | 38169 | 1231 | 448 | 21 | 92 | 393 | 21 | 95 | 758 | 73 | 90 | 15.15 | 13.1 | 6.92 | 7.7 | 1.25 | 1.18 | 60.5 | 17.8 |  | 10.4 | 1 |  |  | 813 | 659 | 1311 | 4227 | 425 | 477 | 1882 | 2178 | 20577 | 0.5391 | 0.31366 | 78.46% | 551.488 | 93.31% | 483.783 | 75.59% | 6450.44
Sep | 22242 | 741 | 188 | 13 | 93 | 220 | 14 | 92 | 357 | 59 | 76 | 17.72 | 9.75 | 7.71 | 7.21 | 0.83 | 0.96 | 58.8 | 22 |  | 3.6 | 2.6 |  |  | 490 | 540 | 772 | 2502 | 123 | 185 | 920 | 1075 | 15265 | 0.68631 | 0.29705 | 47.23% | 139.308 | 23.57% | 163.02 | 25.47% | 2173.6
Oct | 19858 | 641 | 207 | 11 | 94 | 334 | 6 | 98 | 564 | 25 | 95 | 14.8 | 10.4 | 7.29 | 7.1 | 1.23 | 0.95 | 125.8 | 28.5 |  | 12.7 | 2.2 |  |  | 398 | 452 | 648 | 2068 | 94 | 155 | 1446 | 1551 | 12742 | 0.64166 | 0.34304 | 40.85% | 132.687 | 22.45% | 214.094 | 33.45% | 2854.5867
Nov | 16043 | 535 | 202 | 13 | 92 | 370 | 3 | 99 | 586 | 29 | 94 | 0 |  | 6.73 | 7.18 | 1.12 | 0.92 | 62.9 | 6 |  | 8 | 2.8 |  |  | 404 | 526 | 597 | 1915 | 84 | 137 | 333 | 413 | 10293 | 0.64159 | 0.27482 | 34.1% | 108.07 | 18.29% | 197.95 | 30.93% | 2639.3333
Des | 13053 | 421 | 214 | 10 | 94 | 336 | 6 | 98 | 567 | 29 | 95 | 0 |  | 6.89 | 7.16 | 1.2 | 1.27 | 35.5 | 9.8 |  | 4.3 | 3.4 |  |  | 543 | 693 | 830 | 2696 | 98 | 166 | 619 | 667 | 10437 | 0.79959 | 0.48357 | 26.83% | 90.094 | 15.24% | 141.456 | 22.1% | 1886.08
TOTAL14 | 226902 | [10 empty] | 170.65 | [12 empty] | 4892 | 6093 | 8231 | 25519 | 1665 | 2220 | 9804 | 12381 | 148619
MITJA14 | 18908.5 | 619.75 | 258.1667 | 14.1667 | 93.25 | 327.25 | 13.3167 | 95.25 | 591.4167 | 43.8333 | 91 | 14.2208 | 11.656 | 7.1567 | 7.3625 | 1.5558 | 1.4167 | 59.8636 | 17.2455 |  | 7.6417 | 2.3417 |  |  | 407.6667 | 507.75 | 685.9167 | 2126.5833 | 138.75 | 185 | 817 | 1031.75 | 12384.9167 | 0.67315 | 0.3148 | 39.5% | 159.9988 | 27.07% | 202.8132 | 31.69% | 2749.6078
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  | AUR | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 11443 | 369 | 218 | 9 | 96 | 284 | 10.9 | 96 | 583 | 33 | 94 |  |  | 7.08 | 7.13 | 1.39 | 1.13 | 69 | 4.9 |  | 9 | 3 |  |  | 270 | 475 | 339 | 997 | 104 | 129 | 481 | 427 | 9749 | 0.85196 | 0.28157 | 23.52% | 80.442 | 13.61% | 104.796 | 16.37% | 1397.28
Feb | 11322 | 404 | 297 | 14 | 94 | 317 | 9.8 | 97 | 613 | 33 | 94 | 26.56 | 12.83 | 7.08 | 7.27 | 1.08 | 1 | 57 | 6.3 |  | 7.7 | 2.7 |  | 2.31 | 352 | 505 | 463 | 1397 | 140 | 140 | 372 | 475 | 10857 | 0.95893 | 0.33952 | 25.75% | 119.988 | 20.3% | 128.068 | 20.01% | 1707.5733
Mar | 24403 | 787 | 257 | 17 | 91 | 283 | 8.3 | 94 | 572 | 29 | 93 | 26.56 | 12.35 | 7.01 | 7.26 | 0.81 | 0.86 | 44 | 6.3 |  | 5.7 | 4 |  | 1.795 | 600 | 640 | 769 | 2477 | 118 | 181 | 783 | 1920 | 9060 | 0.37127 | 0.30685 | 50.16% | 202.259 | 34.22% | 222.721 | 34.8% | 2969.6133
Abr | 13024 | 434 | 295 | 13 | 95 | 333 | 7.7 | 97 | 664 | 31 | 94 | 21.6 | 12.36 | 7.2 | 7.4 | 1.13 | 0.94 | 65 | 9 |  | 11.5 | 3.2 |  | 1.62 | 437 | 448 | 499 | 1671 | 124 | 162 | 761 | 2208 | 11081 | 0.85081 | 0.48449 | 27.66% | 128.03 | 21.66% | 144.522 | 22.58% | 1926.96
May | 14752 | 476 | 266 | 16 | 93 | 366 | 8.8 | 97 | 634 | 44 | 93 | 24.4 | 12.35 | 7.11 | 7.19 | 1.12 | 0.94 | 51 | 7 |  | 7.7 | 3.8 |  | 2 | 419 | 449 | 581 | 1933 | 102 | 166 | 733 | 2309 | 11263 | 0.76349 | 0.45363 | 30.34% | 126.616 | 21.42% | 174.216 | 27.22% | 2322.88
Jun | 16108 | 536.9333 | 288 | 15 | 93 | 284 | 13.4 | 94 | 558 | 51 | 88 | 24.3 | 12.85 | 7.14 | 7.2 | 0.95 | 0.91 | 42 | 7 |  | 11.3 | 1.6 |  | 2.135 | 431 | 446 | 710 | 2312 | 163 | 176 | 819 | 551 | 11897 | 0.73858 | 0.34815 | 34.22% | 154.6368 | 26.17% | 152.4891 | 23.83% | 2033.1876
Jul | 24833 | 801 | 237 | 20 | 92 | 309 | 18.8 | 94 | 652 | 40 | 94 | 24.3 | 13.63 | 6.95 | 6.97 | 1.29 | 1.15 | 52 | 7.1 |  | 8.4 | 2.6 |  | 2.11 | 468 | 537 | 815 | 3320 | 214 | 271 | 1094 | 1095 | 16011 | 0.64475 | 0.31466 | 51.05% | 189.837 | 32.12% | 247.509 | 38.67% | 3300.12
Ago | 32714 | 1055 | 277 | 21 | 93 | 393 | 22.1 | 94 | 767 | 89 | 88 |  |  | 6.77 | 7.18 | 1.46 | 1.32 | 55 | 39.3 |  | 9.2 | 8.4 |  | 2.285 | 820 | 812 | 1484 | 4778 | 364 | 435 | 1643 | 1719 | 17017 | 0.52017 | 0.3685 | 67.24% | 292.235 | 49.45% | 414.615 | 64.78% | 5528.2
Sep | 19258 | 642 | 230 | 21 | 90 | 291 | 19.8 | 91 | 512 | 73 | 81 |  |  | 7.09 | 7.24 | 0.1298 | 0.1233 | 60 | 18.6 |  | 6.9 | 5.5 |  | 1.975 | 430 | 111 | 768 | 2304 | 94 | 177 | 725 | 751 | 13781 | 0.7156 | 0.27833 | 40.92% | 147.66 | 24.98% | 186.822 | 29.19% | 2490.96
Oct | 14429 | 465 | 194 | 15 | 91 | 358 | 10.6 | 96 | 636 | 38 | 93 | 22.5 | 13.66 | 6.95 | 7.08 | 0.965 | 0.934 | 45.86 | 6.04 |  | 7.23 | 1.45 |  | 1.935 | 455 | 926 | 601 | 2178 | 136 |  | 553 | 656 | 11411 | 0.79084 | 0.38152 | 29.64% | 90.21 | 15.26% | 166.47 | 26.01% | 2219.6
Nov | 15119 | 503.9667 | 199 | 14 | 92 | 286 | 11.7 | 95 | 515 | 33 | 93 | 13.8 | 13.73 | 7.04 | 7.22 | 0.1001 | 0.931 | 30.68 | 5.75 |  | 5.65 | 4.11 |  | 1.139 | 430 | 512 | 689 | 2164 | 80 |  | 722 | 687 | 10854 | 0.7179 | 0.34949 | 32.12% | 100.2894 | 16.97% | 144.1345 | 22.52% | 1921.7929
Des | 12410 | 400.3226 | 212 | 11 | 94 | 289 | 13.9 | 95 | 554 | 34 | 93 | 24.2 | 13.36 | 7.18 | 7.36 | 0.954 | 0.807 | 58.33 | 5.58 |  | 6.91 | 4.31 |  | 1.01 | 369 | 532 | 492 | 1587 | 74 |  | 657 | 596 | 9602 | 0.77373 | 0.34706 | 25.51% | 84.8684 | 14.36% | 115.6932 | 18.08% | 1542.5763
TOTAL15 | 209815 | [10 empty] | 208.22 | [12 empty] | 5481 | 6393 | 8210 | 27118 | 1713 | 1837 | 9343 | 13394 | 142583
MITJA15 | 17484.5833 | 572.8519 | 247.5 | 15.5 | 92.8333 | 316.0833 | 12.9833 | 95 | 605 | 44 | 91.5 | 23.1356 | 13.0133 | 7.05 | 7.2083 | 0.94824 | 0.92044 | 52.4892 | 10.2392 |  | 8.0992 | 3.7225 |  | 1.8467 | 456.75 | 532.75 | 684.1667 | 2259.8333 | 142.75 | 204.1111 | 778.5833 | 1116.1667 | 11881.9167 | 0.72484 | 0.35448 | 36.51% | 141.7808 | 23.99% | 181.0689 | 28.29% | 2446.7286
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. |  | Pt Infl. | Pt.Efl. |  | AUR | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [11 empty] | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 13174 | 425 | 247 | 9 | 95 | 250 | 11.3 | 95 | 570 | 40 | 93 | 19.6 | 12.25 | 7.18 | 7.4 | 1.17 | 0.93 | 46 | 5 |  | 7.5 | 4 |  | 0.855 | 404 | 553 | 570 | 1832 | 68 |  | 621 | 616 | 10151 | 0.77053 | 0.35403 | 27.09% | 104.975 | 17.76% | 106.25 | 16.6% | 1416.6667
Feb | 12011 | 414 | 251 | 7 | 97 | 252 | 7.5 | 97 | 569 | 26 | 95 | 24.1 | 12.52 | 7.19 | 7.4 | 1.084 | 0.922 | 34 | 5.7 |  | 6.3 | 1.7 |  | 0.5 | 404 | 540 | 567 | 1865 | 65 |  | 619 | 587 | 10501 | 0.87428 | 0.3869 | 26.39% | 103.914 | 17.58% | 104.328 | 16.3% | 1391.04
Mar | 16448 | 531 | 240 | 8 | 96 | 393 | 12.5 | 96 | 601 | 30 | 94 | 25.1 | 12.17 | 7.21 | 7.4 | 1.156 | 0.815 | 39 | 4.7 |  | 7.1 | 2 |  | 0.545 | 548 | 652 | 796 | 2610 | 127 |  | 967 | 833 | 11880 | 0.72228 | 0.39719 | 33.84% | 127.44 | 21.56% | 208.683 | 32.61% | 2782.44
Abr | 13945 | 465 | 260 | 9 | 96 | 312 | 14.1 | 95 | 562 | 27 | 95 | 28.1 | 12.75 | 7.21 | 7.47 | 1.009 | 0.951 | 34 | 5.3 |  | 5.6 | 1.9 |  | 0.58 | 397 | 457 | 584 | 1860 | 80 |  | 729 | 541 | 12666 | 0.90828 | 0.33331 | 29.64% | 120.9 | 20.46% | 145.08 | 22.67% | 1934.4
May | 15861 | 512 | 208 | 9 | 95 | 237 | 13.8 | 92 | 460 | 29 | 92 | 27.1 | 11.81 | 7.24 | 7.28 | 1.09 | 0.86 | 30.6 | 6.5 |  | 6.7 | 3.8 |  | 0.615 | 565 | 631 | 817 | 2585 | 104 |  | 932 | 942 | 13474 | 0.84951 | 0.4146 | 32.63% | 106.496 | 18.02% | 121.344 | 18.96% | 1617.92
Jun | 18575 | 619 | 209 | 7 | 96 | 265 | 11.1 | 95 | 511 | 28 | 94 | 24.8 | 12.53 | 7.11 | 7.32 | 1.083 | 0.893 | 39.11 | 7.41 |  | 7.16 | 5.01 |  | 0.645 | 454 | 420 | 683 | 2145 | 113 |  | 1103 | 1168 | 14447 | 0.77777 | 0.32764 | 39.45% | 129.371 | 21.89% | 164.035 | 25.63% | 2187.1333
Jul | 26595 | 858 | 288 | 15 | 95 | 342 | 13 | 96 | 643 | 37 | 94 | 16.2 | 13.2 | 7.14 | 7.33 | 1.02 | 0.98 | 60.7 | 10 |  | 8.4 | 3 |  | 0.715 | 467 | 632 | 1073 | 3422 | 225 |  | 1422 | 1679 | 18857 | 0.70904 | 0.3354 | 54.68% | 247.104 | 41.81% | 293.436 | 45.85% | 3912.48
Ago | 34276 | 1106 | 280 | 15 | 95 | 415 | 19 | 95 | 730 | 50 | 93 |  |  | 7.2 | 7.41 | 0.98 | 1.01 | 61.8 | 33 |  | 7.9 | 2.8 |  | 0.677 | 1232 | 855 | 1565 | 4867 | 367 |  | 1819 | 2405 | 21262 | 0.62032 | 0.38248 | 70.49% | 309.68 | 52.4% | 458.99 | 71.72% | 6119.8667
Sep | 18214 | 604 | 166 | 8 | 94 | 246 | 14 | 93 | 419 | 26 | 93 | 22.9 | 12.31 | 7.28 | 7.57 | 1.01 | 0.79 | 39 | 4 |  | 6.3 | 2.3 |  | 0.808 | 461 | 498 | 811 | 2488 | 116 |  | 971 | 630 | 17881 | 0.98172 | 0.32804 | 38.5% | 100.264 | 16.97% | 148.584 | 23.22% | 1981.12
Oct | 14205 | 458.2258 | 208 | 10 | 94 | 282 | 6.6 | 97 | 493 | 28 | 94 | 50.84 | 12.38 | 7.21 | 7.49 | 1.18 | 1.06 | 50 | 7 |  | 7.3 | 4.3 |  | 0.79 | 477 | 496 | 675 | 2121 | 114 |  | 792 | 729 | 13181 | 0.92791 | 0.38043 | 29.2% | 95.311 | 16.13% | 129.2197 | 20.19% | 1722.929
Nov | 14213 | 473.7667 | 185 | 12 | 93 | 280 | 6.9 | 97 | 515 | 24 | 95 |  |  | 7.38 | 7.65 | 1.89 | 1.61 | 53.2 | 5 |  | 7.2 | 3 |  | 0.75 | 416 | 543 | 590 | 1600 | 89 |  | 639 | 432 | 11140 | 0.78379 | 0.30317 | 30.2% | 87.6468 | 14.83% | 132.6547 | 20.73% | 1768.7289
Des | 14876 | 479.871 | 199 | 12 | 94 | 283 | 12 | 96 | 540 | 33 | 94 | 24.48 | 11.88 | 7.45 | 7.53 | 3.21 | 2.25 | 44.7 | 11 |  | 7 | 2.8 |  | 0.72 | 552 | 692 | 814 | 2840 | 160 |  | 846 | 720 | 12211 | 0.82085 | 0.44528 | 30.58% | 95.4943 | 16.16% | 135.8035 | 21.22% | 1810.7131
TOTAL16 | 212393 | [10 empty] | 263.22 | [12 empty] | 6377 | 6969 | 9545 | 30235 | 1628 | 0 | 11460 | 11282 | 167651
MITJA16 | 17699.4167 | 578.822 | 228.4167 | 10.0833 | 95 | 296.4167 | 11.8167 | 95.3333 | 551.0833 | 31.5 | 93.8333 | 26.322 | 12.38 | 7.2333 | 7.4375 | 1.3235 | 1.0893 | 44.3425 | 8.7175 |  | 7.0383 | 3.0508 |  | 0.68333 | 531.4167 | 580.75 | 795.4167 | 2519.5833 | 135.6667 | #DIV/0! | 955 | 940.1667 | 13970.9167 | 0.81219 | 0.36571 | 36.89% | 132.2126 | 22.37% | 171.5725 | 26.81% | 2387.1198
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | pT | AUR | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17060 | 550 | 204 | 11 | 94% | 335 | 11.5 | 96% | 598 | 30 | 94.98% | 23.64 | 11.85 | 7.42 | 7.47 | 2.85 | 3.97 | 46 | 4.8 | 89.57% | 6.3 | 3.8 | 39.68% | 0.985 | 529 | 743 | 805 | 2455 | 57 | 0 | 826 | 850 | 11742 | 0.68828 | 0.36723 | 35.05% | 112.2 | 18.98% | 184.25 | 28.79% | 2456.6667
Feb | 9778 | 349 | 273 | 15 | 95% | 398 | 14 | 96% | 741 | 43 | 94.2% | 2.8 | 11.85 | 7.51 | 7.51 | 2.81 | 2.92 | 60.4 | 12 | 80.13% | 7.2 | 5.3 | 26.39% | 0.975 | 262 | 423 | 408 | 1180 | 33 | 0 | 595 | 487 | 9252 | 0.94621 | 0.34649 | 22.24% | 95.277 | 16.12% | 138.902 | 21.7% | 1852.0267
Mar | 12102 | 390 | 244 | 13 | 95% | 347 | 12 | 96% | 653 | 39 | 94.03% |  | 12.63 | 7.43 | 7.25 | 2.92 | 2.38 | 57.3 | 7 | 87.78% | 7.8 | 2.9 | 62.82% | 1.395 | 316 | 234 | 520 | 1525 | 92 | 170 | 801 | 779 | 12093 | 0.99926 | 0.36663 | 24.86% | 95.16 | 16.1% | 135.33 | 21.15% | 1804.4
Abr | 14563 | 485.4333 | 310 | 18 | 94.19% | 369 | 16 | 95.66% | 766 | 46 | 93.99% | 19.58 | 12.04 | 6.9 | 7.04 | 2.585 | 2.207 | 66.47 | 14.58 | 78.07% | 11.03 | 2.02 | 81.69% | 1.165 | 354 | 486 | 538 | 1633 | 106 | 181 | 764 | 991 | 14371 | 0.98682 | 0.34698 | 30.94% | 150.4843 | 25.46% | 179.1249 | 27.99% | 2388.332
May | 14129 | 455.7742 | 270 | 18 | 93.33% | 316 | 16 | 94.94% | 669 | 39 | 94.17% | 19.58 | 12.31 | 6.77 | 6.98 | 2.32 | 1.867 | 58.94 | 12.63 | 78.57% | 7.82 | 4.78 | 38.87% | 1.225 | 384 | 415 | 544 | 1667 | 79 | 155 | 813 | 856 | 12187 | 0.86255 | 0.34772 | 29.05% | 123.059 | 20.82% | 144.0246 | 22.5% | 1920.3286
Jun | 16188 | 539.6 | 277 | 15 | 94.58% | 344 | 17 | 95.06% | 662 | 39 | 94.11% | 21.3 |  | 6.85 | 7.05 | 2.004 | 1.875 | 57.82 | 18.16 | 68.59% | 9.04 | 3.92 | 56.64% | 1.275 | 422 | 352 | 632 | 2007 | 123 | 214 | 1093 | 1243 | 14616 | 0.90289 | 0.37596 | 34.39% | 149.4692 | 25.29% | 185.6224 | 29% | 2474.9653
Jul | 24565 | 792.4194 | 216 | 10 | 95.37% | 396 | 14 | 96.46% | 683 | 40 | 94.14% | 21.44 | 12.03 | 6.77 | 7.09 | 2.075 | 2.049 | 69.52 | 13.8 | 80.15% | 8.14 | 3.31 | 59.34% | 1.39 | 492 | 409 | 801 | 2543 | 264 | 359 | 1498 | 2057 | 16614 | 0.67633 | 0.34289 | 50.5% | 171.1626 | 28.96% | 313.7981 | 49.03% | 4183.9742
Ago | 32129 | 1036 | 233 | 29 | 87.55% | 406 | 24 | 94.09% | 679 | 73 | 89.25% |  | 12.47 | 6.81 | 7.29 | 2.16 | 2.25 | 70 | 14 | 80% | 8.1 | 3.3 | 59.26% | 1.365 | 731 | 378 | 1061 | 2417 | 358 | 378 | 1061 | 2417 | 18869 | 0.58729 | 0.27393 | 66.03% | 241.388 | 40.84% | 420.616 | 65.72% | 5608.2133
Sep | 16171 | 539 | 214 | 16 | 92.52% | 396 | 14 | 96.46% | 707 | 71 | 89.96% |  | 12.95 | 6.83 | 7.16 | 2.03 | 2.12 | 58 | 52 | 10.34% | 7.7 | 3.5 | 54.55% | 1.48 | 452 | 458 | 671 | 2200 | 152 | 210 | 567 | 1164 | 15464 | 0.95628 | 0.36324 | 34.35% | 115.346 | 19.52% | 213.444 | 33.35% | 2845.92
Oct | 12207 | 394 | 229 | 15 | 93.45% | 314 | 14 | 95.54% | 576 | 44 | 92.36% | 19.96 | 13 | 6.94 | 7.17 | 2.244 | 2.044 | 59 | 17 | 71.19% | 6.8 | 2.9 | 57.35% | 1.37 | 352 | 394 | 508 | 1679 | 89 | 155 | 367 | 726 | 12792 | 1.0479 | 0.3498 | 25.11% | 90.226 | 15.27% | 123.716 | 19.33% | 1649.5467
Nov | 11058 | 368.6 | 196 | 9 | 95.41% | 306 | 9 | 97.06% | 594 | 46 | 92.26% |  | 12.97 | 6.9 | 7 | 2.172 | 1.926 |  |  | #DIV/0! | 8.6 | 1.3 | 84.88% | 1.45 | 323 | 476 | 466 | 1666 | 63 | 121 | 198 | 649 | 9599 | 0.86806 | 0.35829 | 23.49% | 72.2456 | 12.22% | 112.7916 | 17.62% | 1503.888
Des | 11596 | 374 | 236 | 6 | 97.46% | 395 | 6 | 98.48% | 643 | 28 | 95.65% | 0 |  | 7.13 | 7.23 | 3.129 | 2.374 | 62 | 6 | 90.32% | 6.6 | 2.7 | 59.09% | 1.425 | 345 | 535 | 476 | 1663 | 74 | 160 | 285 | 582 | 19791 | 1.7067 | 0.35529 | 23.84% | 88.264 | 14.93% | 147.73 | 23.08% | 1969.7333
TOTAL17 | 191546 | [10 empty] | 128.3 | [12 empty] | 4962 | 5303 | 7430 | 22635 | 1490 | 2103 | 8868 | 12801 | 167390
MITJA17 | 15962.1667 | 522.8189 | 241.8333 | 14.5833 | 93.99% | 360.1667 | 13.9583 | 95.98% | 664.25 | 44.8333 | 93.26% | 16.0375 | 12.41 | 7.0217 | 7.1867 | 2.4416 | 2.3318 | 60.4955 | 15.6336 | #DIV/0! | 7.9275 | 3.3108 | 56.71% | 1.2917 | 413.5 | 441.9167 | 619.1667 | 1886.25 | 124.1667 | 175.25 | 739 | 1066.75 | 13949.1667 | 0.93572 | 0.34954 | 33.32% | 126.435 | 21.39% | 188.3019 | 29.42% | 2554.8329
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | pT | AUR | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10722 | 346 | 247 | 17 | 93.12% | 369 | 10 | 97.29% | 696 | 38 | 94.54% | 0 | 0 | 7.07 | 7.14 | 3386 | 2269 | 70 | 7 | 90% | 8.3 | 2.5 | 69.88% | 1.06 | 338 | 473 | 444 | 1463 | 66 | 122 | 581 | 592 | 10889 | 1.02 | 0.38043 | 22.05% | 85.462 | 14.46% | 127.674 | 19.95% | 1702.32
Feb | 11883 | 424 | 216 | 32 | 85.19% | 319 | 8 | 97.49% | 625 | 47 | 92.48% | 0 | 0 | 7.03 | 7.02 | 2695 | 2044 | 56 | 5 | 91.07% | 6.4 | 3.2 | 50% | 1.185 | 384 | 540 | 516 | 1923 | 67 | 135 | 667 | 678 | 11928 | 1.004 | 0.4132 | 27.02% | 91.584 | 15.5% | 135.256 | 21.13% | 1803.4133
Mar | 14764 | 476 | 221 | 9 | 95.93% | 366 | 5 | 98.63% | 622 | 29 | 95.34% | 0 | 0 | 7.03 | 7.11 | 2730 | 2714 | 66.33 | 6.94 | 89.54% | 6.56 | 4.22 | 35.67% | 1.205 | 426 | 597 | 571 | 2129 | 72 | 150 | 738 | 751 | 11803 | 0.8 | 0.36806 | 30.34% | 105.196 | 17.8% | 174.216 | 27.22% | 2322.88
Abr | 13434 | 448 | 248 | 12 | 95.16% | 329 | 11 | 96.66% | 647 | 43 | 93.35% | 0 | 0 | 6.98 | 7.04 | 2523 | 2338 | 64 | 12 | 81.25% | 6.4 | 5 | 21.88% | 4.14 | 499 | 499 | 770 | 2272 | 163 | 234 | 867 | 1044 | 15241 | 1.13 | 0.47253 | 28.55% | 111.104 | 18.8% | 147.392 | 23.03% | 1965.2267
May | 13241 | 427 | 239 | 15 | 93.72% | 321 | 11 | 96.57% | 606 | 38 | 93.73% | 26.06 | 12.66 | 7 | 7.11 | 1948 | 1978 | 61 | 8 | 86.89% | 7.4 | 3.6 | 51.35% | 5.24 | 383 | 431 | 557 | 1464 | 100 | 160 | 750 | 884 | 12840 | 1.79 | 0.35715 | 27.21% | 102.053 | 17.27% | 137.067 | 21.42% | 1827.56
Jun | 18687 | 622.9 | 270 | 9 | 96.67% | 328 | 8 | 97.56% | 613 | 31 | 94.94% | 46.16 | 12.82 | 7.04 | 7.24 | 2014 | 1942 | 50 | 12 | 76% | 5.8 | 4.2 | 27.59% | 3.8 | 570 | 503 | 810 | 2785 | 134 | 226 | 713 | 1202 | 13661 | 0.73 | 0.37154 | 39.7% | 168.183 | 28.46% | 204.3112 | 31.92% | 2724.1493
Jul | 23854 | 769 | 266 | 14 | 94.74% | 386 | 15 | 96.11% | 683 | 61 | 91.07% | 0 | 12.84 | 6.9 | 7.14 | 2215 | 2047 | 56 | 26 | 53.57% | 6.4 | 6.2 | 3.125% | 4.06 | 480 | 444 | 773 | 2575 | 346 | 735 | 627 | 1840 | 17348 | 0.73 | 0.32783 | 49.01% | 204.554 | 34.61% | 296.834 | 46.38% | 3957.7867
Ago | 35600 | 1017 | 264 | 22 | 91.67% | 372 | 18 | 95.16% | 681 | 84 | 87.67% | 27.2 | 15.58 | 6.91 | 7.34 | 2027 | 2175 | 66 | 52 | 21.21% | 8.1 | 6 | 25.93% | 4.975 | 886 | 886 | 1440 | 4560 | 338 | 445 | 905 | 2384 | 20464 | 0.57 | 0.3327 | 64.82% | 268.488 | 45.43% | 378.324 | 59.11% | 5044.32
Sep | 20217 | 673.9 | 271 | 24 | 91.14% | 382 | 21 | 94.5% | 654 | 73 | 88.84% | 24.24 | 14.5 | 6.92 | 7.23 | 1867 | 1928 | 60 | 38 | 36.67% | 6.2 | 3.5 | 43.55% | 4.54 | 512 | 395 | 831 | 2812 | 253 | 236 | 496 | 1544 | 16222 | 0.802 | 0.35015 | 42.95% | 182.6269 | 30.9% | 257.4298 | 40.22% | 3432.3973
Oct | 24025 | 775 | 274 | 11 | 95.99% | 269 | 9 | 96.65% | 543 | 28 | 94.84% | 55.24 | 12.33 | 7.17 | 7.22 | 2056 | 1844 | 46 | 6 | 86.96% | 7.1 | 0.9 | 87.32% | 4.715 | 702 | 774 | 1158 | 3403 | 129 | 235 | 706 | 1172 | 11109 | 0.462 | 0.3446 | 49.39% | 212.35 | 35.93% | 208.475 | 32.57% | 2779.6667
Nov | 18703 | 623 | 133 | 9 | 93.23% | 198 | 9 | 95.45% | 345 | 27 | 92.17% | 27.26 | 13.18 | 7.32 | 7.4 | 2390 | 2048 | 40 | 5 | 87.5% | 5.2 | 1.3 | 75% | 5.225 | 661 | 760 | 1064 | 3177 | 110 | 240 | 592 | 990 | 10480 | 0.56 | 0.40603 | 39.71% | 82.859 | 14.02% | 123.354 | 19.27% | 1644.72
Des | 13190 | 425 | 174 | 12 | 93.1% | 246 | 11 | 95.53% | 469 | 31 | 93.39% | 27.26 | 13.48 | 7.33 | 7.46 | 2203 | 2394 | 55.8 | 9.8 | 82.44% | 6.3 | 1 | 84.13% | 4.835 | 440 | 587 | 639 | 2024 | 100 | 126 | 523 | 695 | 8341 | 0.63 | 0.38923 | 27.09% | 73.95 | 12.51% | 104.55 | 16.34% | 1394
TOTAL18 | 218320 | [10 empty] | 233.42 | [12 empty] | 6281 | 6889 | 9573 | 30587 | 1878 | 3044 | 8165 | 13776 | 160326
MITJA18 | 18193.3333 | 585.5667 | 235.25 | 15.5 | 93.3% | 323.75 | 11.3333 | 96.47% | 598.6667 | 44.1667 | 92.7% | 19.4517 | 8.9492 | 7.0583 | 7.2042 | 2337.8333 | 2143.4167 | 57.5942 | 15.645 | 73.59% | 6.68 | 3.4683 | 47.95% | 3.7483 | 523.4167 | 574.0833 | 797.75 | 2548.9167 | 156.5 | 253.6667 | 680.4167 | 1148 | 13360.5 | 0.85233 | 0.37612 | 37.32% | 137.7546 | 23.31% | 189.5772 | 29.62% | 2549.87
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | pT | AUR | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB4 | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 13827 | 443 | 214 | 9 | 95% | 282 | 10 | 96% | 542 | 35 | 92% | 26.54 | 13 | 7.37 | 7.5 | 2070 | 1966 | 50.3 | 19.7 | 60.83% | 5.9 | 1.7 | 71.19% | 5.02 | 463 | 664 | 670 | 2125 | 143 | 191 | 804 | 847 | 8670 | 0.62703 | 0.42721 | 28.23% | 94.802 | 16.04% | 124.926 | 19.52% | 1665.68
Feb | 11883 | 424 | 244 | 9 | 96% | 348 | 11 | 97% | 657 | 34 | 95% | 0 | - | 7.23 | 7.323 | 2004.167 | 1725.167 | 58.1 | 5.1 | 91.22% | 7.127 | 2.778 | 61.02% | 5.23 | 333 | 493 | 486 | 1535 | 81 | 163 | 629 | 711 | 7363 | 0.61962 | 0.37289 | 27.02% | 103.456 | 17.51% | 147.552 | 23.05% | 1967.36
Mar | 13720 | 443 | 247 | 12 | 95% | 350 | 90 | 97% | 656 | 36 | 94% | 0 | - | 7.051 | 7.253 | 1759.455 | 1895.182 | 43.7 | 6.5 | 85.13% | 5.8 | 2.6 | 55.17% | 5.55 | 403 | 510 | 576 | 1805 | 108 | 178 | 663 | 791 | 9754 | 0.71093 | 0.36691 | 28.23% | 109.421 | 18.51% | 155.05 | 24.23% | 2067.3333
Abr | 13142 | 438 | 277 | 9 | 97% | 365 | 9 | 97% | 845 | 29 | 97% | 52.68 | 12.6 | 7.045 | 7.248 | 2078.75 | 2013.833 | 73.1 | 11.3 | 84.54% | 7.9 | 4.4 | 44.3% | 5.36 | 485 | 648 | 935 | 2346 | 200 | 283 | 980 | 1286 | 11454 | 0.87156 | 0.54505 | 27.92% | 121.326 | 20.53% | 159.87 | 24.98% | 2131.6
May | 13601 | 439 | 209 | 6 | 97% | 296 | 8 | 97% | 594 | 24 | 96% | 27.5 | 13.1 | 7.055 | 7.215 | 1785.154 | 1939.846 | 54.9 | 6.5 | 88.16% | 10.2 | 3.8 | 62.75% | 5.88 | 431 | 485 | 421 | 1956 | 109 | 198 | 696 | 928 | 10029 | 0.73737 | 0.38409 | 27.98% | 91.751 | 15.52% | 129.944 | 20.3% | 1732.5867
Jun | 16401 | 547 | 227 | 7 | 97% | 328 | 8 | 97% | 637 | 28 | 96% | 51.3 | 15.4 | 7.033 | 7.283 | 1934.75 | 2010.417 | 73.8 | 8.9 | 87.94% | 10.2 | 3.8 | 62.75% | 4.99 | 334 | 444 | 662 | 1992 | 164 | 229 | 755 | 1287 | 10500 | 0.6402 | 0.35772 | 34.86% | 124.169 | 21.01% | 179.416 | 28.03% | 2392.2133
Jul | 26592 | 858 | 257 | 10 | 96% | 340 | 16 | 95% | 703 | 45 | 94% | 24.9 | 15.3 | 6.97 | 7.296 | 2216 | 2178.267 | 59.6 | 13.6 | 77.18% | 7.7 | 4.3 | 44.16% | 5.115 | 506 | 557 | 982 | 3136 | 351 | 423 | 532 | 2349 | 16205 | 0.60939 | 0.33228 | 54.68% | 220.506 | 37.31% | 291.72 | 45.58% | 3889.6
Ago | 33570 | 1083 | 352 | 20 | 94% | 283 | 17 | 94% | 610 | 66 | 89% | 0 | - | 6.989 | 7.392 | 1968.444 | 2251.111 | 64.1 | 27.8 | 56.63% | 8.4 | 4.6 | 45.24% | 4.95 | 660 | 600 | 1262 | 4040 | 474 | 541 | 762 | 3039 | 17802 | 0.53029 | 0.33893 | 69.02% | 381.216 | 64.5% | 306.489 | 47.89% | 4086.52
Sep | 18161 | 605 | 219 | 12 | 95% | 339 | 16 | 95% | 684 | 50 | 93% | 25.11 | 14.5 | 6.979 | 7.288 | 2590.091 | 2470 | 52.3 | 32 | 38.81% | 5.7 | 4.8 | 15.79% | 5.065 | 414 | 584 | 673 | 2304 | 150 | 231 | 341 | 1429 | 11100 | 0.6112 | 0.33732 | 38.56% | 132.495 | 22.42% | 205.095 | 32.05% | 2734.6
Oct | 15350 | 495 | 264 | 11 | 96% | 334 | 15 | 96% | 677 | 49 | 93% | 0 | - | 7.099 | 7.357 | 2108.429 | 2044.714 | 68.3 | 25.5 | 62.66% | 8.8 | 4.8 | 45.45% | 4.85 | 402 | 544 | 1011 | 2174 | 143 | 217 | 374 | 1206 | 9430 | 0.61433 | 0.3955 | 31.55% | 130.68 | 22.11% | 165.33 | 25.83% | 2204.4
Nov | 10098 | 336.6 | 288 | 10 | 96% | 394 | 12 | 97% | 811 | 38 | 95% | 0 | - | 7.179 | 7.413 | 2181.583 | 2151.833 | 87.3 | 20 | 77.09% | 8.9 | 4.7 | 47.19% | 5.23 | 195 | 387 | 234 | 1064 | 90 | 372 | 294 | 985 | 7414 | 0.7342 | 0.35859 | 21.45% | 96.9408 | 16.4% | 132.6204 | 20.72% | 1768.272
Des | 16653 | 537 | 287 | 9 | 97% | 354 | 15 | 96% | 727 | 51 | 93% | 0 | - | 7.208 | 7.305 | 2286.875 | 2028.25 | 70.2 | 34.8 | 50.43% | 7.8 | 5.4 | 30.77% | 5.33 | 331 | 503 | 432 | 1770 | 132 | 183 | 375 | 1333 | 9147 | 0.54927 | 0.30379 | 34.23% | 154.119 | 26.08% | 190.098 | 29.7% | 2534.64
TOTAL19 | 202998 | [10 empty] | 208.03 | [12 empty] | 4957 | 6419 | 8344 | 26247 | 2145 | 3209 | 7205 | 16191 | 128868
MITJA19 | 16916.5 | 554.05 | 257.0833 | 10.3333 | 95.92% | 334.4167 | 18.9167 | 96.17% | 678.5833 | 40.4167 | 93.92% | 17.3358 | 13.9833 | 7.1007 | 7.3227 | 2081.9748 | 2056.2183 | 62.975 | 17.6417 | 71.72% | 7.8689 | 3.9732 | 48.81% | 5.2142 | 413.0833 | 534.9167 | 695.3333 | 2187.25 | 178.75 | 267.4167 | 600.4167 | 1349.25 | 10739 | 0.65462 | 0.37669 | 35.31% | 142.437 | 24.1% | 185.2836 | 28.95% | 2431.2338
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | pT | AUR | Energ. EB1C | Energ. EB2C | Energ. EB3C | Energ. EB4C | Energ. EB1P | Energ. EB2P | Energ. EB3P | Energ. EB4P | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 19579 | 632 | 215 | 13 | 94% | 272 | 11 | 96% | 556 | 39 | 93% | 0 | - | 7.389 | 7.298 | 1999.4 | 2033.3 | 56.8 | 22.8 | 59.86% | 6.7 | 2.9 | 56.72% | 4.85 | 557 | 796 | 473 | 2198 | 206 | 361 | 676 | 2146 | 9194 | 0.46958 | 0.37862 | 40.28% | 135.88 | 22.99% | 171.904 | 26.86% | 2292.0533
Feb | 11861 | 409 | 225 | 7 | 97% | 328 | 11 | 97% | 693 | 34 | 95% | 24.2 | 15.4 | 7.253 | 7.348 | 2092.5 | 2100.25 | 70.5 | 14.4 | 79.57% | 8.2 | 2.9 | 64.63% | 1.89 | 258 | 241 | 276 | 1283 | 175 | 118 | 294 | 1168 | 8847 | 0.74589 | 0.32147 | 26.07% | 92.025 | 15.57% | 134.152 | 20.96% | 1788.6933
Mar | 17045 | 550 | 366 | 13 | 96% | 394 | 14 | 97% | 827 | 44 | 95% | 26.87 | 15.3 | 7.21 | 7.45 | 1843.7 | 1952 | 67.5 | 24.4 | 63.85% | 7.9 | 3.3 | 58.23% | 2.16 | 413 | 512 | 439 | 1972 | 258 | 224 | 458 | 6745 | 9451 | 0.55447 | 0.64658 | 35.05% | 201.3 | 34.06% | 216.7 | 33.86% | 2889.3333
Abr | 24720 | 824 | 173 | 13 | 93% | 193 | 10 | 95% | 428 | 33 | 92% | 25.44 | 14.1 | 7.291 | 7.354 | 1624.333 | 1642.444 | 39.4 | 20.7 | 47.46% | 6.5 | 3.1 | 52.31% |  | 728 | 771 | 764 | 3285 | 263 | 340 | 607 | 1896 | 9314 | 0.37678 | 0.35008 | 52.52% | 142.552 | 24.12% | 159.032 | 24.85% | 2120.4267
May | 20303 | 655 | 181 | 8 | 96% | 231 | 11 | 95% | 448 | 33 | 93% | 0 | - | 7.139 | 7.422 | 1578.167 | 1760.167 | 37.9 | 20.3 | 46.44% | 5.7 | 3.4 | 40.35% | 2.735 | 541 | 533 | 537 | 2484 | 177 | 183 | 355 | 1573 | 10773 | 0.53061 | 0.31439 | 41.75% | 118.555 | 20.06% | 151.305 | 23.64% | 2017.4
Jun | 21089 | 703 | 193 | 11 | 94% | 275 | 12 | 96% | 547 | 37 | 93% | 0 | - | 7.045 | 7.363 | 1720 | 1664 | 48.4 | 18.9 | 60.95% | 6 | 2.9 | 51.67% | 3.33 | 643 | 597 | 666 | 2978 | 310 | 222 | 446 | 2110 | 12635 | 0.59913 | 0.37802 | 44.81% | 135.679 | 22.96% | 193.325 | 30.21% | 2577.6667
Jul | 28081 | 906 | 261 | 11 | 96% | 348 | 14 | 96% | 745 | 40 | 95% | 25.6 | 14.6 | 7 | 7.425 | 1647.5 | 1605.375 | 51.3 | 23.2 | 54.78% | 7.3 | 3.1 | 57.53% | 2.96 | 549 | 487 | 631 | 2687 | 430 | 323 | 539 | 2524 | 16311 | 0.58086 | 0.29094 | 57.74% | 236.466 | 40.01% | 315.288 | 49.26% | 4203.84
Ago | 36590 | 1180 | 263 | 18 | 93% | 386 | 17 | 96% | 815 | 64 | 92% | 26.5 | 15 | 7.001 | 7.474 | 1898.125 | 1847.625 | 63.9 | 29.3 | 54.15% | 7.1 | 4 | 43.66% | 3.02 | 892 | 795 | 1070 | 4401 | 616 | 493 | 896 | 3949 | 17249 | 0.47141 | 0.35835 | 75.21% | 310.34 | 52.51% | 455.48 | 71.17% | 6073.0667
Sep | 25751 | 858 | 236 | 17 | 93% | 276 | 13 | 95% | 580 | 49 | 92% | 25 | 15.5 | 7.104 | 7.473 | 1504 | 1649.9 | 43.9 | 25.1 | 42.82% | 5.9 | 2.1 | 64.41% | 3.46 | 572 | 567 | 658 | 2732 | 580 | 230 | 528 | 2242 | 12163 | 0.47233 | 0.3149 | 54.68% | 202.488 | 34.26% | 236.808 | 37% | 3157.44
Oct | 21621 | 697 | 190 | 11 | 94% | 215 | 9 | 96% | 434 | 31 | 93% | - | - | 7.15 | 7.36 | 1481 | 1734 | 37.5 | 14.3 | 61.87% | 4.8 | 2.1 | 56.25% | 3.02 | 497 | 530 | 495 | 2273 | 117 | 160 | 463 | 1917 | 10669 | 0.49346 | 0.29841 | 44.42% | 132.43 | 22.41% | 149.855 | 23.41% | 1998.0667
Nov | 21175 | 706 | 160 | 12 | 93% | 195 | 9 | 95% | 381 | 29 | 92% | - | - | 7.204 | 7.319 | 1808.091 | 1798.455 | 39.1 | 12.9 | 67.01% | 4.6 | 3.4 | 26.09% | 3.02 |  |  | 553 | 2255 |  | 159 | 491 | 1905 | 8811 | 0.4161 | 0.25327 | 45% | 112.96 | 19.11% | 137.67 | 21.51% | 1835.6
Des | 23698 | 764 | 177 | 13 | 93% | 183 | 10 | 95% | 365 | 34 | 91% | - | - | 7.193 | 7.305 | 2122 | 1952.875 | 34.1 | 13.2 | 61.29% | 4.1 | 2.7 | 34.15% | 3.25 |  |  | 857 | 3291 |  | 187 | 684 | 2575 | 11645 | 0.49139 | 0.32045 | 48.69% | 135.228 | 22.88% | 139.812 | 21.85% | 1864.16
TOTAL20 | 271513 | [10 empty] | 153.61 | [12 empty] | 5650 | 5829 | 7419 | 31839 | 3132 | 3000 | 6437 | 30750 | 137062
MITJA20 | 22626.0833 | 740.3333 | 220 | 12.25 | 94.33% | 274.6667 | 11.75 | 95.75% | 568.25 | 38.9167 | 93% | 17.0678 | 14.9833 | 7.1649 | 7.3826 | 1776.568 | 1811.6993 | 49.1917 | 19.9583 | 58.34% | 6.2333 | 2.9917 | 50.5% | 3.0632 | 565 | 582.9 | 618.25 | 2653.25 | 313.2 | 250 | 536.4167 | 2562.5 | 11421.8333 | 0.51683 | 0.35212 | 47.19% | 162.8733 | 27.56% | 203.3449 | 31.77% | 2734.8122
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | pT | AUR | Energ. EB1C | Energ. EB2C | Energ. EB3C | Energ. EB4C | Energ. EB1P | Energ. EB2P | Energ. EB3P | Energ. EB4P | Energia EDAR | Energia | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17534 | 566 | 257 | 17 | 93% | 275 | 10 | 96% | 586 | 36 | 94% | 25.48 | 14.5 | 7.29 | 7.26 | 2851 | 3005 | 49.9 | 12.9 | 74.15% | 6.6 | 2.3 | 65.15% | 3.02 | 340 | 538 | 392 | 1647 | 105 | 351 | 774 | 2211 | 8926 | 0.50907 | 0.36261 | 36.07% | 145.462 | 24.61% | 155.65 | 24.32% | 2075.3333
Feb | 10993 | 393 | 230 | 18 | 92% | 314 | 17 | 95% | 554 | 51 | 91% | 26.5 | 16.4 | 7.2 | 7.5 | 2222.3 | 2130.3 | 62.3 | 43.2 | 30.66% | 7.6 | 2.4 | 68.42% | 4.02 | 91 | 450 | 101 | 1443 | 25 | 176 | 296 | 875 | 7094 | 0.64532 | 0.31447 | 25.05% | 90.39 | 15.29% | 123.402 | 19.28% | 1645.36
Mar | 11949 | 385 | 287 | 19 | 93% | 353 | 17 | 95% | 667 | 60 | 91% | 26.3 | 15.7 | 7.17 | 7.5 | 2325 | 2022 | 70.4 | 34.6 | 50.85% | 9.1 | 3.3 | 63.74% | 4.12 | 106 | 244 | 83 | 1620 | 28 | 240 | 395 | 1202 | 8539 | 0.71462 | 0.32789 | 24.54% | 110.495 | 18.7% | 135.905 | 21.24% | 1812.0667
Abr | 13230 | 441 | 282 | 20 | 93% | 427 | 18 | 96% | 806 | 68 | 92% | 0 | - | 7.12 | 7.52 | 1831 | 1954 | 74.3 | 55.7 | 25.03% | 10.4 | 6.3 | 39.42% | 4.12 | 97 | 126 | 526 | 1464 | 30 | 231 | 393 | 1185 | 8918 | 0.67407 | 0.30627 | 28.11% | 124.362 | 21.04% | 188.307 | 29.42% | 2510.76
May | 13917 | 449 | 293 | 17 | 94% | 362 | 20 | 94% | 664 | 61 | 91% | 26.76 | 17.4 | 7.15 | 7.47 | 2140 | 2027 | 70.7 | 44.1 | 37.62% | 8.4 | 3.4 | 59.52% | 3.63 | 89 | 95 | 530 | 1477 | 31 | 228 | 414 | 1277 | 9845 | 0.70741 | 0.29755 | 28.62% | 131.557 | 22.26% | 162.538 | 25.4% | 2167.1733
Jun | 17433 | 581 | 317 | 13 | 96% | 344.167 | 15.417 | 96% | 815.286 | 43.429 | 93% | 25.1 | 16.1 | 7.051 | 7.417 | 2288.5 | 2197.167 | 81.633 | 45.783 | 43.92% | 13.043 | 2.957 | 77.33% | 4.03 | 120 | 116 | 707 | 2207 | 38 | 352 | 689 | 2207 | 11938 | 0.68479 | 0.36918 | 37.03% | 184.177 | 31.16% | 199.961 | 31.24% | 2666.147
Jul | 23564 | 760.129 | 341.857 | 12 | 96% | 384.286 | 14 | 96% | 815.286 | 43.429 | 95% | 25.1 | 16.8 | 6.944 | 7.377 | 1852.714 | 2079.143 | 71.171 | 31.557 | 55.66% | 9.337 | 2.364 | 74.68% | 3.96 | 87 | 83 | 508 | 1461 | 50 | 277 | 575 | 1754 | 15716 | 0.66695 | 0.20349 | 48.45% | 259.8554 | 43.97% | 292.1069 | 45.64% | 3894.7591
Ago | 32819 | 1059 | 319 | 25 | 92% | 365 | 23 | 94% | 761 | 86 | 89% | 0 | - | 6.93 | 7.46 | 1973 | 2063 | 73.6 | 55.9 | 24.05% | 8.5 | 6 | 29.41% | 4.12 | 197 | 179 | 1359 | 3755 | 134 | 647 | 1157 | 4272 | 15292 | 0.46595 | 0.3565 | 67.5% | 337.821 | 57.16% | 386.535 | 60.4% | 5153.8
Sep | 15583 | 519 | 254 | 21 | 92% | 311 | 17 | 95% | 591 | 59 | 90% | 26.12 | 21 | 7.06 | 7.25 | 2204 | 2058 | 60.5 | 27.2 | 55.04% | 8.1 | 2.4 | 70.37% | 3.63 | 37 | 120 | 737 | 1932 | 84 | 402 | 797 | 2586 | 10798 | 0.69293 | 0.42963 | 33.08% | 131.826 | 22.31% | 161.409 | 25.22% | 2152.12
Oct | 14343 | 463 | 228 | 12 | 95% | 261 | 9 | 97% | 483 | 35 | 93% | 0 | - | 7.046 | 7.361 | 1990.6 | 1735.4 | 68.3 | 19.2 | 71.89% | 8.3 | 1.2 | 85.54% | 3.23 | 152 | 82 | 439 | 1417 | 28 | 277 | 392 | 1604 | 10583 | 0.73785 | 0.30614 | 29.51% | 105.564 | 17.86% | 120.843 | 18.88% | 1611.24
Nov | 16064 | 535 | 248 | 13 | 95% | 278 | 10 | 96% | 514 | 32 | 94% | 26.4 | 20.3 | 7.1 | 7.23 | 2211 | 2402 | 81.2 | 11.4 | 85.96% | 9 | 2.6 | 71.11% | 3 | 128 | 135 | 682 | 2388 | 27 | 446 | 723 | 2315 | 10225 | 0.63652 | 0.42605 | 34.1% | 132.68 | 22.45% | 148.73 | 23.24% | 1983.0667
Des | 12979 | 419 | 381 | 12 | 97% | 369 | 12 | 97% | 740 | 33 | 96% |  |  | 6.9 | 7.16 | 2023 | 1748 | 82.3 | 22.2 | 73.03% | 15.2 | 2.1 | 86.18% | 2.15 | 39 | 93 | 379 | 1584 | 20 | 339 | 530 | 1670 | 9752 | 0.75137 | 0.35858 | 26.7% | 159.639 | 27.01% | 154.611 | 24.16% | 2061.48
TOTAL 21 | 200408 | [10 empty] | 207.76 | [12 empty] | 1483 | 2261 | 6443 | 22395 | 600 | 3966 | 7135 | 23158 | 127626
MITJA 21 | 16700.6667 | 547.5108 | 286.4881 | 16.5833 | 94% | 336.9544 | 15.2014 | 95.58% | 666.381 | 50.6548 | 92.42% | 18.8873 | 17.275 | 7.0801 | 7.3754 | 2159.3428 | 2118.4175 | 70.5253 | 33.645 | 52.32% | 9.465 | 3.1101 | 65.91% | 3.5858 | 123.5833 | 188.4167 | 536.9167 | 1866.25 | 50 | 330.5 | 594.5833 | 1929.8333 | 10635.5 | 0.65724 | 0.3382 | 34.9% | 156.8553 | 26.54% | 184.4862 | 28.83% | 2477.7755
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | Pt | AUR | Energ. EB1C | Energ. EB2C | Energ. EB3C | Energ. EB4C | Energ. EB1P | Energ. EB2P | Energ. EB3P | Energ. EB4P | Energia EDAR | Energia EDAR | Ener. EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15549 | 502 | 255 | 16 | 94 | 296 | 11 | 96 | 582 | 46 | 92 | 0 | - | 6.95 | 6.99 | 1904 | 1714 | 87.7 | 34.2 | 61 | 8.7 | 5 | 42 | 2.85 | 56 | 124 | 486 | 1813 | 42 | 317 | 572 | 1705 | 9500 | 0.61097 | 0.32896 | 31.99% | 128.01 | 21.66% | 148.592 | 23.22% | 1981.2267
Feb | 12993 | 464 | 294 | 10 | 97 | 362 | 15 | 96 | 708 | 44 | 94 | 25 | 16.68 | 6.83 | 7 | 1918 | 1837 | 92.6 | 36.5 | 61 | 10.4 | 4.7 | 55 | 3 | 114 | 146 | 573 | 2084 | 25 | 391 | 668 | 2148 | 9452 | 0.72747 | 0.47325 | 29.57% | 136.416 | 23.08% | 167.968 | 26.24% | 2239.5733
Mar | 19800 | 639 | 307 | 17 | 94 | 339 | 13 | 96 | 630 | 45 | 93 | 26.2 | 17 | 6.82 | 6.91 | 1747 | 1718 | 66.7 | 27.6 | 59 | 7.2 | 3.9 | 47 |  | 128 | 151 | 618 | 2358 | 24 | 477 | 711 | 2121 | 10335 | 0.52197 | 0.33273 | 40.73% | 196.173 | 33.19% | 216.621 | 33.85% | 2888.28
Abr | 19442 | 648.067 | 338.417 | 10.583 | 96.873 | 381.667 | 13.583 | 96.441 | 713.333 | 50.083 | 92.979 | 0 | - | 6.68 | 6.986 | 2022.083 | 1894.583 | 77.242 | 41.075 | 46.823 | 10.223 | 3.211 | 68.59 | 3 | 125 | 120 | 591 | 2294 | 47 | 534 | 890 | 2359 | 11083 | 0.57005 | 0.35799 | 41.3% | 219.3169 | 37.11% | 247.3458 | 38.65% | 3297.9438
May | 15521 | 500.677 | 302.571 | 8.929 | 97.049 | 370.714 | 11.714 | 96.84 | 684.714 | 40.643 | 94.064 | 26.7 | 17 | 6.535 | 6.883 | 1779 | 1925.214 | 78.157 | 31.479 | 59.723 | 10.521 | 2.711 | 74.232 | 4.12 | 104 | 118 | 652 | 2376 | 28 | 301 | 761 | 2074 | 11992 | 0.77263 | 0.41325 | 31.91% | 151.4903 | 25.63% | 185.608 | 29% | 2474.773
Jun | 18187 | 606.233 | 266.6 | 8.6 | 96.774 | 324 | 10.8 | 96.667 | 667.3 | 36.8 | 94.485 | 26 | 17 | 6.668 | 6.971 | 1895.2 | 2134.4 | 63.02 | 17.689 | 71.931 | 9.167 | 3.474 | 62.103 | 3.63 | 107 | 94 | 621 | 2204 | 37 | 232 | 662 | 1860 | 13618 | 0.74878 | 0.31984 | 38.64% | 161.6217 | 27.35% | 196.4195 | 30.69% | 2618.9266
Jul | 25700 | 829.032 | 328.375 | 7.875 | 97.602 | 375 | 11.75 | 96.867 | 743.125 | 36.375 | 95.105 | 26.6 | 16.4 | 6.639 | 7.086 | 1876.75 | 2081.75 | 71.138 | 26.663 | 62.519 | 10.968 | 3.521 | 67.898 | 4.12 | 144 | 120 | 864 | 3877 | 77 | 342 | 791 | 2669 | 15978 | 0.62171 | 0.34568 | 52.84% | 272.2334 | 46.06% | 310.887 | 48.58% | 4145.16
Ago | 33303 | 1074 | 265 | 24 | 91 | 378 | 21 | 94 | 706 | 93 | 87 | 0 | - | 6.68 | 7.2 | 1672 | 2011 | 73.2 | 60.2 | 18 | 8.6 | 5.8 | 33 | 3.56 | 271 | 216 | 1461 | 5104 | 135 | 612 | 1155 | 4693 | 18866 | 0.5665 | 0.40978 | 68.45% | 284.61 | 48.16% | 405.972 | 63.43% | 5412.96
Sep | 17638 | 587.933 | 263.75 | 17.75 | 93.27 | 334.167 | 12.917 | 96.135 | 607.167 | 58.25 | 90.406 | 0 | - | 6.673 | 7.146 | 1769.583 | 1734.667 | 60.258 | 35.263 | 41.48 | 6.918 | 4.233 | 38.812 | 3.96 | 132 | 116 | 696 | 2783 | 36 | 247 | 557 | 1897 | 13421 | 0.76091 | 0.36648 | 37.47% | 155.0673 | 26.24% | 196.4678 | 30.7% | 2619.5708
Oct | 16817 | 542.484 | 317.154 | 9.615 | 96.968 | 322.308 | 8.308 | 97.422 | 546.846 | 32.154 | 94.12 | 0 | - | 6.694 | 7.202 | 2110.231 | 1691.385 | 54.292 | 4.652 | 91.432 | 6.161 | 3.11 | 49.521 | ??? | 105 | 108 | 658 | 2707 | 26 | 189 | 423 | 1524 | 11112 | 0.66076 | 0.34132 | 34.58% | 172.051 | 29.11% | 174.8469 | 27.32% | 2331.2924
Nov | 11314 | 377.133 | 283.154 | 6.692 | 97.637 | 341.538 | 8.923 | 97.387 | 650.077 | 30.846 | 95.255 | 27.42 | 15.7 | 6.812 | 7.121 | 2096.077 | 1834.769 | 76.5 | 11.664 | 84.753 | 8.235 | 3.535 | 57.073 | 2.52 | 86 | 126 | 612 | 2179 | 25 | 198 | 409 | 1706 | 10458 | 0.92434 | 0.47207 | 24.04% | 106.7867 | 18.07% | 128.8053 | 20.13% | 1717.4033
Des | 12313 | 397.194 | 242.75 | 11.375 | 95.314 | 291.25 | 10.25 | 96.481 | 548.625 | 44.875 | 91.82 | 0 | - | 6.724 | 7.089 | 2296.125 | 2101.5 | 73.713 | 9.971 | 86.473 | 7.866 | 4.828 | 38.622 | 2.02 | 85 | 121 | 256 | 1924 | 19 | 171 | 335 | 1357 | 9398 | 0.76326 | 0.34663 | 25.32% | 96.4188 | 16.31% | 115.6828 | 18.08% | 1542.4367
TOTAL 22 | 218577 | [10 empty] | 157.92 | [12 empty] | 1457 | 1560 | 8088 | 31703 | 521 | 4011 | 7934 | 26113 | 145213
MITJA 22 | 18214.75 | 597.3128 | 288.6476 | 12.3683 | 95.6239 | 342.9703 | 12.3537 | 96.3533 | 648.9323 | 46.5022 | 92.8528 | 13.16 | 16.63 | 6.7254 | 7.0487 | 1923.8374 | 1889.8557 | 72.8767 | 28.0797 | 62.0112 | 8.7466 | 4.0019 | 52.8209 | 3.278 | 121.4167 | 130 | 674 | 2641.9167 | 43.4167 | 334.25 | 661.1667 | 2176.0833 | 12101.0833 | 0.68745 | 0.37567 | 38.07% | 172.4129 | 29.17% | 204.8606 | 32.01% | 2772.4622
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt.Efl. | Pt | AUR | Energ. EB1C | Energ. EB2C | Energ. EB3C | Energ. EB4C | Energ. EB1P | Energ. EB2P | Energ. EB3P | Energ. EB4P | Energia EDAR | Rati EDAR | Rati EB | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [6 empty] | % |  |  | % |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14431 | 465.516 | 266.5 | 14.786 | 94.452 | 282.857 | 12.429 | 95.606 | 615 | 45.929 | 92.532 | 25.32 | 15.7 | 6.723 | 7.119 | 2204.357 | 2030.929 | 61.457 | 32.686 | 46.815 | 9.296 | 4.406 | 52.603 | 2.22 | 126 | 166 | 1236 | 2870 | 30 | 204 | 365 | 1540 | 9985 | 0.69191 | 0.45298 | 29.67% | 124.06 | 20.99% | 131.6745 | 20.57% | 1755.6595
Feb | 14321 | 511.464 | 197.2 | 7.1 | 96.4 | 261 | 10.2 | 96.092 | 511.3 | 30.2 | 94.093 | 0 | - | 6.706 | 6.957 | 1775.6 | 1847.5 | 75.7 | 22.698 | 70.016 | 6.634 | 4.818 | 27.374 | 1.85 | 137 | 185 | 626 | 3184 | 32 | 196 | 541 | 1845 | 9337 | 0.65198 | 0.47106 | 32.6% | 100.8607 | 17.07% | 133.4921 | 20.86% | 1779.8947
Mar | 14066 | 453.742 | 260 | 17.267 | 93.359 | 382.857 | 10.286 | 97.313 | 616.286 | 52.7 | 91.449 | 0 | - | 6.567 | 6.885 | 2178.667 | 2441.667 | 71.8 | 38.86 | 45.877 | 7.36 | 5.113 | 30.53 | 1.85 | 112 | 138 | 639 | 2768 | 19 | 184 | 245 | 1198 | 10770 | 0.76568 | 0.37701 | 28.92% | 117.9729 | 19.96% | 173.7183 | 27.14% | 2316.244
Abr | 16553 | 551.767 | 314.25 | 14.25 | 95.465 | 382.5 | 16.75 | 95.621 | 783.75 | 57.25 | 92.695 | 25 | 15.6 | 7.115 | 7.105 | 1887.25 | 2204.25 | 84 | 25.98 | 69.071 | 10.733 | 5.745 | 46.473 | 2.25 | 103 | 127 | 675 | 2051 | 42 | 228 | 453 | 2197 | 11037 | 0.66677 | 0.35498 | 35.17% | 173.3928 | 29.34% | 211.0509 | 32.98% | 2814.0117
May | 18658 | 601.871 | 252.6 | 9.2 | 96.358 | 404 | 9.4 | 97.673 | 689 | 51.4 | 92.54 | 0 | 0 | 7.204 | 7.352 | 1802.6 | 2274.8 | 74.66 | 15.386 | 79.392 | 7.884 | 3.718 | 52.841 | 1.88 | 98 | 108 | 603 | 1886 | 17 | 215 | 431 | 2758 | 11936 | 0.63973 | 0.3278 | 38.36% | 152.0326 | 25.72% | 243.1559 | 37.99% | 3242.0785
Jun | 18175 | 605.833 | 225 | 15.25 | 93.222 | 382.5 | 14 | 96.34 | 673.5 | 64.25 | 90.46 | 25.6 | 15.7 | 6.775 | 6.718 | 2120.75 | 2274.5 | 75.275 | 33.52 | 55.47 | 7.358 | 4.263 | 42.063 | 2.25 | 109 | 106 | 709 | 2053 | 36 | 252 | 590 | 2273 | 12904 | 0.70999 | 0.33717 | 38.61% | 136.3124 | 23.06% | 231.7311 | 36.21% | 3089.7483
Jul | 25218 | 813.484 | 286.236 | 21.9 | 92.349 | 349.6 | 20 | 94.279 | 691.6 | 62.2 | 91.006 | 25.84 | 16.1 | 7.182 | 7.148 | 1822 | 1796.6 | 84.24 | 12.24 | 85.47 | 7.904 | 2.71 | 65.714 | 2.85 | 169 | 154 | 1104 | 3165 | 82 | 445 | 982 | 4225 | 16730 | 0.66342 | 0.40947 | 51.85% | 232.8484 | 39.4% | 284.394 | 44.44% | 3791.9201
Ago | 32465 | 1047.258 | 241 | 22.75 | 90.56 | 377.5 | 21.25 | 94.371 | 757 | 84 | 88.904 | 25 | 16.7 | 7.425 | 7.39 | 2054.5 | 2216 | 73.275 | 52.15 | 28.83 | 7.468 | 7.038 | 5.758 | 2.95 | 192 | 181 | 1289 | 3613 | 98 | 472 | 1065 | 5405 | 18984 | 0.58475 | 0.37933 | 66.75% | 252.3892 | 42.71% | 395.3399 | 61.77% | 5271.1986
Sep | 22641 | 754.7 | 300 | 13 | 95.7 | 368 | 12.3 | 96.7 | 569 | 57 | 90 | 0 | - | 6.7 | 6.9 | 1939 | 1976 | 63 | 26.1 | 58.6 | 6.1 | 1.13 | 81.5 | 3.35 | 133 | 129 | 1127 | 2565 | 64 | 288 | 806 | 3183 | 13396 | 0.59167 | 0.36637 | 48.1% | 226.41 | 38.31% | 277.7296 | 43.4% | 3703.0613
Oct | 15136 | 488.258 | 289 | 8 | 97.2 | 322 | 9.6 | 97 | 585 | 34 | 94.2 | 24.12 | 17.1 | 6.9 | 7.2 | 1998 | 1863 | 70 | 8.1 | 88.4 | 7.6 | 2.36 | 68.9 | 2.88 | 106 | 117 | 759 | 2046 | 32 | 255 | 511 | 2792 | 11555 | 0.76341 | 0.43724 | 31.12% | 141.1066 | 23.88% | 157.2191 | 24.57% | 2096.2543
Nov | 15993 | 533.1 | 329 | 6 | 98.2 | 260 | 4.8 | 98.2 | 658 | 27 | 95.9 | 25 | 16.6 | 7 | 6.7 | 1838 | 1639 | 55 | 8.5 | 84.5 | 6.2 | 2.78 | 55.2 | 3.36 | 113 | 142 | 715 | 2018 | 26 | 213 | 384 | 2083 | 10312 | 0.64478 | 0.35603 | 33.98% | 175.3899 | 29.68% | 138.606 | 21.66% | 1848.08
Des | 19061 | 614.871 | 198 | 10 | 94.9 | 267 | 10 | 96.3 | 532 | 28 | 94.7 | 25.46 | 16.4 | - | - | 1698 | 1693 | 58 | 10 | 82.8 | 5.8 | 2.65 | 54.3 |  | 113 | 139 | 769 | 2296 | 26 | 201 | 375 | 2421 | 9495 | 0.49814 | 0.33262 | 39.19% | 121.7445 | 20.6% | 164.1706 | 25.65% | 2188.9408
TOTAL 23 | 226718 | [10 empty] | 201.34 | [12 empty] | 1511 | 1692 | 10251 | 30515 | 504 | 3153 | 6748 | 31920 | 146441
MITJA 23 | 18893.1667 | 620.1553 | 263.2322 | 13.2919 | 94.8471 | 336.6512 | 12.5846 | 96.2912 | 640.1197 | 49.4941 | 92.3732 | 16.7783 | 14.4333 | 6.9361 | 7.0431 | 1943.227 | 2021.4372 | 70.5339 | 23.8517 | 66.2701 | 7.5281 | 3.8943 | 48.6047 | 2.5173 | 125.9167 | 141 | 854.25 | 2542.9167 | 42 | 262.75 | 562.3333 | 2660 | 12203.4167 | 0.65602 | 0.3835 | 39.53% | 163.2448 | 27.62% | 208.776 | 32.62% | 2824.7576