## Masdenverge
|  | MASDENVERGE |  | H-E Disseny: 875 |  |  |  | Pob. Sanejada: 1.144
| cabal disseny | 150 | MES | 350 | DBO | 350
|  | CARREGA | MES | 60 | DBO | 60
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia Tot | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 1053 | 150 | 329 | 38 |  | 355 | 20 |  | 803 | 105 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 710
Feb | 4878 | 174 | 329 | 38 | 88 | 355 | 20 | 94 | 803 | 105 | 86 |  | 7.3 |  | 1.037 | 4842 | 0.99262 | [16 empty] | 823.6
Mar | 5068 | 163 | 807 | 38 | 93 | 590 | 17 | 97 | 1374 | 100 | 92 |  | 7.4 |  | 1.364 | 4830 | 0.95304 | [16 empty] | 1282.2667
Abr | 5641 | 188 | 376 | 27 | 91 | 527 | 16 | 97 | 1259 | 93 | 92 |  | 7.3 |  | 1.398 | 3969 | 0.7036 | [16 empty] | 1321.0133
Mai | 7519 | 243 | 302 | 27 | 91 | 314 | 17 | 94 | 799 | 67 | 92 |  | 7.3 |  | 1.483 | 4130 | 0.54928 | [16 empty] | 1017.36
Jun | 5019 | 167 | 393 | 54 | 86 | 405 | 26 | 94 | 936 | 103 | 89 | 6.9 | 7.5 | 2.09 | 1.746 | 3721 | 0.74138 | [16 empty] | 901.8
Jul | 5536 | 179 | 354 | 32 | 90 | 350 | 15 | 96 | 795 | 67 | 91 | 7.51 | 7.54 | 1.723 | 1.517 | 4029 | 0.72778 | [16 empty] | 835.3333
Ago | 5190 | 167 | 436 | 55 | 88 | 371 | 30 | 92 | 850 | 100 | 89 | 7.37 | 7.35 | 1.768 | 1.389 | 3592 | 0.6921 | [16 empty] | 826.0933
Set | 5892 | 196 | 363 | 29 | 91 | 342 | 19 | 95 | 793 | 58 | 93 | 7.49 | 7.39 | 1.836 | 1.503 | 3372 | 0.5723 | [16 empty] | 893.76
Oct | 6298 | 203 | 211 | 19 | 90 | 256 | 11 | 96 | 643 | 50 | 92 | 7.49 | 7.34 | 1.621 | 1.208 | 3793 | 0.60225 | [16 empty] | 692.9067
Nov | 5317 | 177 | 255 | 26 | 90 | 237 | 12 | 95 | 726 | 73 | 90 | 7.43 | 7.32 | 1.765 | 1.517 | 4268 | 0.80271 | [16 empty] | 559.32
Des | 4901 | 158 | 258 | 33 | 87 | 247 | 18 | 93 | 715 | 86 | 88 | 7.5 | 7.37 | 2.011 | 1.809 | 4634 | 0.94552 | [16 empty] | 520.3467
TOTAL03 | 62312 | 2165 | 4413 | 416 | 985 | 4349 | 221 | 1043 | 10496 | 1007 | 994 | 51.69 | 81.11 | 1.809 | 15.971 | 45180 | 8.2826
MITJA03 | 5192.6667 | 180.4167 | 367.75 | 34.6667 | 89.5455 | 362.4167 | 18.4167 | 94.8182 | 874.6667 | 83.9167 | 90.3636 | 7.3843 | 7.3736 | 1.8306 | 1.4519 | 4107.2727 | 0.69022 | [16 empty] | 865.3167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia Tot | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 5083 | 164 | 282 | 44 | 84 | 309 | 19 | 94 | 791 | 99 | 88 | 7.48 | 7.33 | 1.726 | 1.674 | 4388 | 0.86327 | [16 empty] | 675.68
Feb | 5846 | 202 | 248 | 25 | 89 | 242 | 15 | 93 | 602 | 74 | 87 | 7.58 | 7.29 | 1.642 | 1.434 | 4230 | 0.72357 | [16 empty] | 651.7867
Mar | 6359 | 205 | 275 | 33 | 87 | 329 | 14 | 96 | 882 | 76 | 91 | 7.43 | 7.45 | 1.846 | 1.546 | 4269 | 0.67133 | [16 empty] | 899.2667
Abr | 7033 | 234 | 169 | 64 | 57 | 269 | 26 | 90 | 656 | 139 | 78 | 7.3 | 7.3 | 1.58 | 1.687 | 4160 | 0.5915 | [16 empty] | 839.28
Mai | 6417 | 207 | 248 | 39 | 77 | 326 | 14 | 95 | 741 | 71 | 89 | 7.37 | 7.3 | 1.784 | 1.456 | 3766 | 0.58688 | [16 empty] | 899.76
Jun | 4208 | 140 | 220 | 34 | 84 | 314 | 15 | 95 | 688 | 97 | 85 | 7.27 | 7.25 | 1.907 | 1.773 | 3876 | 0.9211 | [16 empty] | 586.1333
Jul | 4332 | 140 | 257 | 45 | 83 | 326 | 13 | 96 | 792 | 95 | 88 | 7.3 | 7.45 | 1.942 | 1.57 | 4017 | 0.92729 | [16 empty] | 608.5333
Ago | 4038 | 130 | 372 | 53 | 85 | 366 | 24 | 93 | 780 | 145 | 81 | 7.23 | 7.25 | 1.891 | 1.474 | 3600 | 0.89153 | [16 empty] | 634.4
Set | 3999 | 133 | 227 | 40 | 77 | 272 | 12 | 95 | 633 | 72 | 88 | 7.33 | 7.21 | 1.862 | 1.471 | 3750 | 0.93773 | [16 empty] | 482.3467
Oct | 4469 | 144 | 232 | 34 | 85 | 314 | 12 | 96 | 747 | 77 | 90 | 7.45 | 7.55 | 1.85 | 1.619 | 4002 | 0.8955 | [16 empty] | 602.88
Nov | 4562 | 152 | 222 | 31 | 86 | 432 | 27 | 94 | 902 | 62 | 93 | 7.26 | 4.66 | 1.921 | 1.528 | 4032 | 0.88382 | [16 empty] | 875.52
Des | 6967 | 225 | 233 | 41 | 79 | 294 | 19 | 93 | 694 | 107 | 84 | 7.35 | 7.23 | 1.615 | 1.363 | 4302 | 0.61748 | [16 empty] | 882
TOTAL04 | 63313 | 2076 | 2985 | 483 | 973 | 3793 | 210 | 1130 | 8908 | 1114 | 1042 | 88.35 | 85.27 | 21.566 | 18.595 | 48392 | 9.511
MITJA04 | 5276.0833 | 173 | 248.75 | 40.25 | 81.0833 | 316.0833 | 17.5 | 94.1667 | 742.3333 | 92.8333 | 86.8333 | 7.3625 | 7.1058 | 1.7972 | 1.5496 | 4032.6667 | 0.79258 | [16 empty] | 719.7989
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia Tot | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 5370 | 173 | 234 | 47 | 80 | 368 | 20 | 94 | 862 | 122 | 86 | 7.44 | 7.16 | 1.736 | 1.538 | 2793 | 0.52011 | [16 empty] | 848.8533
Feb | 4062 | 145 | 241 | 37 | 84 | 444 | 16 | 96 | 912 | 77 | 92 | 7.47 | 7.24 | 1.849 | 1.53 | 2591 | 0.63786 | [16 empty] | 858.4
Mar | 4612 | 149 | 276 | 44 | 81 | 274 | 14 | 95 | 1049 | 104 | 90 | 7.32 | 7.13 | 1.873 | 1.518 | 3491 | 0.75694 | [16 empty] | 544.3467
Abr | 4263 | 142 | 309 | 30 | 85 | 585 | 17 | 97 | 1037 | 92 | 90 | 7.22 | 7.21 | 1.804 | 1.48 | 3588 | 0.84166 | [16 empty] | 1107.6
Mai | 4418 | 143 | 245 | 55 | 78 | 356 | 11 | 97 | 870 | 98 | 89 | 7.05 | 7.16 | 1.595 | 1.49 | 3474 | 0.78633 | [16 empty] | 678.7733
Jun | 4103 | 137 | 446 | 40 | 86 | 421 | 14 | 97 | 1087 | 95 | 91 | 7.7 | 7.7 | 1.85 | 1.623 | 3304 | 0.80526 | [16 empty] | 769.0267
Jul | 4211 | 136 | 359 | 35 | 84 | 431 | 14 | 97 | 1044 | 77 | 92 | 8 | 7.9 | 1.859 | 1.629 | 3318 | 0.78794 | [16 empty] | 781.5467
Ago | 4616 | 149 | 272 | 34 | 85 | 323 | 8 | 97 | 675 | 108 | 83 | 8.23 | 7.99 | 1.928 | 1.482 | 3637 | 0.78791 | [16 empty] | 641.6933
Set | 4804 | 160 | 181 | 22 | 88 | 264 | 7 | 97 | 704 | 71 | 90 | 8.4 | 8.1 | 1.881 | 1.475 | 4047 | 0.84242 | [16 empty] | 563.2
Oct | 5773 | 186 | 167 | 24 | 85 | 274 | 19 | 94 | 648 | 53 | 92 | 8.1 | 8.2 | 1.577 | 1.384 | 3778 | 0.65443 | [16 empty] | 679.52
Nov | 7075 | 236 | 188 | 24 | 84 | 311 | 16 | 94 | 689 | 51 | 92 | 8.54 | 8.29 | 1.465 | 1.116 | 4225 | 0.59717 | [16 empty] | 978.6133
Des | 5471 | 176 | 272 | 41 | 83 | 376 | 16 | 96 | 888 | 84 | 91 | 8.95 | 8.64 | 1.653 | 1.4 | 3417 | 0.62457 | [16 empty] | 882.3467
TOTAL05 | 58778 | 1932 | 3190 | 433 | 1003 | 4427 | 172 | 1151 | 10465 | 1032 | 1078 | 94.42 | 92.72 | 21.07 | 17.665 | 41663 | 8.6426
MITJA05 | 4898.1667 | 161 | 265.8333 | 36.0833 | 83.5833 | 368.9167 | 14.3333 | 95.9167 | 872.0833 | 86 | 89.8333 | 7.8683 | 7.7267 | 1.7558 | 1.4721 | 3471.9167 | 0.72022 | [16 empty] | 777.8267
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia Tot | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 7863 | 254 | 339 | 46 | 85 | 439 | 29 | 94 | 1009 | 118 | 88 | 8.84 | 8.33 | 1.529 | 1.484 | 3791 | 0.48213 | [16 empty] | 1486.7467
Feb | 4078 | 146 | 248 | 31 | 86 | 482 | 27 | 94 | 839 | 120 | 85 | 9.11 | 8.5 | 1.66 | 1.623 | 3846 | 0.94311 | [16 empty] | 938.2933
Mar | 5425 | 175 | 272 | 56 | 76 | 510 | 24 | 95 | 785 | 123 | 78 | 8.4 | 8.1 | 1.69 | 1.68 | 4348 | 0.80147 | [16 empty] | 1190
Abr | 5293 | 176 | 280 | 30 | 85 | 370 | 11 | 97 | 957 | 69 | 93 | 7.8 | 7.8 | 1.9 | 1.56 | 3735 | 0.70565 | [16 empty] | 868.2667
Mai | 5228 | 169 | 309 | 25 | 93 | 302 | 6 | 98 | 893 | 66 | 89 | 7.9 | 7.5 | 1.748 | 1.423 | 3466 | 0.66297 | [16 empty] | 680.5067
Jun | 4626 | 154 | 281 | 25 | 90 | 340 | 13 | 96 | 814 | 60 | 93 | 7.7 | 7.6 | 1.778 | 1.51 | 3864 | 0.83528 | [16 empty] | 698.1333
Jul | 4894 | 158 | 383 | 33 | 91 | 473 | 6 | 99 | 965 | 85 | 91 | 7.5 | 7.7 | 1.805 | 1.483 | 3893 | 0.79546 | [16 empty] | 996.4533
Ago | 4409 | 142 | 318 | 23 | 92 | 326 | 3 | 96 | 725 | 55 | 92 | 7.8 | 7.67 | 1.867 | 1.404 | 3839 | 0.87072 | [16 empty] | 617.2267
Set | 5255 | 175 | 192 | 12 | 93 | 232 | 5 | 98 | 604 | 36 | 94 | 8 | 7.7 | 3.091 | 1.759 | 3887 | 0.73968 | [16 empty] | 541.3333
Oct | 6326 | 204 | 234 | 14 | 92 | 230 | 9 | 94 | 624 | 58 | 90 | 8 | 7.8 | 3.43 | 2.617 | 3946 | 0.62377 | [16 empty] | 625.6
Nov | 5716 | 191 | 198 | 18 | 91 | 227 | 11 | 95 | 580 | 50 | 91 | 7.93 | 7.25 | 1.679 | 1.281 | 3358 | 0.58747 | [16 empty] | 578.0933
Des | 5950 | 192 | 422 | 62 | 88 | 583 | 10 | 98 | 1128 | 127 | 92 | 7.5 | 7.1 | 1.529 | 1.226 | 3366 | 0.56571 | [16 empty] | 1492.48
TOTAL06 | 65063 | 2136 | 3476 | 375 | 1062 | 4514 | 154 | 1154 | 9923 | 967 | 1076 | 96.48 | 93.05 | 23.706 | 19.05 | 45339 | 8.6134
MITJA06 | 5421.9167 | 178 | 289.6667 | 31.25 | 88.5 | 376.1667 | 12.8333 | 96.1667 | 826.9167 | 80.5833 | 89.6667 | 8.04 | 7.7542 | 1.9755 | 1.5875 | 3778.25 | 0.71779 | [16 empty] | 892.7611
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia Tot | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 6337 | 204 | 357 | 63 | 82 | 341 | 19 | 94 | 816 | 121 | 85 | 7.6 | 7.3 | 1.61 | 1.239 | 3550 | 0.5602 | [16 empty] | 927.52
Feb | 5828 | 208 | 244 | 65 | 73 | 252 | 17 | 93 | 627 | 91 | 85 | 7.7 | 7.7 | 2.102 | 1.471 | 3274 | 0.56177 | [16 empty] | 698.88
Mar | 6385 | 206 | 419 | 44 | 89 | 393 | 16 | 96 | 837 | 74 | 91 | 7.9 | 7.8 | 1.819 | 1.353 | 3593 | 0.56273 | [16 empty] | 1079.44
Abr | 6971 | 232 | 247 | 34 | 86 | 329 | 24 | 93 | 816 | 82 | 90 | 8.2 | 7.6 | 2.107 | 1.43 | 3854 | 0.55286 | [16 empty] | 1017.7067
Mai | 4897 | 158 | 286 | 28 | 90 | 357 | 15 | 96 | 747 | 82 | 89 | 8.1 | 7.8 | 1.986 | 1.554 | 3449 | 0.70431 | [16 empty] | 752.08
Jun | 3967 | 132 | 282 | 24 | 92 | 307 | 11 | 96 | 772 | 56 | 93 | 8.1 | 7.6 | 2.301 | 1.56 | 3205 | 0.80792 | [16 empty] | 540.32
Jul | 4324 | 139 | 312 | 23 | 93 | 383 | 5 | 99 | 912 | 82 | 91 | 7.96 | 7.86 | 2.722 | 1.909 | 3319 | 0.76758 | [16 empty] | 709.8267
Ago | 4179 | 135 | 334 | 16 | 95 | 259 | 11 | 96 | 886 | 90 | 90 | 7.56 | 7.77 | 2.713 | 1.707 | 3645 | 0.87222 | [16 empty] | 466.2
Set | 4268 | 142 | 258 | 24 | 91 | 220 | 12 | 94 | 734 | 85 | 88 | 6.5 | 6.6 | 2.8 | 2.09 | 3346 | 0.78397 | [16 empty] | 416.5333
Oct | 6262 | 202 | 185 | 19 | 90 | 256 | 10 | 96 | 729 | 53 | 93 | 7.7 | 7.5 | 1.675 | 1.252 | 3811 | 0.60859 | [16 empty] | 689.4933
Nov | 4816 | 161 | 223 | 41 | 82 | 247 | 9 | 96 | 695 | 51 | 93 | 7.7 | 7.5 | 1.664 | 1.253 | 3347 | 0.69498 | [16 empty] | 530.2267
Des | 6620 | 213.5484 | 250 | 35 | 86 | 333 | 26 | 92 | 759 | 86 | 89 | 8.1 | 7.6 | 1.906 | 1.133 | 3643 | 0.5503 | [16 empty] | 948.1548
TOTAL07 | 64854 | 2132.5484 | 3397 | 416 | 1049 | 3677 | 175 | 1141 | 9330 | 953 | 1077 | 93.12 | 90.63 | 25.405 | 17.951 | 42036 | 8.0274
MITJA07 | 5404.5 | 177.7124 | 283.0833 | 34.6667 | 87.4167 | 306.4167 | 14.5833 | 95.0833 | 777.5 | 79.4167 | 89.75 | 7.76 | 7.5525 | 2.1171 | 1.4959 | 3503 | 0.66895 | [16 empty] | 731.3651
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Energia Tot | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 4290 | 138 | 281 | 57 | 80 | 373 | 42 | 89 | 883 | 138 | 84 | 8 | 7.7 | 1.515 | 1.341 | 3498 | 0.81538 | [16 empty] | 686.32
Feb | 5809 | 200 | 282 | 24 | 91 | 402 | 16 | 96 | 916 | 59 | 94 | 7.9 | 7.7 | 0.848 | 0.772 | 3308 | 0.56946 | [16 empty] | 1072
Mar | 5009 | 162 | 483 | 25 | 95 | 322 | 16 | 95 | 967 | 80 | 92 | 8.1 | 7.4 |  |  | 2710 | 0.54103 | [16 empty] | 695.52
Abr | 5105 | 170 | 315 | 24 | 92 | 256 | 14 | 95 | 809 | 69 | 92 | 7.8 | 7.5 | 1.683 | 1.39 | 2398 | 0.46974 | [16 empty] | 580.2667
Mai | 7961 | 257 | 284 | 25 | 91 | 273 | 16 | 94 | 706 | 84 | 88 | 7.6 | 7.4 | 1.882 | 1.294 | 3109 | 0.39053 | [16 empty] | 935.48
Jun | 4011 | 134 | 429 | 27 | 94 | 368 | 13 | 97 | 1047 | 79 | 93 | 7.5 | 7.5 | 1.854 | 1.54 | 2890 | 0.72052 | [16 empty] | 657.4933
Jul | 4127 | 133 | 245 | 9 | 96 | 258 | 7 | 97 | 692 | 47 | 93 | 7.6 | 7.6 |  |  | 2863 | 0.69372 | [16 empty] | 457.52
Ago | 3848 | 124 | 674 | 24 | 97 | 297 | 17 | 94 | 1245 | 63 | 95 | 7.6 | 7.8 | 2.435 | 1.799 | 3543 | 0.92074 | [16 empty] | 491.04
Set | 4336 | 145 | 262 | 11 | 96 | 274 | 10 | 97 | 678 | 42 | 94 | 7.8 | 7.8 | 2.359 | 1.584 | 3011 | 0.69442 | [16 empty] | 529.7333
Oct | 8377 | 270 | 316 | 26 | 92 | 228 | 9 | 96 | 662 | 52 | 92 | 7.8 | 7.7 | 2.095 | 1.546 | 3648 | 0.43548 | [16 empty] | 820.8
Nov | 7897 | 263 | 218 | 26 | 88 | 318 | 21 | 93 | 672 | 57 | 91 | 7.9 | 7.6 | 2.318 | 1.883 | 2442 | 0.30923 | [16 empty] | 1115.12
Des | 7114 | 229 | 259 | 24 | 91 | 221 | 16 | 93 | 631 | 59 | 91 | 8 | 7.4 | 1.786 | 1.64 | 3221 | 0.45277 | [16 empty] | 674.7867
TOTAL08 | 67884 | 2225 | 4048 | 302 | 1103 | 3590 | 197 | 1136 | 9908 | 829 | 1099 | 93.6 | 91.1 | 18.775 | 14.789 | 36641 | 7.013
MITJA08 | 5657 | 185.4167 | 337.3333 | 25.1667 | 91.9167 | 299.1667 | 16.4167 | 94.6667 | 825.6667 | 69.0833 | 91.5833 | 7.8 | 7.5917 | 1.8775 | 1.4789 | 3053.4167 | 0.58442 | [16 empty] | 726.34
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | [9 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 7069 | 228 | 208 | 35 | 83 | 356 | 30 | 92 | 702 | 111 | 84 | 7.8 | 7.3 | 1.778 | 1.541 | 121 | 0.93 | [9 empty] | 3539 | 0.50064 | 152% | 47.424 | 79.04% | 81.168 | 135.3% | 1082.24
Feb | 5694 | 203 | 281 | 31 | 89 | 281 | 15 | 95 | 693 | 77 | 89 | 7.8 | 7.6 | 1.584 | 1.516 | 99 | 0.85 | [9 empty] | 2983 | 0.52388 | 135.3% | 57.043 | 95.07% | 57.043 | 95.07% | 760.5733
Mar | 5897 | 190 | 283 | 36 | 87 | 384 | 20 | 95 | 849 | 103 | 88 | 7.8 | 7.8 | 1.843 | 1.74 | 99 | 1.28 | [9 empty] | 3287 | 0.5574 | 126.7% | 53.77 | 89.62% | 72.96 | 121.6% | 972.8
Abr | 7152 | 238 | 171 | 37 | 78 | 267 | 23 | 91 | 595 | 76 | 87 | 7.9 | 7.7 | 1.544 | 1.229 | 99 | 1.66 | [9 empty] | 3628 | 0.50727 | 158.7% | 40.698 | 67.83% | 63.546 | 105.9% | 847.28
Mai | 5451 | 176 | 249 | 25 | 90 | 338 | 15 | 95 | 758 | 60 | 92 | 8 | 7.6 | 1.82 | 1.613 | 88 | 1.09 | [9 empty] | 3292 | 0.60393 | 117.3% | 43.824 | 73.04% | 59.488 | 99.15% | 793.1733
Jun | 4795 | 160 | 199 | 35 | 83 | 249 | 20 | 92 | 560 | 77 | 86 | 7.9 | 7.9 | 1.747 | 1.75 | 99 | 1.31 | [9 empty] | 3128 | 0.65235 | 106.7% | 31.84 | 53.07% | 39.84 | 66.4% | 531.2
Jul | 6069 | 196 | 236 | 32 | 87 | 177 | 24 | 86 | 492 | 65 | 87 | 7.6 | 7.7 | 1.881 | 1.805 | 99 | 1.85 | [9 empty] | 3263 | 0.53765 | 130.7% | 46.256 | 77.09% | 34.692 | 57.82% | 462.56
Ago | 5799 | 187 | 306 | 28 | 91 | 307 | 14 | 96 | 788 | 55 | 93 | 8 | 8.1 | 1.729 | 1.255 | 88 | 2.09 | [9 empty] | 3327 | 0.57372 | 124.7% | 57.222 | 95.37% | 57.409 | 95.68% | 765.4533
Set | 6350 | 212 | 165 | 24 | 86 | 194 | 13 | 93 | 476 | 42 | 91 | 8 | 8.1 | 1.698 | 1.282 | 99 | 1.27 | [9 empty] | 3672 | 0.57827 | 141.3% | 34.98 | 58.3% | 41.128 | 68.55% | 548.3733
Oct | 7256 | 234 | 216 | 13 | 94 | 239 | 7 | 97 | 486 | 27 | 94 | 8.1 | 8.1 | 1.752 | 1.278 | 88 | 1.52 | [9 empty] | 3871 | 0.53349 | 156% | 50.544 | 84.24% | 55.926 | 93.21% | 745.68
Nov | 6209 | 207 | 272 | 18 | 93 | 322 | 7 | 98 | 787 | 45 | 94 | 7.6 | 7.5 | 1.617 | 1.354 | 88 | 1.57 | [9 empty] | 3435 | 0.55323 | 138% | 56.304 | 93.84% | 66.654 | 111.1% | 888.72
Des | 7363 | 238 | 271 | 17 | 94 | 278 | 8 | 97 | 652 | 37 | 94 | 8 | 7.8 | 1.628 | 1.247 | 110 | 1.34 | [9 empty] | 3185 | 0.43257 | 158.7% | 64.498 | 107.5% | 66.164 | 110.3% | 882.1867
TOTAL09 | 75104 | 2469 | 2857 | 331 | 1055 | 3392 | 196 | 1127 | 7838 | 775 | 1079 | 94.5 | 93.2 | 20.621 | 17.61 | 1177 | 16.76 | [9 empty] | 40610 | 6.5544
MITJA09 | 6258.6667 | 205.75 | 238.0833 | 27.5833 | 87.9167 | 282.6667 | 16.3333 | 93.9167 | 653.1667 | 64.5833 | 89.9167 | 7.875 | 7.7667 | 1.7184 | 1.4675 | 98.0833 | 1.3967 | [9 empty] | 3384.1667 | 0.5462 | 137.2% | 48.9856 | 81.64% | 58.1587 | 96.93% | 773.3533
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | [9 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 8651 | 279 | 249 | 33 | 87 | 304 | 30 | 90 | 751 | 123 | 84 | 8 | 7.7 | 1.261 | 1.264 | 44 | 1.78 | [9 empty] | 3730 | 0.43116 | 186% | 69.471 | 115.8% | 84.816 | 141.4% | 1130.88
Feb | 5526 | 197 | 201 | 32 | 84 | 252 | 24 | 91 | 541 | 108 | 80 | 8 | 7.9 | 1.472 | 1.449 | 66 | 1.51 | [9 empty] | 4361 | 0.78918 | 131.3% | 39.597 | 66% | 49.644 | 82.74% | 661.92
Mar | 6984 | 225 | 569 | 26 | 96 | 340 | 9 | 97 | 724 | 61 | 92 | 8 | 7.7 | 1.632 | 1.426 | 99 | 1.18 | [9 empty] | 4112 | 0.58877 | 150% | 128.025 | 213.4% | 76.5 | 127.5% | 1020
Abr | 7918 | 264 | 226 | 22 | 90 | 256 | 10 | 96 | 594 | 49 | 92 | 8 | 7.3 | 1.485 | 1.051 | 100 | 0.96 | [9 empty] | 3510 | 0.44329 | 176% | 59.664 | 99.44% | 67.584 | 112.6% | 901.12
Mai | 7043 | 227 | 222 | 15 | 93 | 260 | 6 | 98 | 489 | 38 | 92 | 7.9 | 7.6 | 1.375 | 1.09 | 83 | 1.11 | [9 empty] | 3400 | 0.48275 | 151.3% | 50.394 | 83.99% | 59.02 | 98.37% | 786.9333
Jun | 5966 | 199 | 238 | 14 | 94 | 279 | 6 | 98 | 628 | 45 | 93 | 7.9 | 7.8 | 1.343 | 1.072 | 99 | 1.46 | [9 empty] | 3502 | 0.58699 | 132.7% | 47.362 | 78.94% | 55.521 | 92.53% | 740.28
Jul | 5013 | 162 | 216 | 19 | 91 | 270 | 10 | 96 | 601 | 46 | 92 | 7.6 | 7.8 | 1.509 | 1.219 | 99 | 1.34 | [9 empty] | 3514 | 0.70098 | 108% | 34.992 | 58.32% | 43.74 | 72.9% | 583.2
Ago | 5350 | 173 | 279 | 25 | 91 | 259 | 9 | 97 | 568 | 50 | 91 | 7.5 | 7.4 | 1.484 | 1.13 | 99 | 1.46 | [9 empty] | 3296 | 0.61607 | 115.3% | 48.267 | 80.44% | 44.807 | 74.68% | 597.4267
Set | 4983 | 166 | 230 | 17 | 93 | 305 | 9 | 97 | 661 | 46 | 93 | 7 | 6.9 | 1.904 | 1.385 | 88 | 1.25 | [9 empty] | 3071 | 0.6163 | 110.7% | 38.18 | 63.63% | 50.63 | 84.38% | 675.0667
Oct | 6297 | 203 | 180 | 23 | 87 | 195 | 15 | 92 | 493 | 53 | 89 | 7.5 | 6.9 | 1.738 | 1.503 | 77 | 0.88 | [9 empty] | 3224 | 0.51199 | 135.3% | 36.54 | 60.9% | 39.585 | 65.98% | 527.8
Nov | 5136 | 171 | 289 | 24 | 92 | 252 | 10 | 96 | 862 | 54 | 94 | 7.7 | 7.4 | 1.877 | 0.788 | 99 | 1.41 | [9 empty] | 2859 | 0.55666 | 114% | 49.419 | 82.36% | 43.092 | 71.82% | 574.56
Des | 6736 | 217 | 303 | 26 | 92 | 300 | 14 | 95 | 616 | 56 | 91 | 7.9 | 7.5 | 1.496 | 1.175 | 121 | 1.5 | [9 empty] | 2661 | 0.39504 | 144.7% | 65.751 | 109.6% | 65.1 | 108.5% | 868
TOTAL10 | 75603 | 2483 | 3202 | 276 | 1090 | 3272 | 152 | 1143 | 7528 | 729 | 1083 | 93 | 89.9 | 18.576 | 14.552 | 1074 | 15.84 | [9 empty] | 41240 | 6.7192
MITJA10 | 6300.25 | 206.9167 | 266.8333 | 23 | 90.8333 | 272.6667 | 12.6667 | 95.25 | 627.3333 | 60.75 | 90.25 | 7.75 | 7.4917 | 1.548 | 1.2127 | 89.5 | 1.32 | [9 empty] | 3436.6667 | 0.55993 | 137.9% | 55.2123 | 92.02% | 56.4193 | 94.03% | 755.5989
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | [9 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 7346 | 237 | 284 | 30 | 89 | 434 | 18 | 96 | 837 | 58 | 93 | 7.6 | 7.6 | 1.411 | 1.331 | 110 | 1.15 | [9 empty] | 2946 | 0.40103 | 158% | 67.308 | 112.2% | 102.858 | 171.4% | 1371.44
Feb | 6473 | 231 | 206 | 23 | 89 | 263 | 13 | 95 | 660 | 70 | 89 | 8.1 | 7.5 | 1.445 | 1.257 | 88 | 0.82 | [9 empty] | 3335 | 0.51522 | 154% | 47.586 | 79.31% | 60.753 | 101.3% | 810.04
Mar | 9579 | 309 | 197 | 31 | 84 | 232 | 25 | 89 | 475 | 91 | 81 | 7.8 | 7.6 | 1.345 | 1.117 | 33 | 1.18 | [9 empty] | 3487 | 0.36403 | 206% | 60.873 | 101.5% | 71.688 | 119.5% | 955.84
Abr | 7177 | 239 | 298 | 42 | 86 | 359 | 45 | 88 | 815 | 105 | 87 | 7.8 | 7.7 | 1.614 | 1.359 | 66 | 2.41 | [9 empty] | 3060 | 0.42636 | 159.3% | 71.222 | 118.7% | 85.801 | 143% | 1144.0133
Mai | 6229 | 201 | 186 | 26 | 86 | 310 | 25 | 92 | 630 | 67 | 89 | 7.5 | 7.5 | 1.648 | 1.437 | 99 | 1.61 | [9 empty] | 3031 | 0.48659 | 134% | 37.386 | 62.31% | 62.31 | 103.8% | 830.8
Jun | 4691 | 156 | 371 | 40 | 89 | 293 | 26 | 91 | 800 | 105 | 87 | 7.8 | 7.6 | 2.457 | 1.479 | 66 | 1.38 | [9 empty] | 3597 | 0.76679 | 104% | 57.876 | 96.46% | 45.708 | 76.18% | 609.44
Jul | 5410 | 175 | 151 | 27 | 82 | 231 | 11 | 95 | 706 | 55 | 92 | 8.1 | 7.9 | 1.594 | 1.318 | 99 | 2.01 | [9 empty] | 3740 | 0.69131 | 116.7% | 26.425 | 44.04% | 40.425 | 67.38% | 539
Ago | 5659 | 183 | 210 | 20 | 90 | 231 | 10 | 96 | 511 | 62 | 88 | 8 | 7.9 | 1.556 | 1.411 | 99 | 1.47 | [9 empty] | 3622 | 0.64004 | 122% | 38.43 | 64.05% | 42.273 | 70.45% | 563.64
Set | 5324 | 177 | 210 | 29 | 86 | 265 | 16 | 94 | 665 | 78 | 88 | 8 | 8 | 1.664 | 1.344 | 44 | 1.64 | [9 empty] | 3614 | 0.67881 | 118% | 37.17 | 61.95% | 46.905 | 78.18% | 625.4
Oct | 5626 | 181 | 327 | 28 | 91 | 342 | 16 | 95 | 741 | 71 | 90 | 7.5 | 7.6 | 2.132 | 1.374 | 77 | 1.71 | [9 empty] | 3391 | 0.60274 | 120.7% | 59.187 | 98.64% | 61.902 | 103.2% | 825.36
Nov | 5848 | 195 | 185 | 28 | 85 | 343 | 15 | 96 | 661 | 77 | 88 | 7.7 | 7.5 | 1.648 | 1.258 | 22 | 2.6 | [9 empty] | 3433 | 0.58704 | 130% | 36.075 | 60.13% | 66.885 | 111.5% | 891.8
Des | 5369 | 173 | 348 | 29 | 92 | 427 | 16 | 96 | 950 | 64 | 93 | 8.1 | 7.8 | 1.748 | 1.385 | 77 | 1.18 | [9 empty] | 3849 | 0.71689 | 115.3% | 60.204 | 100.3% | 73.871 | 123.1% | 984.9467
TOTAL11 | 74731 | [14 empty] | 880 | [10 empty] | 41105
MITJA11 | 6227.5833 | 204.75 | 247.75 | 29.4167 | 87.4167 | 310.8333 | 19.6667 | 93.5833 | 704.25 | 75.25 | 88.75 | 7.8333 | 7.6833 | 1.6885 | 1.3392 | 73.3333 | 1.5967 | [9 empty] | 3425.4167 | 0.57307 | 136.5% | 50.7268 | 84.54% | 63.6431 | 106.1% | 845.9767
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | [9 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5617 | 181 | 222 | 30 | 87 | 336 | 17 | 95 | 637 | 57 | 91 | 7.8 | 7.8 | 1.921 | 1.224 | 99 | 0.85 | [9 empty] | 2978 | 0.53018 | 120.7% | 40.182 | 66.97% | 60.816 | 101.4% | 810.88
Feb | 4676 | 161 | 468 | 51 | 89 | 282 | 16 | 94 | 898 | 50 | 94 | 8.1 | 7.7 | 1.656 | 1.434 | 110 | 0.67 | [9 empty] | 2494 | 0.53336 | 107.3% | 75.348 | 125.6% | 45.402 | 75.67% | 605.36
Mar | 5951 | 192 | 274 | 12 | 96 | 239 | 9 | 96 | 736 | 36 | 95 | 7.8 | 7.5 | 1.605 | 1.177 | 110 | 1.14 | [9 empty] | 2764 | 0.46446 | 128% | 52.608 | 87.68% | 45.888 | 76.48% | 611.84
Abr | 5262 | 175 | 323 | 21 | 94 | 280 | 10 | 96 | 755 | 58 | 92 | 7.9 | 7.8 | 1.773 | 1.376 | 88 | 1.23 | [9 empty] | 2763 | 0.52509 | 116.7% | 56.525 | 94.21% | 49 | 81.67% | 653.3333
Mai | 4889 | 158 | 235 | 14 | 94 | 306 | 7 | 98 | 706 | 39 | 94 | 8 | 7.9 | 1.745 | 1.61 | 110 | 1.38 | [9 empty] | 2811 | 0.57496 | 105.3% | 37.13 | 61.88% | 48.348 | 80.58% | 644.64
Jun | 5742 | 191 | 175 | 17 | 91 | 241 | 8 | 97 | 540 | 41 | 92 | 8 | 8 | 1.669 | 1.243 | 88 | 1.45 | [9 empty] | 2886 | 0.50261 | 127.3% | 33.425 | 55.71% | 46.031 | 76.72% | 613.7467
Jul | 5516 | 178 | 306 | 15 | 95 | 269 | 4 | 99 | 681 | 26 | 96 | 7.5 | 7.6 | 1.646 | 1.175 | 99 | 1.33 | [9 empty] | 3094 | 0.56091 | 118.7% | 54.468 | 90.78% | 47.882 | 79.8% | 638.4267
Ago | 5624 | 181 | 318 | 16 | 95 | 233 | 6 | 97 | 710 | 41 | 94 | 7.4 | 7.6 | 1.557 | 1.255 | 99 | 0.92 | [9 empty] | 5624 | 1 | 120.7% | 57.558 | 95.93% | 42.173 | 70.29% | 562.3067
Set | 6007 | 200 | 194 | 16 | 92 | 207 | 7 | 96 | 533 | 38 | 93 | 7.8 | 7.5 | 1.795 | 1.266 | 88 | 1.44 | [9 empty] | 2737 | 0.45564 | 133.3% | 38.8 | 64.67% | 41.4 | 69% | 552
Oct | 7282 | 235 | 254 | 12 | 95 | 210 | 6 | 97 | 569 | 37 | 93 | 8 | 7.9 | 1.835 | 1.259 | 99 | 1.46 | [9 empty] | 2582 | 0.35457 | 156.7% | 59.69 | 99.48% | 49.35 | 82.25% | 658
Nov | 7518 | 251 | 172 | 13 | 92 | 186 | 6 | 97 | 445 | 35 | 92 | 8.3 | 7.5 | 1.616 | 1.301 | 77 | 1.26 | [9 empty] | 2602 | 0.3461 | 167.3% | 43.172 | 71.95% | 46.686 | 77.81% | 622.48
Des | 6738 | 217 | 273 | 19 | 93 | 246 | 12 | 95 | 574 | 43 | 93 | 7.9 | 7.3 | 1.857 | 1.588 | 99 | 1.52 | [9 empty] | 2644 | 0.3924 | 144.7% | 59.241 | 98.73% | 53.382 | 88.97% | 711.76
TOTAL12 | 70822 | 2320 | 3214 | 236 | 1113 | 3035 | 108 | 1157 | 7784 | 501 | 1119 |  |  |  |  | 1166 | [10 empty] | 35979
MITJA12 | 5901.8333 | 193.3333 | 267.8333 | 19.6667 | 92.75 | 252.9167 | 9 | 96.4167 | 648.6667 | 41.75 | 93.25 | 7.875 | 7.675 | 1.7229 | 1.3257 | 97.1667 | 1.2208 | [9 empty] | 2998.25 | 0.52002 | 128.9% | 51.7811 | 86.3% | 48.8972 | 81.5% | 640.3978
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | [9 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 7202 | 217 | 243 | 23 | 90 | 325 | 13 | 96 | 719 | 45 | 94 | 7.8 | 7.5 | 1.582 | 1.439 | 88 | 1.45 | [9 empty] | 2656 | 0.36879 | 144.7% | 52.731 | 87.89% | 70.525 | 117.5% | 940.3333
Feb | 5500 | 232 | 238 | 19 | 95 | 243 | 12 | 95 | 868 | 43 | 95 | 8.4 | 7.6 | 1.54 | 1.182 | 88 | 1.03 | [9 empty] | 2339 | 0.42527 | 154.7% | 55.216 | 92.03% | 56.376 | 93.96% | 751.68
Mar | 7142 | 230 | 189 | 16 | 92 | 216 | 12 | 95 | 567 | 49 | 91 | 8 | 7.6 | 1.206 | 0.957 | 77 | 1.11 | [9 empty] | 2621 | 0.36698 | 153.3% | 43.47 | 72.45% | 49.68 | 82.8% | 662.4
Abr | 6530 | 218 | 363 | 19 | 95 | 354 | 10 | 97 | 887 | 54 | 94 | 8.1 | 7.4 | 1.559 | 1.311 | 132 | 1.03 | [9 empty] | 2468 | 0.37795 | 145.3% | 79.134 | 131.9% | 77.172 | 128.6% | 1028.96
Mai | 4859 | 157 | 187 | 24 | 87 | 224 | 15 | 93 | 533 | 55 | 90 | 8 | 7.2 | 1.609 | 1.222 | 99 | 1.33 | [9 empty] | 2356 | 0.48487 | 104.7% | 29.359 | 48.93% | 35.168 | 58.61% | 468.9067
Jun | 4463 | 149 | 250 | 29 | 88 | 240 | 14 | 94 | 640 | 65 | 90 | 7.6 | 7.3 | 2.299 | 1.607 | 88 | 1.13 | [9 empty] | 2327 | 0.5214 | 99.33% | 37.25 | 62.08% | 35.76 | 59.6% | 476.8
Jul | 4872 | 157 | 284 | 30 | 90 | 234 | 19 | 92 | 722 | 68 | 91 | 7.2 | 7.5 | 2.916 | 1.404 | 99 | 1.04 | [9 empty] | 2661 | 0.54618 | 104.7% | 44.588 | 74.31% | 36.738 | 61.23% | 489.84
Ago | 4273 | 138 | 275 | 31 | 89 | 361 | 19 | 95 | 724 | 53 | 93 | 7.4 | 7.4 | 3.087 | 2.66 | 99 | 1.11 | [9 empty] | 2707 | 0.63351 | 92% | 37.95 | 63.25% | 49.818 | 83.03% | 664.24
Set | 4234 | 141 | 172 | 27 | 84 | 262 | 16 | 94 | 657 | 62 | 91 | 7.6 | 7.6 | 2.758 | 2.063 | 88 | 1.26 | [9 empty] | 2453 | 0.57936 | 94% | 24.252 | 40.42% | 36.942 | 61.57% | 492.56
Oct | 4252 | 137 | 262 | 28 | 89 | 256 | 13 | 95 | 580 | 58 | 90 | 7.7 | 7.8 | 1.939 | 1.585 | 110 | 1.14 | [9 empty] | 2525 | 0.59384 | 91.33% | 35.894 | 59.82% | 35.072 | 58.45% | 467.6267
Nov | 5529 | 184 | 208 | 27 | 87 | 348 | 22 | 94 | 617 | 74 | 88 | 7.9 | 7.9 | 1.828 | 1.388 | 66 | 1.17 | [9 empty] | 2459 | 0.44475 | 122.7% | 38.272 | 63.79% | 64.032 | 106.7% | 853.76
Des | 5510 | 178 | 290 | 23 | 92 | 375 | 18 | 95 | 630 | 61 | 90 | 8.2 | 8.2 | 1.74 | 1.584 | 88 | 1.42 | [9 empty] | 2756 | 0.50018 | 118.7% | 51.62 | 86.03% | 66.75 | 111.2% | 890
TOTAL13 | 64366 | [14 empty] | 1122 | [10 empty] | 30328
MITJA13 | 5363.8333 | 178.1667 | 246.75 | 24.6667 | 89.8333 | 286.5 | 15.25 | 94.5833 | 678.6667 | 57.25 | 91.4167 | 7.825 | 7.5833 | 2.0052 | 1.5335 | 93.5 | 1.185 | [9 empty] | 2527.3333 | 0.48692 | 118.8% | 43.9626 | 73.27% | 51.0448 | 85.07% | 682.2589
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | [9 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5569 | 180 | 217 | 19 | 91 | 368 | 14 | 96 | 608 | 47 | 92 | 8.4 | 8.2 | 1.694 | 1.391 | 99 | 1.12 | [9 empty] | 2673 | 0.47998 | 120% | 39.06 | 65.1% | 66.24 | 110.4% | 883.2
Feb | 4977 | 178 | 386 | 20 | 95 | 487 | 13 | 97 | 851 | 47 | 95 | 8 | 7.5 | 1.847 | 1.489 | 88 | 0.91 | [9 empty] | 2191 | 0.44023 | 118.7% | 68.708 | 114.5% | 86.686 | 144.5% | 1155.8133
Mar | 4857 | 157 | 266 | 20 | 92 | 428 | 18 | 96 | 773 | 48 | 94 | 7.9 | 7.7 | 1.805 | 1.501 | 88 | 0.76 | [9 empty] | 2456 | 0.50566 | 104.7% | 41.762 | 69.6% | 67.196 | 112% | 895.9467
Abr | 4314 | 144 | 357 | 16 | 96 | 474 | 8 | 98 | 895 | 45 | 95 | 7.5 | 7.2 | 1.732 | 1.406 | 99 | 0.97 | [9 empty] | 2264 | 0.5248 | 96% | 51.408 | 85.68% | 68.256 | 113.8% | 910.08
Mai | 4413 | 142 | 287 | 12 | 96 | 402 | 8 | 98 | 767 | 36 | 95 | 7.2 | 7.7 | 1.596 | 1.28 | 99 | 1.54 | [9 empty] | 2447 | 0.5545 | 94.67% | 40.754 | 67.92% | 57.084 | 95.14% | 761.12
Jun | 3966 | 132 | 184 | 11 | 94 | 385 | 10 | 97 | 623 | 45 | 93 | 7.7 | 7.5 | 1.017 | 0.7 | 88 | 1.33 | [9 empty] | 2539 | 0.64019 | 88% | 24.288 | 40.48% | 50.82 | 84.7% | 677.6
Jul | 4282 | 138 | 283 | 12 | 96 | 432 | 10 | 98 | 850 | 43 | 95 | 6.8 | 7.4 | 0.893 | 0.638 | 99 | 1.19 | [9 empty] | 2538 | 0.59271 | 92% | 39.054 | 65.09% | 59.616 | 99.36% | 794.88
Ago | 4114 | 133 | 268 | 10 | 96 | 378 | 18 | 95 | 716 | 56 | 92 | 7.1 | 7.9 | 0.845 | 0.63 | 88 | 0.87 | [9 empty] | 2355 | 0.57244 | 88.67% | 35.644 | 59.41% | 50.274 | 83.79% | 670.32
Set | 4228 | 141 | 249 | 19 | 92 | 323 | 14 | 96 | 600 | 49 | 92 | 7.7 | 7.3 | 1.01 | 0.781 | 88 | 1.1 | [9 empty] | 2183 | 0.51632 | 94% | 35.109 | 58.52% | 45.543 | 75.91% | 607.24
Oct | 4759 | 154 | 130 | 17 | 87 | 282 | 10 | 96 | 472 | 39 | 92 | 7.2 | 7.3 | 0.91 | 0.687 | 88 | 1 | [9 empty] | 2597 | 0.5457 | 102.7% | 20.02 | 33.37% | 43.428 | 72.38% | 579.04
Nov | 6251 | 208 | 113 | 23 | 80 | 245 | 11 | 95 | 400 | 39 | 90 | 7.4 | 7.3 | 0.73 | 0.7 | 88 | 1 | [9 empty] | 2570 | 0.41113 | 138.7% | 23.504 | 39.17% | 50.96 | 84.93% | 679.4667
Des | 5729 | 185 | 151 | 10 | 93 | 379 | 10 | 97 | 616 | 34 | 95 | 7.5 | 7.3 | 0.976 | 0.688 | 77 | 1.18 | [9 empty] | 2472 | 0.43149 | 123.3% | 27.935 | 46.56% | 70.115 | 116.9% | 934.8667
TOTAL14 | 57459 | [14 empty] | 1089 | [10 empty] | 29285
MITJA14 | 4788.25 | 157.6667 | 240.9167 | 15.75 | 92.3333 | 381.9167 | 12 | 96.5833 | 680.9167 | 44 | 93.3333 | 7.5333 | 7.525 | 1.2546 | 0.99092 | 90.75 | 1.0808 | [9 empty] | 2440.4167 | 0.51793 | 105.1% | 37.9845 | 63.31% | 60.2155 | 100.4% | 795.7978
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5636 | 182 | 209 | 15 | 93 | 365 | 16 | 96 | 725 | 55 | 92 | 7.5 | 7.2 | 1.018 | 0.784 | 110 | 0.97 | 56 | 13.6 | 67 | 17.1 |  | 5.7 | 1.3 |  |  | 2507 | 0.44482 | 121.3% | 38.038 | 63.4% | 66.43 | 110.7% | 885.7333
Feb | 4531 | 162 | 277 | 19 | 93 | 442 | 14 | 97 | 782 | 56 | 93 | 7.5 | 7.4 | 0.941 | 0.68 | 99 | 0.8 | 77 | 10.4 | 89 | 17.3 |  | 7.9 | 1.2 |  | 1.42 | 2270 | 0.50099 | 108% | 44.874 | 74.79% | 71.604 | 119.3% | 954.72
Mar | 7274 | 235 | 250 | 20 | 92 | 426 | 14 | 97 | 750 | 53 | 93 | 7.4 | 7.3 | 0.77 | 0.6 | 88 | 0.86 | 49 | 8.1 | 62 | 11.8 |  | 6.6 | 1.4 |  | 0.37 | 2628 | 0.36129 | 156.7% | 58.75 | 97.92% | 100.11 | 166.9% | 1334.8
Abr | 4686 | 156 | 227 | 25 | 89 | 321 | 15 | 95 | 690 | 59 | 92 | 7.4 | 7.3 | 0.81 | 0.635 | 88 | 0.97 | 54 | 6.1 | 140 | 10.5 |  | 6.8 | 1.6 |  | 0.78 | 2598 | 0.55442 | 104% | 35.412 | 59.02% | 50.076 | 83.46% | 667.68
Mai | 4532 | 146 | 323 | 21 | 93 | 445 | 12 | 97 | 797 | 53 | 93 | 7.3 | 7.4 | 0.902 | 0.637 | 88 | 1.09 | 52 | 1.4 | 63 | 6.7 |  | 7.3 | 2.2 |  | 0.95 | 2917 | 0.64365 | 97.33% | 47.158 | 78.6% | 64.97 | 108.3% | 866.2667
Jun | 4021 | 134 | 251 | 24 | 90 | 333 | 12 | 96 | 674 | 57 | 92 | 7.1 | 7.3 | 1.175 | 0.897 | 99 | 1.17 | 52.9 | 1.5 | 57.6 | 5.3 |  | 6.5 | 2.7 |  | 2.07 | 2679 | 0.66625 | 89.33% | 33.634 | 56.06% | 44.622 | 74.37% | 594.96
Jul | 4511 | 146 | 356 | 19 | 95 | 379 | 17 | 96 | 814 | 54 | 93 | 6.9 | 7.2 | 1.201 | 1.1 | 99 | 1.03 | 67.2 | 1.9 | 68 | 6.8 |  | 8.2 | 3.2 |  | 1.42 | 2853 | 0.63245 | 97.33% | 51.976 | 86.63% | 55.334 | 92.22% | 737.7867
Ago | 4487 | 145 | 310 | 19 | 94 | 336 | 15 | 95 | 675 | 54 | 92 | 7 | 7.4 | 1.509 | 1.115 | 88 | 1.32 | 47.6 | 5.6 | 50.7 | 7.4 |  | 9.6 | 2.6 |  | 1.56 | 2905 | 0.64743 | 96.67% | 44.95 | 74.92% | 48.72 | 81.2% | 649.6
Set | 4192 | 140 | 175 | 17 | 90 | 316 | 9 | 97 | 559 | 31 | 94 | 7.21 | 7.52 | 0.1357 | 0.1065 | 99 | 1.18 | 63.2 | 2.7 | 69.6 | 8.2 |  | 7.1 | 2.7 |  | 1.33 | 2458 | 0.58635 | 93.33% | 24.5 | 40.83% | 44.24 | 73.73% | 589.8667
Oct | 4880 | 157 | 172 | 19 | 89 | 306 | 12 | 96 | 585 | 56 | 90 | 7.4 | 7.3 | 0.807 | 0.618 | 55 | 1.37 | 44 | 14.1 | 52.6 | 18.2 |  | 5.8 | 3.2 |  | 0.68 | 2609 | 0.53463 | 104.7% | 27.004 | 45.01% | 48.042 | 80.07% | 640.56
Nov | 4936 | 165 | 344 | 20 | 94 | 418 | 19 | 96 | 779 | 62 | 92 | 7.3 | 7.3 | 0.807 | 0.628 | 44 | 1.71 | 59.7 | 25.8 | 69.2 | 29.6 |  | 7.8 | 2.9 |  | 0.25 | 2760 | 0.55916 | 110% | 56.76 | 94.6% | 68.97 | 115% | 919.6
Des | 5473 | 177 | 294 | 16 | 95 | 371 | 18 | 95 | 703 | 53 | 93 | 7.4 | 7.5 | 0.85 | 0.749 | 55 | 1.8 | 67.6 | 27.8 | 75.9 | 32.9 |  | 7.5 | 1.7 |  | 0.81 | 3000 | 0.54815 | 118% | 52.038 | 86.73% | 65.667 | 109.4% | 875.56
TOTAL15 | 59159 | [14 empty] | 1012 | [10 empty] | 32184
MITJA15 | 4929.9167 | 162.0833 | 265.6667 | 19.5 | 92.25 | 371.5 | 14.4167 | 96.0833 | 711.0833 | 53.5833 | 92.4167 | 7.2842 | 7.3433 | 0.91048 | 0.71246 | 84.3333 | 1.1892 | 57.5167 | 9.9167 | 72.05 | 14.3167 |  | 7.2333 | 2.225 |  | 1.0582 | 2682 | 0.55663 | 108.1% | 43.0601 | 71.77% | 60.214 | 100.4% | 809.7611
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4861 | 157 | 214 | 12 | 95 | 361 | 9 | 98 | 710 | 43 | 94 | 7.4 | 7.4 | 0.1068 | 0.753 | 88 | 1.49 | 62.3 | 14.2 | 70.1 | 17.3 |  | 7.4 | 1.4 |  | 1.17 | 2948 | 0.60646 | 104.7% | 33.598 | 56% | 56.677 | 94.46% | 755.6933
Feb | 4388 | 151 | 498 | 18 | 96 | 438 | 12 | 97 | 821 | 46 | 94 | 7.4 | 7.4 | 0.895 | 0.721 | 88 | 1.15 | 60.6 | 5.6 | 71.3 | 9.2 |  | 8.2 | 1.3 |  | 1.32 | 2565 | 0.58455 | 100.7% | 75.198 | 125.3% | 66.138 | 110.2% | 881.84
Mar | 5459 | 176 | 286 | 18 | 94 | 388 | 15 | 96 | 686 | 46 | 93 | 7.59 | 7.49 | 0.922 | 0.646 | 99 | 1.09 | 53 | 3.2 | 66 | 7.5 |  | 7.1 | 1.4 |  | 1.35 | 2858 | 0.52354 | 117.3% | 50.336 | 83.89% | 68.288 | 113.8% | 910.5067
Abr | 4936 | 165 | 264 | 9 | 97 | 388 | 11 | 97 | 724 | 36 | 95 | 7.5 | 7.6 | 0.948 | 0.637 | 99 | 0.7 | 44.7 | 3.4 | 52.6 | 5.6 |  | 6.7 | 1.3 |  | 1.45 | 2687 | 0.54437 | 110% | 43.56 | 72.6% | 64.02 | 106.7% | 853.6
Mai | 4308 | 139 | 168 | 12 | 93 | 293 | 14 | 95 | 618 | 34 | 94 | 7.4 | 7.5 | 1.053 | 0.662 | 99 | 1.73 | 63.4 | 2 | 69.8 | 3.9 |  | 8.4 | 2 |  | 1.55 | 2842 | 0.6597 | 92.67% | 23.352 | 38.92% | 40.727 | 67.88% | 543.0267
Jun | 3651 | 122 | 240 | 11 | 96 | 333 | 17 | 95 | 669 | 44 | 93 | 7.3 | 7.7 | 1.055 | 0.761 | 88 | 1.25 | 55.3 | 1.7 | 62.5 | 5 |  | 7.6 | 2.3 |  | 1.25 | 2872 | 0.78663 | 81.33% | 29.28 | 48.8% | 40.626 | 67.71% | 541.68
Jul | 4233 | 137 | 291 | 15 | 95 | 414 | 14 | 97 | 844 | 38 | 95 | 7.3 | 7.7 | 1.107 | 0.786 | 77 | 1.53 | 62 | 1.1 | 69 | 4.7 |  | 11.2 | 3.8 |  | 1.35 | 3023 | 0.71415 | 91.33% | 39.867 | 66.44% | 56.718 | 94.53% | 756.24
Ago | 4200 | 135 | 281 | 13 | 95 | 446 | 13 | 97 | 876 | 41 | 95 | 7.6 | 7.7 | 1.077 | 0.784 | 99 | 1.3 | 71 | 7.2 | 83 | 14.7 |  | 10.7 | 2.8 |  | 1.33 | 3039 | 0.72357 | 90% | 37.935 | 63.23% | 60.21 | 100.4% | 802.8
Set | 3872 | 129 | 145 | 15 | 90 | 297 | 16 | 95 | 523 | 41 | 92 | 7.5 | 7.9 | 0.959 | 0.65 | 99 | 1.11 | 51.9 | 3.5 | 55.3 | 5.5 |  | 6.7 | 3.4 |  | 1.22 | 2744 | 0.70868 | 86% | 18.705 | 31.17% | 38.313 | 63.86% | 510.84
Oct | 4478 | 144 | 226 | 24 | 89 | 330 | 21 | 94 | 584 | 86 | 85 | 7.3 | 7.6 | 0.913 | 0.708 | 66 | 1.07 | 65.7 | 7.5 | 74.2 | 12.2 |  | 7.2 | 3 |  | 1.1 | 2495 | 0.55717 | 96% | 32.544 | 54.24% | 47.52 | 79.2% | 633.6
Nov | 5544 | 185 | 241 | 30 | 87 | 342 | 22 | 93 | 609 | 92 | 85 | 7.8 | 7.8 | 1.458 | 1.189 | 22 | 2.56 | 46.1 | 31.5 | 55.5 | 35.6 |  | 6.5 | 2.5 |  | 0.95 | 2360 | 0.42569 | 123.3% | 44.585 | 74.31% | 63.27 | 105.5% | 843.6
Des | 5662 | 183 | 233 | 36 | 85 | 398 | 21 | 95 | 727 | 84 | 88 | 7.9 | 7.8 | 1.626 | 1.388 | 44 | 2.71 | 63 | 33.3 | 37.7 | 37.7 |  | 7.4 | 2.7 |  | 1 | 2553 | 0.4509 | 122% | 42.639 | 71.06% | 72.834 | 121.4% | 971.12
TOTAL16 | 55592 | [14 empty] | 968 | [10 empty] | 32986
MITJA16 | 4632.6667 | 151.9167 | 257.25 | 17.75 | 92.6667 | 369 | 15.4167 | 95.75 | 699.25 | 52.5833 | 91.9167 | 7.4992 | 7.6325 | 1.01 | 0.80708 | 80.6667 | 1.4742 | 58.25 | 9.5167 | 63.9167 | 13.2417 |  | 7.925 | 2.325 |  | 1.2533 | 2748.8333 | 0.60712 | 101.3% | 39.0806 | 65.13% | 56.0573 | 93.43% | 750.3789
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 6766 | 218 | 227 | 24 | 89.43% | 356 | 23 | 93.54% | 694 | 85 | 87.75% | 8 | 7.8 | 1890 | 1564 | 44 | 2.04 | 68.5 | 34.6 | 77.9 | 38.5 |  | 7.6 | 1.9 |  | 1.3 | 2782 | 0.41117 | 145.3% | 49.486 | 82.48% | 77.608 | 129.3% | 1034.7733
Feb | 4902 | 175 | 178 | 16 | 91.01% | 333 | 23 | 93.09% | 614 | 64 | 89.58% | 8.1 | 7.9 | 1800 | 1446 | 66 | 2.07 | 0 | 0 | 72 | 36 |  | 8.7 | 1.3 |  | 1 | 2435 | 0.49674 | 116.7% | 31.15 | 51.92% | 58.275 | 97.12% | 777
Mar | 5126 | 165 | 157 | 20 | 87.26% | 302 | 21 | 93.05% | 574 | 70 | 87.8% | 7.5 | 7.5 | 1770 | 1552 | 66 | 1.35 | 42.4 | 31.2 | 50.6 | 36.1 |  | 6 | 2.3 |  | 1.22 | 2750 | 0.53648 | 110% | 25.905 | 43.18% | 49.83 | 83.05% | 664.4
Abr | 4651 | 155 | 385 | 26 | 93.25% | 389 | 20 | 94.86% | 754 | 76 | 89.92% | 7.6 | 7.7 | 1650 | 1660 | 88 | 1.39 | 0 | 0 | 62 | 41 |  | 7.5 | 3 |  | 1.33 | 2582 | 0.55515 | 103.3% | 59.675 | 99.46% | 60.295 | 100.5% | 803.9333
Mai | 4210 | 136 | 233 | 26 | 88.84% | 382 | 19 | 95.03% | 770 | 74 | 90.39% | 7.1 | 7.4 | 1830 | 1620 | 66 | 1.52 | 61.2 | 31.8 | 68.5 | 34.2 |  | 7.9 | 2.8 |  | 1.36 | 2543 | 0.60404 | 90.67% | 31.688 | 52.81% | 51.952 | 86.59% | 692.6933
Jun | 4093 | 136 | 165 | 19 | 88.48% | 298 | 19 | 93.62% | 571 | 60 | 89.49% | 7.18 | 7.31 | 1740 | 1512 | 99 | 0.96 | 52.2 | 15.9 | 69.7 | 24.4 |  | 7.8 | 2.7 |  | 1.44 | 2314 | 0.56536 | 90.67% | 22.44 | 37.4% | 40.528 | 67.55% | 540.3733
Jul | 4865 | 157 | 166 | 28 | 83.13% | 314 | 23 | 92.68% | 598 | 71 | 88.13% | 7.8 | 7.7 | 1840 | 1460 | 88 | 1.07 | 50.2 | 27.9 | 80 | 33 |  | 6.7 | 2.9 |  | 1.33 | 2048 | 0.42097 | 104.7% | 26.062 | 43.44% | 49.298 | 82.16% | 657.3067
Ago | 5431 | 175 | 224 | 26 | 88.39% | 336 | 21 | 93.75% | 654 | 70 | 89.3% | 7.1 | 7.5 | 1805 | 1630 | 99 | 1.4 | 56.3 | 36.1 | 70.2 | 50 |  | 7.4 | 3 |  | 1.35 | 2083 | 0.38354 | 116.7% | 39.2 | 65.33% | 58.8 | 98% | 784
Set | 4863 | 162 | 157 | 18 | 88.54% | 269 | 16 | 94.05% | 492 | 53 | 89.23% | 7.3 | 7.5 | 1732 | 1410 | 88 | 1.41 | 48.1 | 24.1 | 58.5 | 27.4 |  | 5.7 | 2.6 |  | 1.2 | 1960 | 0.40304 | 108% | 25.434 | 42.39% | 43.578 | 72.63% | 581.04
Oct | 4918 | 159 | 151 | 20 | 86.75% | 269 | 13 | 95.17% | 495 | 48 | 90.3% | 7.3 | 7.3 | 1772 | 1299 | 99 | 1.41 | 58.2 | 3.6 | 68.1 | 9.5 |  | 6.4 | 2.4 |  | 1.26 | 2344 | 0.47662 | 106% | 24.009 | 40.02% | 42.771 | 71.28% | 570.28
Nov | 4682 | 156 | 166 | 12 | 92.77% | 254 | 11 | 95.67% | 550 | 49 | 91.09% | 7.4 | 7.4 | 1541 | 1282 | 88 | 1.46 | 41.7 | 11.3 | 52.4 | 15.9 |  | 5.9 | 2.4 |  | 1.16 | 2226 | 0.47544 | 104% | 25.896 | 43.16% | 39.624 | 66.04% | 528.32
Des | 5241 | 169 | 298 | 19 | 93.62% | 324 | 14 | 95.68% | 677 | 52 | 92.32% | 7.6 | 7.5 | 1614 | 1379 | 88 | 2.06 | 52.9 | 22.1 | 64.9 | 33 |  | 6.7 | 2.4 |  | 1.22 | 2384 | 0.45488 | 112.7% | 50.362 | 83.94% | 54.756 | 91.26% | 730.08
TOTAL17 | 59748 | [14 empty] | 979 | [10 empty] | 28451
MITJA17 | 4979 | 163.5833 | 208.9167 | 21.1667 | 89.29% | 318.8333 | 18.5833 | 94.18% | 620.25 | 64.3333 | 89.61% | 7.4983 | 7.5425 | 1748.6667 | 1484.5 | 81.5833 | 1.5117 | 44.3083 | 19.8833 | 66.2333 | 31.5833 |  | 7.025 | 2.475 |  | 1.2642 | 2370.9167 | 0.48195 | 109.1% | 34.1753 | 56.96% | 52.1558 | 86.93% | 697.0167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 2577 | 83 | 279 | 21 | 92.47% | 399 | 11 | 97.24% | 964 | 63 | 93.46% | 7.6 | 7.4 | 1987 | 1477 | 99 | 0.9 | 102.6 | 17.4 | 114.8 | 22.2 |  | 16 | 2.7 |  | 1.2 | 2552 | 0.9903 | 55.33% | 23.157 | 38.59% | 33.117 | 55.19% | 441.56
Feb | 3372 | 120 | 212 | 13 | 93.87% | 451 | 14 | 96.9% | 810 | 55 | 93.21% | 7.6 | 7.2 | 1923 | 1296 | 88 | 1.44 | 84.4 | 7.4 | 107.6 | 12.9 |  | 10.8 | 2.3 |  | 1.25 | 2197 | 0.65154 | 80% | 25.44 | 42.4% | 54.12 | 90.2% | 721.6
Mar | 3060 | 99 | 278 | 19 | 93.17% | 453 | 12 | 97.35% | 843 | 61 | 92.76% | 7.7 | 7.3 | 2954 | 1279 | 99 | 1.21 | 91.4 | 5.4 | 109.1 | 12.4 |  | 9.7 | 1.8 |  | 1.87 | 2685 | 0.87745 | 66% | 27.522 | 45.87% | 44.847 | 74.75% | 597.96
Abr | 3063 | 102 | 186 | 17 | 90.86% | 416 | 11 | 97.36% | 730 | 43 | 94.11% | 7.7 | 7.4 | 1985 | 1225 | 110 | 1.07 | 106 | 1.6 | 117 | 9.4 |  | 9.7 | 1.6 |  | 1.69 | 2586 | 0.84427 | 68% | 18.972 | 31.62% | 42.432 | 70.72% | 565.76
Mai | 3132 | 101 | 197 | 15 | 92.39% | 423 | 16 | 96.22% | 837 | 57 | 93.19% | 7.3 | 7.4 | 1803 | 1395 | 77 | 1.37 | 62.3 | 3.7 | 75.3 | 10.1 |  | 7.7 | 2.3 |  | 2.52 | 2599 | 0.82982 | 67.33% | 19.897 | 33.16% | 42.723 | 71.2% | 569.64
Jun | 2727 | 91 | 256 | 15 | 94.14% | 421 | 11 | 97.39% | 833 | 48 | 94.24% | 7.5 | 7.6 | 1809 | 1296 | 99 | 1.61 | 71.7 | 2.3 | 82.6 | 5.6 |  | 8.4 | 3.2 |  | 2.85 | 2521 | 0.92446 | 60.67% | 23.296 | 38.83% | 38.311 | 63.85% | 510.8133
Jul | 3076 | 99 | 296 | 12 | 95.95% | 440 | 14 | 96.82% | 867 | 45 | 94.81% | 7.4 | 7.6 | 1966 | 1352 | 99 | 1.4 | 73.6 | 3.9 | 84 | 8.2 |  | 8.5 | 3.2 |  | 2.62 | 2552 | 0.82965 | 66% | 29.304 | 48.84% | 43.56 | 72.6% | 580.8
Ago | 3417 | 110 | 221 | 13 | 94.12% | 410 | 14 | 96.59% | 770 | 49 | 93.64% | 7.3 | 7.5 | 1869 | 1314 | 99 | 1.36 | 78.7 | 11.3 | 88 | 17.3 |  | 8.4 | 3.7 |  | 2.33 | 2772 | 0.81124 | 73.33% | 24.31 | 40.52% | 45.1 | 75.17% | 601.3333
Set | 3587 | 120 | 188 | 16 | 91.49% | 384 | 18 | 95.31% | 730 | 53 | 92.74% | 7.4 | 7.4 | 1770 | 1234 | 88 | 1.03 | 83.5 | 18.9 | 105 | 24.6 |  | 9.7 | 2.7 |  | 2.36 | 1890 | 0.5269 | 80% | 22.56 | 37.6% | 46.08 | 76.8% | 614.4
Oct | 4964 | 160 | 156 | 15 | 90.38% | 361 | 16 | 95.57% | 663 | 48 | 92.76% | 7.6 | 7.6 | 1708 | 1368 | 55 | 1.21 | 67.8 | 24.2 | 81.6 | 31.3 |  | 8.3 | 2 |  | 2.12 | 2116 | 0.42627 | 106.7% | 24.96 | 41.6% | 57.76 | 96.27% | 770.1333
Nov | 4782 | 159 | 122 | 9 | 92.62% | 335 | 12 | 96.42% | 580 | 35 | 93.97% | 7.6 | 7.7 | 1621 | 1183 | 55 | 1.82 | 56.7 | 8.5 | 65.8 | 12.5 |  | 6.2 | 2.5 |  | 1.95 | 2255 | 0.47156 | 106% | 19.398 | 32.33% | 53.265 | 88.78% | 710.2
Des | 4318 | 139 | 287 | 25 | 91.29% | 406 | 16 | 96.06% | 866 | 55 | 93.65% | 7.54 | 7.69 | 1829 | 1318 | 77 | 1.07 | 74 | 6.3 | 83 | 12.2 |  | 8.1 | 1.6 |  | 1.02 | 2558 | 0.5924 | 92.67% | 39.893 | 66.49% | 56.434 | 94.06% | 752.4533
TOTAL18 | 42075 | [14 empty] | 1045 | [10 empty] | 29283
MITJA18 | 3506.25 | 115.25 | 223.1667 | 15.8333 | 92.73% | 408.25 | 13.75 | 96.6% | 791.0833 | 51 | 93.54% | 7.52 | 7.4825 | 1935.3333 | 1311.4167 | 87.0833 | 1.2908 | 79.3917 | 9.2417 | 92.8167 | 14.8917 |  | 9.2917 | 2.4667 |  | 1.9817 | 2440.25 | 0.73132 | 76.83% | 25.72 | 42.87% | 47.0508 | 78.42% | 619.7211
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3855 | 124 | 259 | 29 | 88% | 443 | 21 | 95% | 849 | 69 | 92% | 7.5 | 7.49 | 1919 | 1814 | 88 | 1.9 | 72.4 | 41.9 | 88.3 | 48.2 |  | 8.1 | 2.1 |  | 1.22 | 2566 | 0.66563 | 82.67% | 32.116 | 53.53% | 54.932 | 91.55% | 732.4267
Feb | 3643 | 130 | 239 | 18 | 92% | 403 | 15 | 96% | 740 | 65 | 91% | 7.506 | 7.171 | 1755.857 | 1523.143 | 88 | 1.31 | 94 | 41.5 | 101.3 | 48.9 |  | 9.8 | 3.1 |  | 1.25 | 2338 | 0.64178 | 86.67% | 31.07 | 51.78% | 52.39 | 87.32% | 698.5333
Mar | 3782 | 122 | 236 | 19 | 92% | 380 | 12 | 97% | 743 | 65 | 91% | 7.583 | 7.666 | 1919.429 | 1676.429 | 99 | 1 | 85.6 | 46 | 89.8 | 52.1 |  | 9.1 | 3.3 |  | 1.12 | 2832 | 0.74881 | 81.33% | 28.792 | 47.99% | 46.36 | 77.27% | 618.1333
Abr | 3716 | 124 | 217 | 16 | 93% | 360 | 17 | 95% | 704 | 57 | 92% | 7.553 | 7.595 | 1785.625 | 1495.125 | 99 | 1.7 | 88.1 | 40.2 | 97.9 | 45.3 |  | 9.1 | 2.9 |  | 1.23 | 2370 | 0.63778 | 82.67% | 26.908 | 44.85% | 44.64 | 74.4% | 595.2
Mai | 3668 | 118 | 220 | 20 | 91% | 353 | 19 | 95% | 757 | 63 | 92% | 7.62 | 7.586 | 1880.222 | 1546.556 | 99 | 1.17 | 72.6 | 34.5 | 84.4 | 40 |  | 7.7 | 3.1 |  | 1.22 | 2248 | 0.61287 | 78.67% | 25.96 | 43.27% | 41.654 | 69.42% | 555.3867
Jun | 3744 | 125 | 202 | 19 | 91% | 326 | 16 | 95% | 639 | 55 | 91% | 7.42 | 7.69 | 1895.625 | 1557.5 | 88 | 1.27 | 74.1 | 28.7 | 85.2 | 36 |  | 9 | 3.7 |  | 1.24 | 2191 | 0.5852 | 83.33% | 25.25 | 42.08% | 40.75 | 67.92% | 543.3333
Jul | 4630 | 149 | 183 | 20 | 89% | 284 | 19 | 93% | 581 | 60 | 90% | 7.289 | 7.665 | 1828 | 1512.3 | 99 | 1.16 | 63 | 30.8 | 73 | 36.5 |  | 8.1 | 3.6 |  | 1.15 | 2172 | 0.46911 | 99.33% | 27.267 | 45.44% | 42.316 | 70.53% | 564.2133
Ago | 4807 | 155 | 188 | 23 | 88% | 274 | 15 | 94% | 579 | 49 | 92% | 7.391 | 7.786 | 1694.625 | 1423.75 | 99 | 1.28 | 62.4 | 37.5 | 71.4 | 42.4 |  | 7.7 | 2.6 |  | 1.22 | 2080 | 0.4327 | 103.3% | 29.14 | 48.57% | 42.47 | 70.78% | 566.2667
Set | 4675 | 156 | 170 | 21 | 88% | 279 | 17 | 94% | 585 | 55 | 91% | 7.454 | 7.709 | 1760.556 | 1451.889 | 88 | 1.41 | 70.3 | 29.6 | 80.8 | 35.2 |  | 8.4 | 3.1 |  | 1.05 | 1685 | 0.36043 | 104% | 26.52 | 44.2% | 43.524 | 72.54% | 580.32
Oct | 5005 | 161 | 159 | 30 | 81% | 304 | 21 | 93% | 611 | 80 | 87% | 7.644 | 7.669 | 1579.556 | 1331.778 | 44 | 1.35 | 74.1 | 38.9 | 83.2 | 45.8 |  | 8 | 4.8 |  | 0.95 | 1643 | 0.32827 | 107.3% | 25.599 | 42.67% | 48.944 | 81.57% | 652.5867
Nov | 5643 | 188.1 | 211 | 19 | 91% | 350 | 21 | 94% | 719 | 82 | 89% | 7.584 | 7.64 | 1706.25 | 1428.875 | 33 | 2 | 74.7 | 35.5 | 84.4 | 46.8 |  | 7.7 | 3.3 |  | 0.85 | 1852 | 0.32819 | 125.4% | 39.6891 | 66.15% | 65.835 | 109.7% | 877.8
Des | 4275 | 138 | 259 | 36 | 86% | 397 | 24 | 94% | 809 | 86 | 89% | 7.718 | 7.628 | 1915 | 1520.333 | 22 | 2.11 | 95.4 | 45.2 | 102.9 | 53.7 |  | 9.1 | 5.4 |  | 0.77 | 1877 | 0.43906 | 92% | 35.742 | 59.57% | 54.786 | 91.31% | 730.48
TOTAL19 | 51443 | [14 empty] | 946 | [10 empty] | 25854
MITJA19 | 4286.9167 | 140.8417 | 211.9167 | 22.5 | 89.17% | 346.0833 | 18.0833 | 94.58% | 693 | 65.5 | 90.58% | 7.5218 | 7.6079 | 1803.3121 | 1523.4732 | 78.8333 | 1.4717 | 77.225 | 37.525 | 86.8833 | 44.2417 |  | 8.4833 | 3.4167 |  | 1.1058 | 2154.5 | 0.52082 | 93.89% | 29.8467 | 49.74% | 48.743 | 81.24% | 642.89
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5123 | 165 | 221 | 23 | 90% | 318 | 19 | 94% | 655 | 78 | 88% | 7.706 | 7.579 | 1629.556 | 1470.889 | 55 | 2.65 | 82.8 | 44.6 | 91.6 | 50.2 |  | 9.6 | 3.9 |  | 0.45 | 1850 | 0.36112 | 110% | 36.465 | 60.77% | 52.47 | 87.45% | 699.6
Feb | 4122 | 142 | 208 | 36 | 83% | 356 | 25 | 93% | 753 | 106 | 86% | 7.663 | 7.605 | 1820.125 | 1685.75 | 22 | 1.9 | 86.7 | 53.3 | 97 | 63.4 |  | 9.5 | 6.1 |  | 1.1 | 1822 | 0.44202 | 94.67% | 29.536 | 49.23% | 50.552 | 84.25% | 674.0267
Mar | 5961 | 192 | 310 | 40 | 87% | 390 | 33 | 92% | 839 | 111 | 87% | 7.779 | 7.701 | 1940.571 | 1462.143 | 66 | 1.98 | 103.8 | 50.6 | 117 | 57.4 |  | 11.7 | 3.9 |  | 0.95 | 1899 | 0.31857 | 128% | 59.52 | 99.2% | 74.88 | 124.8% | 998.4
Abr | 6432 | 214 | 189 | 35 | 82% | 248 | 25 | 90% | 499 | 98 | 80% | 7.856 | 7.707 | 1857.857 | 1336.429 | 44 | 2.49 | 66.5 | 28 | 74.9 | 33.7 |  | 6.9 | 2 |  | 0.85 | 2067 | 0.32136 | 142.7% | 40.446 | 67.41% | 53.072 | 88.45% | 707.6267
Mai | 4232 | 137 | 255 | 35 | 86% | 310 | 31 | 90% | 652 | 101 | 84% | 7.586 | 7.778 | 2072.625 | 1818.875 | 33 | 2.46 | 61.8 | 48.8 | 70.5 | 53.2 |  | 6.6 | 2.9 |  | 0.51 | 1820 | 0.43006 | 91.33% | 34.935 | 58.23% | 42.47 | 70.78% | 566.2667
Jun | 3948 | 132 | 306 | 42 | 86% | 404 | 39 | 90% | 805 | 105 | 87% | 7.47 | 7.731 | 2422 | 1838.143 | 66 | 1.7 | 95.2 | 46 | 109.9 | 50.5 |  | 9.6 | 4.2 |  | 0.3 | 1714 | 0.43414 | 88% | 40.392 | 67.32% | 53.328 | 88.88% | 711.04
Jul | 4132 | 133 | 297 | 35 | 88% | 388 | 28 | 93% | 822 | 90 | 89% | 7.306 | 7.866 | 2465.6 | 2145.6 | 99 | 1.37 | 84.9 | 52.7 | 103.7 | 58.6 |  | 10.7 | 3.4 |  | 0.89 | 1791 | 0.43345 | 88.67% | 39.501 | 65.83% | 51.604 | 86.01% | 688.0533
Ago | 4261 | 137 | 335 | 50 | 85% | 350 | 41 | 88% | 715 | 137 | 81% | 7.208 | 7.777 | 2434.333 | 2203 | 88 | 1.3 | 86.5 | 51.7 | 100.5 | 58.5 |  | 10.5 | 5 |  | 0.75 | 1705 | 0.40014 | 91.33% | 45.895 | 76.49% | 47.95 | 79.92% | 639.3333
Set | 3647 | 122 | 226 | 110 | 51% | 371 | 43 | 89% | 776 | 163 | 79% | 7.837 | 7.701 | 2410.714 | 1971.286 | 33 | 0.91 | 94.6 | 50.7 | 106.8 | 59 |  | 9.9 | 5.3 |  | 0.36 | 1416 | 0.38826 | 81.33% | 27.572 | 45.95% | 45.262 | 75.44% | 603.4933
Oct | 3515 | 113 | 320 | 102 | 68% | 445 | 57 | 87% | 849 | 169 | 80% | 7.47 | 7.72 | 2411 | 2185 | 44 | 2.48 | 104 | 55.2 | 113.7 | 63.2 |  | 11.3 | 6 |  | 0.12 | 1664 | 0.4734 | 75.33% | 36.16 | 60.27% | 50.285 | 83.81% | 670.4667
Nov | 4403 | 147 | 241 | 34 | 86% | 367 | 28 | 92% | 723 | 83 | 88% | 7.59 | 7.697 | 2344.429 | 1989.429 | 44 | 1.86 | 96.5 | 36.9 | 109.3 | 43.5 |  | 9.8 | 2.4 |  | 0.09 | 1775 | 0.40313 | 98% | 35.427 | 59.05% | 53.949 | 89.92% | 719.32
Des | 3924 | 127 | 193 | 32 | 84% | 304 | 23 | 92% | 708 | 87 | 88% | 7.771 | 7.627 | 2263 | 1894.143 | 77 | 1.83 | 97.4 | 44 | 108.6 | 50.9 |  | 9.5 | 2.1 |  | 0.12 | 1958 | 0.49898 | 84.67% | 24.511 | 40.85% | 38.608 | 64.35% | 514.7733
TOTAL20 | 53700 | [14 empty] | 671 | [10 empty] | 21481
MITJA20 | 4475 | 146.75 | 258.4167 | 47.8333 | 81.33% | 354.25 | 32.6667 | 90.83% | 733 | 110.6667 | 84.75% | 7.6035 | 7.7074 | 2172.6508 | 1833.3906 | 55.9167 | 1.9108 | 88.3917 | 46.875 | 100.2917 | 53.5083 |  | 9.6333 | 3.9333 |  | 0.54083 | 1790.0833 | 0.40872 | 97.83% | 37.9226 | 63.2% | 51.9862 | 86.64% | 682.7
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4608 | 149 | 366 | 34 | 91% | 399 | 32 | 92% | 870 | 100 | 88% | 8.05 | 7.65 | 2487 | 1959 | 77 | 1.65 | 100.6 | 50.5 | 111 | 54.6 |  | 10.4 | 2.6 |  | 0.11 | 2172 | 0.47135 | 99.33% | 54.534 | 90.89% | 59.451 | 99.09% | 792.68
Feb | 3514 | 126 | 305 | 35 | 88% | 384 | 28 | 93% | 837 | 88 | 89% | 7.5 | 7.8 | 2286 | 2103 | 88 | 1.25 | 82.6 | 50.7 | 95.4 | 56.4 |  | 9.4 | 2.7 |  | 0.08 | 2353 | 0.66961 | 84% | 38.43 | 64.05% | 48.384 | 80.64% | 645.12
Mar | 3795 | 122 | 298 | 15 | 95% | 412 | 17 | 96% | 714 | 59 | 92% | 7.64 | 7.64 | 2216 | 1788 | 88 | 1.16 | 72 | 16.4 | 86.9 | 22 |  | 9.6 | 2.5 |  | 0.12 | 2793 | 0.73597 | 81.33% | 36.356 | 60.59% | 50.264 | 83.77% | 670.1867
Abr | 4439 | 148 | 366 | 15 | 96% | 387 | 16 | 96% | 688 | 50 | 93% | 7.67 | 7.49 | 2241 | 1534 | 99 | 1.17 | 79.3 | 3.1 | 95 | 11.2 |  | 11.2 | 3 |  | 0.78 | 2680 | 0.60374 | 98.67% | 54.168 | 90.28% | 57.276 | 95.46% | 763.68
Mai | 3345 | 108 | 208 | 7 | 97% | 391 | 15 | 96% | 772 | 43 | 94% | 7.61 | 7.56 | 2281 | 1710 | 88 | 1.18 | 80.2 | 2.5 | 91.5 | 8.1 |  | 9.4 | 2.1 |  | 1 | 2604 | 0.77848 | 72% | 22.464 | 37.44% | 42.228 | 70.38% | 563.04
Jun | 2984 | 99 | 199 | 5 | 98% | 413 | 14 | 97% | 724 | 40 | 95% | 7.38 | 7.55 | 2297 | 1668 | 99 | 1.46 | 76.3 | 8 | 86.8 | 15 |  | 9.3 | 2.5 |  | 1.22 | 2285 | 0.76575 | 66% | 19.701 | 32.84% | 40.887 | 68.14% | 545.16
Jul | 3688 | 119 | 258 | 9 | 97% | 366 | 17 | 95% | 761 | 41 | 95% | 7.222 | 7.588 | 2172.2 | 1872.6 | 99 | 1.38 | 73.5 | 9.6 | 88.5 | 15 |  | 10.3 | 2.3 |  | 1.25 | 2201 | 0.5968 | 79.33% | 30.702 | 51.17% | 43.554 | 72.59% | 580.72
Ago | 5261 | 170 | 230 | 7 | 97% | 292 | 12 | 96% | 640 | 38 | 94% | 7.16 | 7.6 | 1941 | 1497 | 0 | - | 68.9 | 14.1 | 77.9 | 20.6 |  | 8.5 | 2.1 |  | 1.12 | 2244 | 0.42653 | 113.3% | 39.1 | 65.17% | 49.64 | 82.73% | 661.8667
Set | 6847 | 228 | 93 | 9 | 90% | 179 | 13 | 93% | 356 | 39 | 89% | 7.39 | 7.52 | 1625 | 1345 | 0 | - | 48.4 | 14.1 | 57.3 | 19.7 |  | 5.8 | 1.8 |  | 1 | 2043 | 0.29838 | 152% | 21.204 | 35.34% | 40.812 | 68.02% | 544.16
Oct | 5310 | 171 | 133 | 12 | 91% | 233 | 10 | 96% | 445 | 38 | 91% | 7.385 | 7.53 | 1802.75 | 1463.5 | 0 | - | 58.5 | 13.9 | 82.5 | 18.9 |  | 6.8 | 1.8 |  | 1.12 | 2253 | 0.42429 | 114% | 22.743 | 37.91% | 39.843 | 66.41% | 531.24
Nov | 5577 | 186 | 199 | 11 | 95% | 288 | 11 | 96% | 479 | 38 | 92% | 7.37 | 7.45 | 1682 | 1367 | 0 | - | 59.6 | 10.3 | 73.5 | 14.9 |  | 8.1 | 1.9 |  | 0.63 | 2302 | 0.41277 | 124% | 37.014 | 61.69% | 53.568 | 89.28% | 714.24
Des | 5041 | 163 | 235 | 11 | 95% | 309 | 11 | 96% | 597 | 39 | 94% | 7.15 | 7.32 | 1586 | 1335 | 0 | - | 56.3 | 12.1 | 76.5 | 16.9 |  | 7.3 | 2.3 |  | 1 | 2598 | 0.51537 | 108.7% | 38.305 | 63.84% | 50.367 | 83.94% | 671.56
TOTAL 21 | 54409 | [14 empty] | 638 | [10 empty] | 28528
MITJA 21 | 4534.0833 | 149.0833 | 240.8333 | 14.1667 | 94.17% | 337.75 | 16.3333 | 95.17% | 656.9167 | 51.0833 | 92.17% | 7.4606 | 7.5582 | 2051.4125 | 1636.8417 | 53.1667 | 1.3214 | 70.6273 | 18.3818 | 85.2333 | 23.8273 |  | 8.6273 | 2.3 |  | 0.78583 | 2377.3333 | 0.55825 | 99.39% | 35.9042 | 59.84% | 50.3529 | 83.92% | 640.3044
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5046 | 163 | 238 | 13 | 95 | 294 | 14 | 95 | 588 | 51 | 91 | 7.41 | 7.23 | 1739 | 1459 | 88 | 1.76 | 74.2 | 19.8 | 96.4 | 33.8 | 65 | 9.1 | 2.4 | 74 | 1.12 | 2583 | 0.51189 | 108.7% | 38.794 | 64.66% | 47.922 | 79.87% | 638.96
Feb | 3973 | 142 | 244 | 16 | 94 | 288 | 14 | 95 | 631 | 50 | 92 | 7.08 | 7.28 | 1717 | 1493 | 88 | 1.56 | 55.9 | 17.4 | 86.7 | 29.3 | 66 | 8.4 | 3.2 | 62 | 1.15 | 2388 | 0.60106 | 94.67% | 34.648 | 57.75% | 40.896 | 68.16% | 545.28
Mar | 6162 | 199 | 195 | 24 | 88 | 266 | 13 | 95 | 522 | 44 | 91 | 7.19 | 7.16 | 1598 | 1208 | 55 | 1.55 | 56.4 | 18.9 | 71.3 | 29.7 | 58 | 7.4 | 1.6 | 78 | 1.63 | 2441 | 0.39614 | 132.7% | 38.805 | 64.68% | 52.934 | 88.22% | 705.7867
Abr | 4345 | 144.833 | 201.429 | 10.714 | 94.681 | 272.857 | 10.143 | 96.283 | 530.143 | 41.571 | 92.159 | 7.084 | 7.117 | 1720.286 | 1332.143 | 55 | 1.13 | 60.386 | 17.123 | 79.029 | 22.714 | 71.259 | 8.429 | 2.132 | 74.706 | 1.25 | 2388 | 0.5496 | 96.56% | 29.1736 | 48.62% | 39.5187 | 65.86% | 526.916
Mai | 3599 | 116.097 | 223 | 7.667 | 96.562 | 376.667 | 12.667 | 96.637 | 659.333 | 39.778 | 93.967 | 6.862 | 7.07 | 1943 | 1365.889 | 88 | 1.25 | 69.389 | 8.533 | 89.222 | 12.081 | 86.46 | 9.748 | 2.466 | 74.703 | 1.33 | 2399 | 0.66657 | 77.4% | 25.8896 | 43.15% | 43.7299 | 72.88% | 583.0654
Jun | 2889 | 96.3 | 260.571 | 9.857 | 96.217 | 338.571 | 13.571 | 95.992 | 738.429 | 40.286 | 94.544 | 6.979 | 7.17 | 2159.571 | 1688.286 | 88 | 1.53 | 59.943 | 14.686 | 76.514 | 18.486 | 75.84 | 9.223 | 2.617 | 71.625 | 1.52 | 2135 | 0.73901 | 64.2% | 25.093 | 41.82% | 32.6044 | 54.34% | 434.7252
Jul | 3315 | 106.935 | 240 | 11.333 | 95.278 | 345 | 10.833 | 96.86 | 673.333 | 45.667 | 93.218 | 6.963 | 7.338 | 2028.667 | 1723.667 | 88 | 0.9 | 61.717 | 14.307 | 76.65 | 17.983 | 76.539 | 9.41 | 2.857 | 69.639 | 1.52 | 2042 | 0.61599 | 71.29% | 25.6644 | 42.77% | 36.8926 | 61.49% | 491.901
Ago | 4134 | 133 | 144 | 21 | 85 | 226 | 17 | 92 | 415 | 61 | 85 | 7.03 | 7.4 | 1996 | 1906 | 0 | - | 59.2 | 44.9 | 86 | 51.4 | 40 | 8 | 3.7 | 54 | 1.21 | 1956 | 0.47315 | 88.67% | 19.152 | 31.92% | 30.058 | 50.1% | 400.7733
Set | 3924 | 130.8 | 142.5 | 22 | 84.561 | 217.5 | 13.875 | 93.621 | 404 | 54.125 | 86.603 | 7.263 | 7.416 | 1973.125 | 1735.625 | 0 | - | 50.688 | 38.463 | 62.325 | 42.388 | 31.989 | 6.916 | 2.798 | 59.543 | 1.33 | 1700 | 0.43323 | 87.2% | 18.639 | 31.06% | 28.449 | 47.42% | 379.32
Oct | 3996 | 128.903 | 194.889 | 23.889 | 87.742 | 266.25 | 17.25 | 93.521 | 477.889 | 64 | 86.608 | 7.076 | 7.334 | 1987.111 | 1777.778 | 0 | - | 54.278 | 37.6 | 69.056 | 42.678 | 38.198 | 7.732 | 2.958 | 61.743 | 1.25 | 1952 | 0.48849 | 85.94% | 25.1218 | 41.87% | 34.3204 | 57.2% | 457.6057
Nov | 3486 | 116.2 | 188 | 11.444 | 93.913 | 238.889 | 13.667 | 94.279 | 468.556 | 42.333 | 90.965 | 7.277 | 7.182 | 1945.444 | 1541 | 0 | - | 58.489 | 5.448 | 74.578 | 12.522 | 83.21 | 7.371 | 4.212 | 42.857 | 1.33 | 2187 | 0.62737 | 77.47% | 21.8456 | 36.41% | 27.7589 | 46.26% | 370.1187
Des | 3779 | 121.903 | 202 | 15.286 | 92.433 | 282.857 | 17.143 | 93.939 | 469.714 | 48.714 | 89.629 | 7.246 | 7.197 | 1931.714 | 1592.714 | 0 | - | 67.043 | 21.286 | 83.571 | 30.6 | 63.384 | 8.664 | 3.036 | 64.958 | 1.45 | 2247 | 0.5946 | 81.27% | 24.6244 | 41.04% | 34.4811 | 57.47% | 459.7482
TOTAL 22 | 48648 | [14 empty] | 550 | [10 empty] | 26418
MITJA 22 | 4054 | 133.2476 | 206.1158 | 15.5158 | 9195% | 284.3826 | 13.9291 | 9484% | 548.1164 | 48.5395 | 9056% | 7.1217 | 7.2412 | 1894.9098 | 1568.5918 | 45.8333 | 1.3829 | 60.6361 | 21.5372 | 79.2788 | 28.6377 |  | 8.3661 | 2.8313 |  | 1.3408 | 2201.5 | 0.55809 | 88.83% | 27.4644 | 45.77% | 37.8933 | 63.16% | 499.5167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3650 | 117.742 | 258.111 | 21.333 | 91.735 | 311.111 | 18.556 | 94.036 | 634.778 | 57.556 | 90.933 | 7.11 | 7.263 | 2027 | 1826.111 | 99 | 1.01 | 65.544 | 38.322 | 78.289 | 44.744 | 42.848 | 9.858 | 2.87 | 70.887 | 1.23 | 2145 | 0.58767 | 78.49% | 30.3905 | 50.65% | 36.6308 | 61.05% | 488.4111
Feb | 3522 | 125.786 | 181.857 | 17.857 | 90.181 | 261.429 | 18.571 | 92.896 | 500.286 | 58.714 | 88.264 | 7.109 | 7.329 | 1838.714 | 1638.714 | 88 | 1.19 | 62.743 | 48.529 | 86.857 | 62.243 | 28.339 | 7.963 | 2.491 | 68.718 | 1.33 | 1902 | 0.54003 | 83.86% | 22.8751 | 38.13% | 32.8841 | 54.81% | 438.4548
Mar | 3381 | 109.065 | 184 | 9.5 | 94.837 | 275 | 18.5 | 93.273 | 498.25 | 58.25 | 88.309 | 6.618 | 6.77 | 1906.25 | 1857 | 99 | 1.15 | 64.575 | 52.1 | 77.3 | 56 | 27.555 | 8.913 | 3.363 | 62.269 | 2 | 2190 | 0.64774 | 72.71% | 20.068 | 33.45% | 29.9929 | 49.99% | 399.905
Abr | 3132 | 104.4 | 309.25 | 16.25 | 94.745 | 320 | 18.75 | 94.141 | 718 | 55.25 | 92.305 | 7.073 | 7.108 | 2011.25 | 1784.5 | 88 | 1.17 | 67.775 | 39.375 | 91.175 | 44.6 | 51.083 | 12.67 | 3.56 | 71.902 | - | 2310 | 0.73755 | 69.6% | 32.2857 | 53.81% | 33.408 | 55.68% | 445.44
Mai | 3744 | 120.774 | 122.6 | 13.6 | 88.907 | 198 | 11.6 | 94.141 | 401.8 | 50.4 | 87.456 | 7.192 | 7.278 | 1865.6 | 1624.2 | 99 | 1.36 | 59.56 | 29.58 | 74.54 | 34.26 | 54.038 | 9.082 | 2.988 | 67.1 | - | 2175 | 0.58093 | 80.52% | 14.8069 | 24.68% | 23.9133 | 39.86% | 318.8434
Jun | 3851 | 128.367 | 99.75 | 9.25 | 90.727 | 192.5 | 5.75 | 97.013 | 401.25 | 42.75 | 89.346 | 6.713 | 6.698 | 1853.25 | 1485.5 | 99 | 1.29 | 57.975 | 21.3 | 69.8 | 25.425 | 63.574 | 7.483 | 2.363 | 68.422 | - | 2025 | 0.52584 | 85.58% | 12.8046 | 21.34% | 24.7106 | 41.18% | 329.4753
Jul | 4297 | 138.613 | 76.926 | 12.8 | 83.361 | 132.2 | 16.2 | 87.746 | 364.4 | 44.62 | 87.755 | 7.142 | 7.252 | 1711.8 | 1616.2 | 88 | 1.3 | 52.12 | 13.52 | 82.78 | 16.42 | 80.164 | 8.448 | 2.634 | 68.821 | - | 2014 | 0.4687 | 92.41% | 10.6629 | 17.77% | 18.3246 | 30.54% | 244.3285
Ago | 4697 | 151.516 | 157.5 | 12 | 92.381 | 140 | 9.75 | 93.036 | 277 | 44.25 | 84.025 | 7.025 | 7.035 | 1650.75 | 1451.75 | 66 | 1.32 | 48.375 | 22.615 | 61.9 | 26.658 | 56.934 | 7.798 | 2.338 | 70.018 | 1.96 | 2061 | 0.43879 | 101% | 23.8638 | 39.77% | 21.2122 | 35.35% | 282.8299
Set | 4700 | 156.667 | 152 | 10 | 93.4 | 137 | 8.3 | 93.9 | 270 | 36 | 86.7 | 6.6 | 6.8 | 1461 | 1242 | 44 | 1.6 | 41 | 4.3 | 80 | 11.8 | 85.3 | 6.7 | 2.97 | 55.7 | - | 2160 | 0.45957 | 104.4% | 23.8134 | 39.69% | 21.4634 | 35.77% | 286.1784
Oct | 4235 | 136.613 | 140 | 13 | 90.7 | 152 | 5.8 | 96.2 | 319 | 39 | 87.8 | 6.9 | 7.1 | 1477 | 1234 | 88 | 1.39 | 46 | 7.3 | 85 | 16.5 | 80.6 | 6.6 | 2.84 | 57 | - | 2112 | 0.4987 | 91.08% | 19.1258 | 31.88% | 20.7652 | 34.61% | 276.869
Nov | 4458 | 148.6 | 83 | 12 | 85.5 | 153 | 9.8 | 93.6 | 334 | 38 | 88.6 | 7.9 | 6.4 | 1592 | 1209 | 88 | 1.28 | 51 | 10.3 | 86 | 20 | 76.7 | 6.8 | 1.78 | 73.8 | - | 2032 | 0.45581 | 99.07% | 12.3338 | 20.56% | 22.7358 | 37.89% | 303.144
Des | 3707 | 119.581 | 107 | 14 | 86.9 | 183 | 18.7 | 89.8 | 360 | 61 | 83.1 | - | - | 1696 | 1380 | 88 | 1.13 | 63 | 17.4 | 95 | 31.3 | 67.1 | 9.4 | 3 | 68.1 | 2 | 2257 | 0.60885 | 79.72% | 12.7952 | 21.33% | 21.8833 | 36.47% | 291.7776
TOTAL 23 | 47374 | [14 empty] | 1034 | [10 empty] | 25383
MITJA 23 | 3947.8333 | 129.8103 | 155.9995 | 13.4658 | 9028% | 204.6033 | 13.3564 | 9332% | 423.2303 | 48.8158 | 8788% | 7.0347 | 7.003 | 1757.5512 | 1529.0812 | 86.1667 | 1.2658 | 56.6389 | 25.3868 | 80.7201 | 32.4958 |  | 8.4763 | 2.7664 |  | 1.704 | 2115.25 | 0.54585 | 86.54% | 20.2503 | 33.75% | 26.5596 | 44.27% | 342.1381