## Sta.Bàrbara
| SANTA BÀRBARA |  |  |  | H-E Disseny: 5.200 |  |  |  |  | Pob. Sanejada: 3.965
| cabal disseny | 780 | MES | 400 | DBO | 400
|  | CARREGA | MES | 312 | DBO | 312
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Energia | [16 empty] | hab equiv.
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | [28 empty] | 0
Feb | [28 empty] | 0
Mar | [28 empty] | 0
Abr | [28 empty] | 0
Mai | [28 empty] | 0
Jun | 15591 | 538 | 235 | 15 | 94 | 245 | 7 | 97 | 807 | 41 | 95 | 1.65 | [16 empty] | 1757.4667
Jul | 19146 | 618 | 360 | 30 | 92 | 323 | 58 | 82 | 1040 |  |  | 1.16 | [16 empty] | 2661.52
Ago | 18290 | 590 | 249 | 39 | 83 | 401 | 59 | 85 | 939 | 78 | 92 | 1.15 | [16 empty] | 3154.5333
Set | 14017 | 467 | 292 | 44 | 84 | 313 | 33 | 91 | 687 | 61 | 91 | 1.64 | [16 empty] | 1948.9467
Oct | 18733 | 604 | 301 | 21 | 93 | 344 | 21 | 95 | 762 | 39 | 92 | 1.36 | [16 empty] | 2770.3467
Nov | 17141 | 571 | 461 | 60 | 85 | 412 | 30 | 93 | 838 | 66 | 92 | 1.58 | [16 empty] | 3136.6933
Des | 22623 | 729 | 434 | 60 | 85 | 459 | 24 | 94 | 872 | 101 | 88 | 1.06 | [16 empty] | 4461.48
TOTAL99 | 125541 | 4117 | 2332 | 269 | 616 | 2497 | 232 | 637 | 5945 | 386 | 550 | 9.6
MITJA99 | 17934.4286 | 588.1429 | 333.1429 | 38.4286 | 88 | 356.7143 | 33.1429 | 91 | 849.2857 | 55.1429 | 78.5714 | 1.3714 | [16 empty] | 1657.5822
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Energia | [16 empty] | hab equiv.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (Kwh/m3) | [16 empty] | habitants
Gen | 24649 | 795 | 396 | 66 | 83 | 326 | 41 | 87 | 912 | 151 | 82 | 0.93 | [16 empty] | 3455.6
Feb | 22303 | 769 | 594 | 85 | 78 | 681 | 38 | 91 | 1803 | 159 | 81 | 0.95 | [16 empty] | 6982.52
Mar | 23863 | 770 | 633 | 80 | 81 | 503 | 42 | 91 | 1392 | 191 | 82 | 0.89 | [16 empty] | 5164.1333
Abr | 24638 | 821 | 460 | 85 | 79 | 450 | 47 | 87 | 975 | 192 | 77 | 0.87 | [16 empty] | 4926
Mai | 24801 | 800 | 349 | 51 | 81 | 329 | 31 | 90 | 641 | 122 | 80 | 0.89 | [16 empty] | 3509.3333
Jun | 24442 | 815 | 352 | 46 | 81 | 267 | 17 | 94 | 652 | 71 | 87 | 0.83 | [16 empty] | 2901.4
Jul | 21672 | 699 | 527 | 46 | 88 | 284 | 23 | 92 | 592 | 68 | 88 | 0.98 | [16 empty] | 2646.88
Ago | 19170 | 618 | 180 | 23 | 84 | 356 | 17 | 95 | 785 | 84 | 87 | 1.34 | [16 empty] | 2933.44
Set | 19092 | 636 | 327 | 22 | 93 | 204 | 9 | 95 | 634 | 50 | 92 | 1.37 | [16 empty] | 1729.92
Oct | 17734 | 572 | 575 | 36 | 90 | 253 | 18 | 93 | 673 | 59 | 90 | 1.3 | [16 empty] | 1929.5467
Nov | 18773 | 626 | 343 | 32 | 90 | 234 | 15 | 93 | 628 | 92 | 85 | 0.99 | [16 empty] | 1953.12
Des | 24568 | 793 | 287 | 38 | 86 | 200 | 21 | 89 | 483 | 85 | 81 | 1.07 | [16 empty] | 2114.6667
TOTAL00 | 265705 | 8714 | 5023 | 610 | 1014 | 4087 | 319 | 1097 | 10170 | 1324 | 1012 | 12.41
MITJA00 | 22142.0833 | 726.1667 | 418.5833 | 50.8333 | 84.5 | 340.5833 | 26.5833 | 91.4167 | 847.5 | 110.3333 | 84.3333 | 1.0342 | [16 empty] | 3353.88
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Energia Tot | Energia | [15 empty] | hab equiv.
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (Kwh) | (Kwh/m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 22655 | 731 | 383 | 38 | 89 | 279 | 25 | 91 | 657 | 109 | 83 | 26188 | 1.1559 | [15 empty] | 2719.32
Feb | 18763 | 670 | 290 | 33 | 84 | 230 | 22 | 90 | 560 | 93 | 83 | 23964 | 1.2772 | [15 empty] | 2054.6667
Mar | 19794 | 639 | 317 | 57 | 82 | 261 | 34 | 87 | 632 | 102 | 84 | 25257 | 1.276 | [15 empty] | 2223.72
Abr | 16794 | 560 | 616 | 76 | 84 | 397 | 31 | 92 | 834 | 125 | 84 | 23182 | 1.3804 | [15 empty] | 2964.2667
Mai | 16378 | 528 | 481 | 50 | 87 | 427 | 31 | 92 | 1117 | 131 | 87 | 25693 | 1.5688 | [15 empty] | 3006.08
Jun | 17119 | 571 | 477 | 36 | 92 | 293 | 23 | 92 | 688 | 97 | 86 | 26519 | 1.5491 | [15 empty] | 2230.7067
Jul | 14530 | 469 | 469 | 51 | 87 | 263 | 17 | 91 | 662 | 99 | 79 | 18475 | 1.2715 | [15 empty] | 1644.6267
Ago | 17761 | 573 | 346 | 59 | 82 | 337 | 19 | 94 | 588 | 102 | 82 | 18011 | 1.0141 | [15 empty] | 2574.68
Set | 16712 | 557 | 526 | 34 | 93 | 336 | 14 | 95 | 750 | 58 | 92 | 19566 | 1.1708 | [15 empty] | 2495.36
Oct | 21257 | 686 | 689 | 24 | 95 | 150 | 13 | 91 | 831 | 74 | 90 | 18659 | 0.87778 | [15 empty] | 1372
Nov | 20981 | 699 | 449 | 43 | 90 | 368 | 20 | 84 | 973 | 88 | 90 | 19192 | 0.91473 | [15 empty] | 3429.76
Des | 21282 | 687 | 366 | 50 | 86 | 320 | 27 | 92 | 746 | 168 | 77 | 23861 | 1.1212 | [15 empty] | 2931.2
TOTAL01 | 224026 | 7370 | 5409 | 551 | 1051 | 3661 | 276 | 1091 | 9038 | 1246 | 1017 | 268567 | 14.5774
MITJA01 | 18668.8333 | 614.1667 | 450.75 | 45.9167 | 87.5833 | 305.0833 | 23 | 90.9167 | 753.1667 | 103.8333 | 84.75 | 22380.5833 | 1.2148 | [15 empty] | 2470.5322
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Energia Tot | Energia | [15 empty] | hab equiv.
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (Kwh) | (Kwh/m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 26120 | 843 | 512 | 75 | 83 | 393 | 41 | 90 | 895 | 134 | 85 | 25545 | 0.97799 | [15 empty] | 4417.32
Feb | 19928 | 712 | 340 | 73 | 78 | 344 | 22 | 94 | 800 | 159 | 80 | 20625 | 1.035 | [15 empty] | 3265.7067
Mar | 16589 | 535 | 301 | 52 | 82 | 397 | 42 | 89 | 590 | 127 | 78 | 25983 | 1.5663 | [15 empty] | 2831.9333
Abr | 19104 | 637 | 375 | 34 | 90 | 350 | 15 | 95 | 681 | 64 | 88 | 21379 | 1.1191 | [15 empty] | 2972.6667
Mai | 19459 | 628 | 375 | 38 | 85 | 281 | 19 | 93 | 533 | 102 | 78 | 21728 | 1.1166 | [15 empty] | 2352.9067
Jun | 19032 | 634 | 291 | 35 | 85 | 263 | 21 | 92 | 590 | 133 | 75 | 20607 | 1.0828 | [15 empty] | 2223.2267
Jul | 19863 | 641 | 310 | 26 | 92 | 347 | 18 | 94 | 844 | 78 | 91 | 24835 | 1.2503 | [15 empty] | 2965.6933
Ago | 22776 | 735 | 450 | 57 | 82 | 433 | 38 | 89 | 1088 | 138 | 83 | 20496 | 0.89989 | [15 empty] | 4243.4
Set | 18848 | 628 | 409 | 36 | 90 | 232 | 21 | 91 | 539 | 70 | 87 | 20304 | 1.0772 | [15 empty] | 1942.6133
Oct | 21678 | 699 | 325 | 23 | 93 | 272 | 18 | 93 | 566 | 59 | 89 | 23832 | 1.0994 | [15 empty] | 2535.04
Nov | 22195 | 740 | 254 | 17 | 92 | 293 | 12 | 95 | 569 | 66 | 84 | 23518 | 1.0596 | [15 empty] | 2890.9333
Des | 23675 | 764 | 387 | 15 | 96 | 399 | 18 | 95 | 912 | 80 | 91 | 23038 | 0.97309 | [15 empty] | 4064.48
TOTAL02 | 249267 | 8196 | 4329 | 481 | 1048 | 4004 | 285 | 1110 | 8607 | 1210 | 1009 | 271890 | 13.2572
MITJA02 | 20772.25 | 683 | 360.75 | 40.0833 | 87.3333 | 333.6667 | 23.75 | 92.5 | 717.25 | 100.8333 | 84.0833 | 22657.5 | 1.1048 | [15 empty] | 3058.8267
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 22073 | 712 | 329 | 38 | 88 | 355 | 20 | 94 | 803 | 105 | 86 | 7.33 | 7.3 | 1.045 | 1.037 | [6 empty] | 24737 | 1.1207 | 91.28% | 234.248 | 75.08% | 252.76 | 81.01% | 3370.1333
Feb | 22992 | 821 | 364 | 64 | 80 | 368 | 22 | 94 | 850 | 119 | 86 | [10 empty] | 18459 | 0.80284 | 105.3% | 298.844 | 95.78% | 302.128 | 96.84% | 4028.3733
Mar | 23347 | 753 | 244 | 42 | 82 | 314 | 18 | 94 | 671 | 93 | 86 | 7.51 | 7.46 | 1.102 | 0.59 | [6 empty] | 20685 | 0.88598 | 96.54% | 183.732 | 58.89% | 236.442 | 75.78% | 3152.56
Abr | 24553 | 818 | 432 | 32 | 92 | 333 | 18 | 94 | 690 | 93 | 86 | 7.34 | 7.13 | 1.08 | 1.02 | [6 empty] | 24759 | 1.0084 | 104.9% | 353.376 | 113.3% | 272.394 | 87.31% | 3631.92
Mai | 25080 | 809 | 356 | 42 | 88 | 312 | 19 | 94 | 739 | 81 | 89 | 7.43 | 7.22 | 1.316 | 0.915 | [6 empty] | 25030 | 0.99801 | 103.7% | 288.004 | 92.31% | 252.408 | 80.9% | 3365.44
Jun | 21045 | 702 | 228 | 43 | 80 | 267 | 21 | 92 | 597 | 88 | 85 | 7.01 |  | 1.23 | 1.018 | [6 empty] | 25848 | 1.2282 | 90% | 160.056 | 51.3% | 187.434 | 60.08% | 2499.12
Jul | 21773 | 702 | 272 | 37 | 86 | 312 | 18 | 94 | 722 | 92 | 86 | 7.6 | 7.5 | 1.124 | 0.944 | [6 empty] | 20996 | 0.96431 | 90% | 190.944 | 61.2% | 219.024 | 70.2% | 2920.32
Ago | 16492 | 532 | 546 | 32 | 92 | 365 | 20 | 94 | 793 | 80 | 90 | 7.45 | 7.25 | 1.104 | 0.961 | [6 empty] | 18049 | 1.0944 | 68.21% | 290.472 | 93.1% | 194.18 | 62.24% | 2589.0667
Set | 18722 | 624 | 294 | 37 | 88 | 277 | 24 | 91 | 625 | 75 | 88 | 7.42 | 7.36 | 1.159 | 0.874 | [6 empty] | 19286 | 1.0301 | 80% | 183.456 | 58.8% | 172.848 | 55.4% | 2304.64
Oct | 22706 | 732 | 447 | 37 | 90 | 287 | 20 | 92 | 716 | 101 | 85 | 7.23 | 7.34 | 1.089 | 0.791 | [6 empty] | 21411 | 0.94297 | 93.85% | 327.204 | 104.9% | 210.084 | 67.33% | 2801.12
Nov | 22135 | 738 | 286 | 33 | 88 | 252 | 13 | 95 | 603 | 71 | 88 | 7.51 | 7.28 | 0.972 | 0.844 | [6 empty] | 18589 | 0.8398 | 94.62% | 211.068 | 67.65% | 185.976 | 59.61% | 2479.68
Des | 25894 | 835 | 355 | 53 | 84 | 325 | 20 | 94 | 767 | 100 | 87 | 7.35 | 7.25 | 1.031 | 0.866 | [6 empty] | 21702 | 0.83811 | 107.1% | 296.425 | 95.01% | 271.375 | 86.98% | 3618.3333
TOTAL03 | 266812 | 8778 | 4153 | 490 | 1038 | 3767 | 233 | 1122 | 8576 | 1098 | 1042 | 81.18 | 73.09 | 12.252 | 9.86 | [6 empty] | 259551 | 11.7539
MITJA03 | 22234.3333 | 731.5 | 346.0833 | 40.8333 | 86.5 | 313.9167 | 19.4167 | 93.5 | 714.6667 | 91.5 | 86.8333 | 7.38 | 7.309 | 1.1138 | 0.89636 | [6 empty] | 21629.25 | 0.97949 | 93.78% | 253.16 | 81.14% | 229.63 | 73.6% | 3063.3922
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 22069 | 712 | 285 | 48 | 83 | 331 | 35 | 89 | 932 | 148 | 84 | 7.41 | 7.24 | 1.022 | 0.961 | [6 empty] | 22509 | 1.0199 | 91.28% | 202.92 | 65.04% | 235.672 | 75.54% | 3142.2933
Feb | 25520 | 880 | 269 | 45 | 82 | 324 | 21 | 93 | 784 | 109 | 86 | 7.61 | 7.29 | 1.264 | 0.913 | [6 empty] | 22731 | 0.89071 | 112.8% | 236.72 | 75.87% | 285.12 | 91.38% | 3801.6
Mar | 23522 | 759 | 289 | 52 | 81 | 333 | 17 | 95 | 814 | 101 | 88 | 7.47 | 7.38 | 1.082 | 0.8 | [6 empty] | 21217 | 0.90201 | 97.31% | 219.351 | 70.3% | 252.747 | 81.01% | 3369.96
Abr | 23327 | 778 | 303 | 57 | 81 | 491 | 21 | 95 | 1136 | 76 | 92 | 7.27 | 7.24 | 1.088 | 0.721 | [6 empty] | 21361 | 0.91572 | 99.74% | 235.734 | 75.56% | 381.998 | 122.4% | 5093.3067
Mai | 23591 | 761 | 201 | 39 | 77 | 287 | 11 | 96 | 630 | 68 | 87 | 7.47 | 7.37 | 1.078 | 0.739 | [6 empty] | 25379 | 1.0758 | 97.56% | 152.961 | 49.03% | 218.407 | 70% | 2912.0933
Jun | 18269 | 609 | 224 | 69 | 68 | 295 | 22 | 93 | 664 | 122 | 81 | 7.29 | 7.3 | 1.122 | 0.993 | [6 empty] | 25363 | 1.3883 | 78.08% | 136.416 | 43.72% | 179.655 | 57.58% | 2395.4
Jul | 18229 | 588 | 309 | 42 | 86 | 332 | 16 | 95 | 802 | 119 | 85 | 7.33 | 7.35 | 1.197 | 1.063 | [6 empty] | 23005 | 1.262 | 75.38% | 181.692 | 58.23% | 195.216 | 62.57% | 2602.88
Ago | 20265 | 654 | 361 | 43 | 87 | 441 | 24 | 94 | 936 | 142 | 82 | 7.2 | 7.19 | 1.258 | 1.033 | [6 empty] | 18429 | 0.9094 | 83.85% | 236.094 | 75.67% | 288.414 | 92.44% | 3845.52
Set | 18960 | 632 | 300 | 53 | 81 | 334 | 19 | 94 | 795 | 98 | 87 | 7.36 | 7.23 | 1.143 | 0.945 | [6 empty] | 17229 | 0.9087 | 81.03% | 189.6 | 60.77% | 211.088 | 67.66% | 2814.5067
Oct | 17457 | 563 | 346 | 42 | 86 | 386 | 23 | 94 | 871 | 117 | 87 | 7.31 | 7.34 | 1.117 | 1.044 | [6 empty] | 18037 | 1.0332 | 72.18% | 194.798 | 62.44% | 217.318 | 69.65% | 2897.5733
Nov | 18316 | 611 | 259 | 67 | 75 | 577 | 44 | 92 | 1159 | 133 | 88 | 7.25 | 7.18 | 1.17 | 0.961 | [6 empty] | 17506 | 0.95578 | 78.33% | 158.249 | 50.72% | 352.547 | 113% | 4700.6267
Des | 25348 | 818 | 307 | 34 | 89 | 374 | 18 | 95 | 901 | 105 | 87 | 7.05 | 7.02 | 0.922 | 0.752 | [6 empty] | 24017 | 0.94749 | 104.9% | 251.126 | 80.49% | 305.932 | 98.06% | 4079.0933
TOTAL04 | 254873 | 8365 | 3453 | 591 | 976 | 4505 | 271 | 1125 | 10424 | 1338 | 1034 | 88.02 | 87.13 | 13.463 | 10.925 | [6 empty] | 256783 | 12.2091
MITJA04 | 21239.4167 | 697.0833 | 287.75 | 49.25 | 81.3333 | 375.4167 | 22.5833 | 93.75 | 868.6667 | 111.5 | 86.1667 | 7.335 | 7.2608 | 1.1219 | 0.91042 | [6 empty] | 21398.5833 | 1.0174 | 89.37% | 200.5857 | 64.29% | 261.6967 | 83.88% | 3471.2378
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 21298 | 687 | 359 | 39 | 88 | 402 | 33 | 92 | 831 | 154 | 81 | 7.43 | 7.21 | 1.036 | 0.949 | [6 empty] | 25640 | 1.2039 | 88.08% | 246.633 | 79.05% | 276.174 | 88.52% | 3682.32
Feb | 18618 | 665 | 260 | 48 | 81 | 395 | 27 | 93 | 891 | 131 | 85 | 7.28 | 7.28 | 0.959 | 0.959 | [6 empty] | 22455 | 1.2061 | 85.26% | 172.9 | 55.42% | 262.675 | 84.19% | 3502.3333
Mar | 15098 | 487 | 424 | 70 | 80 | 444 | 30 | 93 | 952 | 148 | 83 | 7.4 | 7.09 | 0.973 | 0.973 | [6 empty] | 30386 | 2.0126 | 62.44% | 206.488 | 66.18% | 216.228 | 69.3% | 2883.04
Abr | 18463 | 615 | 305 | 79 | 70 | 436 | 35 | 91 | 882 | 174 | 78 | 7.11 | 7.11 | 0.972 | 0.972 | [6 empty] | 24336 | 1.3181 | 78.85% | 187.575 | 60.12% | 268.14 | 85.94% | 3575.2
Mai | 19768 | 638 | 185 | 68 | 54 | 363 | 10 | 97 | 812 | 99 | 86 | 7.26 | 7.2 | 1.79 | 1.025 | [6 empty] | 24473 | 1.238 | 81.79% | 118.03 | 37.83% | 231.594 | 74.23% | 3087.92
Jun | 15681 | 523 | 326 | 38 | 88 | 514 | 20 | 97 | 1055 | 95 | 91 | 7.54 | 7.54 | 0.998 | 0.998 | [6 empty] | 22999 | 1.4667 | 67.05% | 170.498 | 54.65% | 268.822 | 86.16% | 3584.2933
Jul | 18275 | 590 | 433 | 37 | 90 | 261 | 16 | 87 | 876 | 80 | 90 | 8.01 | 8.04 | 1.274 | 1.053 | [6 empty] | 25558 | 1.3985 | 75.64% | 255.47 | 81.88% | 153.99 | 49.36% | 2053.2
Ago | 17591 | 567 | 1206 | 25 | 92 | 373 | 19 | 95 | 913 | 70 | 90 | 8.4 | 7.79 | 1.238 | 1.004 | [6 empty] | 23579 | 1.3404 | 72.69% | 683.802 | 219.2% | 211.491 | 67.79% | 2819.88
Set | 20308 | 677 | 364 | 27 | 92 | 367 | 7 | 98 | 788 | 68 | 90 | 8.53 | 8 | 1.231 | 0.891 | [6 empty] | 22758 | 1.1206 | 86.79% | 246.428 | 78.98% | 248.459 | 79.63% | 3312.7867
Oct | 20823 | 672 | 344 | 22 | 92 | 357 | 13 | 96 | 862 | 46 | 94 | 7.97 | 7.89 | 1.123 | 0.83 | [6 empty] | 23235 | 1.1158 | 86.15% | 231.168 | 74.09% | 239.904 | 76.89% | 3198.72
Nov | 24662 | 822 | 248 | 39 | 81 | 386 | 14 | 96 | 710 | 93 | 83 | 8.6 | 8.2 | 0.984 | 0.89 | [6 empty] | 22333 | 0.90556 | 105.4% | 203.856 | 65.34% | 317.292 | 101.7% | 4230.56
Des | 22029 | 711 | 279 | 20 | 93 | 453 | 12 | 97 | 911 | 62 | 93 | 8.72 | 8.43 | 1.217 | 0.953 | [6 empty] | 24819 | 1.1267 | 91.15% | 198.369 | 63.58% | 322.083 | 103.2% | 4294.44
TOTAL05 | 232614 | 7654 | 4733 | 512 | 1001 | 4751 | 236 | 1132 | 10483 | 1220 | 1044 | 94.25 | 91.78 | 13.795 | 11.497 | [6 empty] | 292571 | 15.4529
MITJA05 | 19384.5 | 637.8333 | 394.4167 | 42.6667 | 83.4167 | 395.9167 | 19.6667 | 94.3333 | 873.5833 | 101.6667 | 87 | 7.8542 | 7.6483 | 1.1496 | 0.95808 | [6 empty] | 24380.9167 | 1.2877 | 81.77% | 251.5721 | 80.63% | 252.5288 | 80.94% | 3352.0578
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 27258 | 879 | 303 | 37 | 88 | 416 | 20 | 94 | 872 | 100 | 89 | 8.58 | 8.4 | 1.189 | 0.86 | [6 empty] | 23881 | 0.87611 | 112.7% | 266.337 | 85.36% | 365.664 | 117.2% | 4875.52
Feb | 22380 | 799 | 317 | 42 | 77 | 610 | 17 | 96 | 1030 | 89 | 82 | 8.3 | 7.9 | 1.167 | 0.969 | [6 empty] | 21071 | 0.94151 | 102.4% | 253.283 | 81.18% | 487.39 | 156.2% | 6498.5333
Mar | 23467 | 757 | 375 | 73 | 75 | 551 | 27 | 95 | 1001 | 134 | 85 | 7.36 | 7.5 | 1.3 | 1.02 | [6 empty] | 27704 | 1.1806 | 97.05% | 283.875 | 90.99% | 417.107 | 133.7% | 5561.4267
Abr | 21376 | 713 | 455 | 46 | 89 | 408 | 19 | 95 | 914 | 90 | 90 | 8.06 | 7.7 | 1.14 | 1.08 | [6 empty] | 23886 | 1.1174 | 91.41% | 324.415 | 104% | 290.904 | 93.24% | 3878.72
Mai | 21549 | 695 | 539 | 41 | 90 | 429 | 13 | 96 | 1101 | 86 | 91 | 7.93 | 7.27 | 1.098 | 0.97 | [6 empty] | 25577 | 1.1869 | 89.1% | 374.605 | 120.1% | 298.155 | 95.56% | 3975.4
Jun | 19918 | 664 | 357 | 31 | 91 | 361 | 21 | 94 | 835 | 75 | 91 | 7.7 | 7.33 | 1.186 | 1.014 | [6 empty] | 25295 | 1.27 | 85.13% | 237.048 | 75.98% | 239.704 | 76.83% | 3196.0533
Jul | 14020 | 452 | 576 | 55 | 90 | 455 | 23 | 95 | 1176 | 117 | 90 | 7.56 | 7.74 | 1.304 | 1.113 | [6 empty] | 26547 | 1.8935 | 57.95% | 260.352 | 83.45% | 205.66 | 65.92% | 2742.1333
Ago | 18356 | 592 | 256 | 35 | 86 | 255 | 25 | 91 | 1111 | 63 | 94 | 7.8 | 7.64 | 1.134 | 1.059 | [6 empty] | 21491 | 1.1708 | 75.9% | 151.552 | 48.57% | 150.96 | 48.38% | 2012.8
Set | 22108 | 737 | 599 | 44 | 80 | 290 | 23 | 91 | 818 | 85 | 84 | 7.63 | 7.7 | 1.331 | 1.946 | [6 empty] | 17662 | 0.7989 | 94.49% | 441.463 | 141.5% | 213.73 | 68.5% | 2849.7333
Oct | 21402 | 690 | 193 | 44 | 77 | 221 | 20 | 90 | 552 | 109 | 80 | 7.98 | 7.9 | 1.252 | 0.927 | [6 empty] | 19372 | 0.90515 | 88.46% | 133.17 | 42.68% | 152.49 | 48.88% | 2033.2
Nov | 23338 | 778 | 427 | 32 | 92 | 335 | 20 | 94 | 883 | 104 | 88 | 7.5 | 7.13 | 1.21 | 0.861 | [6 empty] | 23950 | 1.0262 | 99.74% | 332.206 | 106.5% | 260.63 | 83.54% | 3475.0667
Des | 21595 | 697 | 255 | 45 | 82 | 303 | 29 | 90 | 777 | 130 | 83 | 7.57 | 7 | 1.098 | 0.963 | [6 empty] | 23742 | 1.0994 | 89.36% | 177.735 | 56.97% | 211.191 | 67.69% | 2815.88
TOTAL06 | 256767 | 8453 | 4652 | 525 | 1017 | 4634 | 257 | 1121 | 11070 | 1182 | 1047 | 93.97 | 91.21 | 14.409 | 12.782 | [6 empty] | 280178 | 13.4665
MITJA06 | 21397.25 | 704.4167 | 387.6667 | 43.75 | 84.75 | 386.1667 | 21.4167 | 93.4167 | 922.5 | 98.5 | 87.25 | 7.8308 | 7.6008 | 1.2007 | 1.0652 | [6 empty] | 23348.1667 | 1.1222 | 90.31% | 273.0789 | 87.53% | 272.0222 | 87.19% | 3659.5389
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 22319 | 720 | 592 | 36 | 94 | 380 | 20 | 95 | 1018 | 126 | 88 | 7.37 | 7.3 | 1.406 | 1.059 | [6 empty] | 26611 | 1.1923 | 92.31% | 426.24 | 136.6% | 273.6 | 87.69% | 3648
Feb | 20649 | 737 | 389 | 31 | 92 | 332 | 28 | 92 | 686 | 112 | 84 | 7.6 | 7.4 | 1.396 | 1.113 | [6 empty] | 23410 | 1.1337 | 94.49% | 286.693 | 91.89% | 244.684 | 78.42% | 3262.4533
Mar | 23011 | 742 | 508 | 25 | 95 | 351 | 15 | 96 | 884 | 80 | 91 | 7.85 | 7.6 | 1.73 | 1.204 | [6 empty] | 28410 | 1.2346 | 95.13% | 376.936 | 120.8% | 260.442 | 83.47% | 3472.56
Abr | 25868 | 862 | 452 | 21 | 95 | 296 | 19 | 94 | 937 | 40 | 96 | 8.18 | 7.5 | 1.456 | 0.95 | [6 empty] | 29620 | 1.145 | 110.5% | 389.624 | 124.9% | 255.152 | 81.78% | 3402.0267
Mai | 22018 | 710 | 306 | 30 | 90 | 359 | 18 | 95 | 717 | 73 | 90 | 7.79 | 7.6 | 1.361 | 1.149 | [6 empty] | 28791 | 1.3076 | 91.03% | 217.26 | 69.63% | 254.89 | 81.7% | 3398.5333
Jun | 19463 | 649 | 286 | 25 | 91 | 301 | 16 | 95 | 739 | 67 | 91 | 7.92 | 6.9 | 1.4 | 1.248 | [6 empty] | 25744 | 1.3227 | 83.21% | 185.614 | 59.49% | 195.349 | 62.61% | 2604.6533
Jul | 21613 | 697 | 378 | 30 | 92 | 307 | 13 | 96 | 733 | 92 | 87 | 7.89 | 7.75 | 1.596 | 1.171 | [6 empty] | 29355 | 1.3582 | 89.36% | 263.466 | 84.44% | 213.979 | 68.58% | 2853.0533
Ago | 21045 | 679 | 294 | 24 | 92 | 268 | 12 | 96 | 747 | 107 | 86 | 7.72 | 7.66 | 1.457 | 1.194 | [6 empty] | 22761 | 1.0815 | 87.05% | 199.626 | 63.98% | 181.972 | 58.32% | 2426.2933
Set | 22843 | 761 | 292 | 42 | 86 | 255 | 18 | 93 | 711 | 120 | 83 | 6.38 | 6.5 | 1.505 | 1.25 | [6 empty] | 23679 | 1.0366 | 97.56% | 222.212 | 71.22% | 194.055 | 62.2% | 2587.4
Oct | 24460 | 789 | 416 | 35 | 92 | 357 | 22 | 94 | 853 | 104 | 88 | 7.58 | 7.5 | 1.218 | 1.124 | [6 empty] | 24117 | 0.98598 | 101.2% | 328.224 | 105.2% | 281.673 | 90.28% | 3755.64
Nov | 21239 | 708 | 556 | 33 | 94 | 345 | 18 | 95 | 944 | 116 | 88 | 7.5 | 7.5 | 1.332 | 1.132 | [6 empty] | 26878 | 1.2655 | 90.77% | 393.648 | 126.2% | 244.26 | 78.29% | 3256.8
Des | 28635 | 923.7097 | 456 | 56 | 88 | 441 | 51 | 89 | 914 | 168 | 82 | 7.69 | 7.5 | 1.255 | 1.162 | [6 empty] | 28762 | 1.0044 | 118.4% | 421.2116 | 135% | 407.356 | 130.6% | 5431.4129
TOTAL07 | 273163 | 8977.7097 | 4925 | 388 | 1101 | 3992 | 250 | 1130 | 9883 | 1205 | 1054 | 91.47 | 88.71 | 17.112 | 13.756 | [6 empty] | 318138 | 14.0683
MITJA07 | 22763.5833 | 748.1425 | 410.4167 | 32.3333 | 91.75 | 332.6667 | 20.8333 | 94.1667 | 823.5833 | 100.4167 | 87.8333 | 7.6225 | 7.3925 | 1.426 | 1.1463 | [6 empty] | 26511.5 | 1.1724 | 95.92% | 307.0501 | 98.41% | 248.8821 | 79.77% | 3341.5689
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24196 | 781 | 457 | 68 | 85 | 401 | 19 | 95 | 931 | 155 | 83 | 7.61 | 7.4 | 1.28 | 0.884 | [6 empty] | 29642 | 1.2251 | 100.1% | 356.917 | 114.4% | 313.181 | 100.4% | 4175.7467
Feb | 23200 | 800 | 582 | 30 | 95 | 398 | 25 | 94 | 1016 | 120 | 88 | 7.74 | 7.4 | 0.747 | 0.607 | [6 empty] | 28321 | 1.2207 | 102.6% | 465.6 | 149.2% | 318.4 | 102.1% | 4245.3333
Mar | 18031 | 582 | 413 | 59 | 86 | 457 | 26 | 94 | 1925 | 161 | 92 | 7.73 | 7.5 | [8 empty] | 28404 | 1.5753 | 74.62% | 240.366 | 77.04% | 265.974 | 85.25% | 3546.32
Abr | 17207 | 574 | 508 | 27 | 95 | 357 | 20 | 94 | 1023 | 82 | 92 | 7.73 | 7.3 | 1.333 | 1.087 | [6 empty] | 30785 | 1.7891 | 73.59% | 291.592 | 93.46% | 204.918 | 65.68% | 2732.24
Mai | 23198 | 748 | 306 | 19 | 94 | 364 | 13 | 97 | 876 | 50 | 94 | 7.5 | 7.3 | 1.253 | 0.997 | [6 empty] | 25777 | 1.1112 | 95.9% | 228.888 | 73.36% | 272.272 | 87.27% | 3630.2933
Jun | 13652 | 455 | 798 | 22 | 97 | 366 | 14 | 96 | 1056 | 69 | 93 | 7.69 | 7.3 | 1.627 | 1.194 | [6 empty] | 25851 | 1.8936 | 58.33% | 363.09 | 116.4% | 166.53 | 53.38% | 2220.4
Jul | 16136 | 521 | 339 | 17 | 95 | 270 | 7 | 98 | 767 | 62 | 92 | 7.69 | 7.4 | [8 empty] | 28300 | 1.7538 | 66.79% | 176.619 | 56.61% | 140.67 | 45.09% | 1875.6
Ago | 12434 | 401 | 362 | 14 | 96 | 323 | 8 | 98 | 970 | 53 | 95 | 7.49 | 7.8 | 1.645 | 1.189 | [6 empty] | 28007 | 2.2525 | 51.41% | 145.162 | 46.53% | 129.523 | 41.51% | 1726.9733
Set | 16067 | 536 | 333 | 29 | 91 | 364 | 23 | 94 | 796 | 121 | 85 | 7.84 | 7.85 | 1.949 | 1.406 | [6 empty] | 27074 | 1.6851 | 68.72% | 178.488 | 57.21% | 195.104 | 62.53% | 2601.3867
Oct | 22630 | 730 | 515 | 33 | 94 | 320 | 20 | 94 | 1039 | 122 | 88 | 7.64 | 7.86 | 1.821 | 1.356 | [6 empty] | 28336 | 1.2521 | 93.59% | 375.95 | 120.5% | 233.6 | 74.87% | 3114.6667
Nov | 17166 | 572 | 303 | 28 | 91 | 464 | 32 | 93 | 907 | 118 | 87 | 7.9 | 7.7 | 1.543 | 1.133 | [6 empty] | 27008 | 1.5733 | 73.33% | 173.316 | 55.55% | 265.408 | 85.07% | 3538.7733
Des | 19362 | 625 | 363 | 33 | 91 | 472 | 28 | 94 | 1058 | 125 | 88 | 7.5 | 7.4 | 1.635 | 1.279 | [6 empty] | 27042 | 1.3967 | 80.13% | 226.875 | 72.72% | 295 | 94.55% | 3933.3333
TOTAL08 | 223279 | 7325 | 5279 | 379 | 1110 | 4556 | 235 | 1141 | 12364 | 1238 | 1077 | 92.06 | 90.21 | 14.833 | 11.132 | [6 empty] | 334547 | 18.7284
MITJA08 | 18606.5833 | 610.4167 | 439.9167 | 31.5833 | 92.5 | 379.6667 | 19.5833 | 95.0833 | 1030.3333 | 103.1667 | 89.75 | 7.6717 | 7.5175 | 1.4833 | 1.1132 | [6 empty] | 27878.9167 | 1.5607 | 78.26% | 268.5325 | 86.07% | 231.7549 | 74.28% | 3111.7556
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 18849 | 628 | 337 | 55 | 84 | 606 | 52 | 91 | 998 | 173 | 83 | 7.1 | 7.1 | 1.466 | 1.005 | [6 empty] | 28100 | 1.4908 | 80.51% | 211.636 | 67.83% | 380.568 | 122% | 5074.24
Feb | 16393 | 585 | 371 | 58 | 84 | 362 | 32 | 91 | 888 | 147 | 83 | 7.95 | 7.2 | 1.319 | 1.039 | [6 empty] | 24904 | 1.5192 | 75% | 217.035 | 69.56% | 211.77 | 67.88% | 2823.6
Mar | 16010 | 516 | 480 | 41 | 91 | 465 | 26 | 94 | 1280 | 104 | 92 | 7.87 | 7.2 | 1.468 | 1.097 | [6 empty] | 28861 | 1.8027 | 66.15% | 247.68 | 79.38% | 239.94 | 76.9% | 3199.2
Abr | 19194 | 640 | 398 | 22 | 95 | 381 | 25 | 93 | 923 | 54 | 94 | 7.62 | 7.2 | 1.136 | 0.917 | [6 empty] | 28034 | 1.4606 | 82.05% | 254.72 | 81.64% | 243.84 | 78.15% | 3251.2
Mai | 15853 | 511 | 317 | 36 | 89 | 445 | 25 | 94 | 959 | 79 | 92 | 8.16 | 7.2 | 1.399 | 1.145 | [6 empty] | 24916 | 1.5717 | 65.51% | 161.987 | 51.92% | 227.395 | 72.88% | 3031.9333
Jun | 15653 | 522 | 341 | 82 | 76 | 425 | 38 | 91 | 895 | 145 | 84 | 7.55 | 7.6 | 1.539 | 1.447 | [6 empty] | 21462 | 1.3711 | 66.92% | 178.002 | 57.05% | 221.85 | 71.11% | 2958
Jul | 17541 | 566 | 318 | 35 | 89 | 364 | 23 | 94 | 859 | 93 | 89 | 7.6 | 7.7 | 1.373 | 1.341 | [6 empty] | 26410 | 1.5056 | 72.56% | 179.988 | 57.69% | 206.024 | 66.03% | 2746.9867
Ago | 16380 | 528 | 388 | 28 | 93 | 356 | 17 | 95 | 856 | 96 | 89 | 8.18 | 8 | 1.208 | 1.279 | [6 empty] | 21715 | 1.3257 | 67.69% | 204.864 | 65.66% | 187.968 | 60.25% | 2506.24
Set | 17400 | 580 | 338 | 36 | 89 | 383 | 24 | 94 | 914 | 120 | 87 | 8.04 | 8.2 | 1.493 | 1.517 | [6 empty] | 17902 | 1.0289 | 74.36% | 196.04 | 62.83% | 222.14 | 71.2% | 2961.8667
Oct | 17563 | 567 | 430 | 49 | 89 | 428 | 38 | 93 | 1053 | 144 | 86 | 7.99 | 8.3 | 1.73 | 1.322 | [6 empty] | 23915 | 1.3617 | 72.69% | 243.81 | 78.14% | 242.676 | 77.78% | 3235.68
Nov | 17761 | 592 | 318 | 49 | 85 | 385 | 29 | 93 | 862 | 150 | 83 | 7.87 | 8 | 1.6 | 1.242 | [6 empty] | 24655 | 1.3882 | 75.9% | 188.256 | 60.34% | 227.92 | 73.05% | 3038.9333
Des | 21292 | 687 | 301 | 48 | 84 | 516 | 36 | 93 | 1167 | 163 | 86 | 8.03 | 7.7 | 1.308 | 1.273 | [6 empty] | 25159 | 1.1816 | 88.08% | 206.787 | 66.28% | 354.492 | 113.6% | 4726.56
TOTAL09 | 209889 | 6922 | 4337 | 539 | 1048 | 5116 | 365 | 1116 | 11654 | 1468 | 1048 | 93.96 | 91.4 | 17.039 | 14.624 | [6 empty] | 296033 | 17.0076
MITJA09 | 17490.75 | 576.8333 | 361.4167 | 44.9167 | 87.3333 | 426.3333 | 30.4167 | 93 | 971.1667 | 122.3333 | 87.3333 | 7.83 | 7.6167 | 1.4199 | 1.2187 | [6 empty] | 24669.4167 | 1.4173 | 73.95% | 208.4772 | 66.82% | 245.9233 | 78.82% | 3296.2033
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24108 | 778 | 246 | 51 | 79 | 299 | 33 | 89 | 892 | 132 | 85 | 8.09 | 7.6 | 1.298 | 0.927 | [6 empty] | 25699 | 1.066 | 99.74% | 191.388 | 61.34% | 232.622 | 74.56% | 3101.6267
Feb | 18243 | 652 | 364 | 54 | 85 | 455 | 40 | 91 | 889 | 173 | 81 | 8.08 | 7.8 | 1.294 | 1.061 | [6 empty] | 24103 | 1.3212 | 83.59% | 237.328 | 76.07% | 296.66 | 95.08% | 3955.4667
Mar | 20081 | 648 | 300 | 56 | 81 | 327 | 45 | 86 | 849 | 175 | 79 | 8.11 | 7.4 | 1.302 | 1.04 | [6 empty] | 26928 | 1.341 | 83.08% | 194.4 | 62.31% | 211.896 | 67.92% | 2825.28
Abr | 19316 | 644 | 307 | 38 | 88 | 403 | 42 | 90 | 713 | 125 | 82 | 7.88 | 7.2 | 1.274 | 0.929 | [6 empty] | 26493 | 1.3716 | 82.56% | 197.708 | 63.37% | 259.532 | 83.18% | 3460.4267
Mai | 20406 | 658 | 301 | 24 | 92 | 514 | 29 | 94 | 843 | 85 | 90 | 7.75 | 7.5 | 1.207 | 0.971 | [6 empty] | 26566 | 1.3019 | 84.36% | 198.058 | 63.48% | 338.212 | 108.4% | 4509.4933
Jun | 19694 | 656 | 373 | 59 | 84 | 441 | 39 | 91 | 788 | 135 | 83 | 7.83 | 7.9 | 1.13 | 1.222 | [6 empty] | 13330 | 0.67686 | 84.1% | 244.688 | 78.43% | 289.296 | 92.72% | 3857.28
Jul | 22463 | 725 | 401 | 30 | 93 | 496 | 22 | 95 | 821 | 95 | 88 | 7.52 | 7.8 | 1.276 | 1.126 | [6 empty] | 27945 | 1.244 | 92.95% | 290.725 | 93.18% | 359.6 | 115.3% | 4794.6667
Ago | 24294 | 784 | 399 | 31 | 92 | 475 | 29 | 94 | 859 | 99 | 89 | 7.48 | 7.5 | 1.27 | 1.042 | [6 empty] | 2644 | 0.10883 | 100.5% | 312.816 | 100.3% | 372.4 | 119.4% | 4965.3333
Set | 24765 | 825 | 240 | 31 | 87 | 332 | 22 | 93 | 638 | 100 | 84 | 7 | 7 | 1.458 | 1.209 | [6 empty] | 26585 | 1.0735 | 105.8% | 198 | 63.46% | 273.9 | 87.79% | 3652
Oct | 27256 | 879 | 221 | 27 | 88 | 267 | 22 | 92 | 590 | 82 | 86 | 7.51 | 7.1 | 1.302 | 1.116 | [6 empty] | 27001 | 0.99064 | 112.7% | 194.259 | 62.26% | 234.693 | 75.22% | 3129.24
Nov | 22565 | 778 | 347 | 37 | 89 | 304 | 34 | 89 | 828 | 114 | 86 | 7.62 | 7.3 | 2.001 | 0.9 | [6 empty] | 26451 | 1.1722 | 99.74% | 269.966 | 86.53% | 236.512 | 75.81% | 3153.4933
Des | 23943 | 772 | 385 | 57 | 85 | 479 | 46 | 90 | 1009 | 170 | 83 | 7.48 | 7.1 | 1.231 | 1.036 | [6 empty] | 27102 | 1.1319 | 98.97% | 297.22 | 95.26% | 369.788 | 118.5% | 4930.5067
TOTAL10 | 267134 | [20 empty] | 280847
MITJA10 | 22261.1667 | 733.25 | 323.6667 | 41.25 | 86.9167 | 399.3333 | 33.5833 | 91.1667 | 809.9167 | 123.75 | 84.6667 | 7.6958 | 7.4333 | 1.3369 | 1.0482 | [6 empty] | 23403.9167 | 1.0666 | 94.01% | 237.3286 | 76.07% | 292.8112 | 93.85% | 3861.2344
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24225 | 781 | 348 | 63 | 82 | 595 | 68 | 89 | 1028 | 167 | 84 | 7.43 | 7.3 | 1.336 | 1.211 | [6 empty] | 27176 | 1.1218 | 100.1% | 271.788 | 87.11% | 464.695 | 148.9% | 6195.9333
Feb | 20493 | 732 | 230 | 66 | 71 | 332 | 51 | 85 | 778 | 165 | 79 | 8.05 | 7.5 | 1.333 | 1.058 | [6 empty] | 24277 | 1.1846 | 93.85% | 168.36 | 53.96% | 243.024 | 77.89% | 3240.32
Mar | 31949 | 1031 | 297 | 34 | 89 | 289 | 24 | 92 | 599 | 85 | 86 | 7.78 | 7.2 | 1.053 | 0.976 | [6 empty] | 27080 | 0.8476 | 132.2% | 306.207 | 98.14% | 297.959 | 95.5% | 3972.7867
Abr | 27255 | 909 | 208 | 24 | 89 | 342 | 22 | 94 | 720 | 75 | 90 | 7.71 | 7.5 | 1.163 | 0.996 | [6 empty] | 27255 | 1 | 116.5% | 189.072 | 60.6% | 310.878 | 99.64% | 4145.04
Mai | 25657 | 828 | 209 | 35 | 83 | 270 | 26 | 90 | 522 | 100 | 81 | 7.57 | 7.6 | 1.216 | 1.085 | [6 empty] | 25657 | 1 | 106.2% | 173.052 | 55.47% | 223.56 | 71.65% | 2980.8
Jun | 23739 | 791 | 437 | 33 | 92 | 305 | 30 | 90 | 778 | 102 | 87 | 7.95 | 7.6 | 1.544 | 1.213 | [6 empty] | 24677 | 1.0395 | 101.4% | 345.667 | 110.8% | 241.255 | 77.33% | 3216.7333
Jul | 17432 | 562 | 240 | 42 | 82 | 401 | 25 | 94 | 613 | 117 | 81 | 8.21 | 7.8 | 1.35 | 1.229 | [6 empty] | 26022 | 1.4928 | 72.05% | 134.88 | 43.23% | 225.362 | 72.23% | 3004.8267
Ago | 16028 | 517 | 264 | 40 | 85 | 276 | 29 | 90 | 672 | 111 | 84 | 7.85 | 7.9 | 1.443 | 1.168 | [6 empty] | 22100 | 1.3788 | 66.28% | 136.488 | 43.75% | 142.692 | 45.73% | 1902.56
Set | 15653 | 522 | 376 | 41 | 89 | 314 | 24 | 92 | 854 | 92 | 89 | 7.9 | 7.6 | 1.539 | 1.126 | [6 empty] | 19733 | 1.2607 | 66.92% | 196.272 | 62.91% | 163.908 | 52.53% | 2185.44
Oct | 17635 | 569 | 405 | 35 | 91 | 347 | 25 | 93 | 945 | 103 | 89 | 7.57 | 7.5 | 1.669 | 1.229 | [6 empty] | 20709 | 1.1743 | 72.95% | 230.445 | 73.86% | 197.443 | 63.28% | 2632.5733
Nov | 23685 | 790 | 277 | 52 | 81 | 351 | 35 | 90 | 760 | 107 | 86 | 8.09 | 7.4 | 1.488 | 1.009 | [6 empty] | 23849 | 1.0069 | 101.3% | 218.83 | 70.14% | 277.29 | 88.88% | 3697.2
Des | 18179 | 586 | 393 | 68 | 83 | 443 | 55 | 88 | 945 | 128 | 86 | 8.45 | 7.4 | 1.479 | 1.165 | [6 empty] | 26235 | 1.4431 | 75.13% | 230.298 | 73.81% | 259.598 | 83.2% | 3461.3067
TOTAL11 | 261930 | [20 empty] | 294770
MITJA11 | 21827.5 | 718.1667 | 307 | 44.4167 | 84.75 | 355.4167 | 34.5 | 90.5833 | 767.8333 | 112.6667 | 85.1667 | 7.88 | 7.525 | 1.3844 | 1.1221 | [6 empty] | 24564.1667 | 1.1625 | 92.07% | 220.4772 | 70.67% | 255.2484 | 81.81% | 3386.2933
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17830 | 575 | 385 | 46 | 88 | 347 | 41 | 88 | 944 | 134 | 86 | 7.69 | 7.9 | 1.426 | 1.166 | [6 empty] | 20249 | 1.1357 | 73.72% | 221.375 | 70.95% | 199.525 | 63.95% | 2660.3333
Feb | 14900 | 514 | 346 | 61 | 83 | 234 | 31 | 87 | 845 | 131 | 84 | 8.49 | 7.6 | 1.418 | 1.226 | [6 empty] | 19976 | 1.3407 | 65.9% | 177.844 | 57% | 120.276 | 38.55% | 1603.68
Mar | 19473 | 628 | 319 | 67 | 79 | 235 | 23 | 90 | 748 | 149 | 80 | 7.95 | 7.3 | 2.851 | 1.343 | [6 empty] | 22504 | 1.1557 | 80.51% | 200.332 | 64.21% | 147.58 | 47.3% | 1967.7333
Abr | 17852 | 595 | 270 | 22 | 92 | 257 | 14 | 95 | 724 | 78 | 89 | 8.21 | 7.6 | 1.757 | 1 | [6 empty] | 21784 | 1.2203 | 76.28% | 160.65 | 51.49% | 152.915 | 49.01% | 2038.8667
Mai | 18037 | 582 | 349 | 36 | 90 | 340 | 24 | 93 | 802 | 108 | 86 | 7.94 | 7.9 | 1.485 | 1.224 | [6 empty] | 18806 | 1.0426 | 74.62% | 203.118 | 65.1% | 197.88 | 63.42% | 2638.4
Jun | 17806 | 594 | 307 | 35 | 88 | 292 | 23 | 92 | 714 | 96 | 87 | 8.12 | 8 | 1.762 | 1.281 | [6 empty] | 18941 | 1.0637 | 76.15% | 182.358 | 58.45% | 173.448 | 55.59% | 2312.64
Jul | 17345 | 560 | 353 | 33 | 91 | 415 | 23 | 95 | 810 | 97 | 88 | 7.67 | 7.7 | 1.553 | 1.339 | [6 empty] | 19909 | 1.1478 | 71.79% | 197.68 | 63.36% | 232.4 | 74.49% | 3098.6667
Ago | 16226 | 523 | 262 | 24 | 91 | 306 | 19 | 94 | 717 | 65 | 91 | 7.55 | 7.2 | 1.838 | 1.451 | [6 empty] | 20742 | 1.2783 | 67.05% | 137.026 | 43.92% | 160.038 | 51.29% | 2133.84
Set | 18574 | 619 | 449 | 33 | 93 | 377 | 17 | 96 | 868 | 91 | 89 | 7.94 | 7.5 | 1.826 | 1.341 | [6 empty] | 17427 | 7.94 | 79.36% | 277.931 | 89.08% | 233.363 | 74.8% | 3111.5067
Oct | 20468 | 660 | 342 | 45 | 87 | 339 | 33 | 90 | 803 | 99 | 88 | 8.47 | 7.9 | 1.866 | 1.237 | [6 empty] | 19340 | 0.94489 | 84.62% | 225.72 | 72.35% | 223.74 | 71.71% | 2983.2
Nov | 22379 | 746 | 315 | 22 | 93 | 254 | 22 | 91 | 648 | 92 | 86 | 8.71 | 7.8 | 1.58 | 1.029 | [6 empty] | 27685 | 1.2371 | 95.64% | 234.99 | 75.32% | 189.484 | 60.73% | 2526.4533
Des | 26489 | 854 | 820 | 78 | 91 | 478 | 57 | 88 | 1115 | 162 | 85 | 7.49 | 7 | 1.841 | 1.274 | [6 empty] | 25996 | 0.98139 | 109.5% | 700.28 | 224.4% | 408.212 | 130.8% | 5442.8267
TOTAL12 | 227379 | [20 empty] | 253359
MITJA12 | 18948.25 | 620.8333 | 376.4167 | 41.8333 | 88.8333 | 322.8333 | 27.25 | 91.5833 | 811.5 | 108.5 | 86.5833 | 8.0192 | 7.6167 | 1.7669 | 1.2426 | [6 empty] | 21113.25 | 1.7073 | 79.59% | 233.692 | 74.9% | 200.4257 | 64.24% | 2709.8456
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16721 | 539 | 453 | 79 | 83 | 563 | 56 | 90 | 1023 | 174 | 83 | 8.52 | 7.2 | 1.535 | 1.38 | [6 empty] | 20952 | 1.253 | 69.1% | 244.167 | 78.26% | 303.457 | 97.26% | 4046.0933
Feb | 19132 | 683 | 311 | 62 | 80 | 395 | 48 | 88 | 838 | 143 | 83 | 8.36 | 7.2 | 1.313 | 1.058 | [6 empty] | 21505 | 1.124 | 87.56% | 212.413 | 68.08% | 269.785 | 86.47% | 3597.1333
Mar | 20990 | 677 | 295 | 47 | 84 | 290 | 31 | 89 | 674 | 102 | 85 | 8.24 | 7.3 | 1.092 | 0.67 | [6 empty] | 21697 | 1.0337 | 86.79% | 199.715 | 64.01% | 196.33 | 62.93% | 2617.7333
Abr | 21195 | 707 | 328 | 36 | 89 | 338 | 27 | 92 | 887 | 113 | 87 | 8.28 | 7.3 | 1.551 | 0.976 | [6 empty] | 24307 | 1.1468 | 90.64% | 231.896 | 74.33% | 238.966 | 76.59% | 3186.2133
Mai | 15412 | 497 | 506 | 28 | 95 | 289 | 19 | 93 | 754 | 77 | 93 | 8.29 | 7.2 | 1.502 | 0.75 | [6 empty] | 26244 | 1.7028 | 63.72% | 251.482 | 80.6% | 143.633 | 46.04% | 1915.1067
Jun | 14625 | 488 | 493 | 38 | 92 | 423 | 21 | 95 | 888 | 94 | 89 | 7.72 | 7.4 | 1.678 | 1.173 | [6 empty] | 25942 | 1.7738 | 62.56% | 240.584 | 77.11% | 206.424 | 66.16% | 2752.32
Jul | 16310 | 526 | 553 | 31 | 94 | 330 | 26 | 92 | 899 | 100 | 89 | 7.51 | 7.6 | 2.041 | 1.454 | [6 empty] | 26467 | 1.6227 | 67.44% | 290.878 | 93.23% | 173.58 | 55.63% | 2314.4
Ago | 13283 | 428 | 293 | 17 | 94 | 348 | 20 | 94 | 716 | 71 | 90 | 7.47 | 7.4 | 2.337 | 1.941 | [6 empty] | 26183 | 1.9712 | 54.87% | 125.404 | 40.19% | 148.944 | 47.74% | 1985.92
Set | 12810 | 427 | 368 | 20 | 95 | 353 | 22 | 94 | 806 | 88 | 89 | 7.66 | 8 | 1.884 | 1.566 | [6 empty] | 25370 | 1.9805 | 54.74% | 157.136 | 50.36% | 150.731 | 48.31% | 2009.7467
Oct | 13087 | 422 | 405 | 25 | 94 | 368 | 28 | 92 | 882 | 104 | 88 | 7.99 | 7.9 | 1.776 | 1.46 | [6 empty] | 27818 | 2.1256 | 54.1% | 170.91 | 54.78% | 155.296 | 49.77% | 2070.6133
Nov | 16262 | 542 | 433 | 22 | 95 | 504 | 40 | 92 | 994 | 102 | 90 | 7.7 | 8 | 1.462 | 1.315 | [6 empty] | 26704 | 1.6421 | 69.49% | 234.686 | 75.22% | 273.168 | 87.55% | 3642.24
Des | 12476 | 402 | 374 | 25 | 93 | 443 | 46 | 90 | 869 | 114 | 87 | 8.51 | 8.1 | 1.429 | 1.18 | [6 empty] | 27682 | 2.2188 | 51.54% | 150.348 | 48.19% | 178.086 | 57.08% | 2374.48
TOTAL13 | 192303 | [20 empty] | 300871
MITJA13 | 16025.25 | 528.1667 | 401 | 35.8333 | 90.6667 | 387 | 32 | 91.75 | 852.5 | 106.8333 | 87.75 | 8.0208 | 7.55 | 1.6333 | 1.2436 | [6 empty] | 25072.5833 | 1.6329 | 67.71% | 211.7948 | 67.88% | 204.4005 | 65.51% | 2709.3333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15878 | 512 | 332 | 44 | 87 | 602 | 45 | 92 | 973 | 141 | 86 | 8.45 | 8.2 | 1.512 | 1.128 | [6 empty] | 27694 | 1.7442 | 65.64% | 169.984 | 54.48% | 308.224 | 98.79% | 4109.6533
Feb | 12985 | 464 | 373 | 55 | 85 | 543 | 46 | 91 | 937 | 163 | 83 | 8.3 | 7.6 | 1.652 | 1.083 | [6 empty] | 24371 | 1.8769 | 59.49% | 173.072 | 55.47% | 251.952 | 80.75% | 3359.36
Mar | 14455 | 466 | 402 | 41 | 90 | 532 | 47 | 91 | 934 | 113 | 88 | 8.32 | 7.8 | 1.57 | 1.137 | [6 empty] | 26091 | 1.805 | 59.74% | 187.332 | 60.04% | 247.912 | 79.46% | 3305.4933
Abr | 16291 | 543 | 325 | 26 | 92 | 478 | 34 | 93 | 839 | 101 | 88 | 8.11 | 7.1 | 1.557 | 1.065 | [6 empty] | 26935 | 1.6534 | 69.62% | 176.475 | 56.56% | 259.554 | 83.19% | 3460.72
Mai | 16305 | 526 | 455 | 22 | 95 | 527 | 25 | 95 | 845 | 94 | 89 | 7.37 | 7.2 | 1.431 | 1.139 | [6 empty] | 24372 | 1.4948 | 67.44% | 239.33 | 76.71% | 277.202 | 88.85% | 3696.0267
Jun | 16378 | 546 | 294 | 32 | 89 | 463 | 24 | 95 | 771 | 98 | 87 | 7.62 | 7.5 | 0.846 | 0.72 | [6 empty] | 24664 | 1.5059 | 70% | 160.524 | 51.45% | 252.798 | 81.03% | 3370.64
Jul | 18751 | 605 | 307 | 20 | 93 | 384 | 25 | 93 | 738 | 105 | 86 | 6.82 | 6.9 | 0.611 | 0.583 | [6 empty] | 21492 | 1.1462 | 77.56% | 185.735 | 59.53% | 232.32 | 74.46% | 3097.6
Ago | 19088 | 616 | 315 | 16 | 95 | 258 | 21 | 92 | 537 | 78 | 86 | 7.42 | 7.7 | 0.598 | 0.586 | [6 empty] | 27083 | 1.4188 | 78.97% | 194.04 | 62.19% | 158.928 | 50.94% | 2119.04
Set | 21476 | 716 | 179 | 29 | 84 | 300 | 20 | 93 | 479 | 55 | 89 | 7.35 | 7.2 | 0.74 | 0.637 | [6 empty] | 26418 | 1.2301 | 91.79% | 128.164 | 41.08% | 214.8 | 68.85% | 2864
Oct | 19512 | 629 | 348 | 18 | 95 | 478 | 14 | 97 | 703 | 56 | 92 | 7.06 | 7.1 | 0.751 | 0.6 | [6 empty] | 27576 | 1.4133 | 80.64% | 218.892 | 70.16% | 300.662 | 96.37% | 4008.8267
Nov | 24947 | 832 | 329 | 20 | 94 | 470 | 23 | 95 | 836 | 110 | 87 | 7.73 | 7.2 | 0.797 | 0.651 | [6 empty] | 26887 | 1.0778 | 106.7% | 273.728 | 87.73% | 391.04 | 125.3% | 5213.8667
Des | 18785 | 606 | 264 | 77 | 79 | 530 | 68 | 87 | 1105 | 134 | 88 | 7.2 | 7.3 | 0.999 | 0.539 | [6 empty] | 27936 | 1.4871 | 77.69% | 159.984 | 51.28% | 321.18 | 102.9% | 4282.4
TOTAL14 | 214851 | [20 empty] | 311519
MITJA14 | 17904.25 | 588.4167 | 326.9167 | 33.3333 | 89.8333 | 463.75 | 32.6667 | 92.8333 | 808.0833 | 104 | 87.4167 | 7.6458 | 7.4 | 1.0887 | 0.82233 | [6 empty] | 25959.9167 | 1.4878 | 75.44% | 192.3632 | 61.65% | 272.8782 | 87.46% | 3573.9689
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15825 | 510 | 336 | 46 | 86 | 493 | 58 | 88 | 997 | 157 | 84 | 7.53 | 7.2 | 0.95 | 0.768 | [6 empty] | 28324 | 1.7898 | 65.38% | 171.36 | 54.92% | 251.43 | 80.59% | 3352.4
Feb | 15357 | 548 | 288 | 36 | 87 | 575 | 38 | 93 | 1063 | 127 | 88 | 7.4 | 7.3 | 0.839 | 0.671 | [6 empty] | 24618 | 1.603 | 70.26% | 157.824 | 50.58% | 315.1 | 101% | 4201.3333
Mar | 25496 | 822 | 324 | 34 | 90 | 420 | 37 | 91 | 853 | 118 | 86 | 7.56 | 7.2 | 0.693 | 0.422 | [6 empty] | 28895 | 1.1333 | 105.4% | 266.328 | 85.36% | 345.24 | 110.7% | 4603.2
Abr | 20406 | 680 | 243 | 25 | 90 | 378 | 26 | 93 | 758 | 69 | 91 | 7.61 | 7.2 | 0.688 | 0.481 | [6 empty] | 27047 | 1.3254 | 87.18% | 165.24 | 52.96% | 257.04 | 82.38% | 3427.2
Mai | 18109 | 584 | 312 | 20 | 94 | 340 | 19 | 94 | 690 | 69 | 90 | 7.41 | 7.4 | 0.703 | 0.518 | [6 empty] | 27552 | 1.5215 | 74.87% | 182.208 | 58.4% | 198.56 | 63.64% | 2647.4667
Jun | 15169 | 506 | 296 | 16 | 95 | 459 | 26 | 94 | 881 | 89 | 90 | 7.04 | 7.3 | 0.979 | 0.757 | [6 empty] | 22768 | 1.501 | 64.87% | 149.776 | 48.01% | 232.254 | 74.44% | 3096.72
Jul | 14137 | 456 | 338 | 25 | 93 | 458 | 22 | 95 | 929 | 100 | 89 | 7.1 | 7.4 | 1.025 | 0.966 | [6 empty] | 19318 | 1.3665 | 58.46% | 154.128 | 49.4% | 208.848 | 66.94% | 2784.64
Ago | 14891 | 480 | 362 | 25 | 93 | 350 | 20 | 94 | 798 | 105 | 87 | 7 | 7.5 | 1.126 | 1.005 | [6 empty] | 18501 | 1.2424 | 61.54% | 173.76 | 55.69% | 168 | 53.85% | 2240
Set | 16054 | 535 | 344 | 17 | 95 | 378 | 17 | 96 | 706 | 82 | 98 | 7.11 | 7.54 | 0.1093 | 0.876 | [6 empty] | 22345 | 1.3919 | 68.59% | 184.04 | 58.99% | 202.23 | 64.82% | 2696.4
Oct | 17442 | 563 | 271 | 11 | 96 | 339 | 21 | 94 | 659 | 80 | 88 | 7.39 | 7.52 | 0.654 | 0.579 | [6 empty] | 27139 | 1.556 | 72.18% | 152.573 | 48.9% | 190.857 | 61.17% | 2544.76
Nov | 20866 | 696 | 205 | 10 | 95 | 443 | 24 | 95 | 723 | 76 | 89 | 7.46 | 7.3 | 0.643 | 0.42 | [6 empty] | 26354 | 1.263 | 89.23% | 142.68 | 45.73% | 308.328 | 98.82% | 4111.04
Des | 14195 | 458 | 537 | 28 | 95 | 478 | 36 | 92 | 1041 | 123 | 88 | 7.37 | 7.3 | 0.709 | 0.651 | [6 empty] | 19848 | 1.3982 | 58.72% | 245.946 | 78.83% | 218.924 | 70.17% | 2918.9867
TOTAL15 | 207947 | [20 empty] | 292709
MITJA15 | 17328.9167 | 569.8333 | 321.3333 | 24.4167 | 92.4167 | 425.9167 | 28.6667 | 93.25 | 841.5 | 99.5833 | 89 | 7.3317 | 7.3467 | 0.75986 | 0.67617 | [6 empty] | 24392.4167 | 1.4243 | 73.06% | 183.1064 | 58.69% | 242.7015 | 77.79% | 3218.6789
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16028 | 517 | 451 | 49 | 89 | 561 | 44 | 92 | 1029 | 150 | 85 | 7.3 | 7.4 | 0.855 | 0.716 | [6 empty] | 24483 | 1.5275 | 66.28% | 233.167 | 74.73% | 290.037 | 92.96% | 3867.16
Feb | 15287 | 527 | 379 | 36 | 90 | 598 | 35 | 94 | 943 | 146 | 85 | 7.4 | 7.4 | 0.812 | 0.654 | [6 empty] | 24245 | 1.586 | 67.56% | 199.733 | 64.02% | 315.146 | 101% | 4201.9467
Mar | 14281 | 461 | 353 | 30 | 92 | 678 | 42 | 94 | 951 | 144 | 85 | 7.6 | 7.4 | 0.846 | 0.551 | [6 empty] | 25466 | 1.7832 | 59.1% | 162.733 | 52.16% | 312.558 | 100.2% | 4167.44
Abr | 14399 | 480 | 455 | 19 | 96 | 551 | 34 | 94 | 1003 | 91 | 91 | 7.5 | 7.6 | 0.955 | 0.595 | [6 empty] | 24330 | 1.6897 | 61.54% | 218.4 | 70% | 264.48 | 84.77% | 3526.4
Mai | 15048 | 485 | 340 | 23 | 93 | 429 | 24 | 94 | 874 | 83 | 91 | 7.4 | 7.4 | 0.814 | 0.675 | [6 empty] | 29313 | 1.948 | 62.18% | 164.9 | 52.85% | 208.065 | 66.69% | 2774.2
Jun | 13440 | 448 | 496 | 30 | 94 | 522 | 23 | 96 | 979 | 84 | 91 | 7.3 | 7.7 | 1.063 | 0.869 | [6 empty] | 23235 | 1.7288 | 57.44% | 222.208 | 71.22% | 233.856 | 74.95% | 3118.08
Jul | 13202 | 426 | 547 | 19 | 97 | 526 | 23 | 96 | 990 | 96 | 90 | 7.31 | 7.8 | 1.121 | 0.935 | [6 empty] | 26058 | 1.9738 | 54.62% | 233.022 | 74.69% | 224.076 | 71.82% | 2987.68
Ago | 12897 | 416 | 384 | 35 | 91 | 557 | 15 | 97 | 1010 | 86 | 92 | 7.52 | 7.8 | 0.979 | 0.859 | [6 empty] | 25847 | 2.0041 | 53.33% | 159.744 | 51.2% | 231.712 | 74.27% | 3089.4933
Set | 13829 | 461 | 453 | 26 | 94 | 397 | 22 | 95 | 738 | 79 | 89 | 7.4 | 7.8 | 0.984 | 0.793 | [6 empty] | 22828 | 1.6507 | 59.1% | 208.833 | 66.93% | 183.017 | 58.66% | 2440.2267
Oct | 15254 | 492 | 328 | 11 | 97 | 489 | 23 | 95 | 862 | 76 | 91 | 7.6 | 7.6 | 0.815 | 0.696 | [6 empty] | 21175 | 1.3882 | 63.08% | 161.376 | 51.72% | 240.588 | 77.11% | 3207.84
Nov | 19139 | 638 | 295 | 10 | 97 | 454 | 29 | 94 | 854 | 71 | 92 | 7.8 | 7.8 | 1.334 | 1.152 | [6 empty] | 26237 | 1.3709 | 81.79% | 188.21 | 60.32% | 289.652 | 92.84% | 3862.0267
Des | 19658 | 634 | 268 | 28 | 90 | 488 | 37 | 92 | 942 | 113 | 88 | 7.8 | 7.6 | 1.525 | 1.123 | [6 empty] | 27657 | 1.4069 | 81.28% | 169.912 | 54.46% | 309.392 | 99.16% | 4125.2267
TOTAL16 | 182462 | [20 empty] | 300874
MITJA16 | 15205.1667 | 498.75 | 395.75 | 26.3333 | 93.3333 | 520.8333 | 29.25 | 94.4167 | 931.25 | 101.5833 | 89.1667 | 7.4942 | 7.6083 | 1.0086 | 0.8015 | [6 empty] | 25072.8333 | 1.6715 | 63.94% | 197.3803 | 63.26% | 259.7656 | 83.26% | 3447.31
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 20258 | 653 | 471 | 68 | 85.56% | 598 | 80 | 86.62% | 1182 | 169 | 85.7% | 7.4 | 7.6 | 2.084 | 1.329 | [6 empty] | 28331 | 1.3985 | 83.72% | 307.563 | 98.58% | 390.494 | 125.2% | 5206.5867
Feb | 15748 | 562 | 398 | 64 | 83.92% | 640 | 81 | 87.34% | 1077 | 163 | 84.87% | 7.7 | 7.7 | 1.715 | 1.271 | [6 empty] | 24936 | 1.5834 | 72.05% | 223.676 | 71.69% | 359.68 | 115.3% | 4795.7333
Mar | 17082 | 551 | 389 | 46 | 88.17% | 541 | 46 | 91.5% | 1019 | 162 | 84.1% | 7.53 | 7.42 | 1.668 | 1.367 | [6 empty] | 27689 | 1.6209 | 70.64% | 214.339 | 68.7% | 298.091 | 95.54% | 3974.5467
Abr | 14299 | 477 | 365 | 25 | 93.15% | 471 | 41 | 91.3% | 911 | 133 | 85.4% | 7.34 | 7.17 | 1.666 | 1.43 | [6 empty] | 26445 | 1.8494 | 61.15% | 174.105 | 55.8% | 224.667 | 72.01% | 2995.56
Mai | 14517 | 468 | 446 | 26 | 94.17% | 500 | 23 | 95.4% | 997 | 76 | 92.38% | 7.02 | 7.41 | 1.666 | 1.259 | [6 empty] | 27609 | 1.9018 | 60% | 208.728 | 66.9% | 234 | 75% | 3120
Jun | 14302 | 477 | 382 | 20 | 94.76% | 419 | 24 | 94.27% | 886 | 75 | 91.53% | 7.05 | 7.26 | 1.583 | 1.473 | [6 empty] | 25749 | 1.8004 | 61.15% | 182.214 | 58.4% | 199.863 | 64.06% | 2664.84
Jul | 14881 | 480 | 269 | 15 | 94.42% | 451 | 19 | 95.79% | 808 | 73 | 90.97% | 7.9 | 7.9 | 1.69 | 1.48 | [6 empty] | 27043 | 1.8173 | 61.54% | 129.12 | 41.38% | 216.48 | 69.38% | 2886.4
Ago | 14479 | 467 | 353 | 16 | 95.47% | 525 | 18 | 96.57% | 858 | 75 | 91.26% | 7 | 7.5 | 1.712 | 1.633 | [6 empty] | 26645 | 1.8403 | 59.87% | 164.851 | 52.84% | 245.175 | 78.58% | 3269
Set | 16506 | 550 | 328 | 19 | 94.21% | 438 | 20 | 95.43% | 790 | 84 | 89.37% | 7.3 | 7.5 | 1.751 | 1.493 | [6 empty] | 26128 | 1.5829 | 70.51% | 180.4 | 57.82% | 240.9 | 77.21% | 3212
Oct | 16309 | 526 | 303 | 13 | 95.71% | 468 | 22 | 95.3% | 833 | 97 | 88.36% | 7.3 | 7.5 | 1.668 | 1.381 | [6 empty] | 26443 | 1.6214 | 67.44% | 159.378 | 51.08% | 246.168 | 78.9% | 3282.24
Nov | 14625 | 488 | 323 | 13 | 95.98% | 426 | 35 | 91.78% | 873 | 143 | 83.62% | 7.4 | 7.4 | 1.772 | 1.425 | [6 empty] | 25994 | 1.7774 | 62.56% | 157.624 | 50.52% | 207.888 | 66.63% | 2771.84
Des | 13260 | 428 | 453 | 25 | 94.48% | 846 | 33 | 96.1% | 2283 | 131 | 94.26% | 7.1 | 7.4 | 1.734 | 1.465 | [6 empty] | 26331 | 1.9857 | 54.87% | 193.884 | 62.14% | 362.088 | 116.1% | 4827.84
TOTAL17 | 186266 | [20 empty] | 319343
MITJA17 | 15522.1667 | 510.5833 | 373.3333 | 29.1667 | 92.5% | 526.9167 | 36.8333 | 93.12% | 1043.0833 | 115.0833 | 88.48% | 7.3367 | 7.48 | 1.7257 | 1.4172 | [6 empty] | 26611.9167 | 1.7316 | 65.46% | 190.6178 | 61.1% | 269.0349 | 86.23% | 3583.8822
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14336 | 462 | 394 | 37 | 90.61% | 463 | 28 | 93.95% | 979 | 140 | 85.7% | 7.7 | 7.4 | 1810 | 1358 | 114.5 | 41.3 |  | 11.6 | 5.7 |  | 27227 | 1.8992 | 59.23% | 182.028 | 58.34% | 213.906 | 68.56% | 2852.08
Feb | 12805 | 457 | 433 | 46 | 89.38% | 600 | 46 | 92.33% | 1011 | 165 | 83.68% | 7.1 | 7.2 | 1673 | 1259 | 107.2 | 24.3 |  | 11.4 | 5.9 |  | 24361 | 1.9025 | 58.59% | 197.881 | 63.42% | 274.2 | 87.88% | 3656
Mar | 13295 | 429 | 510 | 39 | 92.35% | 571 | 34 | 94.05% | 1084 | 158 | 85.42% | 7.5 | 7.2 | 1700 | 1148 | 101.2 | 28.8 |  | 9.9 | 6 |  | 26704 | 2.0086 | 55% | 218.79 | 70.12% | 244.959 | 78.51% | 3266.12
Abr | 15397 | 513 | 366 | 25 | 93.17% | 517 | 27 | 94.78% | 1046 | 119 | 88.62% | 7.3 | 7.3 | 1771 | 1229 | 95.4 | 23.9 |  | 10.7 | 6.9 |  | 26274 | 1.7064 | 65.77% | 187.758 | 60.18% | 265.221 | 85.01% | 3536.28
Mai | 16023 | 517 | 329 | 17 | 94.83% | 407 | 21 | 94.84% | 841 | 108 | 87.16% | 7.2 | 7.4 | 1838 | 1452 | 69.4 | 51.8 |  | 7.4 | 7.3 |  | 26780 | 1.6713 | 66.28% | 170.093 | 54.52% | 210.419 | 67.44% | 2805.5867
Jun | 15078 | 503 | 428 | 15 | 96.5% | 473 | 20 | 95.77% | 949 | 72 | 92.41% | 7.2 | 7.6 | 1603 | 1379 | 72.7 | 45.3 |  | 6.7 | 5.7 |  | 25711 | 1.7052 | 64.49% | 215.284 | 69% | 237.919 | 76.26% | 3172.2533
Jul | 15088 | 487 | 432 | 21 | 95.14% | 433 | 21 | 95.15% | 900 | 86 | 90.44% | 7.2 | 7.7 | 1735 | 1498 | 84.2 | 59.5 |  | 9.2 | 7.1 |  | 26029 | 1.7251 | 62.44% | 210.384 | 67.43% | 210.871 | 67.59% | 2811.6133
Ago | 14682 | 474 | 308 | 26 | 91.56% | 389 | 17 | 95.63% | 808 | 76 | 90.59% | 7.3 | 7.8 | 1724 | 1057 | 81 | 59 |  | 8.2 | 6.4 |  | 26536 | 1.8074 | 60.77% | 145.992 | 46.79% | 184.386 | 59.1% | 2458.48
Set | 15900 | 530 | 241 | 18 | 92.53% | 415 | 18 | 95.66% | 739 | 73 | 90.12% | 7.5 | 7.6 | 1577 | 1360 | 98.2 | 65.5 |  | 8.9 | 6.4 |  | 25291 | 1.5906 | 67.95% | 127.73 | 40.94% | 219.95 | 70.5% | 2932.6667
Oct | 24029 | 775 | 265 | 14 | 94.72% | 376 | 19 | 94.95% | 787 | 71 | 90.98% | 7.6 | 7.6 | 1531 | 1168 | 70.8 | 43.8 |  | 6.6 | 4.5 |  | 26532 | 1.1042 | 99.36% | 205.375 | 65.83% | 291.4 | 93.4% | 3885.3333
Nov | 21044 | 701 | 355 | 25 | 92.96% | 464 | 30 | 93.53% | 949 | 113 | 88.09% | 7.5 | 7.6 | 1615 | 1020 | 83 | 38.3 |  | 7 | 4.7 |  | 25652 | 1.219 | 89.87% | 248.855 | 79.76% | 325.264 | 104.3% | 4336.8533
Des | 16540 | 534 | 349 | 70 | 79.94% | 497 | 39 | 92.15% | 1158 | 139 | 88% | 7.63 | 7.66 | 1680 | 1218 | 98 | 43.7 |  | 10 | 5.9 |  | 27353 | 1.6537 | 68.46% | 186.366 | 59.73% | 265.398 | 85.06% | 3538.64
TOTAL18 | 194217 | [20 empty] | 314450
MITJA18 | 16184.75 | 531.8333 | 367.5 | 29.4167 | 91.97% | 467.0833 | 26.6667 | 94.4% | 937.5833 | 110 | 88.44% | 7.3942 | 7.505 | 1688.0833 | 1262.1667 | 89.6333 | 43.7667 |  | 8.9667 | 6.0417 |  | 26204.1667 | 1.6661 | 68.18% | 195.4487 | 62.64% | 248.4105 | 79.62% | 3270.9922
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15061 | 486 | 610 | 59 | 90% | 1100 | 44 | 94% | 1954 | 174 | 88% | 7.24 | 7.59 | 1853 | 1347 | 105 | 48.5 |  | 12.3 | 6.1 |  | 26390 | 1.7522 | 62.31% | 296.46 | 95.02% | 534.6 | 171.3% | 7128
Feb | 11825 | 422 | 577 | 49 | 91% | 499 | 50 | 90% | 1045 | 173 | 83% | 7.466 | 7.226 | 1584.429 | 1130.143 | 118.9 | 33 |  | 11.931 | 6.964 |  | 23699 | 2.0041 | 54.1% | 243.494 | 78.04% | 210.578 | 67.49% | 2807.7067
Mar | 12519 | 404 | 488 | 41 | 92% | 494 | 31 | 94% | 994 | 151 | 85% | 7.29 | 7.494 | 1924.75 | 1272.625 | 107.8 | 22.6 |  | 12.5 | 6.3 |  | 26432 | 2.1114 | 51.79% | 197.152 | 63.19% | 199.576 | 63.97% | 2661.0133
Abr | 13478 | 449 | 463 | 30 | 94% | 496 | 33 | 93% | 1005 | 107 | 89% | 7.405 | 7.27 | 1964.125 | 1292.5 | 104.5 | 34.6 |  | 9.9 | 7.1 |  | 25429 | 1.8867 | 57.56% | 207.887 | 66.63% | 222.704 | 71.38% | 2969.3867
Mai | 14694 | 474 | 371 | 19 | 95% | 398 | 28 | 93% | 858 | 93 | 89% | 7.404 | 7.506 | 1851.375 | 1435.75 | 83.2 | 34.9 |  | 9.3 | 6.5 |  | 26764 | 1.8214 | 60.77% | 175.854 | 56.36% | 188.652 | 60.47% | 2515.36
Jun | 14370 | 479 | 391 | 27 | 93% | 464 | 23 | 95% | 961 | 95 | 90% | 7.274 | 7.661 | 1833.875 | 1555.5 | 76.3 | 61.2 |  | 9 | 6.1 |  | 22535 | 1.5682 | 61.41% | 187.289 | 60.03% | 222.256 | 71.24% | 2963.4133
Jul | 14106 | 455 | 414 | 19 | 95% | 439 | 23 | 95% | 923 | 90 | 90% | 7.185 | 7.695 | 1695.4 | 1627.7 | 85.7 | 48 |  | 9 | 7 |  | 24820 | 1.7595 | 58.33% | 188.37 | 60.38% | 199.745 | 64.02% | 2663.2667
Ago | 15532 | 501 | 321 | 19 | 94% | 376 | 24 | 94% | 814 | 79 | 90% | 7.375 | 7.76 | 1572.875 | 1531 | 82.8 | 70.5 |  | 8.9 | 6.7 |  | 21892 | 1.4095 | 64.23% | 160.821 | 51.55% | 188.376 | 60.38% | 2511.68
Set | 17556 | 585 | 363 | 19 | 95% | 428 | 23 | 95% | 910 | 80 | 91% | 7.233 | 7.691 | 1721.556 | 1440.889 | 79.6 | 50.1 |  | 9 | 6.1 |  | 21171 | 1.2059 | 75% | 212.355 | 68.06% | 250.38 | 80.25% | 3338.4
Oct | 19389 | 625 | 282 | 13 | 95% | 379 | 23 | 94% | 753 | 79 | 90% | 7.532 | 7.684 | 1404.556 | 1260.222 | 71.3 | 53.5 |  | 8.4 | 6.1 |  | 22324 | 1.1514 | 80.13% | 176.25 | 56.49% | 236.875 | 75.92% | 3158.3333
Nov | 17939 | 597.9667 | 372 | 29 | 92% | 398 | 34 | 91% | 914 | 123 | 87% | 7.529 | 7.519 | 1435.125 | 1230.75 | 71.4 | 50 |  | 7.4 | 6.4 |  | 21317 | 1.1883 | 76.66% | 222.4436 | 71.3% | 237.9907 | 76.28% | 3173.2098
Des | 19966 | 644 | 341 | 46 | 87% | 518 | 37 | 93% | 1051 | 128 | 88% | 7.365 | 7.417 | 1465.833 | 1210 | 72.7 | 45.4 |  | 8.6 | 6.6 |  | 25405 | 1.2724 | 82.56% | 219.604 | 70.39% | 333.592 | 106.9% | 4447.8933
TOTAL19 | 186435 | [20 empty] | 288178
MITJA19 | 15536.25 | 510.1639 | 416.0833 | 30.8333 | 92.75% | 499.0833 | 31.0833 | 93.42% | 1015.1667 | 114.3333 | 88.33% | 7.3582 | 7.5428 | 1692.2416 | 1361.1733 | 88.2667 | 46.025 |  | 9.6859 | 6.497 |  | 24014.8333 | 1.5943 | 65.41% | 212.2707 | 68.04% | 254.6143 | 81.61% | 3361.4719
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 22913 | 739 | 324 | 54 | 83% | 360 | 33 | 91% | 763 | 115 | 85% | 7.301 | 7.452 | 1545 | 1149.444 | 67.1 | 33.9 |  | 10.2 | 5.6 |  | 26536 | 1.1581 | 94.74% | 239.436 | 76.74% | 266.04 | 85.27% | 3547.2
Feb | 11812 | 407 | 538 | 70 | 87% | 473 | 40 | 91% | 993 | 168 | 83% | 7.225 | 7.393 | 1723.125 | 1202 | 92.3 | 46.9 |  | 14.6 | 5.8 |  | 24489 | 2.0732 | 52.18% | 218.966 | 70.18% | 192.511 | 61.7% | 2566.8133
Mar | 19985 | 645 | 635 | 51 | 92% | 459 | 32 | 93% | 926 | 173 | 81% | 7.407 | 7.639 | 1976.143 | 1442.714 | 112.9 | 58.3 |  | 12.8 | 6.1 |  | 26265 | 1.3142 | 82.69% | 409.575 | 131.3% | 296.055 | 94.89% | 3947.4
Abr | 18299 | 610 | 298 | 19 | 94% | 383 | 26 | 93% | 808 | 90 | 89% | 8.001 | 7.449 | 1620.286 | 828.857 | 111.1 | 24.9 |  | 10 | 5.5 |  | 25398 | 1.3879 | 78.21% | 181.78 | 58.26% | 233.63 | 74.88% | 3115.0667
Mai | 12868 | 415 | 457 | 26 | 94% | 461 | 34 | 93% | 965 | 110 | 89% | 7.394 | 7.614 | 1831.25 | 1086.375 | 90.9 | 27.9 |  | 12.7 | 6.4 |  | 25836 | 2.0078 | 53.21% | 189.655 | 60.79% | 191.315 | 61.32% | 2550.8667
Jun | 14279 | 476 | 431 | 27 | 94% | 536 | 27 | 95% | 1068 | 94 | 91% | 7.279 | 7.64 | 1589.571 | 1285.143 | 93.1 | 54 |  | 9.8 | 6.4 |  | 24536 | 1.7183 | 61.03% | 205.156 | 65.76% | 255.136 | 81.77% | 3401.8133
Jul | 11579 | 374 | 373 | 21 | 94% | 410 | 30 | 93% | 935 | 103 | 89% | 7.206 | 7.74 | 1868 | 1466.2 | 108.6 | 72 |  | 12.4 | 7.7 |  | 25743 | 2.2232 | 47.95% | 139.502 | 44.71% | 153.34 | 49.15% | 2044.5333
Ago | 12210 | 394 | 429 | 23 | 95% | 396 | 26 | 93% | 870 | 94 | 89% | 7.03 | 7.749 | 1649.857 | 1607.429 | 93.2 | 70.4 |  | 11 | 6.8 |  | 26119 | 2.1391 | 50.51% | 169.026 | 54.18% | 156.024 | 50.01% | 2080.32
Set | 14523 | 484 | 291 | 38 | 87% | 419 | 23 | 94% | 831 | 86 | 90% | 7.721 | 7.826 | 1622.143 | 1364.714 | 89.2 | 65.8 |  | 10.2 | 6.6 |  | 24979 | 1.72 | 62.05% | 140.844 | 45.14% | 202.796 | 65% | 2703.9467
Oct | 15787 | 509 | 528 | 20 | 96% | 483 | 28 | 94% | 1065 | 88 | 92% | 7.3 | 7.75 | 1658 | 1437 | 86.5 | 61.6 |  | 10.7 | 6.4 |  | 25822 | 1.6356 | 65.26% | 268.752 | 86.14% | 245.847 | 78.8% | 3277.96
Nov | 19885 | 663 | 560 | 23 | 95% | 519 | 45 | 91% | 1027 | 139 | 86% | 7.149 | 7.489 | 1519.714 | 1393.286 | 82.7 | 52.4 |  | 10.4 | 6.1 |  | 23850 | 1.1994 | 85% | 371.28 | 119% | 344.097 | 110.3% | 4587.96
Des | 16792 | 542 | 632 | 95 | 85% | 514 | 52 | 90% | 1015 | 172 | 83% | 7.147 | 7.334 | 2293 | 1416.571 | 84.4 | 54.1 |  | 15.3 | 7.6 |  | 21893 | 1.3038 | 69.49% | 342.544 | 109.8% | 278.588 | 89.29% | 3714.5067
TOTAL20 | 190932 | [20 empty] | 301466
MITJA20 | 15911 | 521.5 | 458 | 38.9167 | 91.33% | 451.0833 | 33 | 92.58% | 938.8333 | 119.3333 | 87.25% | 7.3467 | 7.5896 | 1741.3408 | 1306.6444 | 92.6667 | 51.85 |  | 11.675 | 6.4167 |  | 25122.1667 | 1.6567 | 66.86% | 238.847 | 76.55% | 235.24 | 75.4% | 3128.1989
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16833 | 543 | 411 | 78 | 81% | 469 | 45 | 91% | 1002 | 167 | 83% | 7.81 | 7.47 | 1638 | 1373 | 90.2 | 57.7 |  | 9.3 | 6.8 |  | 28035 | 1.6655 | 69.62% | 223.173 | 71.53% | 254.667 | 81.62% | 3395.56
Feb | 13730 | 490 | 396 | 45 | 89% | 441 | 40 | 91% | 881 | 147 | 83% | 7.5 | 7.6 | 1488 | 1380 | 88.2 | 62.5 |  | 9 | 6 |  | 23616 | 1.72 | 62.82% | 194.04 | 62.19% | 216.09 | 69.26% | 2881.2
Mar | 14736 | 475 | 448 | 34 | 92% | 510 | 32 | 94% | 971 | 131 | 86% | 7.51 | 7.55 | 1533 | 1306 | 76.3 | 44.8 |  | 10.1 | 6.4 |  | 25899 | 1.7575 | 60.9% | 212.8 | 68.21% | 242.25 | 77.64% | 3230
Abr | 15904 | 530 | 379 | 38 | 90% | 414 | 45 | 89% | 757 | 155 | 80% | 7.67 | 7.41 | 2069 | 1162 | 81.5 | 27.3 |  | 9.3 | 6.7 |  | 25047 | 1.5749 | 67.95% | 200.87 | 64.38% | 219.42 | 70.33% | 2925.6
Mai | 15060 | 486 | 395 | 27 | 93% | 445 | 37 | 92% | 876 | 120 | 86% | 7.65 | 7.48 | 1668 | 1138 | 97.3 | 24.1 |  | 11.2 | 6.4 |  | 25986 | 1.7255 | 62.31% | 191.97 | 61.53% | 216.27 | 69.32% | 2883.6
Jun | 14690 | 490 | 294 | 16 | 95% | 423 | 27 | 94% | 752 | 104 | 86% | 7.32 | 7.59 | 1861 | 1426 | 90.8 | 61.7 |  | 9.7 | 7.1 |  | 25128 | 1.7106 | 62.82% | 144.06 | 46.17% | 207.27 | 66.43% | 2763.6
Jul | 14252 | 460 | 333 | 14 | 96% | 338 | 25 | 93% | 680 | 83 | 88% | 7.336 | 7.688 | 1598.8 | 1468.8 | 94.6 | 68.5 |  | 9.1 | 7.1 |  | 25815 | 1.8113 | 58.97% | 153.18 | 49.1% | 155.48 | 49.83% | 2073.0667
Ago | 15334 | 495 | 278 | 14 | 95% | 366 | 25 | 93% | 747 | 80 | 89% | 7.25 | 7.67 | 1627 | 1423 | 90.6 | 67.8 |  | 10.1 | 6.6 |  | 26067 | 1.6999 | 63.46% | 137.61 | 44.11% | 181.17 | 58.07% | 2415.6
Set | 14815 | 494 | 318 | 18 | 94% | 401 | 23 | 94% | 781 | 73 | 91% | 7.36 | 7.59 | 1544 | 1187 | 90.5 | 57.6 |  | 10.3 | 5.9 |  | 25222 | 1.7025 | 63.33% | 157.092 | 50.35% | 198.094 | 63.49% | 2641.2533
Oct | 13974 | 451 | 286 | 14 | 95% | 385 | 22 | 94% | 820 | 75 | 91% | 7.363 | 7.595 | 1509.25 | 1430 | 88 | 64.9 |  | 9.4 | 6.3 |  | 26393 | 1.8887 | 57.82% | 128.986 | 41.34% | 173.635 | 55.65% | 2315.1333
Nov | 19255 | 642 | 385 | 15 | 96% | 441 | 32 | 93% | 826 | 93 | 89% | 7.01 | 7.2 | 1836 | 1222 | 91.7 | 61.6 |  | 14.5 | 6.3 |  | 25221 | 1.3098 | 82.31% | 247.17 | 79.22% | 283.122 | 90.74% | 3774.96
Des | 15348 | 495 | 458 | 72 | 84% | 416 | 17 | 96% | 830 | 164 | 80% | 7.01 | 7.2 | 1836 | 1222 | 100.3 | 39.3 |  | 9.8 | 6.3 |  | 26212 | 1.7078 | 63.46% | 226.71 | 72.66% | 205.92 | 66% | 2745.6
TOTAL 21 | 183931 | [20 empty] | 308641
MITJA 21 | 15327.5833 | 504.25 | 365.0833 | 32.0833 | 91.67% | 420.75 | 30.8333 | 92.83% | 826.9167 | 116 | 86% | 7.3991 | 7.5036 | 1684.0042 | 1311.4833 | 90.7727 | 55.5 |  | 10.2273 | 6.4727 |  | 25720.0833 | 1.6895 | 64.65% | 184.0933 | 59% | 212.1632 | 68% | 2837.0978
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14407 | 465 | 442 | 48 | 89 | 477 | 33 | 93 | 1061 | 173 | 84 | 7.07 | 7.13 | 1750 | 1309 | 97.8 | 38.2 | 61 | 15.5 | 7.1 | 54 | 26923 | 1.8687 | 59.62% | 205.53 | 65.88% | 221.805 | 71.09% | 2957.4
Feb | 11767 | 420 | 385 | 51 | 87 | 433 | 45 | 90 | 952 | 178 | 81 | 7.21 | 7.09 | 1583 | 1202 | 110.4 | 28.9 | 74 | 10.7 | 7.3 | 32 | 23685 | 2.0128 | 53.85% | 161.7 | 51.83% | 181.86 | 58.29% | 2424.8
Mar | 25282 | 816 | 262 | 52 | 80 | 333 | 37 | 89 | 603 | 147 | 76 | 7.06 | 6.86 | 1103 | 1015 | 68.6 | 30.8 | 55 | 6.6 | 5.7 | 12 | 26087 | 1.0318 | 104.6% | 213.792 | 68.52% | 271.728 | 87.09% | 3623.04
Abr | 21202 | 706.733 | 313.167 | 25 | 92.017 | 378.333 | 20.167 | 94.67 | 651.333 | 80.167 | 87.692 | 7.167 | 6.812 | 1360.167 | 838.833 | 78.75 | 41 | 47.937 | 8.62 | 5.025 | 41.705 | 26310 | 1.2409 | 90.61% | 221.3255 | 70.94% | 267.3804 | 85.7% | 3565.0722
Mai | 17868 | 576.387 | 293.667 | 15.889 | 94.589 | 385.556 | 23.778 | 93.833 | 746.556 | 78.667 | 89.463 | 6.762 | 6.938 | 1403.444 | 1086.333 | 76.267 | 39.956 | 47.61 | 9.613 | 6.631 | 31.02 | 26945 | 1.508 | 73.9% | 169.2658 | 54.25% | 222.2295 | 71.23% | 2963.0595
Jun | 11948 | 398.267 | 442.143 | 21.286 | 95.186 | 445.714 | 21.714 | 95.128 | 965.714 | 90.429 | 90.636 | 6.753 | 7.291 | 1589.429 | 1420.571 | 89 | 63.629 | 28.507 | 10.687 | 7.371 | 31.028 | 25327 | 2.1198 | 51.06% | 176.091 | 56.44% | 177.5132 | 56.9% | 2366.8424
Jul | 13137 | 423.774 | 342.167 | 25 | 92.694 | 365 | 17.333 | 95.251 | 732.333 | 88.333 | 87.938 | 6.737 | 7.243 | 1425.5 | 1315.833 | 88.183 | 69.217 | 21.508 | 11.595 | 7.325 | 36.826 | 26167 | 1.9919 | 54.33% | 145.0015 | 46.47% | 154.6775 | 49.58% | 2062.3668
Ago | 14010 | 451.935 | 226.9 | 18.7 | 91.758 | 325 | 20.3 | 93.754 | 617.5 | 85.6 | 86.138 | 6.961 | 7.363 | 1599.7 | 1506.2 | 88.93 | 74.22 | 16.541 | 9.59 | 7.294 | 23.942 | 26506 | 1.8919 | 57.94% | 102.5441 | 32.87% | 146.8789 | 47.08% | 1958.385
Set | 13797 | 459.9 | 248.25 | 12.625 | 94.914 | 386.25 | 19.625 | 94.919 | 700 | 75.375 | 89.232 | 7.191 | 7.363 | 1467.25 | 1356.875 | 95.175 | 62.725 | 34.095 | 9.536 | 6.674 | 30.013 | 25819 | 1.8713 | 58.96% | 114.1702 | 36.59% | 177.6364 | 56.93% | 2368.485
Oct | 14956 | 482.452 | 348.444 | 12.556 | 96.397 | 398.75 | 18.125 | 95.455 | 673.222 | 84 | 87.523 | 6.998 | 7.318 | 1978.667 | 1364.667 | 78.456 | 66.944 | 14.673 | 9.094 | 6.454 | 29.03 | 27393 | 1.8316 | 61.85% | 168.1075 | 53.88% | 192.3777 | 61.66% | 2565.0365
Nov | 15363 | 512.1 | 439.111 | 14.333 | 96.736 | 494.444 | 28.889 | 94.157 | 1011.444 | 102 | 89.915 | 6.752 | 7.313 | 1580.333 | 1369.333 | 77.544 | 58.933 | 24.001 | 13.562 | 6.504 | 52.042 | 26631 | 1.7335 | 65.65% | 224.8687 | 72.07% | 253.2048 | 81.16% | 3376.0636
Des | 15741 | 507.774 | 375.286 | 16.429 | 95.622 | 444.286 | 27.571 | 93.794 | 839.714 | 101.143 | 87.955 | 7.434 | 7.237 | 1502 | 1350.429 | 94.243 | 61.286 | 34.97 | 10.613 | 6.067 | 42.834 | 27351 | 1.7376 | 65.1% | 190.5605 | 61.08% | 225.5969 | 72.31% | 3007.9584
TOTAL 22 | 189478 | [20 empty] | 315144
MITJA 22 | 15789.8333 | 518.3602 | 343.1779 | 26.0682 | 9216% | 405.5278 | 26.0418 | 9358% | 796.1513 | 106.9762 | 8646% | 7.0079 | 7.1632 | 1528.5408 | 1261.2562 | 86.9457 | 52.9842 |  | 10.4758 | 6.6204 |  | 26262 | 1.7367 | 66.46% | 177.8898 | 57.02% | 210.2094 | 67.37% | 2769.8758
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15208 | 490.581 | 342.556 | 20.556 | 93.999 | 336.667 | 28.444 | 91.551 | 706.333 | 126.111 | 82.146 | 7.314 | 7.004 | 1551.111 | 1222.444 | 93.367 | 40.311 | 56.825 | 9.493 | 6.739 | 29.011 | 26278 | 1.7279 | 62.9% | 168.0515 | 53.86% | 165.1624 | 52.94% | 2202.1658
Feb | 16492 | 589 | 259.5 | 40 | 84.586 | 356.667 | 36.833 | 89.673 | 666.167 | 127 | 80.936 | 7.213 | 6.942 | 1349.667 | 1038.667 | 84.117 | 45.733 | 45.632 | 8.445 | 5.585 | 33.866 | 19856 | 1.204 | 75.51% | 152.8455 | 48.99% | 210.0769 | 67.33% | 2801.0248
Mar | 14234 | 459.161 | 364.25 | 41.25 | 88.675 | 447.5 | 39 | 91.285 | 797.5 | 163.75 | 79.467 | 6.705 | 6.528 | 1718.25 | 1117.75 | 108.875 | 42.4 | 61.056 | 11.675 | 7.098 | 39.203 | 24825 | 1.7441 | 58.87% | 167.2494 | 53.61% | 205.4745 | 65.86% | 2739.6606
Abr | 14441 | 481.367 | 345 | 35.25 | 89.783 | 475 | 30.5 | 93.579 | 879.75 | 122.75 | 86.047 | 7.078 | 7.115 | 1745.75 | 1207.25 | 83.5 | 38.075 | 54.401 | 9.888 | 7.453 | 24.626 | 26287 | 1.8203 | 61.71% | 166.0716 | 53.23% | 228.6493 | 73.29% | 3048.6577
Mai | 16291 | 525.516 | 274.8 | 16.2 | 94.105 | 300 | 17.4 | 94.2 | 486.4 | 85.2 | 82.484 | 7.188 | 7.23 | 1364 | 1315.4 | 58.352 | 57.92 | 0.74 | 7.738 | 6.734 | 12.975 | 26933 | 1.6532 | 67.37% | 144.4118 | 46.29% | 157.6548 | 50.53% | 2102.064
Jun | 16744 | 558.133 | 240.75 | 19.75 | 91.796 | 425 | 16 | 96.235 | 642.75 | 80.75 | 87.437 | 6.693 | 6.648 | 1335.5 | 1248 | 74.975 | 52.75 | 29.643 | 8.11 | 6.613 | 18.459 | 25488 | 1.5222 | 71.56% | 134.3705 | 43.07% | 237.2065 | 76.03% | 3162.7537
Jul | 19287 | 622.161 | 215.8 | 19.8 | 90.825 | 279 | 19.2 | 93.118 | 518.6 | 78.8 | 84.805 | 7.322 | 7.354 | 1350 | 1345.8 | 75.1 | 57.36 | 23.622 | 8.056 | 5.97 | 25.894 | 26084 | 1.3524 | 79.76% | 134.2623 | 43.03% | 173.5829 | 55.64% | 2314.4389
Ago | 17880 | 576.774 | 194 | 15 | 92.268 | 315 | 17.5 | 94.444 | 559.5 | 72.5 | 87.042 | 7.13 | 7.228 | 1374.75 | 1288.25 | 70.7 | 52.275 | 26.061 | 7.78 | 6.473 | 16.799 | 26337 | 1.473 | 73.95% | 111.8942 | 35.86% | 181.6838 | 58.23% | 2422.4508
Set | 15426 | 514.2 | 192 | 13 | 93.2 | 340 | 8.5 | 97.5 | 574 | 57 | 90.1 | 6.7 | 6.8 | 1364 | 833 | 74 | 42.2 | 43 | 7.1 | 4.22 | 40.6 | 24160 | 1.5662 | 65.92% | 98.7264 | 31.64% | 174.828 | 56.03% | 2331.04
Oct | 15291 | 493.258 | 258 | 17 | 93.4 | 382 | 12 | 96.9 | 686 | 85 | 87.6 | 6.9 | 7 | 1470 | 1265 | 71 | 60.4 | 14.9 | 9.9 | 6.64 | 32.9 | 21344 | 1.3959 | 63.24% | 127.2606 | 40.79% | 188.4246 | 60.39% | 2512.3274
Nov | 15484 | 516.133 | 320 | 30 | 90.6 | 330 | 20.5 | 93.8 | 576 | 140 | 75.7 | 7.9 | 6.2 | 1580 | 1266 | 86 | 72.3 | 15.9 | 11.7 | 6.77 | 42.1 | 21625 | 1.3966 | 66.17% | 165.1626 | 52.94% | 170.3239 | 54.59% | 2270.9852
Des | 16258 | 524.452 | 309 | 41 | 86.7 | 307 | 24 | 92.2 | 660 | 155 | 76.5 | - | - | 1671 | 1433 | 83 | 69.2 | 16.6 | 8.4 | 7.37 | 12.3 | 22066 | 1.3572 | 67.24% | 162.0557 | 51.94% | 161.0068 | 51.6% | 2146.7569
TOTAL 23 | 193036 | [20 empty] | 291283
MITJA 23 | 16086.3333 | 529.228 | 276.3047 | 25.7338 | 9083% | 357.8195 | 22.4897 | 9371% | 646.0833 | 107.8217 | 8336% | 7.1039 | 6.9135 | 1489.5023 | 1215.0467 | 80.2488 | 52.577 |  | 9.0238 | 6.4721 |  | 24273.5833 | 1.5177 | 67.85% | 146.2282 | 46.87% | 189.3681 | 60.69% | 2504.5271