## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2511869
Energia consumida (Kwh/any): | 1301389
Producció fangs (Tn/any): | 2730
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 323 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 656 | 41
DBO5 (mgO2/L) | 361 | 7
pH (upH) | 7.64 | 7.97
Conductivitat (µg/cm) | 1136 | 981
Nitrogen total (mg/L) | 38 | 4.4
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 1.8

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2435227
Energia consumida (Kwh/any): | 1268492
Producció fangs (Tn/any): | 2803
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 343 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 612 | 39
DBO5 (mgO2/L) | 355 | 7
pH (upH) | 7.83 | 7.85
Conductivitat (µg/cm) | 1378 | 1170
Nitrogen total (mg/L) | 48 | 5.3
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 1.7

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2262665
Energia consumida (Kwh/any): | 1083803
Producció fangs (Tn/any): | 2204
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 294 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 611 | 41
DBO5 (mgO2/L) | 337 | 7
pH (upH) | 7.83 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 1329 | 1137
Nitrogen total (mg/L) | 41 | 5.3
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 2.3

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2456611
Energia consumida (Kwh/any): | 714213
Producció fangs (Tn/any): | 1875
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 280 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 561 | 233
DBO5 (mgO2/L) | 299 | 4
pH (upH) | 7.84 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 1408 | 1208
Nitrogen total (mg/L) | 34 | 3.1
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 1.5

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2426365
Energia consumida (Kwh/any): | 875728
Producció fangs (Tn/any): | 2026
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 254 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 539 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 288 | 5
pH (upH) | 7.95 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1617 | 1439
Nitrogen total (mg/L) | 36 | 3.3
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 3.3

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2147094
Energia consumida (Kwh/any): | 1136361
Producció fangs (Tn/any): | 2367
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 240 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 534 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 278 | 4
pH (upH) | 7.74 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 1606 | 1383
Nitrogen total (mg/L) | 44 | 2.9
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 1.4

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1965888
Energia consumida (Kwh/any): | 1093091
Producció fangs (Tn/any): | 2541
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 257 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 583 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 269 | 4
pH (upH) | 7.69 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 3150 | 2718
Nitrogen total (mg/L) | 54 | 2.2
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 1.2

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1839847
Energia consumida (Kwh/any): | 1093987
Producció fangs (Tn/any): | 2291
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 228 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 516 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 237 | 5
pH (upH) | 7.76 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 1852 | 1569
Nitrogen total (mg/L) | 54 | 4.2
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 1

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1977053
Energia consumida (Kwh/any): | 1093501
Producció fangs (Tn/any): | 2089
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 195 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 487 | 23
DBO5 (mgO2/L) | 240 | 6
pH (upH) | 7.77 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1831 | 1538
Nitrogen total (mg/L) | 52 | 3.3
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 1.3

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1811758
Energia consumida (Kwh/any): | 1140975
Producció fangs (Tn/any): | 2461
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 246 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 603 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 257 | 6
pH (upH) | 7.72 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1937 | 1653
Nitrogen total (mg/L) | 51 | 4.3
Fòsfor total (mg/L) | 12 | 1.5

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2003835
Energia consumida (Kwh/any): | 1018304
Producció fangs (Tn/any): | 2608
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 208 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 516 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 225 | 6
pH (upH) | 7.69 | 7.46
Conductivitat (µg/cm) | 1889 | 1573
Nitrogen total (mg/L) | 50 | 6.1
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 1.4

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1944590
Energia consumida (Kwh/any): | 892978
Producció fangs (Tn/any): | 1886
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 215 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 541 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 235 | 5
pH (upH) | 7.68 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 1629 | 1429
Nitrogen total (mg/L) | 47 | 5.3
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 1.4

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1942060
Energia consumida (Kwh/any): | 849622
Producció fangs (Tn/any): | 2368
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 280 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 622 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 265 | 5
pH (upH) | 7.76 | 7.77
Conductivitat (µg/cm) | 1558 | 1337
Nitrogen total (mg/L) | 60 | 4.8
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 1.4

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1909647
Energia consumida (Kwh/any): | 874070
Producció fangs (Tn/any): | 2297
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 259 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 599 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 265 | 5
pH (upH) | 7.74 | 7.75
Conductivitat (µg/cm) | 1731 | 1449
Nitrogen total (mg/L) | 59 | 6.8
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 1.3