## Ulldecona
|  | Ulldecona |  |  | H-E Disseny: 13.500 |  |  |  | Pob. Sanejada: 6.394
| cabal disseny | 1620 | MES | 350 | DBO | 500
|  | CARREGA | MES | 567 | DBO | 810
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [12 empty] | Energia | [6 empty] | hab equiv.
1997 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1997) | (1997) | Rend. | (1997) | (1997) | Rend. | (1997) | (1997) | Rend. | [12 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 35717 | 1191 | 184 | 11 | 94 | 137 | 20 | 80 | 335 | 80 | 64 | [12 empty] | 0.67 | [6 empty] | 2175.56
Feb | 27414 | 979 | 199 | 13 | 93 | 165 | 9 | 95 | 558 | 86 | 82 | [12 empty] | 0.87 | [6 empty] | 2153.8
Mar | 29254 | 914 | 211 | 13 | 94 | 199 | 7 | 96 | 674 | 66 | 90 | [12 empty] | 0.91 | [6 empty] | 2425.1467
Abr | 33313 | 1110 | 241 | 21 | 91 | 174 | 11 | 94 | 555 | 77 | 85 | [12 empty] | 0.76 | [6 empty] | 2575.2
Mai | 25519 | 823 | 202 | 16 | 92 | 212 | 13 | 94 | 549 | 66 | 87 | [12 empty] | 0.85 | [6 empty] | 2326.3467
Jun | 27734 | 924 | 213 | 34 | 84 | 216 | 10 | 96 | 567 | 59 | 90 | [12 empty] | 0.83 | [6 empty] | 2661.12
Jul | 23462 | 757 | 253 | 25 | 90 | 225 | 14 | 95 | 594 | 68 | 88 | [12 empty] | 1.01 | [6 empty] | 2271
Ago | 28644 | 924 | 229 | 24 | 89 | 222 | 13 | 94 | 653 | 56 | 91 | [12 empty] | 0.81 | [6 empty] | 2735.04
Set | 27720 | 924 | 230 | 27 | 88 | 218 | 17 | 95 | 620 | 56 | 91 | [12 empty] | 0.85 | [6 empty] | 2685.76
Ago | 32145 | 1037 | 273 | 24 | 90 | 219 | 15 | 93 | 677 | 57 | 92 | [12 empty] | 0.86 | [6 empty] | 3028.04
Nov | 25825 | 861 | 220 | 31 | 86 | 210 | 19 | 91 | 662 | 68 | 90 | [12 empty] | 0.96 | [6 empty] | 2410.8
Des | 31666 | 1021 | 226 | 24 | 89 | 221 | 15 | 96 | 638 | 63 | 90 | [12 empty] | 0.77 | [6 empty] | 3008.5467
TOTAL97 | 348413 | 11465 | 2681 | 263 | 1080 | 2418 | 163 | 1119 | 7082 | 802 | 1040 | [12 empty] | 10.15
MITJA97 | 29034.4167 | 955.4167 | 223.4167 | 21.9167 | 90 | 201.5 | 13.5833 | 93.25 | 590.1667 | 66.8333 | 86.6667 | [12 empty] | 0.84583 | [6 empty] | 2538.03
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [12 empty] | Energia | [6 empty] | hab equiv.
1998 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1998) | (1998) | Rend. | (1998) | (1998) | Rend. | (1998) | (1998) | Rend. | [12 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 31816 | 1026 | 257 | 17 | 93 | 246 | 15 | 94 | 688 | 57 | 92 | [12 empty] | 0.79 | [6 empty] | 3365.28
Feb | 29783 | 1064 | 219 | 22 | 90 | 215 | 18 | 92 | 677 | 61 | 91 | [12 empty] | 0.75 | [6 empty] | 3050.1333
Mar | 27699 | 896 | 230 | 25 | 89 | 214 | 18 | 92 | 707 | 65 | 91 | [12 empty] | 0.84 | [6 empty] | 2556.5867
Abr | 26534 | 884 | 248 | 23 | 91 | 234 | 16 | 93 | 750 | 65 | 91 | [12 empty] | 0.88 | [6 empty] | 2758.08
Mai | 27527 | 888 | 209 | 46 | 78 | 223 | 19 | 92 | 654 | 72 | 89 | [12 empty] | 0.94 | [6 empty] | 2640.32
Jun | 26034 | 868 | 195 | 45 | 77 | 214 | 19 | 91 | 696 | 61 | 91 | [12 empty] | 0.7 | [6 empty] | 2476.6933
Jul | 29149 | 940 | 211 | 29 | 86 | 201 | 13 | 94 | 696 | 59 | 92 | [12 empty] | 0.75 | [6 empty] | 2519.2
Ago | 29427 | 949 | 220 | 20 | 91 | 222 | 13 | 94 | 690 | 53 | 92 | [12 empty] | 0.75 | [6 empty] | 2809.04
Set | 26072 | 869 | 236 | 20 | 91.5254 | 234 | 15 | 94 | 781 | 55 | 93 | [12 empty] | 0.86 | [6 empty] | 2711.28
Oct | 23211 | 749 | 235 | 28 | 88.0851 | 233 | 18 | 92 | 759 | 57 | 93 | [12 empty] | 0.95 | [6 empty] | 2326.8933
Nov | 22770 | 759 | 231 | 23 | 90.0433 | 243 | 15 | 94 | 709 | 57 | 92 | [12 empty] | 1.05 | [6 empty] | 2459.16
Des | 25029 | 807 | 271 | 26 | 90.4059 | 266 | 15 | 94 | 822 | 61 | 93 | [12 empty] | 0.87 | [6 empty] | 2862.16
TOTAL98 | 325051 | 10699 | 2762 | 324 | 1055.0597 | 2745 | 194 | 1116 | 8629 | 723 | 1100 | [12 empty] | 10.13
MITJA98 | 27087.5833 | 891.5833 | 230.1667 | 27 | 87.9216 | 228.75 | 16.1667 | 93 | 719.0833 | 60.25 | 91.6667 | [12 empty] | 0.84417 | [6 empty] | 2711.2356
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [12 empty] | Energia | [6 empty] | hab equiv.
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [12 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 26625 | 859 | 260 | 22 | 92 | 253 | 17 | 93 | 721 | 67 | 91 | [12 empty] | 0.83 | [6 empty] | 2897.6933
Feb | 20427 | 730 | 271 | 34 | 88 | 253 | 17 | 93 | 811 | 64 | 92 | [12 empty] | 1.06 | [6 empty] | 2462.5333
Mar | 27165 | 876 | 250 | 28 | 89 | 240 | 14 | 94 | 735 | 59 | 92 | [12 empty] | 0.89 | [6 empty] | 2803.2
Abr | 22571 | 752 | 245 | 28 | 88 | 238 | 13 | 95 | 733 | 60 | 92 | [12 empty] | 0.97 | [6 empty] | 2386.3467
Mai | 26871 | 867 | 220 | 18 | 92 | 213 | 15 | 93 | 868 | 52 | 94 | [12 empty] | 0.91 | [6 empty] | 2462.28
Jun | 23168 | 772 | 215 | 9 | 96 | 235 | 10 | 96 | 713 | 46 | 93 | [12 empty] | 0.98 | [6 empty] | 2418.9333
Jul | 23988 | 774 | 182 | 20 | 83 | 300 | 10 | 97 | 682 | [14 empty] | 1.01 | [6 empty] | 3096
Ago | 24146 | 779 | 288 | 24 | 91 | 303 | 14 | 95 | 718 | 73 | 89 | [12 empty] | 1.01 | [6 empty] | 3147.16
Set | 26487 | 883 | 310 | 20 | 91 | 320 | 13 | 95 | 765 | 33 | 94 | [12 empty] | 0.74 | [6 empty] | 3767.4667
Oct | 27193 | 877 | 275 | 14 | 94 | 267 | 13 | 97 | 601 | 42 | 93 | [12 empty] | 0.84 | [6 empty] | 3122.12
Nov | 23503 | 783 | 222 | 19 | 91 | 327 | 25 | 93 | 506 | 71 | 86 | [12 empty] | 1.02 | [6 empty] | 3413.88
Des | 22599 | 729 | 280 | 37 | 87 | 387 | 27 | 93 | 801 | 119 | 85 | [12 empty] | 0.98 | [6 empty] | 3761.64
TOTAL99 | 294743 | 9681 | 3018 | 273 | 1082 | 3336 | 188 | 1134 | 8654 | 686 | 1001 | [12 empty] | 11.24
MITJA99 | 24561.9167 | 806.75 | 251.5 | 22.75 | 90.1667 | 278 | 15.6667 | 94.5 | 721.1667 | 57.1667 | 83.4167 | [12 empty] | 0.93667 | [6 empty] | 2978.2711
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [12 empty] | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [12 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 22160 | 715 | 359 | 36 | 89 | 277 | 22 | 92 | 795 | 136 | 83 | [12 empty] | 1.01 | [6 empty] | 2640.7333
Feb | 22108 | 762 | 262 | 43 | 83 | 294 | 27 | 91 | 657 | 138 | 79 | [12 empty] | 1.02 | [6 empty] | 2987.04
Mar | 26158 | 844 | 311 | 45 | 85 | 352 | 15 | 96 | 899 | 94 | 89 | [12 empty] | 0.95 | [6 empty] | 3961.1733
Abr | 28137 | 938 | 267 | 44 | 81 | 263 | 17 | 93 | 568 | 85 | 85 | [12 empty] | 0.81 | [6 empty] | 3289.2533
Mai | 30561 | 986 | 231 | 12 | 95 | 339 | 6 | 98 | 686 | 42 | 94 | [12 empty] | 0.79 | [6 empty] | 4456.72
Jun | 29203 | 973 | 176 | 15 | 90 | 253 | 5 | 98 | 592 | 29 | 95 | [12 empty] | 0.79 | [6 empty] | 3282.2533
Jul | 27173 | 877 | 206 | 8 | 95 | 285 | 3 | 99 | 668 | 61 | 90 | [12 empty] | 0.88 | [6 empty] | 3332.6
Ago | 27045 | 872 | 269 | 9 | 97 | 217 | 4 | 98 | 738 | 28 | 96 | [12 empty] | 0.9 | [6 empty] | 2522.9867
Set | 28681 | 956 | 179 | 8 | 95 | 166 | 3 | 98 | 589 | 44 | 92 | [12 empty] | 0.8 | [6 empty] | 2115.9467
Oct | 41270 | 1331 | 266 | 13 | 94 | 241 | 7 | 97 | 654 | 34 | 94 | [12 empty] | 0.59 | [6 empty] | 4276.9467
Nov | 26632 | 888 | 166 | 18 | 88 | 241 | 6 | 98 | 520 | 56 | 89 | [12 empty] | 0.9 | [6 empty] | 2853.44
Des | 27776 | 896 | 271 | 19 | 93 | 242 | 6 | 97 | 539 | 42 | 92 | [12 empty] | 0.9 | [6 empty] | 2891.0933
TOTAL00 | 336904 | 11038 | 2963 | 270 | 1085 | 3170 | 121 | 1155 | 7905 | 789 | 1078 | [12 empty] | 10.34
MITJA00 | 28075.3333 | 919.8333 | 246.9167 | 22.5 | 90.4167 | 264.1667 | 10.0833 | 96.25 | 658.75 | 65.75 | 89.8333 | [12 empty] | 0.86167 | [6 empty] | 3217.5156
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [12 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35174 | 1135 | 262 | 14 | 95 | 248 | 3 | 99 | 592 | 37 | 94 | [12 empty] | 24460 | 0.6954 | 70.06% | 297.37 | 52.45% | 281.48 | 34.75% | 3753.0667
Feb | 31720 | 1133 | 166 | 13 | 91 | 231 | 5 | 98 | 500 | 20 | 96 | [12 empty] | 22570 | 0.71154 | 69.94% | 188.078 | 33.17% | 261.723 | 32.31% | 3489.64
Mar | 35927 | 1159 | 246 | 17 | 92 | 277 | 7 | 98 | 594 | 33 | 95 | [12 empty] | 23880 | 0.66468 | 71.54% | 285.114 | 50.28% | 321.043 | 39.63% | 4280.5733
Abr | 31129 | 1038 | 425 | 9 | 98 | 300 | 4 | 99 | 643 | 20 | 97 | [12 empty] | 24570 | 0.7893 | 64.07% | 441.15 | 77.8% | 311.4 | 38.44% | 4152
Mai | 36516 | 1178 | 176 | 7 | 96 | 252 | 5 | 98 | 538 | 29 | 95 | [12 empty] | 20010 | 0.54798 | 72.72% | 207.328 | 36.57% | 296.856 | 36.65% | 3958.08
Jun | 32296 | 1077 | 243 | 24 | 90 | 230 | 8 | 96 | 554 | 55 | 90 | [12 empty] | 15950 | 0.49387 | 66.48% | 261.711 | 46.16% | 247.71 | 30.58% | 3302.8
Jul | 32507 | 1049 | 193 | 37 | 80 | 210 | 17 | 92 | 457 | 47 | 89 | [12 empty] | 22010 | 0.67708 | 64.75% | 202.457 | 35.71% | 220.29 | 27.2% | 2937.2
Ago | 32862 | 1060 | 217 | 37 | 80 | 317 | 20 | 93 | 578 | 70 | 87 | [12 empty] | 22940 | 0.69807 | 65.43% | 230.02 | 40.57% | 336.02 | 41.48% | 4480.2667
Set | 31843 | 1061 | 186 | 10 | 93 | 233 | 7 | 97 | 482 | 31 | 92 | [12 empty] | 21670 | 0.68053 | 65.49% | 197.346 | 34.81% | 247.213 | 30.52% | 3296.1733
Oct | 32426 | 1046 | 161 | 6 | 96 | 177 | 4 | 97 | 418 | 29 | 92 | [12 empty] | 23880 | 0.73645 | 64.57% | 168.406 | 29.7% | 185.142 | 22.86% | 2468.56
Nov | 34606 | 1154 | 226 | 21 | 90 | 269 | 8 | 97 | 686 | 47 | 93 | [12 empty] | 22350 | 0.64584 | 71.23% | 260.804 | 46% | 310.426 | 38.32% | 4139.0133
Des | 30928 | 998 | 219 | 20 | 91 | 245 | 10 | 96 | 609 | 37 | 94 | [12 empty] | 23520 | 0.76048 | 61.6% | 218.562 | 38.55% | 244.51 | 30.19% | 3260.1333
TOTAL01 | 397934 | 13088 | 2720 | 215 | 1092 | 2989 | 98 | 1160 | 6651 | 455 | 1114 | [12 empty] | 267810 | 8.1012
MITJA01 | 33161.1667 | 1090.6667 | 226.6667 | 17.9167 | 91 | 249.0833 | 8.1667 | 96.6667 | 554.25 | 37.9167 | 92.8333 | [12 empty] | 22317.5 | 0.6751 | 67.33% | 247.2178 | 43.6% | 271.6669 | 33.54% | 3626.4589
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [12 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 31240 | 1008 | 267 | 40 | 85 | 239 | 19 | 92 | 696 | 78 | 89 | [12 empty] | 24770 | 0.79289 | 62.22% | 269.136 | 47.47% | 240.912 | 29.74% | 3212.16
Feb | 24450 | 873 | 238 | 20 | 91 | 303 | 11 | 96 | 607 | 48 | 92 | [12 empty] | 22440 | 0.91779 | 53.89% | 207.774 | 36.64% | 264.519 | 32.66% | 3526.92
Mar | 30872 | 996 | 177 | 22 | 88 | 215 | 6 | 97 | 530 | 48 | 91 | [12 empty] | 21110 | 0.68379 | 61.48% | 176.292 | 31.09% | 214.14 | 26.44% | 2855.2
Abr | 39580 | 1319 | 224 | 13 | 93 | 240 | 3 | 98 | 470 | 30 | 94 | [12 empty] | 21860 | 0.5523 | 81.42% | 295.456 | 52.11% | 316.56 | 39.08% | 4220.8
Mai | 47739 | 1540 | 164 | 10 | 94 | 193 | 5 | 96 | 343 | 50 | 82 | [12 empty] | 19600 | 0.41057 | 95.06% | 252.56 | 44.54% | 297.22 | 36.69% | 3962.9333
Jun | 30153 | 1005 | 209 | 32 | 84 | 218 | 12 | 94 | 631 | 108 | 83 | [12 empty] | 20450 | 0.67821 | 62.04% | 210.045 | 37.04% | 219.09 | 27.05% | 2921.2
Jul | 33934 | 1095 | 172 | 24 | 86 | 231 | 11 | 95 | 497 | 72 | 85 | [12 empty] | 25470 | 0.75057 | 67.59% | 188.34 | 33.22% | 252.945 | 31.23% | 3372.6
Ago | 46025 | 1485 | 130 | 18 | 86 | 206 | 13 | 94 | 412 | 73 | 83 | [12 empty] | 25000 | 0.54318 | 91.67% | 193.05 | 34.05% | 305.91 | 37.77% | 4078.8
Set | 45647 | 1522 | 202 | 28 | 86 | 205 | 12 | 94 | 381 | 72 | 81 | [12 empty] | 22000 | 0.48196 | 93.95% | 307.444 | 54.22% | 312.01 | 38.52% | 4160.1333
Oct | 47736 | 1540 | 180 | 16 | 91 | 167 | 10 | 94 | 378 | 42 | 88 | [12 empty] | 24940 | 0.52246 | 95.06% | 277.2 | 48.89% | 257.18 | 31.75% | 3429.0667
Nov | 41678 | 1389 | 208 | 15 | 92 | 169 | 9 | 94 | 365 | 62 | 80 | [12 empty] | 24380 | 0.58496 | 85.74% | 288.912 | 50.95% | 234.741 | 28.98% | 3129.88
Des | 46678 | 1506 | 176 | 22 | 88 | 193 | 14 | 93 | 443 | 65 | 85 | [12 empty] | 27040 | 0.57929 | 92.96% | 265.056 | 46.75% | 290.658 | 35.88% | 3875.44
TOTAL02 | 465732 | 15278 | 2347 | 260 | 1064 | 2579 | 125 | 1137 | 5753 | 748 | 1033 | [12 empty] | 279060 | 7.498
MITJA02 | 38811 | 1273.1667 | 195.5833 | 21.6667 | 88.6667 | 214.9167 | 10.4167 | 94.75 | 479.4167 | 62.3333 | 86.0833 | [12 empty] | 23255 | 0.62483 | 78.59% | 249.0102 | 43.92% | 273.6247 | 33.78% | 3562.0944
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 31565 | 1018 | 252 | 21 | 91 | 295 | 13 | 95 | 677 | 75 | 89 | 7.56 | 7.22 | 1.078 | 1.049 | [8 empty] | 24390 | 0.77269 | 62.84% | 256.536 | 45.24% | 300.31 | 37.08% | 4004.1333
Feb | 25550 | 913 | 293 | 42 | 85 | 329 | 20 | 94 | 786 | 113 | 85 | 7.64 | 7.43 | 1.234 | 1.047 | [8 empty] | 22560 | 0.88297 | 56.36% | 267.509 | 47.18% | 300.377 | 37.08% | 4005.0267
Mar | 30826 | 994 | 268 | 34 | 87 | 294 | 16 | 95 | 687 | 98 | 85 | 7.54 | 7.47 | 1.36 | 0.96 | [8 empty] | 24120 | 0.78246 | 61.36% | 266.392 | 46.98% | 292.236 | 36.08% | 3896.48
Abr | 30180 | 1006 | 241 | 35 | 85 | 266 | 19 | 93 | 672 | 113 | 83 | 7.45 | 7.09 | 1.12 | 0.87 | [8 empty] | 23190 | 0.76839 | 62.1% | 242.446 | 42.76% | 267.596 | 33.04% | 3567.9467
Mai | 39155 | 1263 | 270 | 28 | 88 | 219 | 18 | 92 | 530 | 70 | 86 | 7.33 | 7.27 | 1.191 | 0.835 | [8 empty] | 25690 | 0.65611 | 77.96% | 341.01 | 60.14% | 276.597 | 34.15% | 3687.96
Jun | 28365 | 946 | 245 | 24 | 90 | 213 | 14 | 93 | 539 | 76 | 85 | 7.19 | 7.11 | 1.152 | 0.893 | [8 empty] | 21610 | 0.76185 | 58.4% | 231.77 | 40.88% | 201.498 | 24.88% | 2686.64
Jul | 28214 | 910 | 239 | 26 | 89 | 256 | 10 | 96 | 604 | 56 | 90 | 7.5 | 7.45 | 1.181 | 0.867 | [8 empty] | 24140 | 0.8556 | 56.17% | 217.49 | 38.36% | 232.96 | 28.76% | 3106.1333
Ago | 29204 | 942 | 262 | 13 | 95 | 243 | 7 | 97 | 565 | 34 | 94 | 7.47 | 7.29 | 1.043 | 0.846 | [8 empty] | 24230 | 0.82968 | 58.15% | 246.804 | 43.53% | 228.906 | 28.26% | 3052.08
Set | 30044 | 1001 | 333 | 11 | 95 | 236 | 10 | 96 | 429 | 46 | 89 | 7.5 | 7.37 | 1.126 | 0.998 | [8 empty] | 23540 | 0.78352 | 61.79% | 333.333 | 58.79% | 236.236 | 29.16% | 3149.8133
Oct | 32982 | 1064 | 208 | 15 | 92 | 215 | 12 | 94 | 549 | 51 | 90 | 7.36 | 7.25 | 1.246 | 0.911 | [8 empty] | 24310 | 0.73707 | 65.68% | 221.312 | 39.03% | 228.76 | 28.24% | 3050.1333
Nov | 29699 | 990 | 235 | 30 | 87 | 247 | 15 | 94 | 646 | 77 | 87 | 7.37 | 7.3 | 1.14 | 0.852 | [8 empty] | 23580 | 0.79397 | 61.11% | 232.65 | 41.03% | 244.53 | 30.19% | 3260.4
Des | 25659 | 828 | 203 | 19 | 90 | 216 | 14 | 94 | 618 | 75 | 88 | 7.47 | 1.233 | 7.4 | 0.862 | [8 empty] | 24140 | 0.9408 | 51.11% | 168.084 | 29.64% | 178.848 | 22.08% | 2384.64
TOTAL03 | 361443 | 11875 | 3049 | 298 | 1074 | 3029 | 168 | 1133 | 7302 | 884 | 1051 | 89.38 | 81.483 | 20.271 | 10.99 | [8 empty] | 285500 | 9.5651
MITJA03 | 30120.25 | 989.5833 | 254.0833 | 24.8333 | 89.5 | 252.4167 | 14 | 94.4167 | 608.5 | 73.6667 | 87.5833 | 7.4483 | 6.7903 | 1.6893 | 0.91583 | [8 empty] | 23791.6667 | 0.79709 | 61.09% | 251.4366 | 44.35% | 249.7873 | 30.84% | 3320.9489
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 21882 | 706 | 276 | 37 | 87 | 284 | 24 | 92 | 791 | 104 | 87 | 7.57 | 7.31 | 1.31 | 0.969 | [8 empty] | 24010 | 1.0972 | 43.58% | 194.856 | 34.37% | 200.504 | 24.75% | 2673.3867
Feb | 24100 | 831 | 269 | 35 | 86 | 302 | 21 | 92 | 770 | 134 | 81 | 7.56 | 7.29 | 1.235 | 1.004 | [8 empty] | 22840 | 0.94772 | 51.3% | 223.539 | 39.42% | 250.962 | 30.98% | 3346.16
Mar | 27524 | 888 | 279 | 37 | 83 | 319 | 19 | 94 | 784 | 125 | 83 | 7.59 | 7.39 | 1.263 | 0.912 | [8 empty] | 23930 | 0.86942 | 54.81% | 247.752 | 43.7% | 283.272 | 34.97% | 3776.96
Abr | 36815 | 1227 | 258 | 31 | 88 | 338 | 18 | 95 | 881 | 80 | 90 | 7.45 | 7.36 | 1.173 | 0.739 | [8 empty] | 24200 | 0.65734 | 75.74% | 316.566 | 55.83% | 414.726 | 51.2% | 5529.68
Mai | 37427 | 1207 | 130 | 31 | 75 | 201 | 9 | 95 | 473 | 52 | 89 | 7.39 | 7.34 | 1.043 | 0.752 | [8 empty] | 23740 | 0.6343 | 74.51% | 156.91 | 27.67% | 242.607 | 29.95% | 3234.76
Jun | 25576 | 852.5 | 170 | 27 | 84 | 272 | 13 | 95 | 606 | 53 | 91 | 7.36 | 7.33 | 1.229 | 0.948 | [8 empty] | 23720 | 0.92743 | 52.62% | 144.925 | 25.56% | 231.88 | 28.63% | 3091.7333
Jul | 24728 | 797.7 | 234 | 25 | 89 | 275 | 7 | 97 | 644 | 48 | 92 | 7.26 | 7.42 | 1.182 | 0.893 | [8 empty] | 24770 | 1.0017 | 49.24% | 186.6618 | 32.92% | 219.3675 | 27.08% | 2924.9
Ago | 25453 | 821 | 267 | 40 | 79 | 309 | 16 | 94 | 761 | 104 | 84 | 7.21 | 7.3 | 1.257 | 0.94 | [8 empty] | 22620 | 0.8887 | 50.68% | 219.207 | 38.66% | 253.689 | 31.32% | 3382.52
Set | 25911 | 864 | 212 | 48 | 75 | 278 | 8 | 97 | 616 | 60 | 90 | 7.36 | 7.33 | 1.198 | 0.867 | [8 empty] | 23640 | 0.91235 | 53.33% | 183.168 | 32.3% | 240.192 | 29.65% | 3202.56
Oct | 27607 | 890.5 | 182 | 22 | 88 | 265 | 7 | 97 | 632 | 40 | 93 | 7.28 | 7.34 | 1.25 | 0.894 | [8 empty] | 24070 | 0.87188 | 54.97% | 162.071 | 28.58% | 235.9825 | 29.13% | 3146.4333
Nov | 24756 | 825 | 275 | 31 | 88 | 344 | 20 | 94 | 679 | 60 | 90 | 7.27 | 7.2 | 1.125 | 0.868 | [8 empty] | 23330 | 0.9424 | 50.93% | 226.875 | 40.01% | 283.8 | 35.04% | 3784
Des | 30821 | 994 | 276 | 37 | 84 | 322 | 15 | 95 | 741 | 90 | 88 | 7.28 | 7.15 | 1.109 | 0.857 | [8 empty] | 25360 | 0.82282 | 61.36% | 274.344 | 48.39% | 320.068 | 39.51% | 4267.5733
TOTAL04 | 332600 | 10903.7 | 2828 | 401 | 1006 | 3509 | 177 | 1137 | 8378 | 950 | 1058 | 88.58 | 87.76 | 14.374 | 10.643 | [8 empty] | 286230 | 10.5733
MITJA04 | 27716.6667 | 908.6417 | 235.6667 | 33.4167 | 83.8333 | 292.4167 | 14.75 | 94.75 | 698.1667 | 79.1667 | 88.1667 | 7.3817 | 7.3133 | 1.1978 | 0.88692 | [8 empty] | 23852.5 | 0.88111 | 56.09% | 214.1366 | 37.77% | 265.702 | 32.8% | 3530.0556
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 22576 | 728 | 231 | 44 | 81 | 325 | 21 | 93 | 810 | 127 | 84 | 7.4 | 7.14 | 1.21 | 0.95 | [8 empty] | 24460 | 1.0835 | 44.94% | 168.168 | 29.66% | 236.6 | 29.21% | 3154.6667
Feb | 19946 | 712.4 | 271 | 38 | 86 | 405 | 26 | 94 | 866 | 142 | 83 | 7.42 | 7.4 | 1.343 | 1.062 | [8 empty] | 21990 | 1.1025 | 43.98% | 193.0604 | 34.05% | 288.522 | 35.62% | 3846.96
Mar | 21126 | 681.5 | 216 | 36 | 75 | 386 | 21 | 94 | 835 | 152 | 81 | 7.35 | 7.23 | 1.338 | 1.074 | [8 empty] | 25325 | 1.1988 | 42.07% | 147.204 | 25.96% | 263.059 | 32.48% | 3507.4533
Abr | 21966 | 733 | 288 | 42 | 86 | 356 | 27 | 92 | 836 | 139 | 83 | 7.23 | 7.22 | 1.325 | 0.94 | [8 empty] | 22968 | 1.0456 | 45.25% | 211.104 | 37.23% | 260.948 | 32.22% | 3479.3067
Mai | 23401 | 754.9 | 269 | 41 | 84 | 326 | 8 | 98 | 815 | 92 | 89 | 7.31 | 7.24 | 1.023 | 1.016 | [8 empty] | 24061 | 1.0282 | 46.6% | 203.0681 | 35.81% | 246.0974 | 30.38% | 3281.2987
Jun | 24576 | 819.2 | 415 | 31 | 90 | 361 | 12 | 97 | 1614 | 108 | 90 | 7.89 | 7.75 | 1.232 | 1.131 | [8 empty] | 24634 | 1.0024 | 50.57% | 339.968 | 59.96% | 295.7312 | 36.51% | 3943.0827
Jul | 26002 | 838.8 | 187 | 46 | 75 | 251 | 14 | 94 | 641 | 129 | 80 | 7.96 | 8.21 | 1.232 | 1.16 | [8 empty] | 25069 | 0.96412 | 51.78% | 156.8556 | 27.66% | 210.5388 | 25.99% | 2807.184
Ago | 25887 | 835 | 355 | 36 | 73 | 283 | 15 | 93 | 574 | 98 | 84 | 8.12 | 8.37 | 1.348 | 1.212 | [8 empty] | 25456 | 0.98335 | 51.54% | 296.425 | 52.28% | 236.305 | 29.17% | 3150.7333
Set | 26478 | 882 | 401 | 53 | 84 | 547 | 9 | 98 | 3153 | 123 | 82 | 7.91 | 8.33 | 1.386 | 1.099 | [8 empty] | 23138 | 0.87386 | 54.44% | 353.682 | 62.38% | 482.454 | 59.56% | 6432.72
Oct | 31941 | 1030 | 245 | 46 | 82 | 340 | 19 | 95 | 808 | 103 | 88 | 8.13 | 8.38 | 1.012 | 1.028 | [8 empty] | 24344 | 0.76216 | 63.58% | 252.35 | 44.51% | 350.2 | 43.23% | 4669.3333
Nov | 36615 | 1221 | 388 | 38 | 82 | 359 | 18 | 93 | 779 | 91 | 84 | 8.61 | 8.33 | 1.181 | 0.914 | [8 empty] | 21818 | 0.59588 | 75.37% | 473.748 | 83.55% | 438.339 | 54.12% | 5844.52
Des | 28846 | 931 | 317 | 37 | 88 | 390 | 23 | 94 | 869 | 149 | 82 | 8.82 | 8.7 | 1.304 | 1.162 | [8 empty] | 22528 | 0.78097 | 57.47% | 295.127 | 52.05% | 363.09 | 44.83% | 4841.2
TOTAL05 | 309360 | 10166.8 | 3583 | 488 | 986 | 4329 | 213 | 1135 | 12600 | 1453 | 1010 | 94.15 | 94.3 | 14.934 | 12.748 | [8 empty] | 285791 | 11.4212
MITJA05 | 25780 | 847.2333 | 298.5833 | 40.6667 | 82.1667 | 360.75 | 17.75 | 94.5833 | 1050 | 121.0833 | 84.1667 | 7.8458 | 7.8583 | 1.2445 | 1.0623 | [8 empty] | 23815.9167 | 0.95177 | 52.3% | 252.9698 | 44.62% | 305.6394 | 37.73% | 4079.8716
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 41745 | 1347 | 329 | 37 | 84 | 348 | 17 | 95 | 714 | 112 | 84 | 8.84 | 8.66 | 0.917 | 0.958 | [8 empty] | 22674 | 0.54315 | 83.15% | 443.163 | 78.16% | 468.756 | 57.87% | 6250.08
Feb | 33484 | 1196 | 264 | 40 | 83 | 301 | 23 | 91 | 614 | 119 | 78 | 8.62 | 8.34 | 1.148 | 1.07 | [8 empty] | 21606 | 0.64526 | 73.83% | 315.744 | 55.69% | 359.996 | 44.44% | 4799.9467
Mar | 42251 | 1363 | 267 | 43 | 83 | 360 | 17 | 95 | 579 | 124 | 78 | 8.36 | 8.35 | 1.17 | 1.05 | [8 empty] | 23779 | 0.5628 | 84.14% | 363.921 | 64.18% | 490.68 | 60.58% | 6542.4
Abr | 29563 | 985 | 240 | 51 | 77 | 325 | 21 | 93 | 715 | 124 | 82 | 8.15 | 8.27 | 1.23 | 1.06 | [8 empty] | 23970 | 0.81081 | 60.8% | 236.4 | 41.69% | 320.125 | 39.52% | 4268.3333
Mai | 30397 | 1013 | 388 | 45 | 86 | 341 | 17 | 94 | 908 | 132 | 73 | 7.77 | 7.94 | 1.175 | 1.065 | [8 empty] | 25258 | 0.83094 | 62.53% | 393.044 | 69.32% | 345.433 | 42.65% | 4605.7733
Jun | 29250 | 944 | 315 | 57 | 81 | 377 | 30 | 92 | 829 | 135 | 84 | 7.69 | 7.93 | 1.317 | 1.109 | [8 empty] | 24636 | 0.84226 | 58.27% | 297.36 | 52.44% | 355.888 | 43.94% | 4745.1733
Jul | 29130 | 940 | 331 | 106 | 62 | 288 | 26 | 90 | 810 | 192 | 73 | 7.63 | 8.13 | 1.171 | 1.101 | [8 empty] | 25634 | 0.87999 | 58.02% | 311.14 | 54.87% | 270.72 | 33.42% | 3609.6
Ago | 25592 | 826 | 317 | 63 | 79 | 293 | 21 | 92 | 674 | 103 | 84 | 7.91 | 8 | 1.16 | 1.105 | [8 empty] | 25070 | 0.9796 | 50.99% | 261.842 | 46.18% | 242.018 | 29.88% | 3226.9067
Set | 30352 | 1012 | 211 | 52 | 72 | 241 | 19 | 91 | 517 | 108 | 78 | 7.96 | 8.13 | 1.865 | 0.845 | [8 empty] | 24314 | 0.80107 | 62.47% | 213.532 | 37.66% | 243.892 | 30.11% | 3251.8933
Oct | 31180 | 1006 | 231 | 51 | 70 | 185 | 11 | 94 | 683 | 94 | 83 | 8.04 | 8.22 | 1.516 | 1.672 | [8 empty] | 26267 | 0.84243 | 62.1% | 232.386 | 40.99% | 186.11 | 22.98% | 2481.4667
Nov | 33444 | 1115 | 332 | 23 | 93 | 179 | 14 | 92 | 629 | 62 | 90 | 7.19 | 7.49 | 1.218 | 0.833 | [8 empty] | 24978 | 0.74686 | 68.83% | 370.18 | 65.29% | 199.585 | 24.64% | 2661.1333
Des | 31417 | 1013 | 508 | 21 | 96 | 470 | 21 | 96 | 1095 | 70 | 94 | 7.39 | 7.39 | 1.088 | 0.994 | [8 empty] | 27279 | 0.86829 | 62.53% | 514.604 | 90.76% | 476.11 | 58.78% | 6348.1333
TOTAL06 | 387805 | 12760 | 3733 | 589 | 966 | 3708 | 237 | 1115 | 8767 | 1375 | 981 | 95.55 | 96.85 | 14.975 | 12.862 | [8 empty] | 295465 | 9.3535
MITJA06 | 32317.0833 | 1063.3333 | 311.0833 | 49.0833 | 80.5 | 309 | 19.75 | 92.9167 | 730.5833 | 114.5833 | 81.75 | 7.9625 | 8.0708 | 1.2479 | 1.0718 | [8 empty] | 24622.0833 | 0.77946 | 65.64% | 330.7853 | 58.34% | 328.57 | 40.56% | 4399.2367
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 36193 | 1168 | 350 | 64 | 82 | 313 | 50 | 84 | 903 | 163 | 82 | 7.57 | 7.55 | 1.365 | 1.258 | [8 empty] | 25277 | 0.69839 | 72.1% | 408.8 | 72.1% | 365.584 | 45.13% | 4874.4533
Feb | 36138 | 1291 | 301 | 79 | 74 | 285 | 45 | 84 | 772 | 175 | 77 | 7.2 | 7.71 | 1.029 | 1.366 | [8 empty] | 24077 | 0.66625 | 79.69% | 388.591 | 68.53% | 367.935 | 45.42% | 4905.8
Mar | 31949 | 1031 | 244 | 75 | 69 | 320 | 44 | 86 | 825 | 151 | 82 | 7.75 | 8.09 | 2.6 | 1.476 | [8 empty] | 24425 | 0.7645 | 63.64% | 251.564 | 44.37% | 329.92 | 40.73% | 4398.9333
Abr | 32257 | 1075 | 201 | 61 | 69 | 326 | 50 | 85 | 811 | 145 | 82 | 7.83 | 7.8 | 1.469 | 1.123 | [8 empty] | 25428 | 0.78829 | 66.36% | 216.075 | 38.11% | 350.45 | 43.27% | 4672.6667
Mai | 28134 | 908 | 258 | 84 | 67 | 267 | 52 | 80 | 670 | 195 | 71 | 7.8 | 8.05 | 1.428 | 1.306 | [8 empty] | 25178 | 0.89493 | 56.05% | 234.264 | 41.32% | 242.436 | 29.93% | 3232.48
Jun | 24887 | 830 | 362 | 78 | 78 | 305 | 31 | 90 | 745 | 121 | 84 | 7.95 | 7.89 | 1.507 | 1.387 | [8 empty] | 24038 | 0.96589 | 51.23% | 300.46 | 52.99% | 253.15 | 31.25% | 3375.3333
Jul | 26550 | 856 | 219 | 87 | 60 | 258 | 37 | 86 | 612 | 151 | 75 | 7.97 | 8.26 | 1.382 | 1.477 | [8 empty] | 25782 | 0.97107 | 52.84% | 187.464 | 33.06% | 220.848 | 27.27% | 2944.64
Ago | 24556 | 792 | 282 | 77 | 73 | 233 | 21 | 91 | 655 | 161 | 75 | 7.65 | 8.07 | 1.416 | 1.429 | [8 empty] | 24220 | 0.98632 | 48.89% | 223.344 | 39.39% | 184.536 | 22.78% | 2460.48
Set | 24474 | 816 | 330 | 54 | 84 | 200 | 19 | 90 | 702 | 154 | 78 | 6.51 | 6.84 | 1.539 | 1.478 | [8 empty] | 23576 | 0.96331 | 50.37% | 269.28 | 47.49% | 163.2 | 20.15% | 2176
Oct | 28082 | 906 | 325 | 50 | 84 | 255 | 22 | 92 | 773 | 99 | 87 | 7.61 | 7.69 | 1.394 | 1.247 | [8 empty] | 24543 | 0.87398 | 55.93% | 294.45 | 51.93% | 231.03 | 28.52% | 3080.4
Nov | 24090 | 803 | 235 | 42 | 82 | 202 | 21 | 90 | 687 | 151 | 78 | 7.49 | 7.67 | 1.507 | 1.455 | [8 empty] | 22471 | 0.93279 | 49.57% | 188.705 | 33.28% | 162.206 | 20.03% | 2162.7467
Des | 37757 | 1217.9677 | 317 | 47 | 85 | 261 | 42 | 84 | 735 | 152 | 79 | 7.95 | 7.68 | 1.497 | 1.296 | [8 empty] | 24542 | 0.65 | 75.18% | 386.0958 | 68.09% | 317.8896 | 39.25% | 4238.5277
TOTAL07 | 355067 | 11693.9677 | 3424 | 798 | 907 | 3225 | 434 | 1042 | 8890 | 1818 | 950 | 91.28 | 93.3 | 18.133 | 16.298 | [8 empty] | 293557 | 10.1557
MITJA07 | 29588.9167 | 974.4973 | 285.3333 | 66.5 | 75.5833 | 268.75 | 36.1667 | 86.8333 | 740.8333 | 151.5 | 79.1667 | 7.6067 | 7.775 | 1.5111 | 1.3582 | [8 empty] | 24463.0833 | 0.84631 | 60.15% | 278.0566 | 49.04% | 261.8962 | 32.33% | 3543.5384
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 27936 | 901 | 283 | 40 | 86 | 171 | 17 | 90 | 757 | 128 | 83 | 7.87 | 7.78 | 1.145 | 0.953 | [8 empty] | 23039 | 0.82471 | 55.62% | 254.983 | 44.97% | 154.071 | 19.02% | 2054.28
Feb | 29770 | 1061 | 203 | 41 | 80 | 286 | 20 | 93 | 633 | 144 | 77 | 7.89 | 7.8 | 0.781 | 0.81 | [8 empty] | 22347 | 0.75066 | 65.49% | 215.383 | 37.99% | 303.446 | 37.46% | 4045.9467
Mar | 26349 | 850 | 198 | 43 | 78 | 270 | 12 | 96 | 658 | 133 | 80 | 8 | 7.94 | [10 empty] | 23291 | 0.88394 | 52.47% | 168.3 | 29.68% | 229.5 | 28.33% | 3060
Abr | 25945 | 865 | 541 | 38 | 93 | 372 | 25 | 93 | 1139 | 155 | 86 | 7.32 | 7.85 | 1.29 | 1.166 | [8 empty] | 22252 | 0.85766 | 53.4% | 467.965 | 82.53% | 321.78 | 39.73% | 4290.4
Mai | 38528 | 1243 | 236 | 43 | 82 | 228 | 19 | 91 | 648 | 109 | 83 | 7.63 | 7.8 | 1.39 | 1.089 | [8 empty] | 23884 | 0.61991 | 76.73% | 293.348 | 51.74% | 283.404 | 34.99% | 3778.72
Jun | 28550 | 952 | 254 | 23 | 91 | 192 | 14 | 93 | 567 | 73 | 87 | 7.58 | 7.73 | 1.389 | 1.22 | [8 empty] | 22451 | 0.78637 | 58.77% | 241.808 | 42.65% | 182.784 | 22.57% | 2437.12
Jul | 27242 | 879 | 240 | 48 | 80 | 203 | 12 | 94 | 655 | 95 | 86 | 7.54 | 8.03 | [10 empty] | 23431 | 0.86011 | 54.26% | 210.96 | 37.21% | 178.437 | 22.03% | 2379.16
Ago | 27313 | 881 | 320 | 54 | 83 | 324 | 24 | 92 | 905 | 112 | 88 | 7.51 | 8.08 | 1.755 | 1.445 | [8 empty] | 22678 | 0.8303 | 54.38% | 281.92 | 49.72% | 285.444 | 35.24% | 3805.92
Set | 28900 | 963 | 275 | 50 | 82 | 302 | 24 | 92 | 719 | 93 | 87 | 7.67 | 8.42 | 1.561 | 1.435 | [8 empty] | 22143 | 0.76619 | 59.44% | 264.825 | 46.71% | 290.826 | 35.9% | 3877.68
Oct | 40264 | 1299 | 161 | 16 | 90 | 199 | 10 | 95 | 538 | 63 | 88 | 7.67 | 8.03 | 1.742 | 1.416 | [8 empty] | 24101 | 0.59857 | 80.19% | 209.139 | 36.89% | 258.501 | 31.91% | 3446.68
Nov | 31809 | 1060 | 224 | 16 | 93 | 299 | 27 | 91 | 777 | 96 | 88 | 7.58 | 7.81 | 1.561 | 1.325 | [8 empty] | 22640 | 0.71175 | 65.43% | 237.44 | 41.88% | 316.94 | 39.13% | 4225.8667
Des | 32364 | 1044 | 331 | 27 | 92 | 199 | 33 | 83 | 775 | 139 | 82 | 7.83 | 7.49 | 1.344 | 1.328 | [8 empty] | 25049 | 0.77398 | 64.44% | 345.564 | 60.95% | 207.756 | 25.65% | 2770.08
TOTAL08 | 364970 | 11998 | 3266 | 439 | 1030 | 3045 | 237 | 1103 | 8771 | 1340 | 1015 | 92.09 | 94.76 | 13.958 | 12.187 | [8 empty] | 277306 | 9.2642
MITJA08 | 30414.1667 | 999.8333 | 272.1667 | 36.5833 | 85.8333 | 253.75 | 19.75 | 91.9167 | 730.9167 | 111.6667 | 84.5833 | 7.6742 | 7.8967 | 1.3958 | 1.2187 | [8 empty] | 23108.8333 | 0.77201 | 61.72% | 272.1213 | 47.99% | 253.7077 | 31.32% | 3347.6544
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 31171 | 1006 | 372 | 63 | 83 | 388 | 64 | 84 | 838 | 154 | 82 | 7.96 | 7.54 | 1.443 | 1.218 | [8 empty] | 24425 | 0.78358 | 62.1% | 374.232 | 66% | 390.328 | 48.19% | 5204.3733
Feb | 27764 | 992 | 267 | 41 | 85 | 251 | 32 | 87 | 622 | 140 | 78 | 7.57 | 7.72 | 1.388 | 1.345 | [8 empty] | 22474 | 0.80947 | 61.23% | 264.864 | 46.71% | 248.992 | 30.74% | 3319.8933
Mar | 28843 | 930 | 205 | 49 | 76 | 285 | 45 | 84 | 753 | 147 | 81 | 7.61 | 7.98 | 1.252 | 1.352 | [8 empty] | 23704 | 0.82183 | 57.41% | 190.65 | 33.62% | 265.05 | 32.72% | 3534
Abr | 33644 | 1121 | 257 | 44 | 83 | 243 | 41 | 83 | 680 | 128 | 81 | 7.64 | 7.82 | 1.206 | 1.095 | [8 empty] | 23994 | 0.71317 | 69.2% | 288.097 | 50.81% | 272.403 | 33.63% | 3632.04
Mai | 29411 | 949 | 362 | 64 | 82 | 366 | 37 | 90 | 946 | 147 | 84 | 8.22 | 8.67 | 1.529 | 1.425 | [8 empty] | 24979 | 0.84931 | 58.58% | 343.538 | 60.59% | 347.334 | 42.88% | 4631.12
Jun | 27896 | 930 | 184 | 78 | 57 | 244 | 39 | 84 | 519 | 156 | 70 | 7.34 | 7.89 | 1.332 | 1.388 | [8 empty] | 24738 | 0.88679 | 57.41% | 171.12 | 30.18% | 226.92 | 28.01% | 3025.6
Jul | 26590 | 858 | 317 | 77 | 76 | 295 | 36 | 88 | 581 | 128 | 78 | 7.52 | 8.5 | 1.4 | 1.368 | [8 empty] | 24786 | 0.93215 | 52.96% | 271.986 | 47.97% | 253.11 | 31.25% | 3374.8
Ago | 26867 | 867 | 341 | 67 | 80 | 314 | 24 | 92 | 756 | 125 | 84 | 7.95 | 8.63 | 1.302 | 1.352 | [8 empty] | 24310 | 0.90483 | 53.52% | 295.647 | 52.14% | 272.238 | 33.61% | 3629.84
Set | 31384 | 1046 | 208 | 38 | 82 | 240 | 22 | 91 | 665 | 99 | 85 | 8.04 | 8.4 | 1.413 | 1.489 | [8 empty] | 24570 | 0.78288 | 64.57% | 217.568 | 38.37% | 251.04 | 30.99% | 3347.2
Oct | 32102 | 1036 | 212 | 30 | 86 | 188 | 17 | 91 | 449 | 92 | 79 | 7.84 | 8.38 | 1.159 | 1.2 | [8 empty] | 24537 | 0.76434 | 63.95% | 219.632 | 38.74% | 194.768 | 24.05% | 2596.9067
Nov | 27313 | 910 | 460 | 38 | 92 | 491 | 35 | 93 | 907 | 121 | 87 | 7.71 | 7.93 | 1.546 | 1.309 | [8 empty] | 22971 | 0.84103 | 56.17% | 418.6 | 73.83% | 446.81 | 55.16% | 5957.4667
Des | 34171 | 1102 | 322 | 39 | 88 | 363 | 24 | 93 | 714 | 119 | 83 | 8.13 | 7.82 | 1.542 | 1.316 | [8 empty] | 24573 | 0.71912 | 68.02% | 354.844 | 62.58% | 400.026 | 49.39% | 5333.68
TOTAL09 | 357156 | 11747 | 3507 | 628 | 970 | 3668 | 416 | 1060 | 8430 | 1556 | 972 | 93.53 | 97.28 | 16.512 | 15.857 | [8 empty] | 290061 | 9.8085
MITJA09 | 29763 | 978.9167 | 292.25 | 52.3333 | 80.8333 | 305.6667 | 34.6667 | 88.3333 | 702.5 | 129.6667 | 81 | 7.7942 | 8.1067 | 1.376 | 1.3214 | [8 empty] | 24171.75 | 0.81738 | 60.43% | 286.0884 | 50.46% | 299.2222 | 36.94% | 3965.5767
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35009 | 1129 | 579 | 51 | 91 | 397 | 39 | 90 | 856 | 150 | 83 | 8.38 | 7.83 | 1.295 | 1.249 | [8 empty] | 24698 | 0.70548 | 69.69% | 653.691 | 115.3% | 448.213 | 55.33% | 5976.1733
Feb | 26871 | 960 | 309 | 57 | 82 | 355 | 69 | 81 | 812 | 177 | 78 | 8.09 | 7.82 | 1.376 | 1.36 | [8 empty] | 20959 | 0.77999 | 59.26% | 296.64 | 52.32% | 340.8 | 42.07% | 4544
Mar | 31914 | 1029 | 329 | 64 | 81 | 328 | 59 | 82 | 895 | 178 | 80 | 8.12 | 7.8 | 1.417 | 1.125 | [8 empty] | 24765 | 0.77599 | 63.52% | 338.541 | 59.71% | 337.512 | 41.67% | 4500.16
Abr | 29597 | 987 | 399 | 66 | 83 | 394 | 55 | 86 | 868 | 154 | 82 | 7.57 | 7.82 | 1.27 | 1.309 | [8 empty] | 23081 | 0.77984 | 60.93% | 393.813 | 69.46% | 388.878 | 48.01% | 5185.04
Mai | 33079 | 1067 | 337 | 33 | 90 | 274 | 30 | 89 | 649 | 103 | 84 | 7.86 | 7.76 | 1.291 | 1.151 | [8 empty] | 22638 | 0.68436 | 65.86% | 359.579 | 63.42% | 292.358 | 36.09% | 3898.1067
Jun | 34584 | 1153 | 240 | 41 | 83 | 301 | 34 | 89 | 584 | 106 | 82 | 7.56 | 8.12 | 1.192 | 1.19 | [8 empty] | 23425 | 0.67734 | 71.17% | 276.72 | 48.8% | 347.053 | 42.85% | 4627.3733
Jul | 33369 | 1076 | 236 | 47 | 80 | 261 | 32 | 88 | 581 | 124 | 79 | 7.59 | 8.03 | 1.146 | 0.853 | [8 empty] | 22328 | 0.66912 | 66.42% | 253.936 | 44.79% | 280.836 | 34.67% | 3744.48
Ago | 36907 | 1191 | 288 | 26 | 91 | 225 | 24 | 89 | 530 | 92 | 83 | 7.47 | 7.54 | 1.252 | 1.184 | [8 empty] | 23859 | 0.64646 | 73.52% | 343.008 | 60.5% | 267.975 | 33.08% | 3573
Set | 37210 | 1240 | 181 | 26 | 85 | 202 | 19 | 90 | 482 | 77 | 84 | 7 | 7.11 | 1.437 | 1.285 | [8 empty] | 23059 | 0.6197 | 76.54% | 224.44 | 39.58% | 250.48 | 30.92% | 3339.7333
Oct | 42922 | 1385 | 271 | 30 | 89 | 191 | 21 | 89 | 589 | 75 | 87 | 7.58 | 7.38 | 1.449 | 1.242 | [8 empty] | 23917 | 0.55722 | 85.49% | 375.335 | 66.2% | 264.535 | 32.66% | 3527.1333
Nov | 36556 | 1219 | 318 | 28 | 91 | 235 | 26 | 89 | 706 | 95 | 87 | 7.77 | 7.54 | 1.088 | 0.705 | [8 empty] | 23660 | 0.64723 | 75.25% | 387.642 | 68.37% | 286.465 | 35.37% | 3819.5333
Des | 31088 | 1003 | 319 | 34 | 89 | 295 | 44 | 85 | 805 | 133 | 83 | 7.81 | 7.54 | 1.34 | 1.204 | [8 empty] | 25050 | 0.80578 | 61.91% | 319.957 | 56.43% | 295.885 | 36.53% | 3945.1333
TOTAL10 | 409106 | 13439 | 3806 | 503 | 1035 | 3458 | 452 | 1047 | 8357 | 1464 | 992 | 92.8 | 92.29 | 15.553 | 13.857 | [8 empty] | 281439 | 8.3485
MITJA10 | 34092.1667 | 1119.9167 | 317.1667 | 41.9167 | 86.25 | 288.1667 | 37.6667 | 87.25 | 696.4167 | 122 | 82.6667 | 7.7333 | 7.6908 | 1.2961 | 1.1548 | [8 empty] | 23453.25 | 0.69571 | 69.13% | 355.2002 | 62.65% | 322.7227 | 39.84% | 4223.3222
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29550 | 953 | 479 | 38 | 92 | 374 | 52 | 86 | 994 | 155 | 84 | 7.71 | 7.67 | 1.377 | 1.307 | [8 empty] | 24568 | 0.8314 | 58.83% | 456.487 | 80.51% | 356.422 | 44% | 4752.2933
Feb | 22042 | 787 | 374 | 38 | 90 | 392 | 43 | 89 | 979 | 142 | 85 | 8.12 | 7.77 | 1.758 | 1.352 | [8 empty] | 22695 | 1.0296 | 48.58% | 294.338 | 51.91% | 308.504 | 38.09% | 4113.3867
Mar | 34741 | 1121 | 299 | 38 | 91 | 264 | 30 | 89 | 676 | 92 | 86 | 7.83 | 7.62 | 1.194 | 1.232 | [8 empty] | 24699 | 0.71095 | 69.2% | 335.179 | 59.11% | 295.944 | 36.54% | 3945.92
Abr | 25965 | 866 | 335 | 20 | 94 | 350 | 24 | 93 | 864 | 100 | 88 | 7.77 | 7.89 | 1.515 | 1.288 | [8 empty] | 22073 | 0.85011 | 53.46% | 290.11 | 51.17% | 303.1 | 37.42% | 4041.3333
Mai | 26984 | 870 | 401 | 23 | 94 | 344 | 24 | 93 | 850 | 84 | 90 | 7.67 | 8.07 | 1.491 | 1.33 | [8 empty] | 27728 | 1.0276 | 53.7% | 348.87 | 61.53% | 299.28 | 36.95% | 3990.4
Jun | 23872 | 796 | 283 | 48 | 83 | 216 | 26 | 88 | 617 | 105 | 83 | 7.9 | 8.35 | 1.442 | 1.383 | [8 empty] | 22412 | 0.93884 | 49.14% | 225.268 | 39.73% | 171.936 | 21.23% | 2292.48
Jul | 26753 | 863 | 386 | 51 | 87 | 271 | 33 | 88 | 705 | 95 | 87 | 7.91 | 8.38 | 1.299 | 1.148 | [8 empty] | 24510 | 0.91616 | 53.27% | 333.118 | 58.75% | 233.873 | 28.87% | 3118.3067
Ago | 29754 | 960 | 302 | 35 | 88 | 180 | 25 | 86 | 715 | 89 | 88 | 8.04 | 8.34 | 1.475 | 1.037 | [8 empty] | 23815 | 0.8004 | 59.26% | 289.92 | 51.13% | 172.8 | 21.33% | 2304
Set | 27642 | 921 | 354 | 33 | 91 | 265 | 21 | 92 | 756 | 85 | 89 | 7.96 | 8.37 | 1.445 | 1.374 | [8 empty] | 23722 | 0.85819 | 56.85% | 326.034 | 57.5% | 244.065 | 30.13% | 3254.2
Oct | 34614 | 1117 | 225 | 31 | 86 | 217 | 25 | 89 | 494 | 84 | 83 | 7.56 | 7.57 | 1.374 | 1.069 | [8 empty] | 22950 | 0.66303 | 68.95% | 251.325 | 44.33% | 242.389 | 29.92% | 3231.8533
Nov | 42325 | 1411 | 257 | 25 | 90 | 212 | 22 | 89 | 557 | 76 | 86 | 7.96 | 7.47 | 1.398 | 1.1 | [8 empty] | 23512 | 0.55551 | 87.1% | 362.627 | 63.96% | 299.132 | 36.93% | 3988.4267
Des | 28991 | 935 | 264 | 25 | 91 | 440 | 30 | 93 | 681 | 96 | 86 | 8.02 | 7.86 | 1.617 | 1.395 | [8 empty] | 22519 | 0.77676 | 57.72% | 246.84 | 43.53% | 411.4 | 50.79% | 5485.3333
TOTAL11 | 353233 | [22 empty] | 285203
MITJA11 | 29436.0833 | 966.6667 | 329.9167 | 33.75 | 89.75 | 293.75 | 29.5833 | 89.5833 | 740.6667 | 100.25 | 86.25 | 7.8708 | 7.9467 | 1.4487 | 1.2513 | [8 empty] | 23766.9167 | 0.82988 | 59.67% | 318.9194 | 56.25% | 283.9583 | 35.06% | 3709.8278
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 30576 | 986 | 282 | 31 | 89 | 274 | 24 | 91 | 697 | 100 | 86 | 7.69 | 7.84 | 1.495 | 7.84 | [8 empty] | 25615 | 0.83775 | 60.86% | 278.052 | 49.04% | 270.164 | 33.35% | 3602.1867
Feb | 25179 | 868 | 275 | 29 | 89 | 170 | 14 | 92 | 602 | 111 | 82 | 8.24 | 7.72 | 1.632 | 1.255 | [8 empty] | 22206 | 0.88193 | 53.58% | 238.7 | 42.1% | 147.56 | 18.22% | 1967.4667
Mar | 25128 | 811 | 251 | 53 | 79 | 183 | 15 | 92 | 541 | 115 | 79 | 7.95 | 8.02 | 2.547 | 1.269 | [8 empty] | 22307 | 0.88773 | 50.06% | 203.561 | 35.9% | 148.413 | 18.32% | 1978.84
Abr | 22735 | 758 | 249 | 38 | 85 | 234 | 22 | 91 | 598 | 123 | 79 | 8.01 | 8.22 | 1.692 | 1.221 | [8 empty] | 22280 | 0.97999 | 46.79% | 188.742 | 33.29% | 177.372 | 21.9% | 2364.96
Mai | 23153 | 747 | 243 | 32 | 87 | 248 | 25 | 90 | 589 | 109 | 82 | 8.21 | 8.36 | 1.594 | 0.951 | [8 empty] | 21340 | 0.92169 | 46.11% | 181.521 | 32.01% | 185.256 | 22.87% | 2470.08
Jun | 20637 | 688 | 491 | 29 | 94 | 402 | 21 | 95 | 817 | 87 | 89 | 7.78 | 8.31 | 1.698 | 1.264 | [8 empty] | 22572 | 1.0938 | 42.47% | 337.808 | 59.58% | 276.576 | 34.15% | 3687.68
Jul | 20786 | 671 | 192 | 38 | 80 | 260 | 20 | 92 | 523 | 85 | 84 | 7.84 | 8.42 | 1.607 | 1.369 | [8 empty] | 21949 | 1.056 | 41.42% | 128.832 | 22.72% | 174.46 | 21.54% | 2326.1333
Ago | 20182 | 651 | 254 | 53 | 79 | 234 | 15 | 93 | 647 | 70 | 89 | 7.44 | 7.91 | 1.602 | 1.172 | [8 empty] | 22319 | 1.1059 | 40.19% | 165.354 | 29.16% | 152.334 | 18.81% | 2031.12
Set | 21495 | 717 | 211 | 60 | 72 | 240 | 25 | 25 | 545 | 86 | 86 | 7.98 | 7.71 | 1.784 | 1.108 | [8 empty] | 22309 | 1.0379 | 44.26% | 151.287 | 26.68% | 172.08 | 21.24% | 2294.4
Oct | 27737 | 895 | 249 | 36 | 85 | 244 | 26 | 89 | 595 | 89 | 85 | 8.35 | 8.26 | 1.813 | 1.143 | [8 empty] | 23342 | 0.84155 | 55.25% | 222.855 | 39.3% | 218.38 | 26.96% | 2911.7333
Nov | 31228 | 1041 | 206 | 25 | 88 | 226 | 20 | 91 | 573 | 82 | 86 | 8.52 | 7.7 | 1.603 | 1.169 | [8 empty] | 25212 | 0.80735 | 64.26% | 214.446 | 37.82% | 235.266 | 29.05% | 3136.88
Des | 25103 | 810 | 468 | 33 | 93 | 345 | 23 | 93 | 900 | 112 | 88 | 7.98 | 7.32 | 1.787 | 1.448 | [8 empty] | 22808 | 0.90858 | 50% | 379.08 | 66.86% | 279.45 | 34.5% | 3726
TOTAL12 | 293939 | [22 empty] | 274259
MITJA12 | 24494.9167 | 803.5833 | 280.9167 | 38.0833 | 85 | 255 | 20.8333 | 86.1667 | 635.5833 | 97.4167 | 84.5833 | 7.9992 | 7.9825 | 1.7378 | 1.7674 | [8 empty] | 22854.9167 | 0.94667 | 49.6% | 225.74 | 39.81% | 204.9137 | 25.3% | 2708.1233
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24445 | 789 | 277.4 | 44 | 84 | 291 | 36 | 88 | 660 | 126 | 81 | 8.06 | 7.56 | 1.707 | 1.378 | [8 empty] | 25615 | 1.0479 | 48.7% | 218.8686 | 38.6% | 229.599 | 28.35% | 3061.32
Feb | 23594 | 843 | 272 | 63 | 77 | 353 | 47 | 87 | 721 | 141 | 80 | 8.3 | 7.81 | 1.542 | 1.334 | [8 empty] | 22206 | 0.94117 | 52.04% | 229.296 | 40.44% | 297.579 | 36.74% | 3967.72
Mar | 42022 | 1356 | 292 | 27 | 91 | 263 | 29 | 89 | 605 | 74 | 88 | 8.18 | 7.9 | 1.16 | 0.86 | [8 empty] | 24295 | 0.57815 | 83.7% | 395.952 | 69.83% | 356.628 | 44.03% | 4755.04
Abr | 34630 | 1154 | 256 | 35 | 86 | 168 | 22 | 87 | 583 | 112 | 81 | 8.26 | 7.78 | 1.563 | 1.275 | [8 empty] | 22280 | 0.64337 | 71.23% | 295.424 | 52.1% | 193.872 | 23.93% | 2584.96
Mai | 30345 | 979 | 329 | 31 | 91 | 220 | 19 | 91 | 575 | 79 | 86 | 8.02 | 7.49 | 1.52 | 0.964 | [8 empty] | 21340 | 0.70325 | 60.43% | 322.091 | 56.81% | 215.38 | 26.59% | 2871.7333
Jun | 29252 | 975 | 269 | 69 | 74 | 261 | 26 | 90 | 624 | 106 | 83 | 7.7 | 7.87 | 1.603 | 1.422 | [8 empty] | 22572 | 0.77164 | 60.19% | 262.275 | 46.26% | 254.475 | 31.42% | 3393
Jul | 27786 | 896 | 281 | 54 | 81 | 319 | 35 | 89 | 659 | 127 | 81 | 7.7 | 8.5 | 1.684 | 1.652 | [8 empty] | 21949 | 0.78993 | 55.31% | 251.776 | 44.4% | 285.824 | 35.29% | 3810.9867
Ago | 27436 | 885 | 279 | 42 | 85 | 285 | 25 | 91 | 615 | 92 | 85 | 7.64 | 7.85 | 1.569 | 1.599 | [8 empty] | 22614 | 0.82425 | 54.63% | 246.915 | 43.55% | 252.225 | 31.14% | 3363
Set | 26036 | 868 | 274 | 52 | 81 | 213 | 27 | 88 | 605 | 94 | 84 | 7.97 | 8.16 | 1.754 | 1.486 | [8 empty] | 22204 | 0.85282 | 53.58% | 237.832 | 41.95% | 184.884 | 22.83% | 2465.12
Oct | 22261 | 718 | 232 | 47 | 80 | 213 | 28 | 87 | 528 | 112 | 79 | 7.97 | 7.72 | 1.567 | 1.325 | [8 empty] | 22724 | 1.0208 | 44.32% | 166.576 | 29.38% | 152.934 | 18.88% | 2039.12
Nov | 27562 | 919 | 272 | 35 | 87 | 341 | 30 | 91 | 650 | 84 | 87 | 8.29 | 7.8 | 1.687 | 1.274 | [8 empty] | 21965 | 0.79693 | 56.73% | 249.968 | 44.09% | 313.379 | 38.69% | 4178.3867
Des | 24942 | 805 | 246 | 23 | 91 | 353 | 37 | 90 | 637 | 115 | 82 | 8.59 | 6.18 | 1.599 | 1.387 | [8 empty] | 23728 | 0.95133 | 49.69% | 198.03 | 34.93% | 284.165 | 35.08% | 3788.8667
TOTAL13 | 340311 | [22 empty] | 273492
MITJA13 | 28359.25 | 932.25 | 273.2833 | 43.5 | 84 | 273.3333 | 30.0833 | 89 | 621.8333 | 105.1667 | 83.0833 | 8.0567 | 7.7183 | 1.5796 | 1.3297 | [8 empty] | 22791 | 0.82679 | 57.55% | 254.7684 | 44.93% | 254.815 | 31.46% | 3356.6044
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 33878 | 1093 | 181 | 31 | 83 | 280 | 31 | 89 | 488 | 120 | 75 | 8.06 | 8.38 | 1.615 | 1.292 | [8 empty] | 23793 | 0.70231 | 67.47% | 197.833 | 34.89% | 306.04 | 37.78% | 4080.5333
Feb | 32305 | 1154 | 123 | 45 | 63 | 203 | 32 | 84 | 359 | 119 | 67 | 8.05 | 7.8 | 1.545 | 1.346 | [8 empty] | 19720 | 0.61043 | 71.23% | 141.942 | 25.03% | 234.262 | 28.92% | 3123.4933
Mar | 34246 | 1105 | 261 | 43 | 84 | 348 | 29 | 92 | 641 | 99 | 85 | 7.94 | 7.91 | 1.438 | 1.332 | [8 empty] | 21670 | 0.63277 | 68.21% | 288.405 | 50.87% | 384.54 | 47.47% | 5127.2
Abr | 25571 | 852 | 217 | 30 | 86 | 303 | 20 | 93 | 574 | 95 | 83 | 7.77 | 7.4 | 1.714 | 1.332 | [8 empty] | 24770 | 0.96868 | 52.59% | 184.884 | 32.61% | 258.156 | 31.87% | 3442.08
Mai | 24097 | 793 | 490 | 45 | 91 | 357 | 20 | 94 | 764 | 102 | 87 | 7.37 | 7.82 | 1.783 | 1.351 | [8 empty] | 22773 | 0.94506 | 48.95% | 388.57 | 68.53% | 283.101 | 34.95% | 3774.68
Jun | 24095 | 803 | 366 | 45 | 86 | 374 | 18 | 95 | 718 | 94 | 87 | 7.5 | 7.89 | 0.957 | 0.787 | [8 empty] | 22717 | 0.94281 | 49.57% | 293.898 | 51.83% | 300.322 | 37.08% | 4004.2933
Jul | 22657 | 731 | 126 | 40 | 68 | 252 | 19 | 92 | 436 | 93 | 79 | 6.83 | 7.74 | 0.727 | 0.662 | [8 empty] | 23000 | 1.0151 | 45.12% | 92.106 | 16.24% | 184.212 | 22.74% | 2456.16
Ago | 22511 | 726 | 154 | 28 | 82 | 228 | 20 | 91 | 432 | 88 | 80 | 7.16 | 8.13 | 0.641 | 0.654 | [8 empty] | 24836 | 1.1033 | 44.81% | 111.804 | 19.72% | 165.528 | 20.44% | 2207.04
Set | 26214 | 874 | 140 | 56 | 60 | 211 | 27 | 87 | 402 | 77 | 81 | 7.32 | 8.23 | 0.813 | 0.701 | [8 empty] | 20698 | 0.78958 | 53.95% | 122.36 | 21.58% | 184.414 | 22.77% | 2458.8533
Oct | 25536 | 824 | 180 | 40 | 78 | 222 | 15 | 93 | 436 | 69 | 84 | 7.62 | 7.78 | 0.874 | 0.745 | [8 empty] | 22896 | 0.89662 | 50.86% | 148.32 | 26.16% | 182.928 | 22.58% | 2439.04
Nov | 29099 | 970 | 265 | 33 | 88 | 358 | 20 | 94 | 569 | 79 | 86 | 7.39 | 7.41 | 0.799 | 0.857 | [8 empty] | 23285 | 0.8002 | 59.88% | 257.05 | 45.34% | 347.26 | 42.87% | 4630.1333
Des | 28501 | 919 | 235 | 16 | 93 | 374 | 19 | 95 | 623 | 81 | 87 | 7.59 | 7.36 | 0.84 | 0.65 | [8 empty] | 22045 | 0.77348 | 56.73% | 215.965 | 38.09% | 343.706 | 42.43% | 4582.7467
TOTAL14 | 328710 | [22 empty] | 272203
MITJA14 | 27392.5 | 903.6667 | 228.1667 | 37.6667 | 80.1667 | 292.5 | 22.5 | 91.5833 | 536.8333 | 93 | 81.75 | 7.55 | 7.8208 | 1.1455 | 0.97575 | [8 empty] | 22683.5833 | 0.84836 | 55.78% | 206.1866 | 36.36% | 264.3225 | 32.63% | 3527.1878
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [8 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 26936 | 869 | 207 | 26 | 88 | 336 | 30 | 91 | 690 | 133 | 81 | 7.43 | 7.27 | 0.949 | 0.866 | [8 empty] | 20309 | 0.75397 | 53.64% | 179.883 | 31.73% | 291.984 | 36.05% | 3893.12
Feb | 21138 | 755 | 206 | 38 | 81 | 373 | 33 | 91 | 644 | 132 | 80 | 7.9 | 7.64 | 0.93 | 0.735 | [8 empty] | 19118 | 0.90444 | 46.6% | 155.53 | 27.43% | 281.615 | 34.77% | 3754.8667
Mar | 34151 | 1102 | 278 | 57 | 79 | 359 | 31 | 91 | 682 | 115 | 83 | 7.7 | 7.82 | 0.727 | 0.562 | [8 empty] | 22943 | 0.67181 | 68.02% | 306.356 | 54.03% | 395.618 | 48.84% | 5274.9067
Abr | 28481 | 949 | 221 | 32 | 86 | 272 | 20 | 93 | 576 | 94 | 84 | 6.8 | 7.9 | 0.696 | 0.565 | [8 empty] | 20771 | 0.72929 | 58.58% | 209.729 | 36.99% | 258.128 | 31.87% | 3441.7067
Mai | 29379 | 948 | 181 | 40 | 78 | 284 | 27 | 91 | 522 | 100 | 81 | 7.56 | 7.61 | 0.697 | 0.645 | [8 empty] | 21190 | 0.72126 | 58.52% | 171.588 | 30.26% | 269.232 | 33.24% | 3589.76
Jun | 32524 | 1084 | 130 | 19 | 86 | 227 | 23 | 90 | 449 | 92 | 80 | 7.22 | 7.36 | 0.833 | 0.729 | [8 empty] | 20917 | 0.64313 | 66.91% | 140.92 | 24.85% | 246.068 | 30.38% | 3280.9067
Jul | 29021 | 936 | 227 | 36 | 84 | 253 | 23 | 91 | 520 | 78 | 85 | 7.11 | 7.36 | 0.975 | 0.965 | [8 empty] | 21912 | 0.75504 | 57.78% | 212.472 | 37.47% | 236.808 | 29.24% | 3157.44
Ago | 26727 | 862 | 167 | 55 | 67 | 211 | 18 | 91 | 479 | 81 | 83 | 7.23 | 7.66 | 0.998 | 0.822 | [8 empty] | 21620 | 0.80892 | 53.21% | 143.954 | 25.39% | 181.882 | 22.45% | 2425.0933
Set | 27358 | 912 | 122 | 50 | 59 | 193 | 22 | 89 | 386 | 83 | 78 | 7.35 | 7.37 | 0.1146 | 0.1651 | [8 empty] | 20888 | 0.76351 | 56.3% | 111.264 | 19.62% | 176.016 | 21.73% | 2346.88
Oct | 27052 | 873 | 186 | 29 | 85 | 326 | 16 | 95 | 563 | 65 | 89 | 7.59 | 7.47 | 0.691 | 0.545 | [8 empty] | 21454 | 0.79307 | 53.89% | 162.378 | 28.64% | 284.598 | 35.14% | 3794.64
Nov | 24632 | 821 | 227 | 20 | 91 | 336 | 26 | 92 | 537 | 85 | 84 | 8.1 | 7.45 | 0.705 | 0.527 | [8 empty] | 20674 | 0.83931 | 50.68% | 186.367 | 32.87% | 275.856 | 34.06% | 3678.08
Des | 24110 | 778 | 257 | 23 | 91 | 297 | 35 | 88 | 633 | 113 | 82 | 7.67 | 7.56 | 0.774 | 0.578 | [8 empty] | 21632 | 0.89722 | 48.02% | 199.946 | 35.26% | 231.066 | 28.53% | 3080.88
TOTAL15 | 331509 | 10889 | [21 empty] | 253428
MITJA15 | 27625.75 | 907.4167 | 200.75 | 35.4167 | 81.25 | 288.9167 | 25.3333 | 91.0833 | 556.75 | 97.5833 | 82.5 | 7.4717 | 7.5392 | 0.75747 | 0.64201 | [8 empty] | 21119 | 0.77341 | 56.01% | 182.1639 | 32.13% | 262.1678 | 32.37% | 3476.5233
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24345 | 785 | 266 | 26 | 90 | 326 | 23 | 93 | 675 | 122 | 82 | 7.6 | 7.5 | 0.879 | 0.707 | [8 empty] | 21438 | 0.88059 | 48.46% | 208.81 | 36.83% | 255.91 | 31.59% | 3412.1333
Feb | 25175 | 868 | 269 | 31 | 89 | 343 | 28 | 92 | 696 | 122 | 82 | 7.6 | 7.5 | 0.916 | 0.77 | [8 empty] | 20224 | 0.80334 | 53.58% | 233.492 | 41.18% | 297.724 | 36.76% | 3969.6533
Mar | 28454 | 918 | 203 | 38 | 81 | 290 | 24 | 92 | 543 | 115 | 79 | 7.88 | 7.62 | 0.836 | 0.695 | [8 empty] | 21483 | 0.75501 | 56.67% | 186.354 | 32.87% | 266.22 | 32.87% | 3549.6
Abr | 27151 | 905 | 190 | 25 | 87 | 294 | 23 | 92 | 542 | 96 | 82 | 7.7 | 7.5 | 0.86 | 0.661 | [8 empty] | 20738 | 0.7638 | 55.86% | 171.95 | 30.33% | 266.07 | 32.85% | 3547.6
Mai | 26000 | 839 | 226 | 226 | 88 | 287 | 26 | 91 | 562 | 88 | 84 | 7.7 | 7.5 | 0.859 | 0.701 | [8 empty] | 21487 | 0.82642 | 51.79% | 189.614 | 33.44% | 240.793 | 29.73% | 3210.5733
Jun | 23860 | 795 | 257 | 31 | 88 | 320 | 22 | 93 | 595 | 71 | 88 | 7.5 | 7.8 | 0.935 | 0.907 | [8 empty] | 20835 | 0.87322 | 49.07% | 204.315 | 36.03% | 254.4 | 31.41% | 3392
Jul | 25266 | 815 | 224 | 16 | 93 | 260 | 15 | 94 | 527 | 47 | 91 | 7.52 | 7.76 | 0.949 | 0.943 | [8 empty] | 21203 | 0.83919 | 50.31% | 182.56 | 32.2% | 211.9 | 26.16% | 2825.3333
Ago | 23840 | 769 | 391 | 25 | 94 | 350 | 15 | 96 | 714 | 60 | 92 | 7.58 | 7.84 | 0.883 | 0.816 | [8 empty] | 21270 | 0.8922 | 47.47% | 300.679 | 53.03% | 269.15 | 33.23% | 3588.6667
Set | 24646 | 822 | 258 | 33 | 87 | 238 | 22 | 91 | 484 | 49 | 90 | 7.5 | 7.9 | 0.773 | 0.724 | [8 empty] | 21775 | 0.88351 | 50.74% | 212.076 | 37.4% | 195.636 | 24.15% | 2608.48
Oct | 26530 | 856 | 190 | 12 | 94 | 290 | 16 | 94 | 551 | 39 | 93 | 7.8 | 7.7 | 0.833 | 0.662 | [8 empty] | 22120 | 0.83377 | 52.84% | 162.64 | 28.68% | 248.24 | 30.65% | 3309.8667
Nov | 30081 | 1003 | 173 | 17 | 90 | 261 | 21 | 92 | 494 | 53 | 89 | 8 | 7.9 | 1.385 | 1.209 | [8 empty] | 20361 | 0.67687 | 61.91% | 173.519 | 30.6% | 261.783 | 32.32% | 3490.44
Des | 31383 | 1046 | 302 | 25 | 92 | 358 | 23 | 94 | 569 | 55 | 92 | 8.1 | 7.8 | 1.689 | 1.209 | [8 empty] | 22455 | 0.71551 | 64.57% | 315.892 | 55.71% | 374.468 | 46.23% | 4992.9067
TOTAL16 | 316731 | 10421 | [21 empty] | 255389
MITJA16 | 26394.25 | 868.4167 | 245.75 | 42.0833 | 89.4167 | 301.4167 | 21.5 | 92.8333 | 579.3333 | 76.4167 | 87 | 7.7067 | 7.6933 | 0.98308 | 0.83367 | [8 empty] | 21282.4167 | 0.81195 | 53.61% | 213.4134 | 37.64% | 261.7553 | 32.32% | 3491.4378
| tractat | [23 empty] | Consum Qtractat
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | [6 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 36187 | 1167 | 211 | 28 | 86.73% | 332 | 22 | 93.37% | 582 | 73 | 87.46% | 8.2 | 7.8 | 1.691 | 1.341 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 23503 | 0.64949 | 72.04% | 246.237 | 43.43% | 387.444 | 47.83% | 5165.92
Feb | 29149 | 1041 | 211 | 30 | 85.78% | 248 | 22 | 91.13% | 505 | 75 | 85.15% | 8.4 | 8 | 1.601 | 1.266 | 1.7 | 1.47 | [6 empty] | 20384 | 0.6993 | 64.26% | 219.651 | 38.74% | 258.168 | 31.87% | 3442.24
Mar | 29897 | 964 | 294 | 22 | 92.52% | 342 | 20 | 94.15% | 627 | 79 | 87.4% | 7.83 | 7.73 | 1.545 | 1.385 | 2.2 | 0.88 | [6 empty] | 22649 | 0.75757 | 59.51% | 283.416 | 49.99% | 329.688 | 40.7% | 4395.84
Abr | 26558 | 885 | 226 | 18 | 92.04% | 304 | 21 | 93.09% | 592 | 66 | 88.85% | 7.5 | 7.42 | 1.576 | 1.484 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 21060 | 0.79298 | 54.63% | 200.01 | 35.28% | 269.04 | 33.21% | 3587.2
Mai | 27902 | 900 | 216 | 21 | 90.28% | 257 | 20 | 92.22% | 550 | 59 | 89.27% | 7.42 | 7.61 | 1.649 | 1.431 | 0.8 | 1.09 | [6 empty] | 22039 | 0.78987 | 55.56% | 194.4 | 34.29% | 231.3 | 28.56% | 3084
Jun | 29701 | 990 | 256 | 25 | 90.23% | 329 | 22 | 93.31% | 656 | 54 | 91.77% | 7.23 | 7.62 | 1.772 | 1.513 | 0.9 | 1 | [6 empty] | 20806 | 0.70052 | 61.11% | 253.44 | 44.7% | 325.71 | 40.21% | 4342.8
Jul | 23809 | 768 | 348 | 39 | 88.79% | 308 | 18 | 94.16% | 643 | 63 | 90.2% | 7.3 | 8.1 | 1.54 | 1.38 | 0.9 | 1.3 | [6 empty] | 21659 | 0.9097 | 47.41% | 267.264 | 47.14% | 236.544 | 29.2% | 3153.92
Ago | 24097 | 777 | 218 | 41 | 81.19% | 243 | 18 | 92.59% | 512 | 71 | 86.13% | 7.2 | 7.8 | 1.595 | 1.369 | 0.7 | 1.7 | [6 empty] | 21949 | 0.91086 | 47.96% | 169.386 | 29.87% | 188.811 | 23.31% | 2517.48
Set | 24133 | 804 | 215 | 27 | 87.44% | 336 | 13 | 96.13% | 583 | 59 | 89.88% | 7.5 | 7.7 | 1.598 | 1.4 | 0.7 | 1.17 | [6 empty] | 20846 | 0.8638 | 49.63% | 172.86 | 30.49% | 270.144 | 33.35% | 3601.92
Oct | 25220 | 814 | 233 | 25 | 89.27% | 313 | 13 | 95.85% | 606 | 63 | 89.6% | 7.6 | 7.9 | 1.687 | 1.457 | 0.7 | 0.92 | [6 empty] | 21309 | 0.84492 | 50.25% | 189.662 | 33.45% | 254.782 | 31.45% | 3397.0933
Nov | 25936 | 865 | 307 | 30 | 90.23% | 339 | 20 | 94.1% | 715 | 79 | 88.95% | 7.8 | 7.8 | 1.671 | 1.411 | 0.7 | 0.69 | [6 empty] | 21115 | 0.81412 | 53.4% | 265.555 | 46.84% | 293.235 | 36.2% | 3909.8
Des | 26361 | 850 | 295 | 29 | 90.17% | 336 | 24 | 92.86% | 712 | 87 | 87.78% | 7.9 | 7.6 | 1.715 | 1.458 | 0.8 | 0.5 | [6 empty] | 22465 | 0.85221 | 52.47% | 250.75 | 44.22% | 285.6 | 35.26% | 3808
TOTAL17 | 328950 | 10825 | [21 empty] | 259784
MITJA17 | 27412.5 | 902.0833 | 252.5 | 27.9167 | 88.72% | 307.25 | 19.4167 | 93.58% | 606.9167 | 69 | 88.54% | 7.6567 | 7.7567 | 1.6367 | 1.4079 | 1.025 | 1.0767 | [6 empty] | 21648.6667 | 0.79878 | 55.68% | 227.776 | 40.17% | 277.1651 | 34.22% | 3700.5178
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 27959 | 902 | 213 | 30 | 85.92% | 254 | 24 | 90.55% | 544 | 94 | 82.72% | 8 | 7.7 | 1599 | 1459 | 1.6 | 0.6 | 89.2 | 57.8 |  | 7.6 | 4.1 |  | 21751 | 0.77796 | 55.68% | 192.126 | 33.88% | 229.108 | 28.28% | 3054.7733
Feb | 29505 | 1054 | 215 | 26 | 87.91% | 290 | 21 | 92.76% | 563 | 72 | 87.21% | 7.8 | 7.6 | 1604 | 1396 | 0.7 | 0.6 | 91.4 | 42.7 |  | 8.3 | 3.3 |  | 19742 | 0.66911 | 65.06% | 226.61 | 39.97% | 305.66 | 37.74% | 4075.4667
Mar | 24974 | 806 | 249 | 28 | 88.76% | 316 | 23 | 92.72% | 595 | 92 | 84.54% | 7.9 | 7.8 | 1698 | 1404 | 1.7 | 0.47 | 104.1 | 50.6 |  | 8.6 | 4.5 |  | 21483 | 0.86021 | 49.75% | 200.694 | 35.4% | 254.696 | 31.44% | 3395.9467
Abr | 27774 | 926 | 271 | 29 | 89.3% | 322 | 21 | 93.48% | 574 | 102 | 82.23% | 7.6 | 7.9 | 1551 | 1237 | 0.8 | 1.2 | 99.8 | 48.1 |  | 9.1 | 5.1 |  | 21016 | 0.75668 | 57.16% | 250.946 | 44.26% | 298.172 | 36.81% | 3975.6267
Mai | 28052 | 905 | 234 | 22 | 90.6% | 253 | 19 | 92.49% | 557 | 89 | 84.02% | 7.7 | 7.8 | 1639 | 1378 | 0.9 | 0.7 | 104.8 | 52.2 |  | 9.1 | 5 |  | 21928 | 0.78169 | 55.86% | 211.77 | 37.35% | 228.965 | 28.27% | 3052.8667
Jun | 31078 | 1036 | 286 | 32 | 88.81% | 303 | 21 | 93.07% | 598 | 70 | 88.29% | 7.7 | 8.3 | 1613 | 1276 | 0.8 | 0.74 | 74.8 | 35.9 |  | 6.9 | 2.8 |  | 21737 | 0.69943 | 63.95% | 296.296 | 52.26% | 313.908 | 38.75% | 4185.44
Jul | 29889 | 964 | 246 | 39 | 84.15% | 280 | 14 | 95% | 546 | 54 | 90.11% | 7.6 | 8.2 | 1667 | 1454 | 0.8 | 0.83 | 71.8 | 38.7 |  | 6.8 | 2.9 |  | 22150 | 0.74108 | 59.51% | 237.144 | 41.82% | 269.92 | 33.32% | 3598.9333
Ago | 27658 | 892 | 166 | 23 | 86.14% | 226 | 13 | 94.25% | 409 | 46 | 88.75% | 7.5 | 7.8 | 1713 | 1541 | 0.5 | 0.59 | 65.1 | 36.4 |  | 6.4 | 1.5 |  | 22945 | 0.8296 | 55.06% | 148.072 | 26.11% | 201.592 | 24.89% | 2687.8933
Set | 28182 | 939 | 188 | 24 | 87.23% | 223 | 13 | 94.17% | 459 | 48 | 89.54% | 7.7 | 7.9 | 1638 | 1305 | 0.5 | 0.6 | 86.7 | 48.6 |  | 7.9 | 1.2 |  | 22326 | 0.79221 | 57.96% | 176.532 | 31.13% | 209.397 | 25.85% | 2791.96
Oct | 45735 | 1475 | 241 | 24 | 90.04% | 272 | 11 | 95.96% | 525 | 39 | 92.57% | 7.9 | 7.9 | 1629 | 1243 | 0.48911 | 0.59089 | 75.4889 | 34.9667 |  | 6.3656 | 1.4946 |  | 24056 | 0.52599 | 91.05% | 355.475 | 62.69% | 401.2 | 49.53% | 5349.3333
Nov | 51687 | 1723 | 155 | 8 | 94.84% | 194 | 15 | 92.27% | 333 | 41 | 87.69% | 7.9 | 7.8 | 1352 | 1024 | 1.3 | 1.3 | 65.3 | 25.6 |  | 5.8 | 1.9 |  | 23397 | 0.45267 | 106.4% | 267.065 | 47.1% | 334.262 | 41.27% | 4456.8267
Des | 32834 | 1059 | 267 | 10 | 96.25% | 256 | 19 | 92.58% | 499 | 48 | 90.38% | 8.15 | 8.04 | 1673 | 1320 | 4.2 | 1.2 | 92.9 | 33.2 |  | 7.4 | 2.3 |  | 23436 | 0.71377 | 65.37% | 282.753 | 49.87% | 271.104 | 33.47% | 3614.72
TOTAL18 | 385327 | 12681 | [21 empty] | 265967
MITJA18 | 32110.5833 | 1056.75 | 227.5833 | 24.5833 | 89.16% | 265.75 | 17.8333 | 93.27% | 516.8333 | 66.25 | 87.34% | 7.7875 | 7.895 | 1614.6667 | 1336.4167 | 1.1908 | 0.78507 | 85.1157 | 42.0639 |  | 7.5221 | 3.0079 |  | 22163.9167 | 0.7167 | 65.23% | 240.4987 | 42.42% | 280.8313 | 34.67% | 3686.6489
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 31293 | 1009 | 383 | 28 | 91% | 414 | 21 | 95% | 751 | 80 | 89% | 8.07 | 7.65 | 1627 | 1814 | 0.655 | 0.49 | 108.3 | 54.1 |  | 9.8 | 3.2 |  | 23481 | 0.75036 | 62.28% | 386.447 | 68.16% | 417.726 | 51.57% | 5569.68
Feb | 28949 | 1034 | 350 | 30 | 91% | 388 | 23 | 94% | 758 | 79 | 90% | 7.481 | 7.308 | 1522.125 | 1190.625 | 0.161 | 0.055 | 101.2 | 48.2 |  | 10.8 | 2.6 |  | 20261 | 0.69989 | 63.83% | 361.9 | 63.83% | 401.192 | 49.53% | 5349.2267
Mar | 31447 | 1014 | 324 | 31 | 90% | 405 | 21 | 95% | 807 | 90 | 89% | 7.735 | 7.694 | 1711.5 | 1430.5 | 0.715 | 0.431 | 105.8 | 50.3 |  | 10.5 | 3.3 |  | 22125 | 0.70356 | 62.59% | 328.536 | 57.94% | 410.67 | 50.7% | 5475.6
Abr | 31962 | 1065 | 152 | 20 | 87% | 213 | 21 | 90% | 389 | 84 | 78% | 7.804 | 7.556 | 1574.778 | 1370.333 | 1.961 | 0.572 | 71.9 | 45.6 |  | 8.2 | 3.5 |  | 21455 | 0.67127 | 65.74% | 161.88 | 28.55% | 226.845 | 28.01% | 3024.6
Mai | 41973 | 1354 | 285 | 17 | 94% | 261 | 21 | 92% | 512 | 65 | 87% | 7.736 | 7.653 | 1525.667 | 1367 | 1.186 | 0.591 | 78.9 | 48.8 |  | 7.9 | 3.2 |  | 22500 | 0.53606 | 83.58% | 385.89 | 68.06% | 353.394 | 43.63% | 4711.92
Jun | 31093 | 1036 | 232 | 27 | 89% | 233 | 21 | 91% | 491 | 63 | 87% | 7.696 | 16.286 | 1636.125 | 1496.875 | 0.863 | 0.655 | 74 | 37.2 |  | 7 | 2.1 |  | 21258 | 0.68369 | 63.95% | 240.352 | 42.39% | 241.388 | 29.8% | 3218.5067
Jul | 28634 | 924 | 161 | 23 | 86% | 201 | 16 | 92% | 405 | 46 | 89% | 7.441 | 7.826 | 1517.9 | 1473.6 | 0.806 | 0.488 | 68.3 | 44 |  | 6.8 | 2.6 |  | 21714 | 0.75833 | 57.04% | 148.764 | 26.24% | 185.724 | 22.93% | 2476.32
Ago | 29438 | 950 | 292 | 23 | 92% | 250 | 18 | 93% | 494 | 50 | 90% | 7.536 | 7.989 | 1328.125 | 1306 | 0.47 | 0.46 | 66.3 | 42.3 |  | 6.9 | 1.7 |  | 21139 | 0.71809 | 58.64% | 277.4 | 48.92% | 237.5 | 29.32% | 3166.6667
Set | 36622 | 1221 | 174 | 31 | 82% | 208 | 17 | 92% | 433 | 50 | 89% | 7.69 | 15.37 | 1564.556 | 1266.444 | 0.66 | 0.623 | 80.5 | 35.1 |  | 7.2 | 1.6 |  | 21139 | 0.57722 | 75.37% | 212.454 | 37.47% | 253.968 | 31.35% | 3386.24
Oct | 34833 | 1124 | 231 | 42 | 82% | 260 | 16 | 94% | 550 | 48 | 91% | 7.752 | 8.099 | 1478.111 | 1199 | 0.61 | 0.822 | 85 | 36 |  | 7.7 | 1.4 |  | 20253 | 0.58143 | 69.38% | 259.644 | 45.79% | 292.24 | 36.08% | 3896.5333
Nov | 32564 | 1085.4667 | 228 | 24 | 90% | 271 | 19 | 93% | 553 | 65 | 88% | 7.706 | 7.81 | 1377.875 | 1292.375 | 0.648 | 0.567 | 81.4 | 39.8 |  | 7.1 | 2.9 |  | 16708 | 0.51308 | 67% | 247.4864 | 43.65% | 294.1615 | 36.32% | 3922.1529
Des | 33350 | 1076 | 189 | 29 | 85% | 267 | 22 | 92% | 540 | 71 | 87% | 8.022 | 7.86 | 1565 | 1124 | 0.63 | 0.952 | 85.1 | 36.4 |  | 7.4 | 2.5 |  | 20603 | 0.61778 | 66.42% | 203.364 | 35.87% | 287.292 | 35.47% | 3830.56
TOTAL19 | 392158 | 12892.4667 | [21 empty] | 252636
MITJA19 | 32679.8333 | 1074.3722 | 250.0833 | 27.0833 | 88.25% | 280.9167 | 19.6667 | 92.75% | 556.9167 | 65.9167 | 87.83% | 7.7224 | 9.0918 | 1535.7302 | 1360.896 | 0.78042 | 0.55883 | 83.8917 | 43.15 |  | 8.1083 | 2.55 |  | 21053 | 0.6509 | 66.32% | 268.6826 | 47.39% | 301.8091 | 37.26% | 4002.3339
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 43970 | 1418 | 218 | 26 | 88% | 248 | 21 | 91% | 550 | 68 | 88% | 7.876 | 7.733 | 1496.333 | 1201.778 | 1.729 | 2.193 | 69.1 | 34.1 |  | 6.7 | 1.7 |  | 22415 | 0.50978 | 87.53% | 309.124 | 54.52% | 351.664 | 43.42% | 4688.8533
Feb | 31425 | 1084 | 251 | 20 | 92% | 309 | 19 | 94% | 626 | 61 | 90% | 7.911 | 7.839 | 1534.5 | 1183 | 0.889 | 1.466 | 89.9 | 34.1 |  | 8.3 | 2 |  | 17338 | 0.55173 | 66.91% | 272.084 | 47.99% | 334.956 | 41.35% | 4466.08
Mar | 37687 | 1216 | 241 | 16 | 93% | 273 | 18 | 93% | 564 | 53 | 91% | 7.831 | 7.76 | 1348.857 | 1302.571 | 1.304 | 1.534 | 74.5 | 42.9 |  | 6.9 | 1.4 |  | 18303 | 0.48566 | 75.06% | 293.056 | 51.69% | 331.968 | 40.98% | 4426.24
Abr | 45980 | 1533 | 136 | 17 | 87% | 190 | 16 | 92% | 406 | 47 | 88% | 7.809 | 7.839 | 1160.571 | 974.286 | 0.842 | 1.661 | 51.5 | 28.4 |  | 4.5 | 1.2 |  | 19243 | 0.41851 | 94.63% | 208.488 | 36.77% | 291.27 | 35.96% | 3883.6
Mai | 35304 | 1139 | 150 | 33 | 78% | 200 | 22 | 89% | 385 | 69 | 82% | 7.743 | 8.048 | 1346.778 | 1042 | 0.687 | 1.477 | 68.3 | 28.4 |  | 6.4 | 1.7 |  | 19073 | 0.54025 | 70.31% | 170.85 | 30.13% | 227.8 | 28.12% | 3037.3333
Jun | 32136 | 1071 | 211 | 49 | 77% | 279 | 24 | 91% | 534 | 76 | 86% | 7.456 | 8.061 | 1434 | 990 | 0.736 | 1.95 | 73.5 | 26.5 |  | 7.6 | 1.6 |  | 18737 | 0.58305 | 66.11% | 225.981 | 39.86% | 298.809 | 36.89% | 3984.12
Jul | 32143 | 1037 | 186 | 35 | 81% | 264 | 21 | 92% | 496 | 64 | 87% | 7.428 | 8.062 | 1467.6 | 1235.4 | 0.726 | 0.657 | 69.6 | 32.9 |  | 8.5 | 2.2 |  | 19364 | 0.60243 | 64.01% | 192.882 | 34.02% | 273.768 | 33.8% | 3650.24
Ago | 25750 | 831 | 306 | 38 | 87% | 262 | 21 | 92% | 554 | 60 | 89% | 7.297 | 7.902 | 1628.333 | 1304.667 | 0.79 | 0.411 | 76.1 | 40.8 |  | 8.5 | 3.6 |  | 18850 | 0.73204 | 51.3% | 254.286 | 44.85% | 217.722 | 26.88% | 2902.96
Set | 24041 | 801 | 193 | 51 | 74% | 244 | 20 | 92% | 495 | 59 | 88% | 7.866 | 8.226 | 1563 | 1288.429 | 0.769 | 0.964 | 95.4 | 41.6 |  | 9.6 | 3.2 |  | 18506 | 0.76977 | 49.44% | 154.593 | 27.27% | 195.444 | 24.13% | 2605.92
Oct | 21284 | 687 | 241 | 20 | 92% | 310 | 14 | 96% | 601 | 52 | 91% | 7.67 | 7.97 | 1682 | 1355 | 0.73 | 0.586 | 106.5 | 54.6 |  | 9.4 | 5.2 |  | 18501 | 0.86924 | 42.41% | 165.567 | 29.2% | 212.97 | 26.29% | 2839.6
Nov | 24079 | 803 | 196 | 13 | 94% | 289 | 13 | 95% | 568 | 52 | 91% | 7.719 | 7.843 | 1667.571 | 1318.714 | 0.707 | 0.395 | 106.3 | 52 |  | 9.2 | 5.3 |  | 18297 | 0.75987 | 49.57% | 157.388 | 27.76% | 232.067 | 28.65% | 3094.2267
Des | 21706 | 700 | 314 | 19 | 94% | 349 | 24 | 93% | 664 | 90 | 87% | 7.909 | 7.766 | 1644 | 1394.857 | 0.713 | 0.351 | 106.4 | 60.6 |  | 9.2 | 4.7 |  | 18828 | 0.86741 | 43.21% | 219.8 | 38.77% | 244.3 | 30.16% | 3257.3333
TOTAL20 | 375505 | [22 empty] | 227455
MITJA20 | 31292.0833 | 1026.6667 | 220.25 | 28.0833 | 86.42% | 268.0833 | 19.4167 | 92.5% | 536.9167 | 62.5833 | 88.17% | 7.7096 | 7.9208 | 1497.7953 | 1215.8918 | 0.88517 | 1.1371 | 82.2583 | 39.7417 |  | 7.9 | 2.8167 |  | 18954.5833 | 0.64081 | 63.37% | 226.1233 | 39.88% | 275.2322 | 33.98% | 3569.7089
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 26372 | 851 | 227 | 37 | 84% | 293 | 35 | 88% | 541 | 131 | 76% | 8.15 | 7.63 | 1628 | 1279 | 0.6 | 0.6 | 106.1 | 56.5 |  | 9.4 | 4.5 |  | 19070 | 0.72312 | 52.53% | 193.177 | 34.07% | 249.343 | 30.78% | 3324.5733
Feb | 23016 | 822 | 249 | 27 | 89% | 326 | 31 | 91% | 675 | 103 | 85% | 7.98 | 7.74 | 1566 | 1329 | 1 | 0.4 | 95.5 | 56.9 |  | 9.1 | 3.9 |  | 16916 | 0.73497 | 50.74% | 204.678 | 36.1% | 267.972 | 33.08% | 3572.96
Mar | 29901 | 965 | 308 | 23 | 92% | 316 | 28 | 91% | 590 | 106 | 82% | 7.83 | 7.82 | 1587 | 1381 | 5.3 | 1.2 | 93.7 | 49.7 |  | 8.1 | 4 |  | 18730 | 0.6264 | 59.57% | 297.22 | 52.42% | 304.94 | 37.65% | 4065.8667
Abr | 32602 | 1087 | 238 | 22 | 91% | 253 | 29 | 89% | 438 | 91 | 79% | 8.01 | 7.94 | 1410 | 1372 | 3 | 1.1 | 74.2 | 45.7 |  | 7.9 | 4.1 |  | 18638 | 0.57168 | 67.1% | 258.706 | 45.63% | 275.011 | 33.95% | 3666.8133
Mai | 32061 | 1034 | 202 | 19 | 91% | 255 | 25 | 90% | 492 | 73 | 85% | 8.02 | 7.92 | 1579 | 1376 | 0.9 | 0.6 | 64.4 | 39.8 |  | 6.6 | 3.8 |  | 22316 | 0.69605 | 63.83% | 208.868 | 36.84% | 263.67 | 32.55% | 3515.6
Jun | 31460 | 1049 | 185 | 29 | 84% | 239 | 27 | 89% | 417 | 70 | 83% | 7.58 | 7.82 | 1610 | 1382 | 1.3 | 0.5 | 69.7 | 42.1 |  | 6.7 | 4.2 |  | 21434 | 0.68131 | 64.75% | 194.065 | 34.23% | 250.711 | 30.95% | 3342.8133
Jul | 32264 | 1040.774 | 146.6 | 56 | 62% | 186 | 22 | 88% | 341 | 72 | 79% | 7.494 | 8.236 | 1441.8 | 1280.2 | 0.5 | 0.6 | 60 | 37 |  | 6.2 | 3.1 |  | 22096 | 0.68485 | 64.25% | 152.5775 | 26.91% | 193.584 | 23.9% | 2581.1195
Ago | 30366 | 980 | 81 | 33 | 59% | 127 | 18 | 86% | 246 | 53 | 79% | 7.43 | 8.06 | 1123 | 1235 | 0.5 | 0.5 | 69.4 | 35.2 |  | 7.2 | 3.6 |  | 21305 | 0.70161 | 60.49% | 79.38 | 14% | 124.46 | 15.37% | 1659.4667
Set | 31530 | 1051 | 81 | 29 | 64% | 112 | 17 | 85% | 220 | 50 | 77% | 7.61 | 7.86 | 1265 | 979 | 0.5 | 0.7 | 56.5 | 28 |  | 6 | 2.5 |  | 21911 | 0.69493 | 64.88% | 85.131 | 15.01% | 117.712 | 14.53% | 1569.4933
Oct | 28882 | 932 | 191 | 16 | 92% | 238 | 10 | 96% | 435 | 49 | 89% | 7.645 | 7.704 | 1489.25 | 1223.5 | 0.7 | 0.5 | 93.3 | 45.6 |  | 7.8 | 4 |  | 21118 | 0.73118 | 57.53% | 178.012 | 31.4% | 221.816 | 27.38% | 2957.5467
Nov | 28260 | 942 | 260 | 31 | 88% | 310 | 16 | 95% | 608 | 83 | 86% | 7.67 | 7.6 | 1513 | 1294 | 0.9 | 0.9 | 110.3 | 53.5 |  | 10.7 | 4.7 |  | 21238 | 0.75152 | 58.15% | 244.92 | 43.2% | 292.02 | 36.05% | 3893.6
Des | 29899 | 964 | 202 | 38 | 81% | 226 | 17 | 92% | 447 | 89 | 80% | 7.79 | 7.46 | 1558 | 1320 | 2.2 | 1.9 | 80 | 45.4 |  | 7.3 | 4.1 |  | 23208 | 0.77621 | 59.51% | 194.728 | 34.34% | 217.864 | 26.9% | 2904.8533
TOTAL 21 | 356613 | [22 empty] | 247980
MITJA 21 | 29717.75 | 976.4812 | 197.55 | 30 | 81.42% | 240.0833 | 22.9167 | 90% | 454.1667 | 80.8333 | 81.67% | 7.7674 | 7.8158 | 1480.8375 | 1287.5583 | 1.45 | 0.79167 | 81.0917 | 44.6167 |  | 7.75 | 3.875 |  | 20665 | 0.69782 | 60.28% | 192.9039 | 34.02% | 234.4369 | 28.94% | 3087.8922
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29770 | 960 | 279 | 38 | 86 | 244 | 24 | 90 | 525 | 113 | 79 | 7.8 | 7.44 | 1590 | 1475 | 2.1 | 2.2 | 95.7 | 55.2 | 42 | 8.8 | 4.4 | 50 | 25060 | 0.84179 | 59.26% | 267.84 | 47.24% | 234.24 | 28.92% | 3123.2
Feb | 27734 | 991 | 357 | 44 | 88 | 313 | 34 | 89 | 725 | 127 | 83 | 7.45 | 7.49 | 1478 | 1415 | 4.2 | 3.2 | 65.1 | 51.4 | 21 | 6.3 | 3.9 | 38 | 21225 | 0.76531 | 61.17% | 353.787 | 62.4% | 310.183 | 38.29% | 4135.7733
Mar | 43461 | 1402 | 198 | 36 | 82 | 211 | 34 | 84 | 421 | 122 | 71 | 7.47 | 7.08 | 1188 | 1133 | 2.1 | 3 | 65.3 | 42.6 | 35 | 6.4 | 3.7 | 43 | 23875 | 0.54934 | 86.54% | 277.596 | 48.96% | 295.822 | 36.52% | 3944.2933
Abr | 33228 | 1107.6 | 162.5 | 30.375 | 81.308 | 213.75 | 32.125 | 84.971 | 360.75 | 104.375 | 71.067 | 7.446 | 7.326 | 1214.25 | 1063.125 | 2.481 | 3.241 | 82.225 | 36.888 | 55.138 | 8.063 | 4.034 | 49.969 | 22487 | 0.67675 | 68.37% | 179.985 | 31.74% | 236.7495 | 29.23% | 3156.66
Mai | 33440 | 1078.71 | 184.889 | 26.222 | 85.817 | 226.667 | 22.778 | 89.951 | 410 | 76.444 | 81.355 | 7.194 | 7.218 | 1443.889 | 1102.444 | 0.873 | 1.822 | 93.489 | 36.089 | 61.398 | 8.74 | 3.763 | 56.945 | 23055 | 0.68944 | 66.59% | 199.4416 | 35.17% | 244.508 | 30.19% | 3260.1061
Jun | 26686 | 889.533 | 198.571 | 50 | 74.82 | 201.429 | 20.429 | 89.858 | 416 | 78.714 | 81.078 | 6.966 | 7.633 | 1455.286 | 1364 | 0.992 | 0.666 | 87.7 | 39.786 | 54.634 | 8.121 | 4.717 | 41.916 | 22346 | 0.83737 | 54.91% | 176.6355 | 31.15% | 179.1777 | 22.12% | 2389.0366
Jul | 26967 | 869.903 | 164 | 36.333 | 77.846 | 205 | 14.167 | 93.089 | 396.167 | 73.167 | 81.531 | 7.205 | 7.623 | 1428.333 | 1329.167 | 0.71 | 1.143 | 65.833 | 38.5 | 41.519 | 6.147 | 4.085 | 33.545 | 24441 | 0.90633 | 53.7% | 142.6641 | 25.16% | 178.3301 | 22.02% | 2377.7349
Ago | 22942 | 740 | 101 | 22 | 78 | 125 | 17 | 86 | 260 | 58 | 78 | 7.12 | 7.51 | 1387 | 1388 | 0.6 | 0.5 | 66.9 | 54.9 | 18 | 6.1 | 5.1 | 16 | 24314 | 1.0598 | 45.68% | 74.74 | 13.18% | 92.5 | 11.42% | 1233.3333
Set | 24660 | 822 | 120.375 | 33.25 | 72.378 | 168.75 | 17.75 | 89.481 | 320.625 | 64.375 | 79.922 | 7.555 | 7.713 | 1458.5 | 1267.5 | 0.532 | 0.623 | 78.775 | 46.963 | 40.383 | 7.025 | 4.786 | 31.872 | 18001 | 0.72997 | 50.74% | 98.9483 | 17.45% | 138.7125 | 17.12% | 1849.5
Oct | 24590 | 793.226 | 138.667 | 34.222 | 75.321 | 210 | 18.125 | 91.369 | 346.222 | 64.556 | 81.354 | 7.286 | 7.54 | 1546.222 | 1284.556 | 0.652 | 0.367 | 83.344 | 50.144 | 39.835 | 7.739 | 5.942 | 23.22 | 12206 | 0.49638 | 48.96% | 109.9943 | 19.4% | 166.5775 | 20.57% | 2221.0328
Nov | 25114 | 837.133 | 170.778 | 46.333 | 72.869 | 284.444 | 28.667 | 89.922 | 631.444 | 110.222 | 82.544 | 7.202 | 7.322 | 1543.333 | 1264.778 | 0.643 | 0.541 | 86.878 | 49.244 | 43.318 | 8.007 | 5.558 | 30.586 | 17751 | 0.70682 | 51.67% | 142.9639 | 25.21% | 238.1175 | 29.4% | 3174.8995
Des | 26050 | 840.323 | 142.429 | 26 | 81.745 | 210 | 25.143 | 88.027 | 381.857 | 116.571 | 69.473 | 7.441 | 7.266 | 1413.571 | 1253.714 | 0.754 | 0.488 | 82.929 | 53.686 | 35.263 | 7.616 | 6.043 | 20.654 | 19546 | 0.75033 | 51.87% | 119.6864 | 21.11% | 176.4678 | 21.79% | 2352.9044
TOTAL 22 | 344642 | [22 empty] | 254307
MITJA 22 | 28720.1667 | 944.2857 | 184.7674 | 35.2279 | 7968% | 217.7533 | 24.0153 | 8881% | 432.8388 | 92.3687 | 7828% | 7.3446 | 7.4301 | 1428.8653 | 1278.357 | 1.3864 | 1.4826 | 79.5144 | 46.2833 |  | 7.4215 | 4.669 |  | 21192.25 | 0.7508 | 58.29% | 174.4732 | 30.77% | 205.6214 | 25.39% | 2768.2062
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | mgN/l | mgN/l | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 25026 | 807.29 | 142.333 | 27 | 81.03 | 151.111 | 24.556 | 83.75 | 320.111 | 94.222 | 70.566 | 7.43 | 7.314 | 1475.889 | 1377.556 | 0.554 | 1.061 | 91.333 | 63.833 | 30.11 | 8.957 | 6.619 | 26.102 | 22427 | 0.89615 | 49.83% | 114.904 | 20.27% | 121.9904 | 15.06% | 1626.5387
Feb | 25263 | 902.25 | 122.286 | 25.571 | 79.089 | 177.143 | 21.143 | 88.064 | 332.143 | 117.714 | 64.559 | 7.48 | 7.239 | 1281.286 | 1194.571 | 0.804 | 1.186 | 101.5 | 55.3 | 45.517 | 8.896 | 6.17 | 30.643 | 450 | 0.017813 | 55.69% | 110.3325 | 19.46% | 159.8273 | 19.73% | 2131.0303
Mar | 25629 | 826.742 | 149.8 | 29.52 | 80.294 | 176.167 | 18.833 | 89.31 | 318.15 | 111.783 | 64.865 | 6.948 | 6.876 | 1457.8 | 1297 | 1.842 | 4.86 | 103.75 | 64.875 | 37.47 | 8.764 | 6.064 | 30.808 | 27035 | 1.0549 | 51.03% | 123.846 | 21.84% | 145.6447 | 17.98% | 1941.9288
Abr | 26319 | 877.3 | 163.25 | 32.75 | 79.939 | 192.5 | 21 | 89.091 | 335 | 110.75 | 66.94 | 7.083 | 7.113 | 1429.5 | 1377 | 0.909 | 4.736 | 79.15 | 55.7 | 29.627 | 7.623 | 4.498 | 40.994 | 21416 | 0.81371 | 54.15% | 143.2192 | 25.26% | 168.8802 | 20.85% | 2251.7367
Mai | 27933 | 901.065 | 105.4 | 26.2 | 75.142 | 158 | 16.4 | 89.62 | 302.2 | 85 | 71.873 | 7.199 | 7.226 | 1464.8 | 1341.4 | 0.63 | 0.654 | 87.56 | 56.2 | 35.815 | 7.698 | 4.466 | 41.985 | 22761 | 0.81484 | 55.62% | 94.9723 | 16.75% | 142.3683 | 17.58% | 1898.2436
Jun | 27435 | 914.5 | 113.5 | 35.5 | 68.722 | 175 | 13.75 | 92.143 | 329.25 | 87.75 | 73.349 | 6.725 | 6.688 | 1365.25 | 1189.25 | 0.503 | 0.565 | 74.775 | 42.175 | 43.597 | 7.093 | 4.125 | 41.844 | 21150 | 0.77091 | 56.45% | 103.7957 | 18.31% | 160.0375 | 19.76% | 2133.8333
Jul | 29607 | 955.065 | 104.4 | 55.6 | 46.743 | 149.6 | 24.2 | 83.824 | 302.8 | 97.08 | 67.939 | 7.356 | 7.302 | 1227.4 | 1088.44 | 0.469 | 1.244 | 68.974 | 38.832 | 43.701 | 6.39 | 3.798 | 40.563 | 22590 | 0.763 | 58.95% | 99.7088 | 17.59% | 142.8777 | 17.64% | 1905.0363
Ago | 29855 | 963.065 | 157.5 | 40.75 | 74.127 | 132.5 | 15.75 | 88.113 | 264.75 | 85.75 | 67.611 | 7.008 | 6.788 | 1367.25 | 1183.5 | 1.806 | 1.576 | 60.5 | 30.45 | 49.669 | 5.45 | 3.805 | 30.183 | 22329 | 0.74791 | 59.45% | 151.6827 | 26.75% | 127.6061 | 15.75% | 1701.4148
Set | 35531 | 1184.367 | 157 | 37 | 76.4 | 115 | 19.5 | 83 | 236 | 64 | 72.9 | 6.8 | 6.8 | 1256 | 854 | 0.74 | 2.5 | 60 | 15.4 | 74.3 | 5 | 2.74 | 45.2 | 22346 | 0.62892 | 73.11% | 185.9456 | 32.79% | 136.2022 | 16.82% | 1816.0294
Oct | 34954 | 1127.548 | 177 | 32 | 81.9 | 138 | 11 | 92 | 290 | 71 | 75.5 | 6.9 | 7.1 | 1319 | 1080 | 0.93 | 0.6 | 72 | 28.5 | 60.4 | 5.9 | 4.87 | 17.5 | 23253 | 0.66525 | 69.6% | 199.576 | 35.2% | 155.6016 | 19.21% | 2074.6883
Nov | 32579 | 1085.967 | 171 | 32 | 81.3 | 168 | 19.5 | 88.4 | 295 | 100 | 66.1 | 6.8 | 7.1 | 1340 | 1272 | 0.73 | 0.3 | 80 | 44.5 | 44.4 | 6.4 | 5.42 | 15.3 | 21311 | 0.65413 | 67.04% | 185.7004 | 32.75% | 182.4425 | 22.52% | 2432.5661
Des | 32171 | 1037.774 | 191 | 22 | 88.5 | 177 | 20.7 | 88.3 | 348 | 104 | 70.1 | - | - | 1365 | 1245 | 0.56 | 0.4 | 92 | 47.1 | 48.8 | 7.8 | 5.59 | 28.3 | 21587 | 0.67101 | 64.06% | 198.2148 | 34.96% | 183.686 | 22.68% | 2449.1466
TOTAL 23 | 352302 | [22 empty] | 248655
MITJA 23 | 29358.5 | 965.2444 | 146.2057 | 32.9909 | 7610% | 159.1684 | 18.861 | 8797% | 306.117 | 94.0874 | 6936% | 7.0663 | 7.0496 | 1362.4313 | 1208.3098 | 0.87308 | 1.6402 | 80.9618 | 45.2387 |  | 7.1643 | 4.8471 |  | 20721.25 | 0.70821 | 59.58% | 141.1243 | 24.89% | 153.6364 | 18.97% | 2030.1827