## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | Oct: 250; Nov: 248; Des: 187
DQ0 (mgO2/L) | Oct: 627; Nov: 756; Des: 608
DB05 (mgO2/L) | Oct: 374; Nov: 404; Des: 348
pH (upH) | Oct: 7.4; Nov: 7.9; Des: 7.8
Conductivitat (µg/cm) | Oct: 1.57; Nov: 1.36; Des: 1.46
Nitrogen total (mg/L) | Oct: 63; Nov: 62; Des: 79
Fòsfor total (mg/L) | Oct: 7; Nov: 7; Des: 7
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | Oct: 17; Nov: 6; Des: 7
DQ0 (mgO2/L) | Oct: 57; Nov: 23; Des: 23
DBO5 (mgO2/L) | Oct: 15; Nov: 4; Des: 5
pH (upH) | Oct: 7.3; Nov: 7.5; Des: 7.4
Conductivitat (µg/cm) | Oct: 1.08; Nov: 0.98; Des: 0.95
Nitrogen total (mg/L) | Oct: 11.2; Nov: 5.5; Des: 13.2
Fòsfor total (mg/L) | Oct: 1.2; Nov: 0.6; Des: 0.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | Oct: 93; Nov: 98; Des: 96
DQ0 (%) | Oct: 91; Nov: 97; Des: 96
DBO5 (%) | Oct: 96; Nov: 99; Des: 99
Nitrogen total (%) | Oct: 82; Nov: 91; Des: 83
Fòsfor total (%) | Oct: 82; Nov: 91; Des: 90

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 235 | 211 | 357 | 256 | 174 | 253 | 246 | 225 | 294 | 279 | 227 | 201
DQ0 (mgO2/L) | 655 | 545 | 888 | 798 | 678 | 658 | 789 | 784 | 1065 | 971 | 780 | 553
DB05 (mgO2/L) | 423 | 353 | 436 | 358 | 354 | 403 | 425 | 424 | 650 | 484 | 450 | 308
pH (upH) | 7.84 | 7.63 | 7.46 | 7.49 | 7.38 | 7.56 | 7.28 | 7.49 | 7.63 | 7.69 | 7.9 | 8.13
Conductivitat (µg/cm) | 1.59 | 1.4 | 1.43 | 1.06 | 1.04 | 1.44 | 1.64 | 1.59 | 1.25 | 1.51 | 1.29 | 1.33
Nitrogen total (mg/L) | 81.2 | 57.4 | 56.1 | 61.8 | 65.7 | 75.1 | 72.6 | 73.9 | 69.9 | 65 | 39.3 | 50.1
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 6.3 | 8.5 | 8.2 | 11.1 | 8.4 | 8.3 | 5 | 5.8
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 12 | 8 | 6 | 7 | 12 | 16 | 7 | 20 | 13 | 9 | 8 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 43 | 29 | 24 | 32 | 42 | 26 | 24 | 63 | 49 | 20 | 21 | 30
DBO5 (mgO2/L) | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8
pH (upH) | 7.64 | 7.4 | 7.42 | 7.65 | 7.59 | 7.61 | 7.7 | 7.68 | 7.8 | 7.85 | 7.8 | 8.07
Conductivitat (µg/cm) | 1.1 | 0.92 | 1.03 | 0.96 | 0.68 | 1.01 | 0.96 | 1.24 | 1.1 | 0.95 | 0.92 | 1.04
Nitrogen total (mg/L) | 15.5 | 5 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 3.7 | 2.3 | 13.6 | 13.2 | 3.8 | 2.2 | 4.3
Fòsfor total (mg/L) | 1.39 | 3.26 | 2.85 | 1.96 | 3.64 | 1.64 | 2.37 | 5.7 | 1.4 | 0.42 | 0.84 | 0.75
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 96 | 98 | 97 | 93 | 94 | 97 | 91 | 96 | 97 | 97 | 95
DQ0 (%) | 93 | 95 | 97 | 96 | 94 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 97 | 94
DBO5 (%) | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98
Nitrogen total (%) | 80 | 91 | 83 | 84 | 84 | 95 | 96 | 81 | 81 | 94 | 94 | 91
Fòsfor total (%) | 84 | 48 | 61 | 75 | 42 | 80 | 71 | 48 | 83 | 94 | 83 | 87

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 183 | 191 | 183 | 243 | 213 | 199 | 228 | 277 | 223 | 203 | 158 | 173
DQ0 (mgO2/L) | 550 | 384 | 525 | 729 | 637 | 621 | 664 | 733 | 671 | 732 | 491 | 393
DB05 (mgO2/L) | 310 | 195 | 230 | 393 | 320 | 315 | 378 | 400 | 385 | 364 | 375 | 235
pH (upH) | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8.2
Conductivitat (µg/cm) | 1410 | 1484 | 1365 | 1464 | 1529 | 1679 | 1489 | 1474 | 1371 | 1374 | 1094 | 1243
Nitrogen total (mg/L) | 50 | 33 | 59 | 78 | 74 | 70 | 78 | 76 | 68 | 58 | 47 | 77
Fòsfor total (mg/L) | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 8 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 26 | 21 | 27 | 15 | 27 | 19 | 22 | 23 | 35 | 18 | 24 | 46
DBO5 (mgO2/L) | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11
pH (upH) | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1024 | 866 | 936 | 988 | 1217 | 910 | 989 | 1065 | 1084 | 953 | 967 | 1146
Nitrogen total (mg/L) | 5.4 | 4.5 | 3.3 | 20 | 16.2 | 11.8 | 5.3 | 4.3 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 10.7
Fòsfor total (mg/L) | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 2.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 94 | 94 | 93 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 91 | 98 | 94 | 93
DQ0 (%) | 95 | 94 | 94 | 97 | 95 | 96 | 96 | 96 | 94 | 97 | 95 | 88
DBO5 (%) | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 95
Nitrogen total (%) | 89 | 86 | 94 | 74 | 78 | 83 | 93 | 94 | 90 | 86 | 80 | 86
Fòsfor total (%) | 86 | 67 | 70 | 66 | 78 | 94 | 95 | 92 | 72 | 84 | 58 | 61