## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1849254
Energia consumida (Kwh/any): | 265209
Producció fangs (Tn/any): | 1019.52
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 176 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 317 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 165 | 5
pH (upH) | 6.23 | 6.2
Conductivitat (µg/cm) | 1.34 | 1.22
Nitrogen total (mg/L) | 17.5 | 5.02
Fòsfor total (mg/L) | 4.67 | 1.1

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1818674
Energia consumida (Kwh/any): | 276732
Producció fangs (Tn/any): | 921.54
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 133 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 265 | 42
DBO5 (mgO2/L) | 161 | 4
pH (upH) | 7.53 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 1.68 | 1.54
Nitrogen total (mg/L) | 21.25 | 5.83
Fòsfor total (mg/L) | 4.08 | 1.22

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1926237
Energia consumida (Kwh/any): | 264985
Producció fangs (Tn/any): | 973.87
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 153 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 283 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 142 | 5
pH (upH) | 7.5 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1.52 | 1.38
Nitrogen total (mg/L) | 20.17 | 3.18
Fòsfor total (mg/L) | 4.42 | 1.08

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2109739
Energia consumida (Kwh/any): | 255202
Producció fangs (Tn/any): | 856.64
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 135 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 242 | 19
DBO5 (mgO2/L) | 118 | 4
pH (upH) | 7.53 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 1.74 | 1.62
Nitrogen total (mg/L) | 17.83 | 3.16
Fòsfor total (mg/L) | 3.58 | 0.98

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2023160
Energia consumida (Kwh/any): | 269567
Producció fangs (Tn/any): | 889.08
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 150 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 303 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 153 | 4
pH (upH) | 7.63 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1.83 | 1.65
Nitrogen total (mg/L) | 18.67 | 2.77
Fòsfor total (mg/L) | 3.67 | 0.86

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1873402
Energia consumida (Kwh/any): | 245987
Producció fangs (Tn/any): | 876.15
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 370 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 189 | 4
pH (upH) | 7.56 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 1.69 | 1.55
Nitrogen total (mg/L) | 20.25 | 2.37
Fòsfor total (mg/L) | 4.08 | 1.05

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1983229
Energia consumida (Kwh/any): | 263927
Producció fangs (Tn/any): | 771.53
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 156 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 355 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 172 | 4
pH (upH) | 7.54 | 7.46
Conductivitat (µg/cm) | 285.8 | 144.29
Nitrogen total (mg/L) | 24.83 | 4.59
Fòsfor total (mg/L) | 3.67 | 1.12

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1946867
Energia consumida (Kwh/any): | 282172
Producció fangs (Tn/any): | 611.14
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 153 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 349 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 163 | 6
pH (upH) | 7.61 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1.82 | 1.65
Nitrogen total (mg/L) | 28.86 | 6.02
Fòsfor total (mg/L) | 3.88 | 1.15

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1875979
Energia consumida (Kwh/any): | 304803
Producció fangs (Tn/any): | 855.66
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 132 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 278 | 16
DBO5 (mgO2/L) | 123 | 4
pH (upH) | 7.64 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1990.5 | 1752.33
Nitrogen total (mg/L) | 31.08 | 2.28
Fòsfor total (mg/L) | 4.17 | 1.34