## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 236622
Energia consumida (Kwh/any): | 157429
Producció fangs (Tn/any): | 265.3
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 251 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 570 | 50
DBO5 (mgO2/L) | 241 | 15
pH (upH) | 7.41 | 7.42
Conductivitat (µg/cm) | 2.58 | 2.09
Nitrogen total (mg/L) | 14.75 | 2.83
Fòsfor total (mg/L) | 2.17 | 0.33

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 245863
Energia consumida (Kwh/any): | 134552
Producció fangs (Tn/any): | 210.53
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 234 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 555 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 236 | 9
pH (upH) | 7.38 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 2.89 | 2.71
Nitrogen total (mg/L) | 54.33 | 13.08
Fòsfor total (mg/L) | 9.26 | 2.27

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 277662
Energia consumida (Kwh/any): | 172542
Producció fangs (Tn/any): | 251.62
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 217 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 546 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 208 | 11
pH (upH) | 7.28 | 7.42
Conductivitat (µg/cm) | 2.68 | 2.36
Nitrogen total (mg/L) | 48.5 | 11.22
Fòsfor total (mg/L) | 6.47 | 3.3

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 245125
Energia consumida (Kwh/any): | 155383
Producció fangs (Tn/any): | 216.04
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 242 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 544 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 231 | 9
pH (upH) | 7.37 | 7.31
Conductivitat (µg/cm) | 2.08 | 1.81
Nitrogen total (mg/L) | 49.17 | 11.87
Fòsfor total (mg/L) | 7.27 | 2.26

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 226902
Energia consumida (Kwh/any): | 148619
Producció fangs (Tn/any): | 170.65
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 258 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 591 | 43
DBO5 (mgO2/L) | 327 | 13
pH (upH) | 7.16 | 7.36
Conductivitat (µg/cm) | 1.56 | 1.42
Nitrogen total (mg/L) | 54.88 | 15.81
Fòsfor total (mg/L) | 7.64 | 2.34

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 209815
Energia consumida (Kwh/any): | 142583
Producció fangs (Tn/any): | 208.22
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 247 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 605 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 316 | 12
pH (upH) | 7.05 | 7.21
Conductivitat (µg/cm) | 0.95 | 0.92
Nitrogen total (mg/L) | 52.49 | 10.24
Fòsfor total (mg/L) | 8.1 | 3.72

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 204441
Energia consumida (Kwh/any): | 167651
Producció fangs (Tn/any): | 263.22
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 228 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 551 | 31
DBO5 (mgO2/L) | 296 | 11
pH (upH) | 7.23 | 7.44
Conductivitat (µg/cm) | 1.32 | 1.09
Nitrogen total (mg/L) | 44.34 | 8.72
Fòsfor total (mg/L) | 7.04 | 3.05

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 191546
Energia consumida (Kwh/any): | 147599
Producció fangs (Tn/any): | 128.3
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 241 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 664 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 32 | 10
pH (upH) | 7.03 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 2.46 | 2.35
Nitrogen total (mg/L) | 61.43 | 17.68
Fòsfor total (mg/L) | 7.98 | 3.59

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 218320
Energia consumida (Kwh/any): | 160326
Producció fangs (Tn/any): | 233.42
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 235 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 598 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 0 | 11
pH (upH) | 7.06 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 2337.83 | 2143.42
Nitrogen total (mg/L) | 57.59 | 15.65
Fòsfor total (mg/L) | 6.68 | 3.47