## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1164436
Energia consumida (Kwh/any): | 857252
Producció fangs (Tn/any): | 1600.77
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 262 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 594 | 46
DBO5 (mgO2/L) | 247 | 7
pH (upH) | 7.39 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 4.15 | 3.34
Nitrogen total (mg/L) | 45.75 | 13
Fòsfor total (mg/L) | 7.26 | 1.21

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1105969
Energia consumida (Kwh/any): | 865134
Producció fangs (Tn/any): | 1840.36
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 257 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 599 | 47
DBO5 (mgO2/L) | 225 | 6
pH (upH) | 7.57 | 7.69
Conductivitat (µg/cm) | 5.08 | 3.86
Nitrogen total (mg/L) | 49.67 | 9.3
Fòsfor total (mg/L) | 6.77 | 1.84

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1232358
Energia consumida (Kwh/any): | 840651
Producció fangs (Tn/any): | 1590.63
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 217 | 21
DQ0 (mgO2/L) | 536 | 48
DBO5 (mgO2/L) | 195 | 7
pH (upH) | 7.42 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 5.44 | 3.69
Nitrogen total (mg/L) | 37.96 | 10.54
Fòsfor total (mg/L) | 5.28 | 1.73

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1161049
Energia consumida (Kwh/any): | 776943
Producció fangs (Tn/any): | 1448.22
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 312 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 684 | 40
DBO5 (mgO2/L) | 303 | 8
pH (upH) | 7.61 | 7.32
Conductivitat (µg/cm) | 4.35 | 3.41
Nitrogen total (mg/L) | 66.42 | 8.02
Fòsfor total (mg/L) | 8.6 | 1.64

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1013105
Energia consumida (Kwh/any): | 750386
Producció fangs (Tn/any): | 1405.76
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 334 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 772 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 434 | 11
pH (upH) | 12.76 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 2.67 | 4.04
Nitrogen total (mg/L) | 82.45 | 7.35
Fòsfor total (mg/L) | 8.83 | 1.63

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1033511
Energia consumida (Kwh/any): | 766242
Producció fangs (Tn/any): | 1671.83
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 230 | 16
DQ0 (mgO2/L) | 569 | 50
DBO5 (mgO2/L) | 288 | 13
pH (upH) | 7.23 | 5.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.9 | 1.67
Nitrogen total (mg/L) | 56.45 | 9.71
Fòsfor total (mg/L) | 6.28 | 1.18

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 981426
Energia consumida (Kwh/any): | 946768
Producció fangs (Tn/any): | 1997.56
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 262 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 647 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 312 | 11
pH (upH) | 7.35 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 3.87 | 2.45
Nitrogen total (mg/L) | 54.83 | 7.51
Fòsfor total (mg/L) | 6.99 | 0.68

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 990863
Energia consumida (Kwh/any): | 829323
Producció fangs (Tn/any): | 1566.33
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 238 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 586 | 48
DBO5 (mgO2/L) | 294 | 11
pH (upH) | 7.28 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 5.74 | 4.09
Nitrogen total (mg/L) | 60.83 | 10.07
Fòsfor total (mg/L) | 6.91 | 0.78

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1100345
Energia consumida (Kwh/any): | 698949
Producció fangs (Tn/any): | 1346.22
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 223 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 509 | 45
DBO5 (mgO2/L) | 262 | 10
pH (upH) | 7.23 | 7
Conductivitat (µg/cm) | 4714.92 | 3847.08
Nitrogen total (mg/L) | 58.51 | 10.56
Fòsfor total (mg/L) | 6.7 | 1.53