## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 409106
Energia consumida (Kwh/any): | 281439
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 317 | 41
DQ0 (mgO2/L) | 696 | 122
DBO5 (mgO2/L) | 288 | 37
pH (upH) | 7.73 | 7.69
Conductivitat (µg/cm) | 1.3 | 1.15
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 353233
Energia consumida (Kwh/any): | 285203
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 329 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 740 | 100
DBO5 (mgO2/L) | 293 | 29
pH (upH) | 7.87 | 7.95
Conductivitat (µg/cm) | 1.45 | 1.25
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 293939
Energia consumida (Kwh/any): | 274259
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 280 | 38
DQ0 (mgO2/L) | 635 | 97
DBO5 (mgO2/L) | 255 | 20
pH (upH) | 8 | 7.98
Conductivitat (µg/cm) | 1.74 | 1.77
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 340311
Energia consumida (Kwh/any): | 273492
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 273 | 43
DQ0 (mgO2/L) | 621 | 105
DBO5 (mgO2/L) | 273 | 30
pH (upH) | 8.06 | 7.72
Conductivitat (µg/cm) | 1.58 | 1.33
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 328710
Energia consumida (Kwh/any): | 272203
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 228 | 37
DQ0 (mgO2/L) | 536 | 93
DBO5 (mgO2/L) | 292 | 22
pH (upH) | 7.55 | 7.82
Conductivitat (µg/cm) | 1.15 | 0.98
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 331509
Energia consumida (Kwh/any): | 253428
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 200 | 35
DQ0 (mgO2/L) | 556 | 97
DBO5 (mgO2/L) | 288 | 25
pH (upH) | 7.47 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 0.76 | 0.64
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 316731
Energia consumida (Kwh/any): | 255389
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 245 | 42
DQ0 (mgO2/L) | 579 | 76
DBO5 (mgO2/L) | 301 | 21
pH (upH) | 7.71 | 7.69
Conductivitat (µg/cm) | 0.98 | 0.83
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 328950
Energia consumida (Kwh/any): | 259784
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 252 | 27
DQ0 (mgO2/L) | 606 | 69
DBO5 (mgO2/L) | 307 | 19
pH (upH) | 7.65 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 1.65 | 1.42
Nitrogen total (mg/L) | 84.12 | 45.43
Fòsfor total (mg/L) | 8.61

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 385327
Energia consumida (Kwh/any): | 265967
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 227 | 24
DQ0 (mgO2/L) | 516 | 66
DBO5 (mgO2/L) | 265 | 17
pH (upH) | 7.79 | 7.9
Conductivitat (µg/cm) | 1614.67 | 1336.42
Nitrogen total (mg/L) | 85.12 | 42.07
Fòsfor total (mg/L) | 7.53 | 3.01