## Alfara
Alfara de Carles
|  |  | cabal disseny | 115 | MES | 80 | DBO | 200
|  |  |  | CARREGA | MES | 9 | DBO | 23
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | %
Gen
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Des | 99 | 3 | 61 | 8 | 87 | 83 | 5 | 94 | 274 | 24 | 91 | 7.4 | 7.2 | 876 | 668 | 43 | 25.3 | 41.1628 | 4 | 3.3 | 17.5
TOTAL 16 | 99
MITJA 16 | 99 | 3 | 61 | 8 | 87 | 83 | 5 | 94 | 274 | 24 | 91 | 7.4 | 7.2 | 876 | 668 | 43 | 25.3 | 41.1628 | 4 | 3.3 | 17.5
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | %
Gen | 249 | 8 | 101 | 8 | 92.08% | 233 | 3 | 98.71% | 384 | 15 | 96.09% | 7.7 | 7.6 | 1063 | 644 | 53 | 6.1 | 88.49% | 5 | 2.6 | 48%
Feb | 114 | 14 | 106 | 7 | 93.4% | 205 | 5 | 97.56% | 373 | 14 | 96.25% | 7.7 | 7.5 | 1084 | 529 | 64 | 3.3 | 94.84% | 6 | 3.2 | 46.67%
Mar | 118 | 4 | 131 | 5 | 96.18% | 174 | 4 | 97.7% | 335 | 17 | 94.93% | 7.6 | 7.6 | 854 | 580 | 39 | 2.3 | 94.1% | 6 | 4.3 | 28.33%
Abr | 80 | 3 | 91 | 7 | 92.31% | 124 | 5 | 95.97% | 349 | 17 | 95.13% | 7.5 | 7.7 | 863 | 869 | 60 | 2.2 | 96.33% | 7 | 4.4 | 37.14%
Mai | 65 | 2 | 99 | 13 | 86.87% | 156 | 9 | 94.23% | 290 | 38 | 86.9% | 7.5 | 7.8 | 646 | 519 | 46 | 10.7 | 76.74% | 6 | 4 | 33.33%
Jun | 75 | 3 | 124 | 13 | 89.52% | 190 | 7 | 96.32% | 406 | 24 | 94.09% | 7.4 | 7.8 | 1141 | 763 | 56 | 4.1 | 92.68% | 8 | 1.4 | 82.5%
Jul | 137 | 4 | 125 | 9 | 92.8% | 195 | 4 | 97.95% | 351 | 20 | 94.3% | 7.5 | 7.8 | 986 | 718 | 42 | 2.7 | 93.57% | 10 | 5.9 | 41%
Ago | 184 | 6 | 139 | 10 | 92.81% | 204 | 4 | 98.04% | 375 | 19 | 94.93% | 7.5 | 7.8 | 1145 | 756 | 46 | 7.6 | 83.48% | 15 | 6.2 | 58.67%
Set | 146 | 5 | 121 | 9 | 92.56% | 175 | 4 | 97.71% | 383 | 20 | 94.78% | 7.7 | 7.9 | 924 | 724 | 42 | 16 | 61.9% | 9 | 5.4 | 40%
Oct | 159 | 5 | 149 | 9 | 93.96% | 214 | 4 | 98.13% | 432 | 20 | 95.37% | 7.8 | 7.9 | 908 | 711 | 41 | 7.4 | 81.95% | 7 | 4.6 | 34.29%
Nov | 143 | 5 | 128 | 7 | 94.53% | 205 | 4 | 98.05% | 403 | 18 | 95.53% | 8 | 8 | 901 | 673 | 39 | 12.5 | 67.95% | 5 | 3.7 | 26%
Des | 197 | 6 | 242 | 12 | 95.04% | 338 | 5 | 98.52% | 533 | 25 | 95.31% | 7.95 | 8.1 | 1031 | 841 | 65.8 | 14 | 78.72% | 9.3 | 3.6 | 61.29%
TOTAL 17 | 1667
MITJA 17 | 138.9167 | 5.4167 | 129.6667 | 9.0833 | 92.67% | 201.0833 | 4.8333 | 97.41% | 384.5 | 20.5833 | 94.47% | 7.6542 | 7.7917 | 962.1667 | 693.9167 | 49.4833 | 7.4083 | 84.23% | 7.775 | 4.1083 | 44.77%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 633 | 20 | 178 | 19 | 89.33% | 242 | 16 | 93.39% | 451 | 62 | 86.25% | 7.9 | 7.9 | 1024 | 867 | 45 | 26 | 42.22% | 6 | 1.3 | 78.33% | 17.39% | 3.56 | 39.56% | 4.84 | 21.04%
Feb | 589 | 21 | 123 | 10 | 91.87% | 261 | 5 | 98.08% | 484 | 22 | 95.45% | 8 | 7.9 | 941 | 790 | 45 | 14.3 | 68.22% | 6 | 2.8 | 53.33% | 18.26% | 2.583 | 28.7% | 5.481 | 23.83%
Mar | 644 | 21 | 253 | 7 | 97.23% | 318 | 4 | 98.74% | 706 | 19 | 97.31% | 7.6 | 7.5 | 977 | 671 | 48 | 3.4 | 92.92% | 7 | 3 | 57.14% | 18.26% | 5.313 | 59.03% | 6.678 | 29.03%
Abr | 705 | 24 | 124 | 6 | 95.16% | 223 | 4 | 98.21% | 425 | 23 | 94.59% | 7.6 | 7.6 | 994 | 729 | 51 | 10.6 | 79.22% | 5 | 2.1 | 58% | 20.87% | 2.976 | 33.07% | 5.352 | 23.27%
Mai | 762 | 25 | 118 | 7 | 94.07% | 238 | 5 | 97.9% | 444 | 16 | 96.4% | 7.6 | 7.7 | 886 | 560 | 42 | 6.2 | 85.24% | 7 | 1.4 | 80% | 21.74% | 2.95 | 32.78% | 5.95 | 25.87%
Jun | 712 | 24 | 115 | 3 | 97.39% | 165 | 3 | 98.18% | 290 | 14 | 95.17% | 7.9 | 7.8 | 797 | 636 | 38 | 3.9 | 89.74% | 5 | 1.7 | 66% | 20.87% | 2.76 | 30.67% | 3.96 | 17.22%
Jul | 718 | 23 | 185 | 6 | 96.76% | 215 | 6 | 97.21% | 446 | 17 | 96.19% | 7.6 | 7.8 | 986 | 678 | 50 | 3 | 94% | 6 | 1.5 | 75% | 20% | 4.255 | 47.28% | 4.945 | 21.5%
Ago | 776 | 25 | 171 | 9 | 94.74% | 236 | 7 | 97.03% | 421 | 30 | 92.87% | 7.5 | 7.9 | 1027 | 900 | 52 | 25.1 | 51.73% | 7 | 2.3 | 67.14% | 21.74% | 4.275 | 47.5% | 5.9 | 25.65%
Set | 658 | 22 | 144 | 4 | 97.22% | 223 | 4 | 98.21% | 401 | 17 | 95.76% | 7.8 | 7.8 | 980 | 757 | 47 | 5.3 | 88.72% | 6 | 2.2 | 63.33% | 19.13% | 3.168 | 35.2% | 4.906 | 21.33%
Oct | 1136 | 37 | 101 | 6 | 94.06% | 176 | 3 | 98.3% | 301 | 15 | 95.02% | 8 | 7.5 | 940 | 680 | 41 | 7.2 | 82.44% | 5 | 2.1 | 58% | 32.17% | 3.737 | 41.52% | 6.512 | 28.31%
Nov | 1382 | 46 | 132 | 11 | 91.67% | 128 | 6 | 95.31% | 317 | 21 | 93.38% | 7.6 | 7.4 | 727 | 583 | 26 | 10.9 | 58.08% | 4 | 2 | 50% | 40% | 6.072 | 67.47% | 5.888 | 25.6%
Des | 877 | 28 | 136 | 5 | 96.32% | 178 | 4 | 97.75% | 309 | 20 | 93.53% | 7.8 | 7.8 | 975 | 829 | 41 | 7.9 | 80.73% | 4 | 1.9 | 52.5% | 24.35% | 3.808 | 42.31% | 4.984 | 21.67%
TOTAL 18 | 9592
MITJA 18 | 799.3333 | 26.3333 | 148.3333 | 7.75 | 94.65% | 216.9167 | 5.5833 | 97.36% | 416.25 | 23 | 94.33% | 7.7417 | 7.7167 | 937.8333 | 723.3333 | 43.8333 | 10.3167 | 76.1% | 5.6667 | 2.025 | 63.23% | 22.9% | 3.9061 | 43.4% | 5.7121 | 24.84%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 996 | 32 | 201 | 8 | 94% | 242 | 7 | 97% | 493 | 21 | 94% | 7.91 | 7.61 | 849 | 755 | 39.5 | 8.47 | 69% | 5.4 | 1.38 | 63% | 27.83% | 6.432 | 71.47% | 7.744 | 33.67%
Feb | 1034 | 37 | 174 | 3 | 98% | 140 | 5 | 96% | 364 | 17 | 94% | 7.8625 | 7.575 | 926.75 | 715.25 | 33.8 | 4.6 | 88% | 3.895 | 0.846 | 75% | 32.17% | 6.438 | 71.53% | 5.18 | 22.52%
Mar | 549 | 18 | 144 | 5 | 96% | 233 | 5 | 98% | 421 | 21 | 94% | 7.705 | 7.7925 | 1382 | 883.75 | 51.2 | 7.9 | 82% | 6.5 | 1.73 | 70% | 15.65% | 2.592 | 28.8% | 4.194 | 18.23%
Abr | 643 | 21 | 179 | 5 | 96% | 266 | 5 | 98% | 665 | 23 | 96% | 7.722 | 7.81 | 1170.4 | 832.6 | 50.8 | 7.9 | 82% | 9 | 2.03 | 65% | 18.26% | 3.759 | 41.77% | 5.586 | 24.29%
Mai | 602 | 19 | 104 | 7 | 92% | 198 | 4 | 97% | 406 | 15 | 96% | 7.7475 | 7.965 | 1174.75 | 825.25 | 51.2 | 6.2 | 84% | 6.3 | 1.45 | 70% | 16.52% | 1.976 | 21.96% | 3.762 | 16.36%
Jun | 624 | 20 | 169 | 4 | 97% | 273 | 6 | 98% | 535 | 26 | 95% | 7.6175 | 7.6525 | 937.25 | 817.25 | 41.2 | 5 | 87% | 6.2 | 4 | 36% | 17.39% | 3.38 | 37.56% | 5.46 | 23.74%
Jul | 674 | 22 | 94 | 8 | 92% | 142 | 6 | 96% | 380 | 22 | 95% | 7.668 | 7.73 | 1077.4 | 805.4 | 40.5 | 7.2 | 78% | 5.2 | 2.1 | 55% | 19.13% | 2.068 | 22.98% | 3.124 | 13.58%
Ago | 827 | 27 | 122 | 8 | 92% | 168 | 6 | 96% | 350 | 23 | 93% | 7.5325 | 7.69 | 909.25 | 768.5 | 40.6 | 10.3 | 72% | 4.9 | 2.96 | 69% | 23.48% | 3.294 | 36.6% | 4.536 | 19.72%
Set | 715 | 24 | 111 | 9 | 92% | 193 | 6 | 96% | 530 | 38 | 92% | 7.555 | 7.79 | 1077 | 958 | 45.2 | 10.2 | 77% | 6.9 | 2.45 | 57% | 20.87% | 2.664 | 29.6% | 4.632 | 20.14%
Oct | 625 | 20 | 130 | 6 | 95% | 204 | 7 | 96% | 430 | 24 | 94% | 7.52 | 7.602 | 1292.8 | 854.4 | 48.2 | 11.1 | 76% | 5.8 | 3.59 | 44% | 17.39% | 2.6 | 28.89% | 4.08 | 17.74%
Nov | 553 | 18 | 167 | 7 | 96% | 235 | 7 | 97% | 615 | 26 | 95% | 7.7575 | 7.56 | 1311.5 | 1103 | 51 | 4.1 | 91% | 7.5 | 1.29 | 81% | 15.65% | 3.006 | 33.4% | 4.23 | 18.39%
Des | 563 | 18 | 136.2 | 5.7 | 95.78% | 242.5 | 5 | 97.93% | 516 | 25.47 | 95% | 7.8 | 7.77 | 1133 | 806.5 | 49.72 | 11.245 | 77.38% | 7.52 | 0.86 | 88% | 15.65% | 2.4516 | 27.24% | 4.365 | 18.98%
TOTAL 19 | 8405
MITJA 19 | 700.4167 | 23 | 144.2667 | 6.3083 | 94.65% | 211.375 | 5.75 | 96.91% | 475.4167 | 23.4558 | 94.42% | 7.6998 | 7.7123 | 1103.425 | 843.7417 | 45.2433 | 7.8513 | 80.28% | 6.2596 | 2.0572 | 64.42% | 20% | 3.3181 | 36.87% | 4.8616 | 21.14%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 932 | 30 | 191 | 12 | 91% | 283 | 10 | 95% | 601 | 43 | 91% | 7.88 | 7.89 | 1187 | 1101 | 62.4 | 9 | 81% | 8 | 1.24 | 83% | 26.09% | 5.73 | 63.67% | 8.49 | 36.91%
Feb | 430 | 15 | 103 | 8 | 91% | 213 | 5 | 98% | 422 | 26 | 94% | 7.9925 | 8.0325 | 1234 | 813 | 57.3 | 7 | 89% | 6.5 | 2.42 | 60% | 13.04% | 1.545 | 17.17% | 3.195 | 13.89%
Mar | 943 | 30 | 126 | 8 | 90% | 158 | 9 | 90% | 316 | 35 | 86% | 7.8725 | 8.21 | 813 | 590.5 | 34.4 | 8 | 70% | 4.1 | 2.15 | 34% | 26.09% | 3.78 | 42% | 4.74 | 20.61%
Abr | 905 | 30 | 80 | 9 | 81% | 102 | 6 | 94% | 237 | 18 | 90% | 7.674 | 7.718 | 921.2 | 1978.8 | 28 | 5.3 | 74% | 3.6 | 1.55 | 71% | 26.09% | 2.4 | 26.67% | 3.06 | 13.3%
Mai | 927 | 30 | 99 | 7 | 88% | 188 | 9 | 94% | 343 | 29 | 90% | 7.48 | 7.8625 | 985.25 | 827.5 | 37 | 10.2 | 70% | 6 | 1.27 | 73% | 26.09% | 2.97 | 33% | 5.64 | 24.52%
Jun | 808 | 27 | 112 | 9 | 86% | 213 | 10 | 95% | 406 | 36 | 90% | 7.6475 | 7.98 | 1006 | 893.25 | 38.9 | 14.3 | 66% | 6.6 | 1.48 | 70% | 23.48% | 3.024 | 33.6% | 5.751 | 25%
Jul | 655 | 22 | 70 | 10 | 83% | 210 | 10 | 95% | 365 | 33 | 89% | 7.5375 | 8.11 | 1036 | 948.75 | 42.9 | 11.8 | 70% | 5.2 | 1.27 | 71% | 19.13% | 1.54 | 17.11% | 4.62 | 20.09%
Ago | 941 | 30 | 97 | 5 | 95% | 165 | 8 | 95% | 337 | 29 | 91% | 7.345 | 7.7075 | 1000.25 | 832.75 | 41 | 14.3 | 65% | 5.4 | 3.75 | 29% | 26.09% | 2.91 | 32.33% | 4.95 | 21.52%
Set | 603 | 20 | 105 | 7 | 91% | 150 | 8 | 95% | 293 | 25 | 92% | 7.42 | 7.74 | 1106 | 804 | 40.7 | 4.6 | 87% | 5.4 | 5.4 | 36% | 17.39% | 2.1 | 23.33% | 3 | 13.04%
Oct | 510 | 16 | 69 | 6 | 70% | 307 | 22 | 97% | 306.8 | 22 | 94% | 7.57 | 7.66 | 1098 | 815 | 47.5 | 5.8 | 86% | 5.5 | 5.75 | 12% | 13.91% | 1.104 | 12.27% | 4.912 | 21.36%
Nov | 908 | 30.2667 | 115 | 5.6 | 95% | 360 | 20.02 | 97% | 360 | 20.02 | 94% | 7.7225 | 7.532 | 1237.25 | 811.6 | 53.075 | 5.89 | 9168% | 7.2625 | 4.382 | 4265% | 26.32% | 3.4807 | 38.67% | 10.896 | 47.37%
Des | 634 | 20.4516 | 86.2 | 8.1667 | 88% | 319.8 | 15.225 | 97% | 319.8 | 15.225 | 95% | 7.7533 | 7.5675 | 1077.6 | 745.3333 | 45.2667 | 7.8375 | 7945% | 4.5033 | 2.112 | 5871% | 17.78% | 1.7629 | 19.59% | 6.5404 | 28.44%
TOTAL 20 | 9196
MITJA 20 | 766.3333 | 25.0599 | 104.4333 | 7.8972 | 87.42% | 222.4 | 11.0204 | 95.17% | 358.8833 | 27.6038 | 91.33% | 7.6579 | 7.8342 | 1058.4625 | 930.1236 | 44.0368 | 8.669 | 1489% | 5.6722 | 2.7312 | 889.5% | 21.79% | 2.6171 | 29.08% | 5.5733 | 24.23%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 558 | 18 | 96 | 6 | 90% | 158 | 3 | 98% | 350 | 15 | 95% | 7.7 | 7.4 | 1186 | 939 | 31 | 10.7 | 70% | 5.1 | 2.82 | 61% | 15.65% | 1.728 | 19.2% | 2.844 | 12.37%
Feb | 340 | 12 | 86 | 4 | 89% | 153 | 5 | 97% | 253 | 29 | 86% | 7.7 | 7.6 | 1067 | 939 | 26.8 | 8.3 | 60% | 4.2 | 4.83 | 35% | 10.43% | 1.032 | 11.47% | 1.836 | 7.983%
Mar | 481 | 16 | 113 | 5 | 96% | 252 | 5 | 98% | 460 | 26 | 94% | 7.39 | 7.63 | 1153 | 931 | 44.7 | 8.4 | 85% | 6.4 | 2.51 | 57% | 13.91% | 1.808 | 20.09% | 4.032 | 17.53%
Abr | 404 | 13 | 99 | 6 | 93% | 218 | 4 | 98% | 393 | 18 | 95% | 7.37 | 7.56 | 1050 | 736 | 45.9 | 5.7 | 85% | 5.5 | 2.82 | 51% | 11.3% | 1.287 | 14.3% | 2.834 | 12.32%
Mai | 381 | 12 | 93 | 4 | 95% | 205 | 5 | 98% | 398 | 17 | 96% | 7.48 | 7.63 | 1050 | 607 | 44 | 1 | 97% | 4.9 | 2.9 | 53% | 10.43% | 1.116 | 12.4% | 2.46 | 10.7%
Jun | 609 | 20 | 105 | 8 | 92% | 230 | 6 | 97% | 446 | 24 | 94% | 7.29 | 7.5 | 1175 | 813 | 57.3 | 2.6 | 95% | 7.5 | 2.82 | 66% | 17.39% | 2.1 | 23.33% | 4.6 | 20%
Jul | 577 | 18.6129 | 160.5 | 9.4 | 93% | 205 | 9 | 95% | 503 | 30 | 94% | 7.5 | 7.75 | 983.75 | 854.4 | 45.7 | 13.7 | 70% | 6 | 3.13 | 50% | 16.19% | 2.9874 | 33.19% | 3.8156 | 16.59%
Ago | 657 | 21 | 127 | 14 | 90% | 193 | 7 | 96% | 452 | 25 | 94% | 8.05 | 7.72 | 1065 | 814 | 57.1 | 10.9 | 81% | 9.2 | 3.92 | 59% | 18.26% | 2.667 | 29.63% | 4.053 | 17.62%
Set | 658 | 22 | 118 | 8 | 90% | 216 | 6 | 97% | 442 | 23 | 94% | 7.7 | 7.8 | 1024 | 743 | 53.1 | 5.5 | 88% | 7.6 | 3.8 | 43% | 19.13% | 2.596 | 28.84% | 4.752 | 20.66%
Oct | 581 | 19 | 181 | 5 | 97% | 218 | 5 | 98% | 537 | 24 | 95% | 7.28 | 7.63 | 1104 | 885 | 36.2 | 3.4 | 91% | 8.4 | 1.42 | 85% | 16.52% | 3.439 | 38.21% | 4.142 | 18.01%
Nov | 613 | 20 | 173 | 4 | 98% | 290 | 5 | 98% | 554 | 18 | 96% | 7.83 | 7.87 | 1142 | 798 | 44.7 | 9.2 | 72% | 10.7 | 1.77 | 80% | 17.39% | 3.46 | 38.44% | 5.8 | 25.22%
Des | 467 | 15 | 204 | 4 | 98% | 330 | 4 | 99% | 636 | 19 | 97% | 7.79 | 7.74 | 1068 | 752 | 59.5 | 3.2 | 95% | 10.3 | 2.44 | 76% | 13.04% | 3.06 | 34% | 4.95 | 21.52%
TOTAL 21 | 6326
MITJA 21 | 527.1667 | 17.2177 | 129.625 | 6.45 | 93.42% | 222.3333 | 5.3333 | 97.42% | 452 | 22.3333 | 94.17% | 7.58 | 7.6525 | 1088.9792 | 817.6167 | 47.2 | 6.7545 | 82.42% | 7.4182 | 2.7591 | 59.67% | 14.97% | 2.2318 | 24.8% | 3.8281 | 16.64%