## Amposta
AMPOSTA |  | Habitants:27.500
| cabal disseny | 5500 | MES | 300 | DBO | 300
|  | CARREGA | MES | 1650 | DBO | 1650
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen | 117798 | 3800 | 276 | 9 | 97 | 231 | 7 | 97 | 562 | 38 | 93 | 110 | 15.5
Feb | 107873 | 3720 | 248 | 12 | 94 | 279 | 5 | 98 | 629 | 24 | 96 | 141 | 15
Mar | 127984 | 4129 | 241 | 16 | 93 | 242 | 6 | 97 | 634 | 26 | 96 | 197 | 15.4
Abr | 141639 | 4721 | 206 | 11 | 94 | 236 | 6 | 97 | 482 | 25 | 95 | 166 | 16.67
May | 139072 | 4486 | 199 | 12 | 93 | 250 | 4 | 98 | 535 | 25 | 95 | 180 | 16.87
Jun | 136480 | 4549 | 212 | 12 | 91 | 199 | 7 | 97 | 536 | 21 | 96 | 180 | 16.91
Jul | 147761 | 4766 | 193 | 10 | 95 | 177 | 4 | 98 | 580 | 34 | 94 | 123 | 16.74
Ago | 163471 | 5273 | 177 | 9 | 94 | 150 | 4 | 97 | 498 | 36 | 92 | 129 | 17.7
Sep | 153373 | 5112 | 211 | 13 | 94 | 188 | 3 | 98 | 515 | 30 | 94 | 137 | 17.5
Oct | 169932 | 5482 | 219 | 14 | 93 | 204 | 4 | 98 | 592 | 18 | 97 | 71 | 17
Nov | 253686 | 7856 | 140 | 8 | 93 | 168 | 3 | 98 | 407 | 18 | 95 | 71 | 17.3
Des | 188578 | 6083 | 269 | 10 | 94 | 188 | 4 | 98 | 464 | 23 | 95 | 82 | 16.8
TOTAL00 | 1847647 | 59977 | 2591 | 136 | 1125 | 2512 | 57 | 1171 | 6434 | 318 | 1138 | 1587 | 199.39
MITJA00 | 153970.5833 | 4998.0833 | 215.9167 | 11.3333 | 93.75 | 209.3333 | 4.75 | 97.5833 | 536.1667 | 26.5 | 94.8333 | 132.25 | 16.6158
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen | 136213 | 4394 | 299 | 17 | 94 | 215 | 5 | 98 | 598 | 24 | 96 | 114 | 16.2
Feb | 114668 | 4095 | 231 | 18 | 91 | 282 | 5 | 98 | 525 | 30 | 94 | 114 | 16
Mar | 123413 | 3981 | 288 | 14 | 95 | 189 | 5 | 97 | 590 | 31 | 95 | 111 | 15.76
Abr | 135869 | 4529 | 260 | 16 | 93 | 238 | 5 | 98 | 521 | 30 | 94 | 99 | 16.8
May | 143983 | 4645 | 242 | 15 | 94 | 332 | 8 | 98 | 523 | 28 | 95 | 137 | 19.3
Jun | 127345 | 4245 | 290 | 19 | 94 | 274 | 7 | 98 | 595 | 34 | 94 | 129 | 18.5
Jul | 145206 | 4684 | 223 | 18 | 93 | 198 | 8 | 96 | 454 | 24 | 94 | 135 | 18.4
Ago | 144089 | 4648 | 167 | 9 | 94 | 369 | 8 | 96 | 167 | 35 | 89 | 132 | 17.5
Sep | 141791 | 4726 | 331 | 11 | 96 | 290 | 4 | 99 | 644 | 12 | 98 | 112 | 18
Oct | 147579 | 4761 | 196 | 9 | 93 | 158 | 4 | 97 | 410 | 27 | 93 | 112 | 17.8
Nov | 145661 | 4855 | 195 | 14 | 92 | 183 | 5 | 97.26 | 482 | 35 | 92.73 | 82 | 19
Des | 140231 | 4524 | 220 | 7 | 97 | 227 | 5 | 98 | 600 | 33 | 94 | 67 | 17.9
TOTAL01 | 1646048 | 54087 | 2942 | 167 | 1126 | 2955 | 69 | 1170.26 | 6109 | 343 | 1128.73 | 1344 | 211.16
MITJA01 | 137170.6667 | 4507.25 | 245.1667 | 13.9167 | 93.8333 | 246.25 | 5.75 | 97.5217 | 509.0833 | 28.5833 | 94.0608 | 112 | 17.5967
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen | 135488 | 4371 | 266 | 11 | 96 | 286 | 7 | 98 | 691 | 30 | 96 | 91 | 18
Feb | 118035 | 4216 | 322 | 24 | 92 | 315 | 7 | 98 | 686 | 45 | 93 | 86 | 18
Mar | 121249 | 3911 | 355 | 26 | 92 | 314 | 7 | 98 | 733 | 45 | 94 | 106 | 17.9
Abr | 131307 | 4377 | 322 | 18 | 95 | 361 | 5 | 99 | 783 | 32 | 96 | 246 | 17.9
May | 330605 | 10665 | 206 | 15 | 92 | 196 | 4 | 98 | 453 | 47 | 90 | 248 | 18.3
Jun | 276127 | 9204 | 232 | 8 | 96 | 234 | 8 | 96 | 506 | 54 | 86 | 177 | 18
Jul | 164086 | 5293 | 320 | 6 | 98 | 340 | 3 | 99 | 781 | 41 | 94 | 180 | 18
Ago | 149296 | 4816 | 254 | 8 | 96 | 305 | 8 | 97 | 607 | 57 | 90 | 159 | 18.1
Sep | 147257 | 4909 | 322 | 10 | 97 | 220 | 6 | 97 | 448 | 33 | 92 | 174 | 18.1
Oct | 144260 | 4654 | 242 | 12 | 94 | 261 | 6 | 98 | 665 | 26 | 96 | 171 | 18
Nov | 126782 | 4226 | 287 | 12 | 96 | 279 | 8 | 97 | 642 | 47 | 93 | 188 | 18.2
Des | 131291 | 4235 | 307 | 10 | 97 | 300 | 6 | 98 | 774 | 36 | 95 | 125 | 18.2
TOTAL02 | 1975783 | 64877 | 3435 | 160 | 1141 | 3411 | 75 | 1173 | 7769 | 493 | 1115 | 1951 | 216.7
MITJA02 | 164648.5833 | 5406.4167 | 286.25 | 13.3333 | 95.0833 | 284.25 | 6.25 | 97.75 | 647.4167 | 41.0833 | 92.9167 | 162.5833 | 18.0583
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 123036 | 3969 | 303 | 12 | 96 | 334 | 7 | 98 | 804 | 52 | 94 | 165 | 17.9 |  |  |  |  | 72.16% | 1202.607 | 72.89% | 1325.646 | 80.34%
Feb | 121810 | 4350 | 281 | 11 | 96 | 288 | 7 | 98 | 753 | 62 | 92 | 249 | 18.3 |  |  |  |  | 79.09% | 1222.35 | 74.08% | 1252.8 | 75.93%
Mar | 125553 | 4050 | 343 | 15 | 96 | 345 | 12 | 96 | 823 | 81 | 90 | 9 | 18.3 |  |  |  |  | 73.64% | 1389.15 | 84.19% | 1397.25 | 84.68%
Abr | 130841 | 4361 | 294 | 13 | 95 | 263 | 11 | 96 | 709 | 62 | 91 | 195 | 18.4 |  |  |  |  | 79.29% | 1282.134 | 77.71% | 1146.943 | 69.51%
May | 231024 | 7452 | 192 | 9 | 96 | 185 | 10 | 96 | 503 | 30 | 93 | 229.4 | 18.2 |  |  |  |  | 135.5% | 1430.784 | 86.71% | 1378.62 | 83.55%
Jun | 179915 | 5997 | 191 | 14 | 92 | 190 | 7 | 96 | 522 | 51 | 90 | 203.7 | 17.9 |  |  |  |  | 109% | 1145.427 | 69.42% | 1139.43 | 69.06%
Jul | 135684 | 4377 | 230 | 11 | 95 | 231 | 6 | 97 | 608 | 35 | 94 | 206 | 17 |  |  |  |  | 79.58% | 1006.71 | 61.01% | 1011.087 | 61.28%
Ago | 139811 | 4690 | 270 | 7 | 97 | 255 | 5 | 98 | 608 | 43 | 93 | 132 | 16.8 |  |  |  |  | 85.27% | 1266.3 | 76.75% | 1195.95 | 72.48%
Sep | 140700 | 4690 | 235 | 9 | 96 | 227 | 4 | 98 | 589 | 20 | 96 | 179 | 16.7 |  |  |  |  | 85.27% | 1102.15 | 66.8% | 1064.63 | 64.52%
Oct | 156210 | 5039 | 258 | 11 | 96 | 229 | 4 | 98 | 624 | 33 | 95 | 189.4 | 16.8 |  |  |  |  | 91.62% | 1300.062 | 78.79% | 1153.931 | 69.94%
Nov | 133155 | 4439 | 239 | 14 | 94 | 245 | 4 | 98 | 635 | 48 | 93 | 176.1 | 15.6 |  |  |  |  | 80.71% | 1060.921 | 64.3% | 1087.555 | 65.91%
Des | 142659 | 4602 | 248 | 12 | 95 | 274 | 7 | 97 | 740 | 59 | 92 | 183.9 | 16 |  |  |  |  | 83.67% | 1141.296 | 69.17% | 1260.948 | 76.42%
TOTAL03 | 1760398 | 58016 | 3084 | 138 | 1144 | 3066 | 84 | 1166 | 7918 | 576 | 1113 | 2117.5 | 207.9
MITJA03 | 146699.8333 | 4834.6667 | 257 | 11.5 | 95.3333 | 255.5 | 7 | 97.1667 | 659.8333 | 48 | 92.75 | 176.4583 | 17.325 |  |  |  |  | 87.9% | 1242.5093 | 75.3% | 1235.2573 | 74.86%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 126833 | 4091 | 258 | 12 | 95 | 253 | 9 | 96 | 728 | 53 | 93 | 185.8 | 15.3 |  |  |  |  | 74.38% | 1055.478 | 63.97% | 1035.023 | 62.73%
Feb | 127568 | 4399 | 268 | 9 | 96 | 331 | 7 | 98 | 912 | 52 | 94 | 128.5 | 16.9 |  |  |  |  | 79.98% | 1178.932 | 71.45% | 1456.069 | 88.25%
Mar | 134351 | 4334 | 261 | 15 | 94 | 349 | 6 | 98 | 728 | 37 | 95 | 126.7 | 17.1 |  |  |  |  | 78.8% | 1131.174 | 68.56% | 1512.566 | 91.67%
Abr | 221669 | 7389 | 221 | 12 | 93 | 237 | 4 | 98 | 575 | 41 | 92 | 92.8 | 19 |  |  |  |  | 134.3% | 1632.969 | 98.97% | 1751.193 | 106.1%
May | 379316 | 12236 | 120 | 11 | 90 | 114 | 3 | 97 | 250 | 21 | 91 | 138.7 | 18.5 |  |  |  |  | 222.5% | 1468.32 | 88.99% | 1394.904 | 84.54%
Jun | 338563 | 11285 | 134 | 8 | 94 | 153 | 3 | 98 | 393 | 20 | 95 | 138.1 | 18.8 |  |  |  |  | 205.2% | 1512.19 | 91.65% | 1726.605 | 104.6%
Jul | 239865 | 7738 | 144 | 14 | 90 | 176 | 3 | 98 | 466 | 30 | 93 | 208.3 | 17 |  |  |  |  | 140.7% | 1114.272 | 67.53% | 1361.888 | 82.54%
Ago | 162676 | 5248 | 156 | 13 | 90 | 198 | 4 | 98 | 437 | 80 | 78 | 144.2 | 17.9 |  |  |  |  | 95.42% | 818.688 | 49.62% | 1039.104 | 62.98%
Sep | 137719 | 4591 | 290 | 16 | 94 | 309 | 4 | 99 | 712 | 27 | 96 | 136.4 | 17.9 |  |  |  |  | 83.47% | 1331.39 | 80.69% | 1418.619 | 85.98%
Oct | 137994 | 4451 | 256 | 14 | 94 | 295 | 5 | 98 | 676 | 36 | 94 | 115.3 | 18.1 |  |  |  |  | 80.93% | 1139.456 | 69.06% | 1313.045 | 79.58%
Nov | 127569 | 4252 | 300 | 22 | 93 | 412 | 18 | 96 | 851 | 44 | 94 | 163.8 | 17.5 |  |  |  |  | 77.31% | 1275.6 | 77.31% | 1751.824 | 106.2%
Des | 140929 | 4546 | 338 | 13 | 95 | 300 | 7 | 97 | 730 | 42 | 94 | 148.6 | 17.6 |  |  |  |  | 82.65% | 1536.548 | 93.12% | 1363.8 | 82.65%
TOTAL04 | 2275052 | 74560 | 2746 | 159 | 1118 | 3127 | 73 | 1171 | 7458 | 483 | 1109 | 1727.2 | 211.6
MITJA04 | 189587.6667 | 6213.3333 | 228.8333 | 13.25 | 93.1667 | 260.5833 | 6.0833 | 97.5833 | 621.5 | 40.25 | 92.4167 | 143.9333 | 17.6333 |  |  |  |  | 113% | 1421.8178 | 86.17% | 1619.0911 | 98.13%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 105193 | 3393 | 317 | 11 | 96 | 332 | 9 | 97 | 774 | 62 | 92 | 196.8 | 16.9 |  |  |  |  | 61.69% | 1075.581 | 65.19% | 1126.476 | 68.27%
Feb | 111718 | 3990 | 317 | 19 | 93 | 312 | 7 | 98 | 745 | 37 | 94 | 178.2 | 16.8 |  |  |  |  | 72.55% | 1264.83 | 76.66% | 1244.88 | 75.45%
Mar | 116757 | 3766 | 482 | 14 | 96 | 344 | 7 | 98 | 1159 | 47 | 95 | 230 | 16.83 |  |  |  |  | 68.47% | 1815.212 | 110% | 1295.504 | 78.52%
Abr | 135922 | 4531 | 353 | 16 | 95 | 352 | 8 | 97 | 811 | 61 | 92 | 199.5 | 18 |  |  |  |  | 82.38% | 1599.443 | 96.94% | 1594.912 | 96.66%
May | 146387 | 4722 | 270 | 19 | 92 | 282 | 7 | 97 | 684 | 59 | 91 | 120.6 | 18.7 |  |  |  |  | 85.85% | 1274.94 | 77.27% | 1331.604 | 80.7%
Jun | 145640 | 4855 | 285 | 19 | 92 | 272 | 4 | 98 | 676 | 40 | 92 | 209.3 | 18.1 |  |  |  |  | 88.27% | 1383.675 | 83.86% | 1320.56 | 80.03%
Jul | 141396 | 4561 | 254 | 16 | 93 | 265 | 5 | 98 | 602 | 35 | 94 | 172.8 | 17.9 |  |  |  |  | 82.93% | 1158.494 | 70.21% | 1208.665 | 73.25%
Ago | 140852 | 4544 | 217 | 13 | 93 | 333 | 8 | 97 | 550 | 21 | 96 | 162.7 | 18 |  |  |  |  | 82.62% | 986.048 | 59.76% | 1513.152 | 91.71%
Sep | 137853 | 4595 | 259 | 13 | 94 | 286 | 14 | 95 | 526 | 30 | 95 | 184.3 | 16.5 |  |  |  |  | 83.55% | 1190.105 | 72.13% | 1314.17 | 79.65%
Oct | 143114 | 4617 | 312 | 13 | 95 | 282 | 6 | 98 | 647 | 31 | 95 | 145.3 | 16.3 |  |  |  |  | 83.95% | 1440.504 | 87.3% | 1301.994 | 78.91%
Nov | 131143 | 4371 | 323 | 8 | 97 | 335 | 4 | 99 | 752 | 27 | 96 | 201.8 | 16 |  |  |  |  | 79.47% | 1411.833 | 85.57% | 1464.285 | 88.74%
Des | 138078 | 4454 | 259 | 11 | 96 | 292 | 3 | 99 | 700 | 29 | 95 | 189.5 | 16.9 |  |  |  |  | 80.98% | 1153.586 | 69.91% | 1300.568 | 78.82%
TOTAL05 | 1594053 | 52399 | 3648 | 172 | 1132 | 3687 | 82 | 1171 | 8626 | 479 | 1127 | 2190.8 | 206.93
MITJA05 | 132837.75 | 4366.5833 | 304 | 14.3333 | 94.3333 | 307.25 | 6.8333 | 97.5833 | 718.8333 | 39.9167 | 93.9167 | 182.5667 | 17.2442 |  |  |  |  | 79.39% | 1327.4413 | 80.45% | 1341.6327 | 81.31%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 137366 | 4579 | 260 | 12 | 94 | 283 | 5 | 98 | 736 | 36 | 95 | 180.7 | 18 |  |  |  |  | 83.25% | 1190.54 | 72.15% | 1295.857 | 78.54%
Feb | 125899 | 4332 | 324 | 14 | 96 | 274 | 10 | 96 | 580 | 28 | 95 | 169.1 | 18.7 |  |  |  |  | 78.76% | 1403.568 | 85.06% | 1186.968 | 71.94%
Mar | 130473 | 4209 | 269 | 12 | 95 | 274 | 5 | 98 | 572 | 35 | 93 | 207 | 16.8 |  |  |  |  | 76.53% | 1132.221 | 68.62% | 1153.266 | 69.89%
Abr | 134782 | 4493 | 524 | 11 | 97 | 365 | 6 | 98 | 897 | 36 | 95 | 177.2 | 16.3 |  |  |  |  | 81.69% | 2354.332 | 142.7% | 1639.945 | 99.39%
May | 142013 | 4581 | 362 | 9 | 97 | 238 | 6 | 98 | 770 | 23 | 97 | 257 | 16 |  |  |  |  | 83.29% | 1658.322 | 100.5% | 1090.278 | 66.08%
Jun | 126221 | 4207 | 436 | 15 | 96 | 347 | 6 | 98 | 850 | 34 | 96 | 205 | 18.1 |  |  |  |  | 76.49% | 1834.252 | 111.2% | 1459.829 | 88.47%
Jul | 130029 | 4194 | 272 | 4 | 98 | 304 | 10 | 97 | 618 | 27 | 95 | 166.7 | 19 |  |  |  |  | 76.25% | 1140.768 | 69.14% | 1274.976 | 77.27%
Ago | 131390 | 4238 | 268 | 12 | 94 | 302 | 12 | 96 | 678 | 32 | 95 | 156.6 | 18.88 |  |  |  |  | 77.05% | 1135.784 | 68.84% | 1279.876 | 77.57%
Sep | 130018 | 4334 | 302 | 8 | 97 | 239 | 9 | 96 | 527 | 88 | 95 | 128 | 18.88 |  |  |  |  | 78.8% | 1308.868 | 79.33% | 1035.826 | 62.78%
Oct | 142383 | 4593 | 371 | 7 | 98 | 272 | 6 | 98 | 623 | 23 | 96 | 170.9 | 16.4 |  |  |  |  | 83.51% | 1704.003 | 103.3% | 1249.296 | 75.71%
Nov | 141356 | 4712 | 377 | 9 | 98 | 347 | 10 | 97 | 876 | 30 | 97 | 162 | 17 |  |  |  |  | 85.67% | 1776.424 | 107.7% | 1635.064 | 99.09%
Des | 156557 | 5050 | 374 | 10 | 97 | 395 | 9 | 98 | 799 | 28 | 97 | 182.4 | 16 |  |  |  |  | 91.82% | 1888.7 | 114.5% | 1994.75 | 120.9%
TOTAL06 | 1628487 | 53522 | 4139 | 123 | 1157 | 3640 | 94 | 1168 | 8526 | 420 | 1146 | 2162.6 | 210.06
MITJA06 | 135707.25 | 4460.1667 | 344.9167 | 10.25 | 96.4167 | 303.3333 | 7.8333 | 97.3333 | 710.5 | 35 | 95.5 | 180.2167 | 17.505 |  |  |  |  | 81.09% | 1538.3858 | 93.24% | 1352.9172 | 81.99%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 153737 | 4959 | 436 | 12 | 97 | 272 | 6 | 98 | 712 | 37 | 95 | 253.8 | 17 |  |  |  |  | 90.16% | 2162.124 | 131% | 1348.848 | 81.75%
Feb | 127255 | 4545 | 524 | 11 | 98 | 269 | 4 | 98 | 833 | 31 | 96 | 232.2 | 16.6 |  |  |  |  | 82.64% | 2381.58 | 144.3% | 1222.605 | 74.1%
Mar | 128050 | 4131 | 492 | 12 | 97 | 307 | 7 | 98 | 819 | 32 | 96 | 214.3 | 17 |  |  |  |  | 75.11% | 2032.452 | 123.2% | 1268.217 | 76.86%
Abr | 133495 | 4450 | 391 | 9 | 97 | 266 | 6 | 98 | 588 | 25 | 96 | 199.1 | 17.5 |  |  |  |  | 80.91% | 1739.95 | 105.5% | 1183.7 | 71.74%
May | 146889 | 4738 | 491 | 11 | 98 | 297 | 7 | 98 | 874 | 37 | 96 | 233.5 | 17.2 |  |  |  |  | 86.15% | 2326.358 | 141% | 1407.186 | 85.28%
Jun | 130870 | 4362 | 593 | 10 | 98 | 276 | 9 | 97 | 920 | 34 | 96 | 215.9 | 17.5 |  |  |  |  | 79.31% | 2586.666 | 156.8% | 1203.912 | 72.96%
Jul | 132249 | 4266 | 341 | 8 | 98 | 241 | 6 | 97 | 548 | 46 | 92 | 248.7 | 17.8 |  |  |  |  | 77.56% | 1454.706 | 88.16% | 1028.106 | 62.31%
Ago | 129900 | 4190 | 396 | 9 | 98 | 195 | 5 | 98 | 640 | 41 | 94 | 194 | 15.6291 |  |  |  |  | 76.18% | 1659.24 | 100.6% | 817.05 | 49.52%
Sep | 130776 | 4359 | 430 | 7 | 98 | 209 | 5 | 98 | 828 | 52 | 94 | 219.3 | 17.63 |  |  |  |  | 79.25% | 1874.37 | 113.6% | 911.031 | 55.21%
Oct | 141397 | 4561 | 343 | 15 | 96 | 203 | 7 | 97 | 810 | 39 | 95 | 220 | 17 |  |  |  |  | 82.93% | 1564.423 | 94.81% | 925.883 | 56.11%
Nov | 136379 | 4545.9667 | 351 | 14 | 96 | 224 | 13 | 94 | 722 | 46 | 94 | 196.6 | 16.8 |  |  |  |  | 82.65% | 1595.6343 | 96.71% | 1018.2965 | 61.71%
Des | 151038 | 4872.1935 | 418 | 10 | 98 | 252 | 9 | 96 | 771 | 32 | 96 | 138.8 | 16.8 |  |  |  |  | 88.59% | 2036.5769 | 123.4% | 1227.7928 | 74.41%
TOTAL07 | 1642035 | 53979.1602 | 5206 | 128 | 1169 | 3011 | 84 | 1167 | 9065 | 452 | 1140 | 2566.2 | 204.4591
MITJA07 | 136836.25 | 4498.2634 | 433.8333 | 10.6667 | 97.4167 | 250.9167 | 7 | 97.25 | 755.4167 | 37.6667 | 95 | 213.85 | 17.0383 |  |  |  |  | 81.79% | 1951.4966 | 118.3% | 1128.6892 | 68.41%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 140837 | 4543 | 561 | 27 | 95 | 238 | 13 | 95 | 939 | 48 | 95 | 188.5 | 17.4 |  |  |  |  | 82.6% | 2548.623 | 154.5% | 1081.234 | 65.53%
Feb | 126373 | 4358 | 390 | 15 | 96 | 232 | 11 | 95 | 735 | 40 | 95 | 222 | 16.3 |  |  |  |  | 79.24% | 1699.62 | 103% | 1011.056 | 61.28%
Mar | 122275 | 3944 | 435 | 18 | 96 | 349 | 13 | 96 | 988 | 54 | 95 | 154.2 | 16.1 |  |  |  |  | 71.71% | 1715.64 | 104% | 1376.456 | 83.42%
Abr | 121323 | 4044 | 545 | 8 | 99 | 286 | 7 | 98 | 952 | 35 | 96 | 190.2 | 15.5 |  |  |  |  | 73.53% | 2203.98 | 133.6% | 1156.584 | 70.1%
May | 174980 | 5645 | 351 | 9 | 97 | 292 | 7 | 98 | 812 | 25 | 97 | 222.7 | 17.3 |  |  |  |  | 102.6% | 1981.395 | 120.1% | 1648.34 | 99.9%
Jun | 199546 | 6652 | 267 | 15 | 95 | 182 | 4 | 98 | 582 | 27 | 95 | 188.8 | 17.3 |  |  |  |  | 120.9% | 1776.084 | 107.6% | 1210.664 | 73.37%
Jul | 144296 | 4655 | 364 | 8 | 98 | 215 | 4 | 98 | 753 | 32 | 96 | 230 | 17.5 |  |  |  |  | 84.64% | 1694.42 | 102.7% | 1000.825 | 60.66%
Ago | 133988 | 4322 | 395 | 9 | 98 | 267 | 9 | 97 | 735 | 40 | 95 | 157.7 | 17.8 |  |  |  |  | 78.58% | 1707.19 | 103.5% | 1153.974 | 69.94%
Sep | 133239 | 4441 | 470 | 16 | 97 | 280 | 12 | 96 | 777 | 44 | 94 | 195.3 | 17.8 |  |  |  |  | 80.75% | 2087.27 | 126.5% | 1243.48 | 75.36%
Oct | 154436 | 4982 | 470 | 16 | 97 | 244 | 9 | 96 | 801 | 43 | 95 | 191.8 | 17.5 |  |  |  |  | 90.58% | 2341.54 | 141.9% | 1215.608 | 73.67%
Nov | 145292 | 4843 | 410 | 11 | 97 | 376 | 10 | 95 | 861 | 39 | 97 | 244.9 | 17.6 |  |  |  |  | 88.05% | 1985.63 | 120.3% | 1820.968 | 110.4%
Des | 133491 | 4306 | 539 | 19 | 96 | 206 | 7 | 96 | 1036 | 39 | 96 | 184.4 | 17.63 |  |  |  |  | 78.29% | 2320.934 | 140.7% | 887.036 | 53.76%
TOTAL08 | 1730076 | [10 empty] | 2370.5
MITJA08 | 144173 | 4727.9167 | 433.0833 | 14.25 | 96.75 | 263.9167 | 8.8333 | 96.5 | 830.9167 | 38.8333 | 95.5 | 197.5417 | 17.1442 |  |  |  |  | 85.96% | 2047.5819 | 124.1% | 1247.776 | 75.62%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 134854 | 4350 | 477 | 11 | 98 | 392 | 8 | 98 | 889 | 36 | 96 | 233.5 | 17.7 |  |  |  |  | 79.09% | 2074.95 | 125.8% | 1705.2 | 103.3%
Feb | 118264 | 4224 | 411 | 15 | 96 | 267 | 7 | 97 | 826 | 39 | 95 | 234.9 | 17.7 |  |  |  |  | 76.8% | 1736.064 | 105.2% | 1127.808 | 68.35%
Mar | 122536 | 3953 | 435 | 17 | 96 | 341 | 10 | 97 | 876 | 60 | 93 | 280.3 | 19.9 |  |  |  |  | 71.87% | 1719.555 | 104.2% | 1347.973 | 81.7%
Abr | 128055 | 4269 | 425 | 18 | 96 | 279 | 12 | 96 | 870 | 53 | 94 | 207.7 | 18.8 |  |  |  |  | 77.62% | 1814.325 | 110% | 1191.051 | 72.18%
May | 131696 | 4248 | 423 | 12 | 97 | 356 | 11 | 97 | 893 | 43 | 95 | 235.8 | 18 |  |  |  |  | 77.24% | 1796.904 | 108.9% | 1512.288 | 91.65%
Jun | 125145 | 4172 | 571 | 11 | 98 | 394 | 10 | 98 | 837 | 31 | 96 | 148.3 | 16.8 |  |  |  |  | 75.85% | 2382.212 | 144.4% | 1643.768 | 99.62%
Jul | 127186 | 4103 | 381 | 13 | 97 | 276 | 14 | 95 | 626 | 33 | 95 | 241.9 | 16.8 |  |  |  |  | 74.6% | 1563.243 | 94.74% | 1132.428 | 68.63%
Ago | 126035 | 4066 | 257 | 11 | 96 | 223 | 12 | 95 | 621 | 45 | 93 | 182.7 | 19 |  |  |  |  | 73.93% | 1044.962 | 63.33% | 906.718 | 54.95%
Sep | 137724 | 4591 | 321 | 12 | 96 | 243 | 12 | 95 | 633 | 34 | 95 | 169.9 | 20 |  |  |  |  | 83.47% | 1473.711 | 89.32% | 1115.613 | 67.61%
Oct | 137198 | 4426 | 389 | 14 | 96 | 255 | 5 | 98 | 840 | 31 | 96 | 170.8 | 18.8 |  |  |  |  | 80.47% | 1721.714 | 104.3% | 1128.63 | 68.4%
Nov | 128980 | 4299 | 454 | 12 | 97 | 318 | 5 | 98 | 787 | 28 | 96 | 163.9 | 17.5 |  |  |  |  | 78.16% | 1951.746 | 118.3% | 1367.082 | 82.85%
Des | 140424 | 4530 | 470 | 24 | 95 | 276 | 14 | 95 | 757 | 41 | 95 | 177.3 | 16.3 |  |  |  |  | 82.36% | 2129.1 | 129% | 1250.28 | 75.77%
TOTAL09 | 1558097 | [10 empty] | 2447
MITJA09 | 129841.4167 | 4269.25 | 417.8333 | 14.1667 | 96.5 | 301.6667 | 10 | 96.5833 | 787.9167 | 39.5 | 94.9167 | 203.9167 | 18.1083 |  |  |  |  | 77.62% | 1783.835 | 108.1% | 1287.8904 | 78.05%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat |  |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 140805 | 4542 | 500 | 20 | 96 | 327 | 10 | 97 | 945 | 46 | 95 | 188 | 15 |  |  |  |  | 82.58% | 2271 | 137.6% | 1485.234 | 90.01%
Feb | 111764 | 3992 | 379 | 17 | 96 | 263 | 7 | 97 | 740 | 40 | 95 | 125 | 16.6 |  |  |  |  | 72.58% | 1512.968 | 91.7% | 1049.896 | 63.63%
Mar | 120533 | 3888 | 317 | 18 | 94 | 276 | 6 | 98 | 692 | 39 | 94 | 236.6 | 16.34 |  |  |  |  | 70.69% | 1232.496 | 74.7% | 1073.088 | 65.04%
Abr | 115665 | 3856 | 293 | 16 | 96 | 298 | 9 | 97 | 800 | 46 | 94 | 191.4 | 16.19 |  |  |  |  | 70.11% | 1129.808 | 68.47% | 1149.088 | 69.64%
May | 136365 | 4399 | 322 | 12 | 96 | 307 | 9 | 97 | 687 | 36 | 95 | 230.9 | 15.7 |  |  |  |  | 79.98% | 1416.478 | 85.85% | 1350.493 | 81.85%
Jun | 119407 | 3980 | 270 | 14 | 95 | 347 | 10 | 97 | 688 | 37 | 95 | 232.7 | 16.1588 |  |  |  |  | 72.36% | 1074.6 | 65.13% | 1381.06 | 83.7%
Jul | 126689 | 4087 | 308 | 12 | 96 | 387 | 11 | 97 | 784 | 35 | 96 | 220.8 | 16.72 |  |  |  |  | 74.31% | 1258.796 | 76.29% | 1581.669 | 95.86%
Ago | 130468 | 4209 | 343 | 18 | 95 | 382 | 10 | 97 | 859 | 35 | 96 | 213 | 16.8 |  |  |  |  | 76.53% | 1443.687 | 87.5% | 1607.838 | 97.44%
Sep | 125432 | 4181 | 340 | 12 | 97 | 330 | 10 | 97 | 717 | 32 | 96 | 228 | 16.8 |  |  |  |  | 76.02% | 1421.54 | 86.15% | 1379.73 | 83.62%
Oct | 139790 | 4509 | 268 | 13 | 95 | 244 | 8 | 97 | 662 | 35 | 95 | 195 | 16.4 |  |  |  |  | 81.98% | 1208.412 | 73.24% | 1100.196 | 66.68%
Nov | 124110 | 4137 | 291 | 17 | 94 | 252 | 9 | 96 | 751 | 44 | 94 | 223 | 15.7 |  |  |  |  | 75.22% | 1203.867 | 72.96% | 1042.524 | 63.18%
Des | 122581 | 3954 | 470 | 18 | 96 | 356 | 3 | 99 | 997 | 44 | 96 | 192 | 15.4 |  |  |  |  | 71.89% | 1858.38 | 112.6% | 1407.624 | 85.31%
TOTAL10 | 1513609 | [10 empty] | 2476.4
MITJA10 | 126134.0833 | 4144.5 | 341.75 | 15.5833 | 95.5 | 314.0833 | 8.5 | 97.1667 | 776.8333 | 39.0833 | 95.0833 | 206.3667 | 16.1507 |  |  |  |  | 75.35% | 1416.3829 | 85.84% | 1301.7184 | 78.89%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 111887 | 3609 | 308 | 16 | 95 | 274 | 12 | 96 | 755 | 35 | 95 | 213.1 | 14.86 | 54 | 13 |  |  | 65.62% | 1111.572 | 67.37% | 988.866 | 59.93%
Feb | 95106 | 3397 | 395 | 22 | 94 | 481 | 7 | 99 | 898 | 36 | 96 | 249 | 14.8 | 67 | 7 |  |  | 61.76% | 1341.815 | 81.32% | 1633.957 | 99.03%
Mar | 129377 | 4173 | 338 | 20 | 94 | 353 | 10 | 97 | 764 | 33 | 96 | 263 | 17.1 | 56 | 9 |  |  | 75.87% | 1410.474 | 85.48% | 1473.069 | 89.28%
Abr | 118475 | 3949 | 301 | 18 | 94 | 316 | 15 | 95 | 786 | 37 | 95 | 102.9 | 16.93 | 68 | 5 |  |  | 71.8% | 1188.649 | 72.04% | 1247.884 | 75.63%
May | 138788 | 4477 | 281 | 18 | 94 | 415 | 15 | 96 | 827 | 39 | 95 | 112.7 | 16.81 | 56 | 10 |  |  | 81.4% | 1258.037 | 76.24% | 1857.955 | 112.6%
Jun | 124920 | 4164 | 310 | 18 | 94 | 203 | 8 | 96 | 656 | 42 | 94 | 112.8 | 17.01 | 63 | 11 |  |  | 75.71% | 1290.84 | 78.23% | 845.292 | 51.23%
Jul | 125568 | 4051 | 241 | 18 | 93 | 190 | 9 | 96 | 525 | 33 | 94 | 165.3 | 16.13 | 39 | 8 |  |  | 73.65% | 976.291 | 59.17% | 769.69 | 46.65%
Ago | 132188 | 4264 | 296 | 20 | 93 | 285 | 11 | 96 | 747 | 30 | 96 | 234 | 16.6 | 43 | 6 |  |  | 77.53% | 1262.144 | 76.49% | 1215.24 | 73.65%
Sep | 133911 | 4464 | 354 | 16 | 95 | 260 | 13 | 95 | 565 | 31 | 95 | 197 | 16.6 | 46 | 5 |  |  | 81.16% | 1580.256 | 95.77% | 1160.64 | 70.34%
Oct | 134853 | 4350 | 312 | 16 | 95 | 263 | 8 | 97 | 579 | 29 | 95 | 221 | 17.2 | 39 | 6 |  |  | 79.09% | 1357.2 | 82.25% | 1144.05 | 69.34%
Nov | 143996 | 4800 | 382 | 18 | 95 | 382 | 10 | 97 | 861 | 33 | 96 | 243 | 17.2 | 61 | 10 |  |  | 87.27% | 1833.6 | 111.1% | 1833.6 | 111.1%
Des | 127480 | 4112 | 374 | 22 | 94 | 447 | 13 | 97 | 939 | 45 | 95 | 194 | 14.5 | 92 | 20 |  |  | 74.76% | 1537.888 | 93.21% | 1838.064 | 111.4%
TOTAL11 | 1516549 | [10 empty] | 2307.8
MITJA11 | 126379.0833 | 4150.8333 | 324.3333 | 18.5 | 94.1667 | 322.4167 | 10.9167 | 96.4167 | 741.8333 | 35.25 | 95.1667 | 192.3167 | 16.3117 | 57 | 9.1667 |  |  | 75.47% | 1346.2536 | 81.59% | 1338.2978 | 81.11%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 116339 | 3753 | 286 | 26 | 91 | 367 | 13 | 97 | 800 | 53 | 93 | 155.6 | 18 | 61 | 27 |  |  | 68.24% | 1073.358 | 65.05% | 1377.351 | 83.48%
Feb | 94999 | 3276 | 239 | 20 | 92 | 181 | 5 | 97 | 701 | 42 | 94 | 204.3 | 18.51 | 76 | 38 |  |  | 59.56% | 782.964 | 47.45% | 592.956 | 35.94%
Mar | 109692 | 3538 | 261 | 27 | 90 | 154 | 6 | 96 | 566 | 55 | 90 | 167.5 | 18.27 | 70 | 33 |  |  | 64.33% | 923.418 | 55.96% | 544.852 | 33.02%
Abr | 107070 | 3569 | 412 | 22 | 95 | 261 | 8 | 97 | 687 | 50 | 93 | 162.3 | 18.14 | 81 | 26 |  |  | 64.89% | 1470.428 | 89.12% | 931.509 | 56.46%
May | 114092 | 3680 | 213 | 21 | 90 | 330 | 12 | 96 | 772 | 47 | 94 | 196.2 | 17.2 | 62 | 24 |  |  | 66.91% | 783.84 | 47.51% | 1214.4 | 73.6%
Jun | 106064 | 3535 | 262 | 23 | 91 | 326 | 10 | 97 | 690 | 46 | 93 | 172 | 17.5 | 66 | 12 |  |  | 64.27% | 926.17 | 56.13% | 1152.41 | 69.84%
Jul | 109520 | 3533 | 228 | 20 | 91 | 365 | 10 | 97 | 777 | 40 | 95 | 200 | 17.1 | 56 | 11 |  |  | 64.24% | 805.524 | 48.82% | 1289.545 | 78.15%
Ago | 114183 | 3683 | 317 | 15 | 95 | 304 | 18 | 94 | 849 | 42 | 95 | 169.4 | 19.09 | 50 | 12 |  |  | 66.96% | 1167.511 | 70.76% | 1119.632 | 67.86%
Sep | 115878 | 3863 | 232 | 21 | 91 | 213 | 15 | 93 | 511 | 44 | 91 | 117.4 | 18.44 | 50 | 14 |  |  | 70.24% | 896.216 | 54.32% | 822.819 | 49.87%
Oct | 110416 | 3562 | 497 | 18 | 96 | 238 | 9 | 96 | 633 | 43 | 94 | 91 | 18.8 | 78 | 9 |  |  | 64.76% | 1770.314 | 107.3% | 847.756 | 51.38%
Nov | 113671 | 3789 | 324 | 19 | 94 | 310 | 9 | 97 | 769 | 53 | 94 | 139 | 18.2 | 93 | 16 |  |  | 68.89% | 1227.636 | 74.4% | 1174.59 | 71.19%
Des | 108895 | 3513 | 366 | 29 | 92 | 334 | 13 | 96 | 745 | 58 | 93 | 161 | 17 | 96 | 29 |  |  | 63.87% | 1285.758 | 77.92% | 1173.342 | 71.11%
TOTAL12 | 1320819 | [10 empty] | 1935.7
MITJA12 | 110068.25 | 3607.8333 | 303.0833 | 21.75 | 92.3333 | 281.9167 | 10.6667 | 96.0833 | 708.3333 | 47.75 | 93.25 | 161.3083 | 18.0208 | 69.9167 | 20.9167 |  |  | 65.6% | 1093.4742 | 66.27% | 1017.1083 | 61.64%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 101116 | 3262 | 380 | 25 | 93 | 345 | 16 | 96 | 801 | 58 | 93 | 197 | 17.1 | 95 | 38 | 10.9 | 2.2 | 59.31% | 1239.56 | 75.12% | 1125.39 | 68.21%
Feb | 94927 | 3390 | 274 | 25 | 91 | 282 | 11 | 96 | 664 | 55 | 92 | 189 | 17.6 | 73 | 43 | 7.8 | 2.8 | 61.64% | 928.86 | 56.29% | 955.98 | 57.94%
Mar | 248650 | 5500 | 154 | 17 | 89 | 146 | 11 | 93 | 294 | 30 | 90 | 171 | 19.1 | 26 | 18 | 3.1 | 0.9 | 100% | 847 | 51.33% | 803 | 48.67%
Abr | 210986 | 7033 | 169 | 18 | 90 | 124 | 8 | 94 | 312 | 37 | 88 | 170.2 | 18.55 | 47 | 20 | 5.3 | 1 | 127.9% | 1188.577 | 72.03% | 872.092 | 52.85%
May | 182147 | 5876 | 181 | 15 | 92 | 143 | 12 | 92 | 370 | 31 | 92 | 183.1 | 18.58 | 29 | 23 | 4 | 1.3 | 106.8% | 1063.556 | 64.46% | 840.268 | 50.93%
Jun | 140380 | 4679 | 247 | 23 | 91 | 228 | 14 | 94 | 436 | 44 | 90 | 108.08 | 18.15 | 48 | 27 | 6.7 | 2.5 | 85.07% | 1155.713 | 70.04% | 1066.812 | 64.66%
Jul | 122337 | 3946 | 226 | 14 | 94 | 241 | 10 | 96 | 532 | 31 | 94 | 145.71 | 18.2 | 47 | 15 | 7.2 | 6.3 | 71.75% | 891.796 | 54.05% | 950.986 | 57.64%
Ago | 123757 | 3992 | 232 | 10 | 96 | 208 | 9 | 96 | 442 | 22 | 95 | 120.4 | 17 | 36 | 5 | 4.8 | 0.8 | 72.58% | 926.144 | 56.13% | 830.336 | 50.32%
Sep | 122055 | 4069 | 305 | 13 | 96 | 205 | 6 | 97 | 461 | 26 | 94 | 129 | 18.01 | 36 | 4 | 6.2 | 1.4 | 73.98% | 1241.045 | 75.21% | 834.145 | 50.55%
Oct | 127463 | 4112 | 241 | 13 | 94 | 200 | 5 | 97 | 489 | 23 | 95 | 151.82 | 17.03 | 46 | 6 | 4.9 | 1.6 | 74.76% | 990.992 | 60.06% | 822.4 | 49.84%
Nov | 102316 | 3411 | 219 | 16 | 93 | 265 | 8 | 97 | 513 | 24 | 95 | 230.94 | 16.56 | 50 | 7 | 8.2 | 3.5 | 62.02% | 747.009 | 45.27% | 903.915 | 54.78%
Des | 116651 | 3763 | 515 | 18 | 97 | 381 | 8 | 98 | 852 | 34 | 96 | 174.32 | 17.89 | 111 | 14 | 11.9 | 2.9 | 68.42% | 1937.945 | 117.5% | 1433.703 | 86.89%
TOTAL13 | 1692785 | [10 empty] | 1970.57
MITJA13 | 141065.4167 | 4419.4167 | 261.9167 | 17.25 | 93 | 230.6667 | 9.8333 | 95.5 | 513.8333 | 34.5833 | 92.8333 | 164.2142 | 17.8142 | 53.6667 | 18.3333 | 6.75 | 2.2667 | 80.35% | 1157.5189 | 70.15% | 1019.4121 | 61.78%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 117518 | 3791 | 295 | 13 | 96 | 374 | 8 | 98 | 697 | 34 | 95 | 155 | 16.2 | 68 | 19 | 7.4 | 2 | 68.93% | 1118.345 | 67.78% | 1417.834 | 85.93%
Feb | 90813 | 3243 | 277 | 16 | 94 | 399 | 7 | 98 | 688 | 39 | 94 | 183 | 15.8 | 86 | 15 | 8.8 | 2 | 58.96% | 898.311 | 54.44% | 1293.957 | 78.42%
Mar | 94449 | 3047 | 271 | 24 | 90 | 367 | 8 | 98 | 655 | 34 | 95 | 121 | 15.5 | 61 | 10 | 9.1 | 2.8 | 55.4% | 825.737 | 50.04% | 1118.249 | 67.77%
Abr | 107452 | 3582 | 372 | 18 | 95 | 395 | 8 | 98 | 722 | 41 | 94 | 186 | 15.5 | 55 | 11 | 6.9 | 2.5 | 65.13% | 1332.504 | 80.76% | 1414.89 | 85.75%
May | 118073 | 3809 | 284 | 19 | 93 | 362 | 10 | 97 | 571 | 36 | 94 | 199.43 | 16.16 | 61 | 11 | 8.1 | 3.9 | 69.25% | 1081.756 | 65.56% | 1378.858 | 83.57%
Jun | 108960 | 3632 | 219 | 21 | 91 | 307 | 9 | 97 | 527 | 37 | 93 | 156.86 | 16.47 |  |  | 7.3 | 2.1 | 66.04% | 795.408 | 48.21% | 1115.024 | 67.58%
Jul | 110305 | 3558 | 187 | 12 | 93 | 276 | 9 | 97 | 470 | 32 | 93 | 183 | 16.6 | 49 | 5 | 6.4 | 1.7 | 64.69% | 665.346 | 40.32% | 982.008 | 59.52%
Ago | 123595 | 3987 | 174 | 14 | 92 | 271 | 10 | 96 | 477 | 40 | 92 | 151 | 15.9 | 49 | 6 | 5.8 | 1.4 | 72.49% | 693.738 | 42.04% | 1080.477 | 65.48%
Sep | 125727 | 4191 | 160 | 16 | 90 | 187 | 7 | 96 | 356 | 32 | 91 | 159 | 16.6 | 69 | 8 | 5.1 | 2.2 | 76.2% | 670.56 | 40.64% | 783.717 | 47.5%
Oct | 129608 | 4181 | 208 | 18 | 91 | 278 | 6 | 98 | 505 | 36 | 93 | 179 | 16.2 | 38 | 5 | 5.7 | 1.7 | 76.02% | 869.648 | 52.71% | 1162.318 | 70.44%
Nov | 141545 | 4718 | 222 | 23 | 90 | 309 | 10 | 97 | 509 | 42 | 92 | 148 | 15.8 | 58 | 11 | 5.9 | 4.4 | 85.78% | 1047.396 | 63.48% | 1457.862 | 88.36%
Des | 134061 | 4325 | 176 | 8 | 95 | 258 | 10 | 96 | 455 | 33 | 93 | 99 | 18.2 | 61 | 12 | 6.5 | 1.8 | 78.64% | 761.2 | 46.13% | 1115.85 | 67.63%
TOTAL14 | 1402106 | [10 empty] | 1920.29
MITJA14 | 116842.1667 | 3838.6667 | 237.0833 | 16.8333 | 92.5 | 315.25 | 8.5 | 97.1667 | 552.6667 | 36.3333 | 93.25 | 160.0242 | 16.2442 | 59.5455 | 10.2727 | 6.9167 | 2.375 | 69.79% | 910.0839 | 55.16% | 1210.1397 | 73.34%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 121300 | 3913 | 196 | 7 | 96 | 290 | 12 | 96 | 558 | 41 | 93 | 149 | 16.6 | 74 | 9 | 7.8 | 0.9 | 71.15% | 766.948 | 46.48% | 1134.77 | 68.77%
Feb | 98388 | 3514 | 186 | 17 | 91 | 315 | 9 | 97 | 575 | 43 | 93 | 182 | 16.2 | 66 | 8 | 6.4 | 0.9 | 63.89% | 653.604 | 39.61% | 1106.91 | 67.09%
Mar | 142435 | 4595 | 205 | 21 | 90 | 280 | 11 | 96 | 510 | 43 | 92 | 191.42 | 15.94 | 44 | 10 | 4.9 | 1.3 | 83.55% | 941.975 | 57.09% | 1286.6 | 77.98%
Abr | 216250 | 7208 | 116 | 17 | 86 | 113 | 11 | 91 | 247 | 29 | 88 | 155.54 | 16.75 | 22.8 | 6 | 3.2 | 1 | 131.1% | 836.128 | 50.67% | 814.504 | 49.36%
May | 200676 | 6473 | 177 | 12 | 93 | 220 | 7 | 97 | 362 | 28 | 92 | 150.03 | 17 | 29.9 | 7 | 4.2 | 1 | 117.7% | 1145.721 | 69.44% | 1424.06 | 86.31%
Jun | 136225 | 4541 | 186 | 12 | 93 | 232 | 11 | 95 | 458 | 62 | 97 | 149.56 | 18.24 | 36.9 | 6.8 | 5.5 | 1.2 | 82.56% | 844.626 | 51.19% | 1053.512 | 63.85%
Jul | 127887 | 4125 | 185 | 10 | 94 | 356 | 12 | 97 | 480 | 31 | 94 | 173.97 | 17.89 | 35.9 | 5.1 | 5.9 | 1.2 | 75% | 763.125 | 46.25% | 1468.5 | 89%
Ago | 122458 | 3950 | 159 | 15 | 90 | 241 | 16 | 93 | 477 | 45 | 91 | 104.72 | 18.98 | 36 | 11.1 | 7.8 | 1.4 | 71.82% | 628.05 | 38.06% | 951.95 | 57.69%
Sep | 117572 | 3919 | 173 | 17 | 90 | 230 | 12 | 95 | 381 | 34 | 91 | 147.4 | 18.48 | 43 | 9 | 6.2 | 1.3 | 71.25% | 677.987 | 41.09% | 901.37 | 54.63%
Oct | 122098 | 3939 | 271 | 17 | 94 | 244 | 7 | 97 | 506 | 34 | 93 | 197.97 | 17.82 | 47 | 10 | 7.2 | 1.1 | 71.62% | 1067.469 | 64.7% | 961.116 | 58.25%
Nov | 103713 | 3457 | 205 | 17 | 92 | 338 | 9 | 97 | 519 | 37 | 93 | 101.41 | 17.91 | 40 | 6 | 5.7 | 1.3 | 62.85% | 708.685 | 42.95% | 1168.466 | 70.82%
Des | 108514 | 3500 | 330 | 12 | 96 | 364 | 13 | 96 | 712 | 35 | 95 | 160.45 | 15.81 | 71 | 7 | 8.9 | 1.7 | 63.64% | 1155 | 70% | 1274 | 77.21%
TOTAL15 | 1617516 | [10 empty] | 1863.47
MITJA15 | 134793 | 4427.8333 | 199.0833 | 14.5 | 92.0833 | 268.5833 | 10.8333 | 95.5833 | 482.0833 | 38.5 | 92.6667 | 155.2892 | 17.3017 | 45.5417 | 7.9167 | 6.1417 | 1.1917 | 80.51% | 881.5078 | 53.42% | 1189.2422 | 72.08%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 108737 | 3508 | 233 | 13 | 94 | 308 | 7 | 98 | 600 | 37 | 94 | 195.19 | 16.19 | 55.1 | 10.5 | 7.1 | 1.2 | 63.78% | 817.364 | 49.54% | 1080.464 | 65.48%
Feb | 95230 | 3284 | 357 | 16 | 95 | 359 | 10 | 97 | 621 | 41 | 93 | 167.18 | 16.65 | 52 | 5.9 | 7.5 | 1.2 | 59.71% | 1172.388 | 71.05% | 1178.956 | 71.45%
Mar | 103272 | 3331 | 271 | 15 | 94 | 327 | 9 | 97 | 576 | 37 | 94 | 201.5 | 16.75 | 49.2 | 5.3 | 7 | 1.6 | 60.56% | 902.701 | 54.71% | 1089.237 | 66.01%
Abr | 121276 | 4043 | 203 | 12 | 94 | 239 | 10 | 96 | 459 | 30 | 93 | 154.72 | 17.12 | 76.5 | 8 | 7 | 2 | 73.51% | 820.729 | 49.74% | 966.277 | 58.56%
May | 130111 | 4197 | 194 | 11 | 94 | 232 | 13 | 94 | 438 | 27 | 94 | 197.85 | 16.83 | 45.2 | 7.4 | 7 | 1.7 | 76.31% | 814.218 | 49.35% | 973.704 | 59.01%
Jun | 115474 | 3849 | 248 | 12 | 95 | 291 | 11 | 96 | 533 | 32 | 94 | 223.88 | 16.92 | 38.7 | 6.7 | 6.3 | 1.7 | 69.98% | 954.552 | 57.85% | 1120.059 | 67.88%
Jul | 99896 | 3222 | 233 | 13 | 94 | 270 | 12 | 96 | 510 | 33 | 94 | 140 | 18 | 38 | 7.7 | 6.6 | 1.5 | 58.58% | 750.726 | 45.5% | 869.94 | 52.72%
Ago | 112649 | 3634 | 271 | 12 | 96 | 292 | 10 | 96 | 582 | 37 | 94 | 142 | 17.1 | 44 | 9 | 6.4 | 1.2 | 66.07% | 984.814 | 59.69% | 1061.128 | 64.31%
Sep | 111947 | 3732 | 158 | 10 | 94 | 236 | 12 | 95 | 391 | 28 | 93 | 151.56 | 17.22 | 40.7 | 7.7 | 7.2 | 1.6 | 67.85% | 589.656 | 35.74% | 880.752 | 53.38%
Oct | 109174 | 3522 | 313 | 10 | 97 | 353 | 10 | 97 | 708 | 31 | 96 | 151.33 | 17.58 | 61 | 7 | 11.1 | 1.4 | 64.04% | 1102.386 | 66.81% | 1243.266 | 75.35%
Nov | 103927 | 3464 | 221 | 12 | 94 | 319 | 6 | 98 | 574 | 32 | 94 | 182.66 | 17.01 | 55 | 6.9 | 7.4 | 1.6 | 62.98% | 765.544 | 46.4% | 1105.016 | 66.97%
Des | 125744 | 4057 | 217 | 10 | 96 | 346 | 12 | 97 | 616 | 31 | 95 | 133.85 | 17.48 | 59 | 5.6 | 7.4 | 1 | 73.76% | 880.369 | 53.36% | 1403.722 | 85.07%
TOTAL16 | 1337437 | [10 empty] | 2041.72
MITJA16 | 111453.0833 | 3653.5833 | 243.25 | 12.1667 | 94.75 | 297.6667 | 10.1667 | 96.4167 | 550.6667 | 33 | 94 | 170.1433 | 17.0708 | 51.2 | 7.3083 | 7.3333 | 1.475 | 66.43% | 888.7341 | 53.86% | 1087.55 | 65.91%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 108663 | 3505 | 223 | 11 | 95% | 327 | 11 | 97% | 619 | 36 | 64% | 152.66 | 16.28 | 61.4 | 4.6 | 7.9 | 0.7 | 63.73% | 781.615 | 47.37% | 1146.135 | 69.46%
Feb | 88302 | 3154 | 239 | 13 | 95% | 385 | 15 | 96% | 694 | 44 | 94% | 158.25 | 17.05 | 65.1 | 10.1 | 8.6 | 1.2 | 57.35% | 753.806 | 45.69% | 1214.29 | 73.59%
Mar | 100438 | 3240 | 437 | 10 | 98% | 575 | 12 | 98% | 927 | 48 | 95% | 212.7 | 17.76 | 92.4 | 10.9 | 12.7 | 1.1 | 58.91% | 1415.88 | 85.81% | 1863 | 112.9%
Abr | 105740 | 3525 | 598 | 12 | 97.99% | 316 | 10 | 96.84% | 943 | 38 | 95.97% | 153.8 | 16.94 | 54 | 9 | 8.7 | 1.2 | 64.09% | 2107.95 | 127.8% | 1113.9 | 67.51%
May | 122299 | 3945 | 188 | 11 | 94.15% | 224 | 10 | 95.54% | 458 | 37 | 91.92% | 156.26 | 17.34 | 42 | 10 | 6.1 | 1.1 | 71.73% | 741.66 | 44.95% | 883.68 | 53.56%
Jun | 108860 | 3629 | 210 | 8 | 96.19% | 285 | 11 | 96.14% | 603 | 40 | 93.37% | 224.79 | 17.93 | 55 | 8 | 7.5 | 1.3 | 65.98% | 762.09 | 46.19% | 1034.265 | 62.68%
Jul | 108206 | 3491 | 140 | 8 | 94.29% | 228 | 12 | 94.74% | 451 | 34 | 92.46% | 78.03 | 17.38 | 43 | 7 | 6.6 | 1.1 | 63.47% | 488.74 | 29.62% | 795.948 | 48.24%
Ago | 118527 | 3823 | 156 | 10 | 93.59% | 246 | 11 | 95.53% | 159 | 35 | 77.99% | 171.44 | 17.29 | 58.8 | 9.8 | 6.5 | 1.1 | 69.51% | 596.388 | 36.14% | 940.458 | 57%
Sep | 116924 | 3897 | 141 | 11 | 92.2% | 224 | 11 | 95.09% | 406 | 34 | 91.63% | 150.41 | 17.63 | 40.9 | 9.9 | 5.5 | 1.3 | 70.85% | 549.477 | 33.3% | 872.928 | 52.9%
Oct | 120179 | 3877 | 181 | 11 | 93.92% | 242 | 9 | 96.28% | 441 | 40 | 90.93% | 160.91 | 18.28 | 41 | 9.4 | 4.2 | 1.3 | 70.49% | 701.737 | 42.53% | 938.234 | 56.86%
Nov | 107008 | 3567 | 221 | 19 | 91.4% | 282 | 9 | 96.81% | 570 | 45 | 92.11% | 179.92 | 17.66 | 50.8 | 9.2 | 6.1 | 1.4 | 64.85% | 788.307 | 47.78% | 1005.894 | 60.96%
Des | 112566 | 3631 | 307 | 20 | 93.49% | 338 | 12 | 96.45% | 662 | 50 | 92.45% | 96.97 | 16.75 | 75.7 | 10.2 | 8.3 | 1.7 | 66.02% | 1114.717 | 67.56% | 1227.278 | 74.38%
TOTAL17 | 1317712 | [10 empty] | 1896.14
MITJA17 | 109809.3333 | 3607 | 253.4167 | 12 | 94.6% | 306 | 11.0833 | 96.2% | 577.75 | 40.0833 | 89.32% | 158.0117 | 17.3575 | 56.675 | 9.0083 | 7.3917 | 1.2083 | 65.58% | 914.0739 | 55.4% | 1103.742 | 66.89%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 103080 | 3325 | 370 | 19 | 94.86% | 353 | 7 | 98.02% | 814 | 39 | 95.21% | 184.38 | 17.59 | 78.5 | 9.4 | 9.2 | 1.7 | 60.45% | 1230.25 | 74.56% | 1173.725 | 71.13%
Feb | 102004 | 3643 | 230 | 14 | 93.91% | 298 | 8 | 97.32% | 619 | 40 | 93.54% | 124.81 | 17.29 | 54.4 | 8.9 | 7.9 | 1.3 | 66.24% | 837.89 | 50.78% | 1085.614 | 65.79%
Mar | 102705 | 3313 | 204 | 8 | 96.08% | 298 | 6 | 97.99% | 607 | 36 | 94.07% | 189.93 | 17.11 | 59 | 7 | 8 | 1.1 | 60.24% | 675.852 | 40.96% | 987.274 | 59.83%
Abr | 123137 | 4105 | 249 | 8 | 96.79% | 328 | 5 | 98.48% | 612 | 29 | 95.26% | 173.74 | 17.52 | 67.3 | 9.4 | 8.8 | 1.6 | 74.64% | 1022.145 | 61.95% | 1346.44 | 81.6%
May | 135018 | 4355 | 215 | 8 | 96.28% | 402 | 10 | 97.51% | 779 | 32 | 95.89% | 168.72 | 17.57 | 67.5 | 9.7 | 11.2 | 1.2 | 79.18% | 936.325 | 56.75% | 1750.71 | 106.1%
Jun | 123028 | 4101 | 246 | 8 | 96.75% | 350 | 8 | 97.71% | 606 | 29 | 95.21% | 186.95 | 17.87 | 69.8 | 8.4 | 9.5 | 1.4 | 74.56% | 1008.846 | 61.14% | 1435.35 | 86.99%
Jul | 126556 | 4082 | 242 | 7 | 97.11% | 330 | 9 | 97.27% | 609 | 29 | 95.24% | 210.92 | 18.44 | 67.2 | 8.1 | 8 | 1.9 | 74.22% | 987.844 | 59.87% | 1347.06 | 81.64%
Ago | 120016 | 3871 | 282 | 6 | 97.87% | 332 | 7 | 97.89% | 639 | 27 | 95.77% | 155.21 | 18.88 | 71.3 | 8.3 | 8.9 | 1.7 | 70.38% | 1091.622 | 66.16% | 1285.172 | 77.89%
Sep | 123544 | 4118 | 227 | 10 | 95.59% | 285 | 12 | 95.79% | 533 | 35 | 93.43% | 56.76 | 19 | 83.3 | 7 | 7.5 | 1.4 | 74.87% | 934.786 | 56.65% | 1173.63 | 71.13%
Oct | 144748 | 4669 | 264 | 8 | 96.97% | 241 | 8 | 96.68% | 478 | 25 | 94.77% | 130.12 | 17.72 | 64.5 | 5.6 | 6.6 | 1.4 | 84.89% | 1232.616 | 74.7% | 1125.229 | 68.2%
Nov | 181219 | 6041 | 153 | 9 | 94.12% | 213 | 9 | 95.77% | 407 | 29 | 92.87% | 183.67 | 17.6 | 57.7 | 4.6 | 6.9 | 1.5 | 109.8% | 924.273 | 56.02% | 1286.733 | 77.98%
Des | 247447 | 7982 | 211 | 13 | 93.84% | 197 | 10 | 94.92% | 373 | 26 | 93.03% | 108.26 | 16.79 | 49 | 5.7 | 5 | 1.2 | 145.1% | 1684.202 | 102.1% | 1572.454 | 95.3%
TOTAL18 | 1632502 | [10 empty] | 1873.47
MITJA18 | 136041.8333 | 4467.0833 | 241.0833 | 9.8333 | 95.85% | 302.25 | 8.25 | 97.11% | 589.6667 | 31.3333 | 94.53% | 156.1225 | 17.7817 | 65.7917 | 7.675 | 8.125 | 1.45 | 81.22% | 1076.9393 | 65.27% | 1350.1759 | 81.83%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 139075 | 4486 | 358 | 6 | 98% | 337 | 7 | 98% | 662 | 26 | 95% | 129.58 | 16.4 | 82.2 | 10.7 | 8.9 | 1.8 | 81.56% | 1605.988 | 97.33% | 1511.782 | 91.62%
Feb | 97587 | 3485 | 252 | 7 | 97% | 332 | 9 | 97% | 632 | 31 | 95% | 174.16 | 18.8 | 98.3 | 11 | 10.801 | 1.788 | 63.36% | 878.22 | 53.23% | 1157.02 | 70.12%
Mar | 107528 | 3469 | 304 | 9 | 97% | 341 | 5 | 99% | 690 | 26 | 96% | 159.82 | 16.25 | 98.5 | 7.2 | 7.6 | 1.3 | 63.07% | 1054.576 | 63.91% | 1182.929 | 71.69%
Abr | 117532 | 3918 | 259 | 6 | 98% | 339 | 8 | 98% | 679 | 27 | 96% | 176.9 | 16.8 | 76.4 | 7.8 | 9 | 1.5 | 71.24% | 1014.762 | 61.5% | 1328.202 | 80.5%
May | 133316 | 4301 | 240 | 6 | 98% | 274 | 7 | 96% | 582 | 22 | 97% | 214.36 | 16.188 | 82.9 | 5.9 | 7.2 | 1.4 | 78.2% | 1032.24 | 62.56% | 1178.474 | 71.42%
Jun | 114369 | 3812 | 368 | 9 | 97% | 341 | 8 | 98% | 736 | 23 | 97% | 161.5 | 17.033 | 88.1 | 5.9 | 7.5 | 0.9 | 69.31% | 1402.816 | 85.02% | 1299.892 | 78.78%
Jul | 119273 | 3848 | 195 | 11 | 94% | 236 | 11 | 95% | 465 | 34 | 93% | 278.48 | 18.336 | 75.7 | 8.5 | 7.7 | 1.4 | 69.96% | 750.36 | 45.48% | 908.128 | 55.04%
Ago | 128820 | 4155 | 241 | 7 | 97% | 219 | 10 | 95% | 486 | 27 | 94% | 122.26 | 17.44 | 67 | 5.6 | 7.7 | 1.4 | 75.55% | 1001.355 | 60.69% | 909.945 | 55.15%
Sep | 118538 | 3951 | 303 | 11 | 96% | 339 | 9 | 97% | 710 | 29 | 96% | 106.4 | 18.17 | 95.5 | 10.3 | 8.5 | 1.1 | 71.84% | 1197.153 | 72.55% | 1339.389 | 81.18%
Oct | 116524 | 3759 | 262 | 10 | 96% | 301 | 11 | 96% | 605 | 35 | 94% | 99.12 | 17.8 | 85.1 | 10.2 | 8.5 | 1.2 | 68.35% | 984.858 | 59.69% | 1131.459 | 68.57%
Nov | 96035 | 3201.1667 | 268 | 10 | 96% | 313 | 11 | 96% | 633 | 34 | 95% | 186.3 | 17.3 | 100.7 | 8.5 | 9.9 | 1.1 | 58.2% | 857.9127 | 51.99% | 1001.9652 | 60.73%
Des | 119322 | 3849 | 289 | 10 | 97% | 319 | 10 | 97% | 672 | 25 | 96% | 27.64 | 17.1 | 87.9 | 7.4 | 9.5 | 1 | 69.98% | 1112.361 | 67.42% | 1227.831 | 74.41%
TOTAL19 | 1407919 | [10 empty] | 1836.52
MITJA19 | 117326.5833 | 3852.8472 | 278.25 | 8.5 | 96.75% | 307.5833 | 8.8333 | 96.83% | 629.3333 | 28.25 | 95.33% | 153.0433 | 17.3014 | 86.525 | 8.25 | 8.5668 | 1.324 | 70.05% | 1072.0547 | 64.97% | 1185.0716 | 71.82%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 133000 | 4290 | 241 | 7 | 97% | 240 | 7 | 97% | 540 | 21 | 96% | 99 | 17.8 | 69 | 5.3 | 7.1 | 1.1 | 78% | 1033.89 | 62.66% | 1029.6 | 62.4%
Feb | 173504 | 5983 | 249 | 7 | 97% | 222 | 8 | 97% | 482 | 22 | 96% | 95 | 19 | 66.7 | 7.5 | 6.7 | 1.3 | 108.8% | 1489.767 | 90.29% | 1328.226 | 80.5%
Mar | 138626 | 4472 | 331 | 14 | 96% | 300 | 11 | 96% | 638 | 34 | 95% | 154.89 | 18.6 | 86.9 | 6.8 | 9.3 | 1 | 81.31% | 1480.232 | 89.71% | 1341.6 | 81.31%
Abr | 327033 | 10901 | 90 | 12 | 86% | 86 | 8 | 91% | 190 | 23 | 88% | 156.58 | 17.467 | 23.4 | 5.2 | 3.5 | 1.1 | 198.2% | 981.09 | 59.46% | 937.486 | 56.82%
May | 366417 | 11820 | 91 | 11 | 88% | 70 | 9 | 88% | 137 | 23 | 83% | 126 | 17.8 | 32.2 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 214.9% | 1075.62 | 65.19% | 827.4 | 50.15%
Jun | 341046 | 11368 | 201 | 8 | 96% | 140 | 7 | 95% | 305 | 18 | 94% | 175 | 18.5 | 27.1 | 8.3 | 3.2 | 1.2 | 206.7% | 2284.968 | 138.5% | 1591.52 | 96.46%
Jul | 220988 | 7129 | 133 | 10 | 93% | 141 | 9 | 94% | 287 | 21 | 93% | 159 | 18.4 | 27.7 | 8.5 | 3.7 | 1 | 129.6% | 948.157 | 57.46% | 1005.189 | 60.92%
Ago | 131907 | 4255 | 156 | 9 | 94% | 163 | 10 | 94% | 328 | 30 | 91% | 152 | 18.21 | 42.5 | 14.6 | 5 | 1.3 | 77.36% | 663.78 | 40.23% | 693.565 | 42.03%
Sep | 111832 | 3728 | 183 | 12 | 94% | 201 | 9 | 96% | 421 | 34 | 92% | 102 | 18.1 | 48.4 | 24.4 | 5.9 | 1 | 67.78% | 682.224 | 41.35% | 749.328 | 45.41%
Oct | 110032 | 3549 | 236 | 9 | 96% | 236 | 9 | 97% | 512 | 8 | 95% | 159 | 17.8 | 49.7 | 5 | 6.3 | 1.2 | 64.53% | 837.564 | 50.76% | 837.564 | 50.76%
Nov | 108142 | 3605 | 252 | 9 | 95% | 320 | 8 | 97% | 618 | 27 | 95% | 157 | 17.8 | 55.6 | 7.3 | 6.7 | 1.3 | 65.55% | 908.46 | 55.06% | 1153.6 | 69.92%
Des | 98762 | 3186 | 238 | 13 | 95% | 304 | 9 | 97% | 582 | 30 | 95% | 153 | 18.1 | 47.8 | 5.5 | 6.7 | 1.2 | 57.93% | 758.268 | 45.96% | 968.544 | 58.7%
TOTAL20 | 2261289 | [10 empty] | 1688.47
MITJA20 | 188440.75 | 6190.5 | 200.0833 | 10.0833 | 93.92% | 201.9167 | 8.6667 | 94.92% | 420 | 24.25 | 92.75% | 140.7058 | 18.1314 | 48.0833 | 8.6667 | 5.5583 | 1.15 | 112.6% | 1238.6159 | 75.07% | 1249.9651 | 75.76%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | Nt-Infl | Nt-Efl | P-Infl | P-Efl | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%) |  |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 102604 | 3310 | 264 | 7 | 97% | 308 | 7 | 98% | 581 | 26 | 96% | 152 | 16.7 | 52.2 | 7.4 | 6.6 | 1.1 | 60.18% | 873.84 | 52.96% | 1019.48 | 61.79%
Feb | 92068 | 3288 | 330 | 8 | 97% | 372 | 9 | 98% | 696 | 31 | 96% | 182 | 17 | 55.6 | 14 | 7.6 | 1 | 59.78% | 1085.04 | 65.76% | 1223.136 | 74.13%
Mar | 99774 | 3219 | 284 | 9 | 97% | 353 | 9 | 97% | 646 | 29 | 96% | 155 | 16.8 | 58.5 | 9.7 | 9 | 1.1 | 58.53% | 914.196 | 55.41% | 1136.307 | 68.87%
Abr | 115759 | 3859 | 360 | 6 | 98% | 428 | 8 | 98% | 860 | 28 | 97% | 184 | 16.8 | 63.7 | 7.3 | 10.5 | 1.4 | 70.16% | 1389.24 | 84.2% | 1651.652 | 100.1%
May | 125502 | 4048 | 303 | 8 | 97% | 268 | 10 | 96% | 543 | 27 | 95% | 231 | 16.6 | 52.6 | 7.7 | 8.2 | 1.1 | 73.6% | 1226.544 | 74.34% | 1084.864 | 65.75%
Jun | 118220 | 3941 | 193 | 8 | 96% | 245 | 10 | 96% | 463 | 26 | 94% | 233 | 18.1 | 49 | 6.9 | 6.2 | 1 | 71.65% | 760.613 | 46.1% | 965.545 | 58.52%
Jul | 118298 | 3816.065 | 189.429 | 8.714 | 95% | 214 | 9 | 96% | 400.286 | 24.429 | 94% | 178 | 18.7 | 46 | 6 | 7 | 1 | 69.38% | 722.8734 | 43.81% | 816.6379 | 49.49%
Ago | 123107 | 4068 | 142 | 9 | 93% | 161 | 9 | 95% | 326 | 24 | 93% | 120.52 | 18 | 43 | 6.4 | 7.2 | 1.1 | 73.96% | 577.656 | 35.01% | 654.948 | 39.69%
Sep | 126464 | 4215 | 193 | 12 | 94% | 201 | 8 | 96% | 399 | 24 | 94% | 103.38 | 19.1 | 42.2 | 6.8 | 5.9 | 1.2 | 76.64% | 813.495 | 49.3% | 847.215 | 51.35%
Oct | 127716 | 4120 | 193 | 10 | 95% | 189 | 8 | 96% | 358 | 25 | 93% | 104.48 | 17.5 | 55.1 | 9 | 5.8 | 1.2 | 74.91% | 795.16 | 48.19% | 778.68 | 47.19%
Nov | 110414 | 3680 | 220 | 9 | 96% | 267 | 8 | 97% | 489 | 28 | 94% | 159.46 | 16.4 | 62.1 | 14.1 | 6.6 | 1.1 | 66.91% | 809.6 | 49.07% | 982.56 | 59.55%
Des | 116255 | 3750 | 180 | 9 | 95% | 233 | 6 | 97% | 444 | 25 | 94% | 182.07 | 15.71 | 58.2 | 10.1 | 6 | 0.8 | 68.18% | 675 | 40.91% | 873.75 | 52.95%
TOTAL 21 | 1376181 | [10 empty] | 1984.91
MITJA 21 | 114681.75 | 3776.1721 | 237.6191 | 8.6428 | 95.83% | 269.9167 | 8.4167 | 96.67% | 517.1072 | 26.4524 | 94.67% | 165.4092 | 17.381 | 52.2273 | 8.7833 | 7.2167 | 1.0917 | 68.66% | 897.2905 | 54.38% | 1019.2518 | 61.77%