## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 380776
Energia consumida (Kwh/any): | 327425
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 386 | 35
DQ0 (mgO2/L) | 927 | 99
DBO5 (mgO2/L) | 399 | 25
pH (upH) | 7.74 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 1.6 | 1.41
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 380776
Energia consumida (Kwh/any): | 327425
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 386 | 35
DQ0 (mgO2/L) | 927 | 99
DBO5 (mgO2/L) | 399 | 25
pH (upH) | 7.74 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 1.6 | 1.41
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1320819
Energia consumida (Kwh/any): | 618417
Producció fangs (Tn/any): | 1935.7
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 303 | 22
DQ0 (mgO2/L) | 708 | 48
DBO5 (mgO2/L) | 282 | 11
pH (upH) | 7.48 | 7.9
Conductivitat (µg/cm) | 2639 | 2293
Nitrogen total (mg/L) | 70 | 21
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1692785
Energia consumida (Kwh/any): | 553057
Producció fangs (Tn/any): | 1970.57
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 261 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 513 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 230 | 9
pH (upH) | 7.57 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 2.32 | 2.13
Nitrogen total (mg/L) | 53.67 | 18.33
Fòsfor total (mg/L) | 6.75

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1402106
Energia consumida (Kwh/any): | 102620
Producció fangs (Tn/any): | 1920
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 237 | 16
DQ0 (mgO2/L) | 552 | 36
DBO5 (mgO2/L) | 315 | 8
pH (upH) | 7.3 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1.68 | 1.49
Nitrogen total (mg/L) | 54.58 | 9.42
Fòsfor total (mg/L) | 6.92 | 2.37

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1617516
Energia consumida (Kwh/any): | 617263
Producció fangs (Tn/any): | 1863
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 199 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 482 | 38
DBO5 (mgO2/L) | 268 | 10
pH (upH) | 7.19 | 7.47
Conductivitat (µg/cm) | 1.26 | 1.11
Nitrogen total (mg/L) | 45.54 | 7.92
Fòsfor total (mg/L) | 6.14 | 1.19

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1617516
Energia consumida (Kwh/any): | 602553
Producció fangs (Tn/any): | 2043
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 243 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 550 | 33
DBO5 (mgO2/L) | 297 | 10
pH (upH) | 7.19 | 7.47
Conductivitat (µg/cm) | 1.26 | 1.11
Nitrogen total (mg/L) | 45.54 | 7.92
Fòsfor total (mg/L) | 6.14 | 1.19

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1317712
Energia consumida (Kwh/any): | 574444
Producció fangs (Tn/any): | 1896.14
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 253 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 602 | 40
DBO5 (mgO2/L) | 305 | 11
pH (upH) | 7.28 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 2.58 | 2.27
Nitrogen total (mg/L) | 58 | 9.22
Fòsfor total (mg/L) | 7.64 | 1.24

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1632502
Energia consumida (Kwh/any): | 593947
Producció fangs (Tn/any): | 1873.47
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 241 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 589 | 31
DBO5 (mgO2/L) | 302 | 8
pH (upH) | 7.29 | 7.64
Conductivitat (µg/cm) | 2326.92 | 1991.67
Nitrogen total (mg/L) | 65.83 | 7.67
Fòsfor total (mg/L) | 8.13 | 1.45

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1407919
Energia consumida (Kwh/any): | 594315
Producció fangs (Tn/any): | 1837
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 278 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 629 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 308 | 9
pH (upH) | 7.38 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 2530 | 2113
Nitrogen total (mg/L) | 87 | 8
Fòsfor total (mg/L) | 8.57 | 1.32

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2261289
Energia consumida (Kwh/any): | 546076
Producció fangs (Tn/any): | 1688
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 200 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 420 | 24
DBO5 (mgO2/L) | 202 | 9
pH (upH) | 7.5 | 7.76
Conductivitat (µg/cm) | 2585 | 2351
Nitrogen total (mg/L) | 48.1 | 8.7
Fòsfor total (mg/L) | 5.56 | 1.15

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1376181
Energia consumida (Kwh/any): | 553057
Producció fangs (Tn/any): | 1985
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 261 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 513 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 230 | 9
pH (upH) | 7.57 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 2.32 | 2.13
Nitrogen total (mg/L) | 53.67 | 18.33
Fòsfor total (mg/L) | 6.75