## Aldea
EDAR ALDEA
| cabal disseny | 1600 | MES | 150 | DBO | 280
|  | CARREGA | MES | 240 | DBO | 448
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Feb | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mar | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Abr | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mai | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jun | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jul | 19184 | 619 | 56 | 5 | 91 | 100 | 5 | 95 | 204 | 24 | 88 |  |  |  |  | 29.5 | 6.1 | 79.322 | 3.6 | 2.2 | 38.8889 | 13999 | 0.72972 | 23.03 | 24.8 | 38.69% | 34.664 | 14.44% | 61.9 | 13.82%
Ago | 19950 | 644 | 58 | 7 | 88 | 160 | 5 | 97 | 332 | 24 | 93 |  |  |  |  | 44 | 7.5 | 82.9545 | 9 | 1.1 | 87.7778 | 13099 | 0.65659 | 22.08 | 22.3 | 40.25% | 37.352 | 15.56% | 103.04 | 23%
Set | 18317 | 611 | 57 | 12 | 86 | 135 | 14 | 90 | 311 | 30 | 90 |  |  |  |  | 70.8 | 23.7 | 66.5254 | 5.6 | 7 |  | 11219 | 0.61249 | 20.18 | 20.7 | 38.19% | 34.827 | 14.51% | 82.485 | 18.41%
Oct | 19986 | 645 | 388 | 4 | 98 | 420 | 7 | 98 | 816 | 19 | 98 |  |  |  |  | 45 | 9.4 | 79.1111 | 7 | 0.6 | 91.4286 | 11322 | 0.5665 | 0 |  | 40.31% | 250.26 | 104.3% | 270.9 | 60.47%
Nov | 16252 | 542 | 73 | 4 | 95 | 140 | 5 | 96 | 278 | 17 | 94 |  |  |  |  | 41.5 | 10.2 | 75.4217 | 3.9 | 0.4 | 89.7436 | 11320 | 0.69653 | 23.28 | 18.7 | 33.88% | 39.566 | 16.49% | 75.88 | 16.94%
Des | 15899 | 513 | 42 | 26 | 38 | 108 | 27 | 75 | 234 | 67 | 71 |  |  |  |  | 47.5 | 27.4 | 42.3158 | 3.6 | 0.5 | 86.1111 | 10747 | 0.67595 | 24.76 | 16.1 | 32.06% | 21.546 | 8.977% | 55.404 | 12.37%
TOTAL 10 | 109588 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 71706 | #DIV/0! | 113.33 | 102.6
MITJA 10 | 18264.6667 | 595.6667 | 112.3333 | 9.6667 | 82.6667 | 177.1667 | 10.5 | #DIV/0! | 362.5 | 30.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.3833 | 14.05 | #DIV/0! | 5.45 | 1.9667 | #DIV/0! | 11951 | #DIV/0! | 18.8883 | 20.52 | 37.23% | 66.9132 | 27.88% | 105.5323 | 23.56%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Feb | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mar | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Abr | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mai | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jun | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jul | 15830 | 609 | 129 | 10 | 92 | 185 | 4 | 98 | 306 | 54 | 82 | 7.2 | 7.8 | 1.6 | 1.544 | 36 | 5.3 | 85.2778 | 14 | 4.3 | 69.2857 | 10669 | 0.67397 |  |  | 38.06% | 78.561 | 32.73% | 112.665 | 25.15%
Ago | 18442 | 595 | 156 | 8 | 95 | 305 | 6 | 98 | 504 | 51 | 90 | 7.3 | 7.8 | 2.067 | 1.533 | 64 | 5 | 92.1875 | 10 | 4.6 | 54 | 14209 | 0.77047 | 20.6 | 18 | 37.19% | 92.82 | 38.67% | 181.475 | 40.51%
Set | 12328 | 411 | 194 | 10 | 95 | 273 | 5 | 98 | 402 | 52 | 87 | 7.4 | 7.7 | 1.928 | 1.649 | 46 | 3.6 | 92.1739 | 9 | 3.9 | 56.6667 | 12328 | 1 | 23.6 | 17.3 | 25.69% | 79.734 | 33.22% | 112.203 | 25.05%
Oct | 17399 | 561 | 392 | 15 | 96 | 465 | 13 | 97 | 737 | 78 | 89 | 7.4 | 7.7 | 2.198 | 1.602 | 85 | 7.9 | 90.7059 | 12 | 4.3 | 64.1667 | 12176 | 0.69981 | 22.58 | 16.9 | 35.06% | 219.912 | 91.63% | 260.865 | 58.23%
Nov | 18002 | 600 | 163 | 11 | 94 | 328 | 5 | 98 | 486 | 33 | 93 | 7.4 | 7.6 | 1.991 | 1.112 | 72 | 5.2 | 92.7778 | 12 | 0.8 | 93.3333 | 10510 | 0.58382 | 0 |  | 37.5% | 97.8 | 40.75% | 196.8 | 43.93%
Des | 14995 | 484 | 201 | 9 | 96 | 365 | 5 | 99 | 618 | 62 | 90 | 7.5 | 7.7 | 2.045 | 1.433 | 84 | 4.3 | 94.881 | 13 | 1.3 | 90 | 10426 | 0.6953 | 25.84 | 19.5 | 30.25% | 97.284 | 40.54% | 176.66 | 39.43%
TOTAL 11 | 96996 | [20 empty] | 70318 |  | 92.62 | 71.7
MITJA 11 | 16166 | 543.3333 | 205.8333 | 10.5 | 94.6667 | 320.1667 | 6.3333 | 98 | 508.8333 | 55 | 88.5 | 7.3667 | 7.7167 | 1.9715 | 1.4788 | 64.5 | 5.2167 | 91.334 | 11.6667 | 3.2 | 71.2421 | 11719.6667 | 0.73723 | 18.524 | 17.925 | 33.96% | 111.8361 | 46.6% | 173.9572 | 38.83%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 17108 | 552 | 170 | 7 | 96 | 335 | 5 | 99 | 543 | 42 | 92 | 7.3 | 7.5 | 1.9 | 1.307 | 69 | 3.2 | 95.3623 | 16 | 3.3 | 79.375 | 11148 | 0.65162 | 25.12 | 18.6 | 34.5% | 93.84 | 39.1% | 184.92 | 41.28%
Feb | 15134 | 522 | 340 | 11 | 97 | 418 | 6 | 99 | 751 | 66 | 91 | 7.3 | 7.4 | 1.883 | 1.432 | 82 | 3.4 | 95.8537 | 19 | 2.3 | 87.8947 | 11035 | 0.72915 | 23.22 | 18.1 | 32.62% | 177.48 | 73.95% | 218.196 | 48.7%
Mar | 17231 | 556 | 245 | 12 | 95 | 328 | 8 | 97 | 550 | 53 | 90 | 7.3 | 7.5 | 1.759 | 1.276 | 65 | 2.6 | 96 | 11 | 1.1 | 90 | 12236 | 0.71012 | 22.8 | 17.3 | 34.75% | 136.22 | 56.76% | 182.368 | 40.71%
Abr | 18979 | 633 | 285 | 7 | 98 | 458 | 5 | 99 | 853 | 61 | 93 | 7.2 | 7.5 | 1.868 | 1.29 | 53 | 4.2 | 92.0755 | 15 | 1.5 | 90 | 11391 | 0.60019 | 24.6 | 17.6 | 39.56% | 180.405 | 75.17% | 289.914 | 64.71%
Mai | 22354 | 721 | 271 | 7 | 98 | 405 | 6 | 99 | 573 | 41 | 93 | 7.4 | 7.8 | 1.699 | 1.251 | 51 | 4 | 92.1569 | 14 | 2.4 | 82.8571 | 12023 | 0.53785 | 24.5 | 18.3 | 45.06% | 195.391 | 81.41% | 292.005 | 65.18%
Jun | 20420 | 681 | 134 | 9 | 94 | 215 | 6 | 97 | 348 | 74 | 79 | 7.4 | 7.6 | 1.581 | 1.339 | 61 | 3.6 | 94.0984 | 10 | 1.8 | 82 | 12089 | 0.59202 | 23.84 | 19.6 | 42.56% | 91.254 | 38.02% | 146.415 | 32.68%
Jul | 22742 | 734 | 105 | 11 | 90 | 198 | 6 | 97 | 317 | 49 | 85 | 7.2 | 7.7 | 1.571 | 1.305 | 46 | 3.6 | 92.1739 | 15 | 3.4 | 77.3333 | 11766 | 0.51737 | 0 |  | 45.88% | 77.07 | 32.11% | 145.332 | 32.44%
Ago | 21045 | 679 | 237 | 4 | 98 | 340 | 6 | 98 | 558 | 31 | 94 | 7.3 | 7.8 | 1.677 | 1.405 | 50 | 5.7 | 88.6 | 13 | 4.4 | 66.1538 | 12701 | 0.60352 | 25.46 | 18.7 | 42.44% | 160.923 | 67.05% | 230.86 | 51.53%
Set | 23844 | 795 | 153 | 10 | 94 | 198 | 5 | 97 | 328 | 27 | 92 | 7.4 | 7.6 | 1.647 | 1.561 | 41 | 6.2 | 84.878 | 13 | 4.4 | 66.1538 | 13046 | 0.54714 | 25.78 | 18.1 | 49.69% | 121.635 | 50.68% | 157.41 | 35.14%
Oct | 25129 | 810.6129 | 211 | 6 | 97 | 248 | 6 | 98 | 490 | 23 | 95 | 7.3 | 7.4 | 1.85 | 1.375 | 43 | 4.5 | 89.5349 | 11 | 2 | 81.8182 | 10912 | 0.43424 |  |  | 50.66% | 171.0393 | 71.27% | 201.032 | 44.87%
Nov | 33505 | 1117 | 104 | 6 | 94 | 160 | 5 | 97 | 286 | 26 | 91 | 7.5 | 7.5 | 1.558 | 1.21 | 45 | 3.6 | 92 | 7 | 1.9 | 72.8571 | 12231 | 0.36505 | 22.62 | 23.8 | 69.81% | 116.168 | 48.4% | 178.72 | 39.89%
Des | 25283 | 816 | 165 | 7 | 96 | 285 | 5 | 98 | 479 | 22 | 96 | 7.5 | 7.5 | 1.576 | 1.296 | 44 | 3.4 | 92.2727 | 7 | 0.7 | 90 | 11851 | 0.46873 | 22.52 | 20.4 | 51% | 134.64 | 56.1% | 232.56 | 51.91%
TOTAL 12 | 262774 | [20 empty] | 142429 |  | 240.46
MITJA 12 | 21897.8333 | 718.0511 | 201.6667 | 8.0833 | 95.5833 | 299 | 5.75 | 98.6 | 506.3333 | 42.9167 | 91.8 | 7.3417 | 7.5667 | 1.7141 | 1.3372 | 54.1667 | 4 | 92.0839 | 12.5833 | 2.4333 | 80.5369 | 11869.0833 | 0.56308 | 21.86 | 19.05 | 44.88% | 144.807 | 60.34% | 214.6973 | 47.92%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 17151 | 553 | 350 | 16 | 95 | 394 | 12 | 97 | 886 | 40 | 95 | 7.4 | 7.4 | 1.76 | 1.366 | 50 | 8.3 | 83.4 | 15 | 1.9 | 87.3333 | 11830 | 0.68976 | 23.16 | 18.1 | 34.56% | 193.55 | 80.65% | 217.882 | 48.63%
Feb | 11586 | 414 | 632 | 22 | 97 | 393 | 12 | 97 | 870 | 59 | 93 | 7.2 | 7.3 | 2.011 | 1.605 | 80 | 20 | 75 | 25 | 2.2 | 91.2 | 9929 | 0.85698 | 26.14 | 17.1 | 25.87% | 261.648 | 109% | 162.702 | 36.32%
Mar | 21978 | 709 | 180 | 8 | 96 | 313 | 4 | 99 | 522 | 33 | 94 | 7.4 | 7.5 | 1.777 | 1.21 | 45 | 6 | 86.6667 | 9 | 1.4 | 85 | 11282 | 0.51333 | 22.84 | 18.3 | 44.31% | 127.62 | 53.18% | 221.917 | 49.54%
Abr | 16556 | 552 | 231 | 16 | 93 | 305 | 7 | 98 | 563 | 40 | 93 | 7.3 | 7.5 | 1.799 | 1.242 | 61 | 5 | 91.8033 | 17 | 4.5 | 73.5294 | 11006 | 0.66477 | 0 |  | 34.5% | 127.512 | 53.13% | 168.36 | 37.58%
Mai | 21268 | 686 | 211 | 8 | 96 | 317 | 5 | 98 | 541 | 32 | 94 | 7.4 | 7.5 | 1.813 | 1.179 | 65 | 5.3 | 91.8462 | 16 | 2.3 | 85.625 | 12519 | 0.58863 | 25.04 | 19.4 | 42.88% | 144.746 | 60.31% | 217.462 | 48.54%
Jun | 19901 | 663 | 156 | 12 | 92 | 183 | 6 | 97 | 400 | 33 | 92 | 7.4 | 7.6 | 1.606 | 1.233 | 52 | 3.8 | 92.6923 | 11 | 2.9 | 73.6364 | 11001 | 0.55279 | 22.96 | 19.1 | 41.44% | 103.428 | 43.09% | 121.329 | 27.08%
Jul | 18534 | 598 | 227 | 7 | 97 | 234 | 4 | 98 | 507 | 23 | 95 | 7.3 | 7.6 | 1.831 | 1.488 | 49 | 4.1 | 91.6327 | 13 | 3 | 76.9231 | 11257 | 0.60737 | 22.96 | 19.1 | 37.38% | 135.746 | 56.56% | 139.932 | 31.23%
Ago | 15943 | 514 | 197 | 6 | 97 | 357 | 4 | 99 | 602 | 26 | 96 | 7.2 | 7.8 | 2.126 | 1.594 | 54 | 6.6 | 87.7778 | 11 | 0.6 | 94.5455 | 10732 | 0.67315 | 0 |  | 32.12% | 101.258 | 42.19% | 183.498 | 40.96%
Set | 14524 | 484 | 103 | 7 | 93 | 200 | 4 | 98 | 358 | 28 | 92 | 7.2 | 7.4 | 2.259 | 1.892 | 55 | 5.8 | 89.4545 | 13 | 0.7 | 94.6154 | 9608 | 0.66153 | 27.34 | 20.2 | 30.25% | 49.852 | 20.77% | 96.8 | 21.61%
Oct | 12902 | 416 | 162 | 5 | 97 | 258 | 4 | 98 | 478 | 27 | 94 | 7.2 | 7.5 | 2.593 | 2.103 | 73 | 4.5 | 93.8356 | 15 | 2.1 | 86 | 9532 | 0.7388 | 0 |  | 26% | 67.392 | 28.08% | 107.328 | 23.96%
Nov | 17020 | 567 | 154 | 5 | 97 | 233 | 5 | 98 | 438 | 40 | 91 | 7.5 | 7.8 | 1.843 | 1.615 | 45 | 8 | 82.2222 | 12 | 1.4 | 88.3333 | 9307 | 0.54683 | 23.16 | 19.9 | 35.44% | 87.318 | 36.38% | 132.111 | 29.49%
Des | 11840 | 382 | 158 | 6 | 96 | 308 | 3 | 99 | 512 | 24 | 95 | 7.6 | 7.6 | 2.385 | 1.939 | 52 | 3.7 | 92.8846 | 14 | 0.5 | 96.4286 | 10138 | 0.85625 | 25.16 | 18.5 | 23.88% | 60.356 | 25.15% | 117.656 | 26.26%
TOTAL 13 | 199203 | [20 empty] | 128141 |  | 218.76
MITJA 13 | 16600.25 | 544.8333 | 230.0833 | 9.8333 | 95.5 | 291.25 | 5.8333 | 97.8 | 556.4167 | 33.75 | 93.8 | 7.3417 | 7.5417 | 1.9836 | 1.5388 | 56.75 | 6.7583 | 88.268 | 14.25 | 1.9583 | 86.0975 | 10678.4167 | 0.66252 | 18.23 | 18.8556 | 34.05% | 125.3571 | 52.23% | 158.6827 | 35.42%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 11837 | 382 | 200 | 5 | 98 | 360 | 3 | 99 | 695 | 26 | 96 | 7.5 | 7.6 | 2.44 | 2.053 | 55 | 4.4 | 92 | 20 | 1.4 | 93 | 10576 | 0.89347 | 25.66 | 18.4 | 23.88% | 76.4 | 31.83% | 137.52 | 30.7%
Feb | 11255 | 402 | 206 | 8 | 96 | 373 | 7 | 98 | 669 | 37 | 94 | 7.5 | 7.7 | 2.383 | 1.9 | 56 | 6.3 | 89 | 18 | 2.4 | 87 | 9859 | 0.87597 | 24.74 | 15.5 | 25.12% | 82.812 | 34.5% | 149.946 | 33.47%
Mar | 11286 | 364 | 267 | 7 | 97 | 350 | 6 | 98 | 676 | 34 | 95 | 7.5 | 7.5 | 2.493 | 1.979 | 58 | 5.2 | 91 | 18 | 1.6 | 91 | 11437 | 1.0134 |  |  | 22.75% | 97.188 | 40.5% | 127.4 | 28.44%
Abr | 15293 | 510 | 233 | 10 | 96 | 308 | 8 | 97 | 637 | 34 | 95 | 7.4 | 7.6 | 1.997 | 1.715 | 39 | 4.4 | 89 | 12 | 0.6 | 95 | 10591 | 0.69254 | 25.3 | 18.3 | 31.87% | 118.83 | 49.51% | 157.08 | 35.06%
Mai | 16872 | 544 | 212 | 13 | 94 | 248 | 5 | 98 | 479 | 29 | 94 | 7.5 | 7.7 | 2.038 | 1.653 | 39 | 4.3 | 89 | 11 | 0.5 | 96 | 10353 | 0.61362 | 26.56 | 17.6 | 34% | 115.328 | 48.05% | 134.912 | 30.11%
Jun | 17265 | 576 | 316 | 7 | 98 | 287 | 3 | 99 | 633 | 22 | 97 | 7.4 | 7.5 | 1.95 | 1.82 | 32 | 5.6 | 82 | 14 | 0.9 | 93 | 10064 | 0.58291 | 25.86 | 19.8 | 36% | 182.016 | 75.84% | 165.312 | 36.9%
Jul | 15068 | 486 | 177 | 7 | 96 | 223 | 3 | 99 | 483 | 24 | 95 | 7.4 | 7.5 | 2.408 | 2.03 | 44 | 6.3 | 86 | 14 | 0.5 | 96 | 10349 | 0.68682 | 25.6 | 19.4 | 30.38% | 86.022 | 35.84% | 108.378 | 24.19%
Ago | 17090 | 551 | 196 | 7 | 96 | 215 | 5 | 98 | 433 | 30 | 93 | 7.7 | 7.9 | 2.293 | 1.922 | 46 | 5.6 | 88 | 14 | 0.4 | 97 | 11684 | 0.68367 | 25.28 | 17.7 | 34.44% | 107.996 | 45% | 118.465 | 26.44%
Set | 18818 | 627 | 203 | 6 | 97 | 188 | 4 | 98 | 410 | 24 | 94 | 7.5 | 7.5 | 1.755 | 1.545 | 41 | 7.7 | 81 | 16 | 1.4 | 91 | 12428 | 0.66043 | 26.96 | 18.4 | 39.19% | 127.281 | 53.03% | 117.876 | 26.31%
Oct | 17477 | 564 | 150 | 3 | 98 | 207 | 3 | 99 | 420 | 25 | 94 | 7.5 | 7.5 | 1.839 | 1.555 | 41 | 6.1 | 85 | 13 | 1.2 | 91 | 12312 | 0.70447 |  |  | 35.25% | 84.6 | 35.25% | 116.748 | 26.06%
Nov | 23230 | 774 | 209 | 6 | 97 | 198 | 4 | 98 | 416 | 30 | 93 | 7.4 | 7.6 | 2 | 1.7 | 41 | 11 | 73 | 11 | 0.9 | 91 | 12942 | 0.55712 | 26.84 | 17.5 | 48.38% | 161.766 | 67.4% | 153.252 | 34.21%
Des | 19187 | 619 | 176 | 7 | 96 | 198 | 3 | 98 | 376 | 29 | 92 | 7.5 | 7.6 | 1.878 | 1.493 | 50 | 10.4 | 79 | 8 | 0.4 | 95 | 12817 | 0.668 | 24.9 | 20 | 38.69% | 108.944 | 45.39% | 122.562 | 27.36%
TOTAL 14 | 194678 | [20 empty] | 135412 |  | 257.7
MITJA 14 | 16223.1667 | 533.25 | 212.0833 | 7.1667 | 96.5833 | 262.9167 | 4.5 | 98 | 527.25 | 28.6667 | 94.8 | 7.4833 | 7.6 | 2.1228 | 1.7804 | 45.1667 | 6.4417 | 85.3333 | 14.0833 | 1.0167 | 93 | 11284.3333 | 0.71937 | 25.77 | 18.26 | 33.33% | 113.0934 | 47.12% | 140.2003 | 31.29%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 13910 | 449 | 543 | 9 | 98 | 480 | 6 | 99 | 1096 | 40 | 96 | 7.6 | 7.6 | 1.606 | 1.377 | 53 | 11.9 | 78 | 20 | 1.7 | 91 | 16039 | 1.1531 | 16.1 | 18 | 28.06% | 243.807 | 101.6% | 215.52 | 48.11%
Feb | 12418 | 444 | 338 | 3 | 99 | 380 | 4 | 99 | 937 | 37 | 96 | 7.4 | 7.4 | 2.133 | 1.745 | 65 | 9.4 | 85 | 18 | 1.3 | 93 | 14060 | 1.1322 | 26.58 | 17.4 | 27.75% | 150.072 | 62.53% | 168.72 | 37.66%
Mar | 17630 | 569 | 393 | 9 | 98 | 354 | 4 | 99 | 913 | 31 | 97 | 7.6 | 7.6 | 1.773 | 1.582 | 52 | 6.4 | 88 | 14 | 0.9 | 94 | 15471 | 0.87754 |  |  | 35.56% | 223.617 | 93.17% | 201.426 | 44.96%
Abr | 14142 | 471 | 299 | 5 | 98 | 260 | 3 | 99 | 599 | 28 | 95 | 7.6 | 7.6 | 1.745 | 1.483 | 43 | 7.1 | 83 | 16 | 0.8 | 95 | 16463 | 1.1641 | 25.52 | 16.6 | 29.44% | 140.829 | 58.68% | 122.46 | 27.33%
Mai | 21742 | 701 | 349 | 5 | 99 | 358 | 9 | 97 | 703 | 22 | 97 | 7.4 | 7.6 | 1.601 | 1.406 | 34 | 9.3 | 72 | 13 | 1 | 92 | 15554 | 0.71539 | 25.58 | 17.7 | 43.81% | 244.649 | 101.9% | 250.958 | 56.02%
Jun | 23922 | 797 | 184 | 5 | 97 | 170 | 5 | 97 | 389 | 26 | 93 | 7.4 | 7.4 | 1.566 | 1.352 | 33 | 4.8 | 85 | 7 | 0.9 | 87 | 10775 | 0.45042 | 19.98 | 17.3 | 49.81% | 146.648 | 61.1% | 135.49 | 30.24%
Jul | 23042 | 743 | 162 | 5 | 97 | 222 | 5 | 98 | 364 | 20 | 95 | 7.6 | 7.5 | 2.01 | 1.743 | 37 | 6.7 | 82 | 6 | 1.1 | 83 | 12101 | 0.52517 | 25.96 | 17.7 | 46.44% | 120.366 | 50.15% | 164.946 | 36.82%
Ago | 21703 | 700 | 237 | 5 | 98 | 213 | 4 | 98 | 429 | 26 | 94 | 7.4 | 7.6 | 1.986 | 1.629 | 44 | 4.3 | 90 | 9 | 0.8 | 91 | 12084 | 0.55679 | 24.98 | 15.6 | 43.75% | 165.9 | 69.12% | 149.1 | 33.28%
Set | 14967 | 499 | 183 | 3 | 98 | 214 | 4 | 98 | 457 | 26 | 94 | 7.5 | 7.5 | 2.035 | 1.655 | 50 | 6.5 | 87 | 12 | 1.1 | 91 | 10083 | 0.67368 |  |  | 31.19% | 91.317 | 38.05% | 106.786 | 23.84%
Oct | 14689 | 474 | 188 | 5 | 97 | 200 | 3 | 99 | 413 | 23 | 94 | 7.6 | 7.6 | 2.172 | 1.762 | 49 | 4.8 | 90 | 8 | 1 | 88 | 10678 | 0.72694 |  |  | 29.62% | 89.112 | 37.13% | 94.8 | 21.16%
Nov | 12419 | 414 | 236 | 5 | 98 | 240 | 3 | 99 | 460 | 22 | 95 | 7.5 | 7.7 | 1.707 | 1.444 | 41 | 4.4 | 89 | 15 | 0.9 | 94 | 9492 | 0.76431 | 24.82 | 19 | 25.87% | 97.704 | 40.71% | 99.36 | 22.18%
Des | 11322 | 365 | 319 | 11 | 97 | 330 | 5 | 98 | 629 | 34 | 95 | 7.4 | 7.3 | 2.566 | 2.303 | 68 | 39 | 43 | 15 | 1.1 | 93 | 9591 | 0.84711 |  |  | 22.81% | 116.435 | 48.51% | 120.45 | 26.89%
TOTAL 15 | 201906 | [20 empty] | 152391 |  | 189.52
MITJA 15 | 16825.5 | 552.1667 | 285.9167 | 5.8333 | 97.8333 | 285.0833 | 4.5833 | 98.6 | 615.75 | 27.9167 | 96.2 | 7.5 | 7.5333 | 1.9083 | 1.6234 | 47.4167 | 9.55 | 81 | 12.75 | 1.05 | 91 | 12699.25 | 0.7989 | 23.69 | 17.4125 | 34.51% | 157.8737 | 65.78% | 157.4135 | 35.14%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 14304 | 461 | 163 | 8 | 95 | 253 | 9 | 96 | 526 | 41 | 92 | 7.6 | 7.6 | 2.44 | 2.158 | 59 | 28.5 | 52 | 16 | 0.6 | 97 | 10654 | 0.74483 | 27.94 | 19.3 | 28.81% | 75.143 | 31.31% | 116.633 | 26.03%
Feb | 12027 | 415 | 364 | 64 | 82 | 407 | 17 | 96 | 736 | 115 | 84 | 7.6 | 7.5 | 2.042 | 1.958 | 54 | 24 | 56 | 20 | 3.5 | 82 | 9635 | 0.80111 | 25.7 | 26.4 | 25.94% | 151.06 | 62.94% | 168.905 | 37.7%
Mar | 15477 | 534 | 144 | 12 | 92 | 206 | 8 | 96 | 423 | 42 | 90 | 7.6 | 7.5 | 1920 | 1504 | 49 | 27.4 | 45 | 16 | 0.7 | 96 | 9242 | 0.59714 |  |  | 33.38% | 76.896 | 32.04% | 110.004 | 24.55%
Abr | 13474 | 449 | 194 | 6 | 97 | 307 | 4 | 99 | 599 | 26 | 96 | 7.6 | 7.5 | 1.99 | 7.72 | 65 | 14 | 78 | 7 | 0.4 | 94 | 10568 | 0.78433 | 27.86 | 18.9 | 28.06% | 87.106 | 36.29% | 137.843 | 30.77%
Mai | 19543 | 630 | 147 | 6 | 96 | 207 | 6 | 97 | 367 | 29 | 92 | 7.5 | 7.5 | 1.85 | 1.801 | 51 | 8.2 | 84 | 6 | 0.4 | 94 | 11972 | 0.6126 | 25.26 | 1.66 | 39.38% | 92.61 | 38.59% | 130.41 | 29.11%
Jun | 13191 | 440 | 190 | 4 | 98 | 213 | 4 | 98 | 433 | 21 | 95 | 7.5 | 7.5 | 2.1 | 1.909 | 44 | 5.7 | 87 | 9 | 0.8 | 91 | 11297 | 0.85642 | 26.82 | 17.8 | 27.5% | 83.6 | 34.83% | 93.72 | 20.92%
Jul | 16798 | 542 | 160 | 9 | 94 | 208 | 6 | 97 | 445 | 29 | 93 | 7.4 | 7.7 | 2.515 | 2.129 | 50 | 8.9 | 82 | 9 | 1.7 | 81 | 14112 | 0.8401 |  | 1.81 | 33.88% | 86.72 | 36.13% | 112.736 | 25.16%
Ago | 15910 | 513 | 139 | 13 | 91 | 187 | 6 | 97 | 380 | 39 | 90 | 7.5 | 7.6 | 2.213 | 1.955 | 71 | 11 | 84 | 11 | 2.6 | 76 | 15053 | 0.94613 | 25.64 | 1.9 | 32.06% | 71.307 | 29.71% | 95.931 | 21.41%
Set | 13965 | 466 | 150 | 5 | 97 | 178 | 5 | 97 | 371 | 24 | 94 | 7.5 | 7.6 | 2.503 | 2.152 | 64 | 11.8 | 82 | 8 | 1 | 87 | 13103 | 0.93827 | 26.16 | 16.5 | 29.12% | 69.9 | 29.12% | 82.948 | 18.52%
Oct | 14358 | 463 | 189 | 6 | 97 | 225 | 5 | 98 | 425 | 30 | 93 | 7.7 | 7.5 | 2.418 | 2.061 | 60 | 25.5 | 57 | 7 | 0.7 | 90 | 10297 | 0.71716 |  |  | 28.94% | 87.507 | 36.46% | 104.175 | 23.25%
Nov | 16046 | 535 | 145 | 8 | 94 | 192 | 6 | 97 | 470 | 26 | 94 | 7.4 | 7.5 | 2.025 | 1.8 | 44 | 11.7 | 73 | 8 | 0.8 | 91 | 9451 | 0.58899 | 26.14 | 18 | 33.44% | 77.575 | 32.32% | 102.72 | 22.93%
Des | 16463 | 531 | 224 | 6 | 97 | 190 | 6 | 97 | 489 | 26 | 95 | 7.4 | 7.4 | 1.708 | 1.553 | 54 | 18.5 | 66 | 11 | 0.8 | 93 | 9850 | 0.59831 | 24.82 | 17.5 | 33.19% | 118.944 | 49.56% | 100.89 | 22.52%
TOTAL 16 | 181556 | [20 empty] | 135234 |  | 236.34
MITJA 16 | 15129.6667 | 498.25 | 184.0833 | 12.25 | 94.1667 | 231.0833 | 6.8333 | 96.8 | 472 | 37.3333 | 90.8 | 7.525 | 7.5333 | 161.9837 | 127.5997 | 55.4167 | 16.2667 | 70.5 | 10.6667 | 1.1667 | 89.3333 | 11269.5 | 0.75212 | 26.26 | 13.977 | 31.14% | 91.7195 | 38.22% | 115.1373 | 25.7%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 18288 | 590 | 131 | 9 | 93.13% | 198 | 5 | 97.47% | 344 | 28 | 91.86% | 7.6 | 7.6 | 2215 | 1952 | 61 | 16.2 | 73.44% | 6 | 0.1 | 98.33% | 9943 | 0.54369 | 22.58 | 18.3 | 36.88% | 77.29 | 32.2% | 116.82 | 26.08%
Feb | 12148 | 434 | 242 | 7 | 97.11% | 263 | 7 | 97.34% | 541 | 30 | 94.45% | 7.5 | 7.8 | 1910 | 1834 | 57 | 14.1 | 75.26% | 10 | 0.4 | 96% | 9684 | 0.79717 | 25.96 | 19.8 | 27.12% | 105.028 | 43.76% | 114.142 | 25.48%
Mar | 15368 | 496 | 210 | 12 | 94.29% | 258 | 9 | 96.51% | 514 | 46 | 91.05% | 7.6 | 7.6 | 2031 | 1720 | 56 | 19.1 | 65.89% | 10 | 1 | 90% | 9564 | 0.62233 |  | - | 31% | 104.16 | 43.4% | 127.968 | 28.56%
Abr | 14371 | 479 | 325 | 13 | 96% | 298 | 6 | 97.99% | 731 | 44 | 93.98% | 7.4 | 7.8 | 1708 | 1341 | 72 | 23 | 68.06% | 13 | 0.5 | 96.15% | 9650 | 0.67149 | 28.12 | 18.1 | 29.94% | 155.675 | 64.86% | 142.742 | 31.86%
Mai | 15451 | 498 | 203 | 5 | 97.54% | 278 | 7 | 97.48% | 574 | 31 | 94.6% | 7.4 | 7.6 | 1223 | 1211 | 60 | 5.5 | 90.83% | 12 | 0.6 | 95% | 10941 | 0.70811 | 27.72 | 18 | 31.13% | 101.094 | 42.12% | 138.444 | 30.9%
Jun | 16550 | 552 | 263 | 6 | 97.72% | 230 | 6 | 97.39% | 442 | 24 | 94.57% | 7.4 | 7.7 | 2325 | 1869 | 57 | 6.4 | 88.77% | 13 | 0.5 | 96.15% | 10861 | 0.65625 | 25.18 | 19.2 | 34.5% | 145.176 | 60.49% | 126.96 | 28.34%
Jul | 18413 | 594 | 175 | 7 | 96% | 225 | 6 | 97.33% | 470 | 32 | 93.19% | 7.5 | 7.6 | 2465 | 2146 | 55 | 10.7 | 80.55% | 9 | 1.2 | 86.67% | 12054 | 0.65465 | 12.04 | 16 | 37.12% | 103.95 | 43.31% | 133.65 | 29.83%
Ago | 18459 | 595 | 151 | 6 | 96.03% | 210 | 6 | 97.14% | 407 | 26 | 93.61% | 7.6 | 7.8 | 1460 | 2114 | 65 | 8.3 | 87.23% | 8 | 1.3 | 83.75% | 13302 | 0.72062 | 25.54 | 16.4 | 37.19% | 89.845 | 37.44% | 124.95 | 27.89%
Set | 14421 | 481 | 150 | 10 | 93.33% | 208 | 5 | 97.6% | 448 | 25 | 94.42% | 7.7 | 7.4 | 2193 | 1885 | 72 | 9.3 | 87.08% | 8 | 1.4 | 82.5% | 11947 | 0.82844 | 26.42 | 17.1 | 30.06% | 72.15 | 30.06% | 100.048 | 22.33%
Oct | 12860 | 415 | 133 | 4 | 96.99% | 196 | 4 | 97.96% | 395 | 23 | 94.18% | 7.7 | 7.7 | 2400 | 1939 | 68 | 8.2 | 87.94% | 8 | 0.6 | 92.5% | 11732 | 0.91229 | 25.92 | 16.8 | 25.94% | 55.195 | 23% | 81.34 | 18.16%
Nov | 10986 | 366 | 249 | 7 | 97.19% | 315 | 5 | 98.41% | 619 | 29 | 95.32% | 7.7 | 7.6 | 2530 | 2029 | 85 | 11 | 87.06% | 8 | 0.5 | 93.75% | 11204 | 1.0198 |  | - | 22.88% | 91.134 | 37.97% | 115.29 | 25.73%
Des | 11899 | 384 | 295 | 9 | 96.95% | 478 | 8 | 98.33% | 886 | 41 | 95.37% | 7.9 | 7.9 | 3123 | 2598 | 73.3 | 30.34 | 58.61% | 9.3675 | 0.724 | 92.27% | 11869 | 0.99748 | 27.22 | 17.6 | 24% | 113.28 | 47.2% | 183.552 | 40.97%
TOTAL 17 | 179214 | [20 empty] | 132751 |  | 246.7
MITJA 17 | 14934.5 | 490.3333 | 210.5833 | 7.9167 | 0.96022 | 263.0833 | 6.1667 | 0.9758 | 530.9167 | 31.5833 | 0.93884 | 7.5833 | 7.675 | 2131.9167 | 1886.5 | 65.1083 | 13.5117 | 79.23% | 9.5306 | 0.73533 | 91.92% | 11062.5833 | 0.76103 | 24.67 | 17.73 | 30.65% | 103.256 | 43.02% | 128.9985 | 28.79%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 11405 | 368 | 213 | 9 | 95.77% | 282 | 9 | 96.81% | 550 | 43 | 92.18% | 7.9 | 7.9 | 2788 | 2598 | 77 | 27.8 | 63.9% | 14 | 1 | 92.86% | 11668 | 1.0231 | 23.86 | 17.4 | 23% | 78.384 | 32.66% | 103.776 | 23.16%
Feb | 14958 | 534 | 231 | 9 | 96.1% | 315 | 10 | 96.83% | 640 | 38 | 94.06% | 7.9 | 7.9 | 2244 | 1742 | 56 | 11.7 | 79.11% | 13 | 0.5 | 96.15% | 11065 | 0.73974 | 27.2 | 18.2 | 33.38% | 123.354 | 51.4% | 168.21 | 37.55%
Mar | 13006 | 420 | 467 | 9 | 98.07% | 385 | 10 | 97.4% | 910 | 37 | 95.93% | 7.4 | 7.5 | 2443 | 1885 | 73 | 10.5 | 85.62% | 19 | 0.7 | 96.32% | 11789 | 0.90643 | 25.14 | 17.9 | 26.25% | 196.14 | 81.72% | 161.7 | 36.09%
Abr | 14919 | 497 | 244 | 7 | 97.13% | 245 | 6 | 97.55% | 492 | 32 | 93.5% | 7.6 | 7.8 | 2350 | 1712 | 61 | 9.8 | 83.93% | 17 | 0.8 | 95.29% | 11447 | 0.76728 | 24.94 | 18.5 | 31.06% | 121.268 | 50.53% | 121.765 | 27.18%
Mai | 18720 | 604 | 296 | 9 | 96.96% | 262 | 6 | 97.71% | 582 | 26 | 95.53% | 7.5 | 7.7 | 1683 | 1576 | 46 | 10.4 | 77.39% | 12 | 0.4 | 96.67% | 11065 | 0.59108 | 70.76 | 19.8 | 37.75% | 178.784 | 74.49% | 158.248 | 35.32%
Jun | 23014 | 767 | 211 | 6 | 97.16% | 165 | 5 | 96.97% | 367 | 17 | 95.37% | 7.6 | 7.7 | 1943 | 1518 | 70 | 3.5 | 95% | 7 | 0.3 | 95.71% | 11674 | 0.50726 | 0 | - | 47.94% | 161.837 | 67.43% | 126.555 | 28.25%
Jul | 23561 | 760 | 120 | 10 | 91.67% | 113 | 5 | 95.58% | 297 | 23 | 92.26% | 7.6 | 7.8 | 1954 | 1598 | 54 | 8.7 | 83.89% | 7 | 0.4 | 94.29% | 13532 | 0.57434 | 25.92 | 18.4 | 47.5% | 91.2 | 38% | 85.88 | 19.17%
Ago | 22659 | 731 | 117 | 7 | 94.02% | 158 | 7 | 95.57% | 355 | 29 | 91.83% | 7.7 | 8 | 2111 | 1839 | 55 | 11.2 | 79.64% | 8 | 0.7 | 91.25% | 13464 | 0.5942 | 22.46 | 18.7 | 45.69% | 85.527 | 35.64% | 115.498 | 25.78%
Set | 19151 | 638 | 158 | 8 | 94.94% | 218 | 5 | 97.71% | 474 | 28 | 94.09% | 7.7 | 7.7 | 1735 | 1611 | 54 | 19.2 | 64.44% | 13 | 0.4 | 96.92% | 11501 | 0.60054 | 26.36 | 17.2 | 39.88% | 100.804 | 42% | 139.084 | 31.05%
Oct | 25148 | 811 | 116 | 9 | 92.24% | 117 | 5 | 95.73% | 271 | 23 | 91.51% | 7.7 | 7.7 | 1741 | 1536 | 44 | 10 | 77.27% | 6 | 0.4 | 93.33% | 11068 | 0.44011 | 0 | - | 50.69% | 94.076 | 39.2% | 94.887 | 21.18%
Nov | 18973 | 632 | 200 | 6 | 97% | 173 | 5 | 97.11% | 352 | 20 | 94.32% | 7.6 | 7.5 | 1627 | 1306 | 52 | 9 | 82.69% | 8 | 0.5 | 93.75% | 8380 | 0.44168 | 27.64 | 22.5 | 39.5% | 126.4 | 52.67% | 109.336 | 24.41%
Des | 13307 | 429 | 120 | 6 | 95% | 253 | 6 | 97.63% | 496 | 26 | 94.76% | 7.6 | 7.6 | 2265 | 2032 | 60 | 12.5 | 79.17% | 9 | 0.4 | 95.56% | 9790 | 0.7357 | 0 | 23.8 | 26.81% | 51.48 | 21.45% | 108.537 | 24.23%
TOTAL 18 | 218821 | [20 empty] | 136443 |  | 274.28
MITJA 18 | 18235.0833 | 599.25 | 207.75 | 7.9167 | 0.95505 | 223.8333 | 6.5833 | 0.96882 | 482.1667 | 28.5 | 0.93779 | 7.65 | 7.7333 | 2073.6667 | 1746.0833 | 58.5 | 12.025 | 79.34% | 11.0833 | 0.54167 | 94.84% | 11370.25 | 0.66012 | 22.8567 | 19.24 | 37.45% | 124.4942 | 51.87% | 134.1321 | 29.94%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 12902 | 416 | 271 | 12 | 94% | 334 | 5 | 99% | 649 | 30 | 95% | 7.57 | 7.68 | 2360 | 2053 | 66.2 | 8.15 | 87% | 11.7 | 0.55 | 93% | 10365 | 0.80336 | 49.74 | 18.3 | 26% | 112.736 | 46.97% | 138.944 | 31.01%
Feb | 12241 | 437 | 302 | 9 | 97% | 280 | 5 | 98% | 773 | 32 | 95% | 7.615 | 7.775 | 2339 | 1841.75 | 73.7 | 12.94 | 80% | 15.3 | 0.52 | 97% | 10165 | 0.83041 | 22 | 17.5 | 27.31% | 131.974 | 54.99% | 122.36 | 27.31%
Mar | 15892 | 513 | 214 | 13 | 92% | 258 | 10 | 96% | 566 | 38 | 92% | 7.5625 | 7.6875 | 2067.25 | 1878.75 | 69.4 | 12.93 | 81% | 14.1 | 0.44 | 97% | 11474 | 0.722 | 0 | - | 32.06% | 109.782 | 45.74% | 132.354 | 29.54%
Abr | 13868 | 462 | 461 | 8 | 98% | 365 | 6 | 98% | 1017 | 36 | 96% | 7.495 | 7.92 | 1876 | 1767.8333 | 66.5 | 7.47 | 90% | 17.3 | 0.53 | 97% | 11598 | 0.83631 | 24.46 | 17.9 | 28.88% | 212.982 | 88.74% | 168.63 | 37.64%
Mai | 20109 | 649 | 382 | 4 | 98% | 266 | 6 | 98% | 898 | 24 | 97% | 7.56 | 7.842 | 1866.6 | 1517.2 | 59 | 3.94 | 93% | 17.7 | 0.88 | 94% | 13037 | 0.64832 | 25.76 | 18.4 | 40.56% | 247.918 | 103.3% | 172.634 | 38.53%
Jun | 26895 | 868 | 213 | 8 | 94% | 276 | 5 | 98% | 556 | 21 | 95% | 7.685 | 7.8275 | 1806.75 | 1594.5 | 63.5 | 6.42 | 88% | 8.2 | 1.37 | 82% | 13729 | 0.51047 | 0 | - | 54.25% | 184.884 | 77.03% | 239.568 | 53.48%
Jul | 24612 | 794 | 163 | 7 | 95% | 180 | 6 | 97% | 370 | 20 | 95% | 7.546 | 7.684 | 1885.4 | 1714.8 | 47.3 | 6.38 | 85% | 10.2 | 0.64 | 93% | 12830 | 0.52129 | 25.44 | 18 | 49.62% | 129.422 | 53.93% | 142.92 | 31.9%
Ago | 23477 | 757 | 210 | 8 | 95% | 218 | 6 | 97% | 506 | 21 | 95% | 7.4275 | 7.6925 | 2143 | 1911.25 | 63.6 | 11.4 | 86% | 8.1 | 0.76 | 90% | 12409 | 0.52856 | 25.16 | 17.2 | 47.31% | 158.97 | 66.24% | 165.026 | 36.84%
Set | 18442 | 615 | 168 | 6 | 97% | 185 | 6 | 97% | 588 | 28 | 95% | 7.6425 | 7.6075 | 2275.5 | 1816 | 59.6 | 10.59 | 84% | 10.1 | 0.73 | 93% | 12521 | 0.67894 | 0 | - | 38.44% | 103.32 | 43.05% | 113.775 | 25.4%
Oct | 18912 | 610 | 176 | 6 | 96% | 216 | 6 | 97% | 467 | 21 | 96% | 7.57 | 7.692 | 2154.8 | 1690 | 58.1 | 12.38 | 78% | 11.2 | 1.01 | 91% | 11645 | 0.61575 | 26.56 | 19 | 38.12% | 107.36 | 44.73% | 131.76 | 29.41%
Nov | 13649 | 445 | 133 | 9 | 89% | 213 | 6 | 96% | 394 | 23 | 93% | 7.7175 | 7.8225 | 2297 | 1978 | 68.3 | 12.09 | 81% | 10.5 | 0.823 | 92% | 9596 | 0.70306 | 28.58 | 21 | 27.81% | 59.185 | 24.66% | 94.785 | 21.16%
Des | 17610 | 568 | 198 | 6.6 | 96% | 207.5 | 4.75 | 97.7% | 469.6 | 23.4 | 95% | 7.72 | 7.73 | 1780 | 1695 | 55.66 | 9.94 | 82% | 10.86 | 0.59 | 94.5% | 11306 | 0.64202 | 0 | - | 35.5% | 112.464 | 46.86% | 117.86 | 26.31%
TOTAL 19 | 218609 | [20 empty] | 140675 |  | 227.7
MITJA 19 | 18217.4167 | 594.5 | 240.9167 | 8.05 | 0.95083 | 249.875 | 5.9792 | 0.97392 | 604.4667 | 26.45 | 0.94917 | 7.5926 | 7.7467 | 2070.9417 | 1788.1736 | 62.5717 | 9.5525 | 84.58% | 12.105 | 0.73692 | 92.79% | 11722.9167 | 0.67004 | 18.975 | 18.4125 | 37.16% | 143.225 | 59.68% | 148.5507 | 33.16%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 23777 | 767 | 361 | 7 | 96% | 180 | 6 | 95% | 697 | 28 | 93% | 7.63 | 7.7867 | 1504 | 1536.3333 | 42 | 11.22 | 79% | 13.3 | 1.03 | 91% | 12051 | 0.50683 | 0 | - | 47.94% | 276.887 | 115.4% | 138.06 | 30.82%
Feb | 12323 | 425 | 155 | 11 | 90% | 245 | 7 | 97% | 482 | 29 | 93% | 7.705 | 7.9175 | 1970.75 | 1818.25 | 64.8 | 8.38 | 85% | 16.7 | 0.76 | 95% | 10009 | 0.81222 | 27.7 | 20.5 | 26.56% | 65.875 | 27.45% | 104.125 | 23.24%
Mar | 16451 | 531 | 221 | 13 | 92% | 354 | 11 | 97% | 727 | 39 | 95% | 7.718 | 8.05 | 1835.2 | 1673.8 | 62.2 | 11.34 | 81% | 9.3 | 1.3 | 84% | 1119 | - | 0 | - | 33.19% | 117.351 | 48.9% | 187.974 | 41.96% | Des del 5/03/20 no es poden fer lectures al visualitzador. S'obre incidència a la companyia elèctrica.
Abr | 24292 | 810 | 143 | 7 | 95% | 166 | 6 | 95% | 332 | 20 | 89% | 7.562 | 7.688 | 1444.4 | 1207.6 | 41.5 | 8.12 | 75% | 5.7 | 0.33 | 92% | 12051 | - | 25.56 | 19.6 | 50.62% | 115.83 | 48.26% | 134.46 | 30.01% | Consum estimat per avaria comptador. Hi ha previsió de substitució per al dia 05/06/2020
Mai | 17478 | 564 | 260 | 14 | 91% | 375 | 9 | 95% | 569 | 23 | 93% | 7.225 | 7.7175 | 1780 | 1660.25 | 41.6 | 8.01 | 80% | 9.4 | 1.05 | 86% | 10862 | 0.62147 | 0 | - | 35.25% | 146.64 | 61.1% | 211.5 | 47.21% | El dia 04/05/2020 es fa el canvi de comptador elèctric
Jun | 24441 | 815 | 145 | 4 | 97% | 144 | 7 | 95% | 294 | 20 | 93% | 21.7 | 7.886 | 1660.4 | 1470 | 41.6 | 4.88 | 88% | 6.4 | 1.14 | 83% | 11278 | 0.46144 | 24.2 | 20.8 | 50.94% | 118.175 | 49.24% | 117.36 | 26.2%
Jul | 17588 | 586 | 164 | 4 | 97% | 177 | 7 | 96% | 317 | 23 | 93% | 7.4567 | 7.6033 | 1880.3333 | 1666 | 42.9 | 7.91 | 85% | 7.8 | 1.46 | 83% | 12495 | 0.71043 | 41.18 | 19.6 | 36.62% | 96.104 | 40.04% | 103.722 | 23.15% | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 18822 | 607 | 123 | 4 | 97% | 114 | 6 | 94% | 261 | 18 | 93% | 7.3 | 7.744 | 2011.6 | 1776 | 52.2 | 5.36 | 89% | 7.2 | 1.01 | 86% | 11929 | 0.63378 | 0 | - | 37.94% | 74.661 | 31.11% | 69.198 | 15.45%
Set | 16557 | 552 | 108 | 6 | 89% | 113 | 7 | 94% | 238 | 23 | 88% | 7.58 | 7.92 | 2116 | 1522 | 47.5 | 7.43 | 80% | 5.3 | 1.4 | 69% | 10972 | 0.66268 | 22.94 | 17.9 | 34.5% | 59.616 | 24.84% | 62.376 | 13.92%
Oct | 14132 | 456 | 161 | 6 | 94% | 247.5 | 5.6 | 98% | 489.25 | 21.58 | 96% | 7.41 | 7.68 | 2340 | 1895 | 64.9 | 9.9 | 82% | 13.2 | 1.93 | 85% | 10500 | 0.74299 | 22.56 | 21.8 | 28.5% | 73.416 | 30.59% | 112.86 | 25.19%
Nov | 15937 | 531.2333 | 174.5 | 3.44 | 98% | 200 | 5.2 | 97% | 455.25 | 24.18 | 94% | 7.7525 | 7.826 | 2028.25 | 1359.2 | 51.35 | 6.942 | 8729% | 12.9 | 0.814 | 9233% | 10241 | 0.64259 | 0 | 20 | 33.2% | 92.7002 | 38.63% | 106.2467 | 23.72%
Des | 13661 | 440.6774 | 675.8 | 6.8667 | 97% | 376 | 5.1667 | 98% | 1110.4 | 24.4 | 97% | 7.3833 | 7.5867 | 2046.8 | 1830.5 | 46.8 | 12.55 | 7548% | 17.19 | 0.355 | 9775% | 10571 | 0.77381 | 24.18 | 18.8 | 27.54% | 297.8098 | 124.1% | 165.6947 | 36.99%
TOTAL 20 | 215459 | [20 empty] | 124078 |  | 188.32
MITJA 20 | 17954.9167 | 590.4092 | 224.275 | 7.1922 | 0.94417 | 224.2917 | 6.8306 | 0.95917 | 497.6583 | 24.43 | 0.93083 | 8.7019 | 7.7838 | 1884.8111 | 1617.9111 | 49.9458 | 8.5035 | 1425% | 10.3658 | 1.0483 | 1655% | 10339.8333 | 0.65682 | 15.6933 | 19.875 | 36.9% | 132.414 | 55.17% | 132.4239 | 29.56%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 16001 | 516 | 276 | 5 | 98% | 280 | 6 | 98% | 537 | 28 | 95% | 7.48 | 7.48 | 2012 | 1867 | 69.3 | 14.12 | 84% | 12.8 | 0.9 | 93% | 11459 | 0.71614 | 25 | 20.1 | 32.25% | 142.416 | 59.34% | 144.48 | 32.25%
Feb | 12153 | 434 | 262 | 8 | 97% | 237 | 8 | 96% | 586 | 40 | 93% | 7.5 | 7.5 | 1933 | 2011 | 50.1 | 18.2 | 71% | 14.9 | 0.92 | 92% | 9228 | 0.75932 | 0 | 18.7 | 27.12% | 113.708 | 47.38% | 102.858 | 22.96%
Mar | 10872 | 351 | 370 | 7 | 97% | 498 | 10 | 97% | 955 | 37 | 95% | 7.61 | 7.44 | 2040 | 1889 | 59.2 | 9.76 | 85% | 12.4 | 1.3 | 88% | 9506 | 0.87436 | 48 | 2 | 21.94% | 129.87 | 54.11% | 174.798 | 39.02% | Centrifuga avariada, envien fang humit a Tortosa
Abr | 16152 | 538 | 187 | 19 | 86% | 204 | 13 | 92% | 406 | 48 | 87% | 7.24 | 7.37 | 1848 | 1547 | 48.2 | 8.63 | 79% | 8.6 | 0.83 | 89% | 11273 | 0.69793 | 0 | 19.3 | 33.62% | 100.606 | 41.92% | 109.752 | 24.5%
Mai | 15100 | 487 | 127 | 12 | 84% | 143 | 9 | 92% | 354 | 29 | 90% | 7.47 | 7.55 | 1848 | 1704 | 45.5 | 9.77 | 78% | 8.1 | 1.02 | 86% | 11236 | 0.74411 | 33.82 | 20.8 | 30.44% | 61.849 | 25.77% | 69.641 | 15.54%
Jun | 23515 | 784 | 122 | 9 | 91% | 126 | 5 | 95% | 285 | 17 | 92% | 7.15 | 7.55 | 1904 | 1528 | 51.4 | 6.49 | 87% | 10.6 | 1.39 | 88% | 11278 | 0.47961 | 0 | 23.2 | 49% | 95.648 | 39.85% | 98.784 | 22.05%
Jul | 21136 | 681.8065 | 180 | 5.3333 | 85% | 142 | 5 | 94% | 343 | 19 | 84% | 7.276 | 7.7067 | 1694.8 | 1631 | 41.3 | 9.12 | 76% | 7.9 | 0.97 | 85% | 12352 | 0.58441 | 24.14 | 21.7 | 42.61% | 122.7252 | 51.14% | 96.8165 | 21.61%
Ago | 24228 | 782 | 131 | 8 | 90% | 84 | 6 | 89% | 230 | 25 | 88% | 7.58 | 7.8 | 1619 | 1327 | 30.9 | 7.26 | 70% | 5.7 | 1.17 | 73% | 13609 | 0.56171 | 20.14 | 19.9 | 48.88% | 102.442 | 42.68% | 65.688 | 14.66%
Set | 21827 | 728 | 196 | 8 | 92% | 144 | 5 | 94% | 481 | 15 | 92% | 7.8 | 7.8 | 1593 | 1544 | 33.5 | 8.69 | 56% | 6.2 | 1.48 | 69% | 13451 | 0.61626 | 22.38 | 21.2 | 45.5% | 142.688 | 59.45% | 104.832 | 23.4%
Oct | 22758 | 734 | 170 | 7 | 96% | 248 | 6 | 97% | 450 | 23 | 94% | 7.3675 | 7.564 | 1613.4 | 1549 | 38.2 | 5.15 | 88% | 8.2 | 1.49 | 79% | 12793 | 0.56213 | 0 | 2 | 45.88% | 124.78 | 51.99% | 182.032 | 40.63%
Nov | 26749 | 892 | 113 | 5 | 93% | 145 | 5 | 97% | 412 | 16 | 95% | 7.56 | 7.64 | 2255 | 1821 | 41.7 | 6.04 | 84% | 5.4 | 1.01 | 77% | 11564 | 0.43232 | 15.82 | 20 | 55.75% | 100.796 | 42% | 129.34 | 28.87%
Des | 24139 | 779 | 97 | 5 | 94% | 180 | 4 | 97% | 386 | 21 | 91% | 7.39 | 7.62 | 2285 | 1877 | 26.8 | 4.49 | 84% | 4.6 | 1.25 | 76% | 10992 | 0.45536 | 21.56 | 19 | 48.69% | 75.563 | 31.48% | 140.22 | 31.3%
TOTAL 21 | 234630 | [20 empty] | 138741 |  | 210.86
MITJA 21 | 19552.5 | 642.2339 | 185.9167 | 8.1944 | 0.91917 | 202.5833 | 6.8333 | 0.94833 | 452.0833 | 26.5 | 0.91333 | 7.4476 | 7.5928 | 1887.1 | 1691.25 | 44.1818 | 8.9767 | 78.5% | 8.2273 | 1.1442 | 82.92% | 11561.75 | 0.62364 | 17.5717 | 17.2 | 40.14% | 119.402 | 49.75% | 130.1059 | 29.04%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 21227 | 685 | 75 | 7 | 92 | 74 | 6 | 93 | 177 | 23 | 84 | 7.54 | 7.55 | 1461 | 1720 | 21.4 | 8.92 | 61 | 4.4 | 0.37 | 92 | 10556 | 2.0109 | 21.26 | 20 | 42.81% | 51.375 | 21.41% | 50.69 | 11.31%
Feb | 20628 | 737 | 125 | 9 | 92 | 123 | 7 | 95 | 304 | 37 | 87 | 7.54 | 7.83 | 1623 | 1660 | 28.6 | 10.19 | 63 | 9.6 | 1 | 85 | 9506 | 2.17 | 25.44 | 19.9 | 46.06% | 92.125 | 38.39% | 90.651 | 20.23%
Mar | 26010 | 839 | 179 | 7 | 93 | 166 | 8 | 94 | 388 | 28 | 88 | 7.41 | 7.65 | 1520 | 1363 | 39.3 | 11.74 | 70 | 8.3 | 0.52 | 91 | 11416 | 2.2784 | 20.34 | 19.8 | 52.44% | 150.181 | 62.58% | 139.274 | 31.09%
Abr | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mai | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jun | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jul | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Ago | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Set | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Oct | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Nov | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Des | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL 22 | 67865 | [20 empty] | 31478 |  | 67.04
MITJA 22 | 22621.6667 | 753.6667 | 126.3333 | 7.6667 | 92.3333 | 121 | 7 | 94 | 289.6667 | 29.3333 | 86.3333 | 7.4967 | 7.6767 | 1534.6667 | 1581 | 29.7667 | 10.2833 | 64.6667 | 7.4333 | 0.63 | 89.3333 | 10492.6667 | 2.1531 | 22.3467 | 19.9 | 47.1% | 95.2132 | 39.67% | 91.1937 | 20.36%