## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 406992
Energia consumida (Kwh/any): | 163369
Producció fangs (Tn/any): | 343
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 131 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 334 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 209 | 6
pH (upH) | 7.63 | 7.79
Conductivitat (µg/cm) | 2340 | 2182
Nitrogen total (mg/L) | 35 | 10
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 334658
Energia consumida (Kwh/any): | 177743
Producció fangs (Tn/any): | 426
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 230 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 482 | 48
DBO5 (mgO2/L) | 288 | 5
pH (upH) | 7.56 | 7.83
Conductivitat (µg/cm) | 2823 | 2535
Nitrogen total (mg/L) | 43 | 6
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 282867
Energia consumida (Kwh/any): | 164909
Producció fangs (Tn/any): | 346
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 250 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 659 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 380 | 6
pH (upH) | 7.38 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 2640 | 2354
Nitrogen total (mg/L) | 51 | 3
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 298044
Energia consumida (Kwh/any): | 147849
Producció fangs (Tn/any): | 383
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 302 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 669 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 329 | 5
pH (upH) | 7.44 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 2613 | 2354
Nitrogen total (mg/L) | 43 | 4
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 4

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 308582
Energia consumida (Kwh/any): | 168707
Producció fangs (Tn/any): | 377
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 216 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 597 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 312 | 4
pH (upH) | 7.54 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 3432 | 2965
Nitrogen total (mg/L) | 41 | 4
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 3

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 292853
Energia consumida (Kwh/any): | 168594
Producció fangs (Tn/any): | 314
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 254 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 652 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 320 | 4
pH (upH) | 7.59 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 2895 | 2595
Nitrogen total (mg/L) | 46.4 | 3.9
Fòsfor total (mg/L) | 11.5 | 3.4

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 287025
Energia consumida (Kwh/any): | 163296
Producció fangs (Tn/any): | 402
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 265 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 668 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 341 | 5
pH (upH) | 7.49 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 2384 | 3112
Nitrogen total (mg/L) | 53.3 | 4.5
Fòsfor total (mg/L) | 10.8 | 3.4

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 297265
Energia consumida (Kwh/any): | 174607
Producció fangs (Tn/any): | 338
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 323 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 770 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 336 | 5
pH (upH) | 7.54 | 7.64
Conductivitat (µg/cm) | 3126 | 2678
Nitrogen total (mg/L) | 54.7 | 7.3
Fòsfor total (mg/L) | 11.3 | 3.7

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 332608
Energia consumida (Kwh/any): | 176156
Producció fangs (Tn/any): | 331
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 242 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 601 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 268 | 5
pH (upH) | 7.56 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 4152 | 3520
Nitrogen total (mg/L) | 48.8 | 5.4
Fòsfor total (mg/L) | 10.4 | 3.7

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 349753
Energia consumida (Kwh/any): | 181720
Producció fangs (Tn/any): | 377
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 200 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 553 | 24
DBO5 (mgO2/L) | 265 | 5
pH (upH) | 7.58 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 4461 | 3843
Nitrogen total (mg/L) | 50.1 | 5
Fòsfor total (mg/L) | 11.6 | 4.4

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 353386
Energia consumida (Kwh/any): | 168533
Producció fangs (Tn/any): | 308
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 188 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 509 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 240 | 5
pH (upH) | 7.43 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 4061 | 3475
Nitrogen total (mg/L) | 47.3 | 7
Fòsfor total (mg/L) | 8.9 | 3.5

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 355496
Energia consumida (Kwh/any): | 196508
Producció fangs (Tn/any): | 352
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 221 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 573 | 21
DBO5 (mgO2/L) | 279 | 5
pH (upH) | 7.49 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 3936 | 3512
Nitrogen total (mg/L) | 46.9 | 4.6
Fòsfor total (mg/L) | 9.5 | 3.6