## la Galera
LA GALERA
| cabal disseny | 150 | MES | 350 | DBO | 350
|  | CARREGA | MES | 60 | DBO | 60
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 1776 | 57 | 171 |  |  | 331 |  |  | 621 |  |  | 38% | 9.747 | 16.25% | 18.867 | 31.45%
Feb | 1469 | 52.46 | 184 |  |  | 470 |  |  | 741 |  |  | 34.97% | 9.6526 | 16.09% | 24.6562 | 41.09%
Mar | 1801 | 58.1 | 288 |  |  | 273 |  |  | 790 |  |  | 38.73% | 16.7328 | 27.89% | 15.8613 | 26.44%
Abr | 1141 | 38.03 | 262 |  |  | 280 |  |  | 703 |  |  | 25.35% | 9.9639 | 16.61% | 10.6484 | 17.75%
Mai | 1614 | 52.06 | 179 |  |  | 337 |  |  | 639 |  |  | 34.71% | 9.3187 | 15.53% | 17.5442 | 29.24%
Jun | 1764 | 59 | 137 |  |  | 360 |  |  | 709 |  |  | 39.33% | 8.083 | 13.47% | 21.24 | 35.4%
Jul | 1845 | 59.52 | 230 |  |  | 330 |  |  | 708 |  |  | 39.68% | 13.6896 | 22.82% | 19.6416 | 32.74%
Ago | 2322 | 75 | 77 |  |  | 250 |  |  | 424 |  |  | 50% | 5.775 | 9.625% | 18.75 | 31.25%
Set | 2228 | 74.27 | 99 |  |  | 230 |  |  | 434 |  |  | 49.51% | 7.3527 | 12.25% | 17.0821 | 28.47%
Oct | 1783 | 57.52 | 144 |  |  | 327 |  |  | 562 |  |  | 38.35% | 8.2829 | 13.8% | 18.809 | 31.35%
Nov | 1843 | 61 | 155 |  |  | 410 |  |  | 643 |  |  | 40.67% | 9.455 | 15.76% | 25.01 | 41.68%
Des | 5169 | 167 | 158 |  |  | 387 |  |  | 698 |  |  | 111.3% | 26.386 | 43.98% | 64.629 | 107.7%
TOTAL14 | 24755
MITJA14 | 2062.9167 | 67.58 | 173.6667 |  |  | 332.0833 |  |  | 639.3333 |  |  | 45.05% | 11.7364 | 19.56% | 22.4422 | 37.4%
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2217 | 76 | 144 |  |  | 478 |  |  | 939 |  |  | 50.67% | 10.944 | 18.24% | 36.328 | 60.55%
Feb | 1906 | 73 | 210 |  |  | 436 |  |  | 858 |  |  | 48.67% | 15.33 | 25.55% | 31.828 | 53.05%
Mar | 4147 | 134 | 282 |  |  | 388 |  |  | 758 |  |  | 89.33% | 37.788 | 62.98% | 51.992 | 86.65%
Abr | 2066 | 69 | 193 |  |  | 411 |  |  | 718 |  |  | 46% | 13.317 | 22.2% | 28.359 | 47.27%
Mai | 2007 | 65 | 216 | 53 | 90 | 385 | 70 | 94 | 737 | 180 | 88 | 43.33% | 14.04 | 23.4% | 25.025 | 41.71%
Jun | 2688 | 90 | 161 | 42 | 69 | 198 | 29 | 84 | 474 | 142 | 66 | 60% | 14.49 | 24.15% | 17.82 | 29.7%
Jul | 2296 | 74 | 266 | 25 | 90 | 268 | 31 | 88 | 566 | 107 | 79 | 49.33% | 19.684 | 32.81% | 19.832 | 33.05%
Ago | 2903 | 94 | 221 | 41 | 82 | 328 | 23 | 93 | 687 | 95 | 87 | 62.67% | 20.774 | 34.62% | 30.832 | 51.39%
Set | 4370 | 146 | 191 | 85 | 51 | 260 | 51 | 77 | 488 | 170 | 65 | 97.33% | 27.886 | 46.48% | 37.96 | 63.27%
Oct | 2243 | 72 | 220 | 52 | 71 | 298 | 37 | 87 | 461 | 129 | 69 | 48% | 15.84 | 26.4% | 21.456 | 35.76%
Nov | 3845 | 128 | 199 | 45 | 79 | 379 | 42 | 84 | 649 | 129 | 76 | 85.33% | 25.472 | 42.45% | 48.512 | 80.85%
Des | 3042 | 98 | 228 | 45 | 71 | 293 | 52 | 77 | 601 | 135 | 74 | 65.33% | 22.344 | 37.24% | 28.714 | 47.86%
TOTAL15 | 33730
MITJA15 | 2810.8333 | 93.25 | 210.9167 | 48.5 | 75.375 | 343.5 | 41.875 | 85.5 | 661.3333 | 135.875 | 75.5 | 62.17% | 19.668 | 32.78% | 32.0314 | 53.39%
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2843 | 92 | 124 | 31 | 71 | 235 | 95 | 56 | 468 | 122 | 71 | 61.33% | 11.408 | 19.01% | 21.62 | 36.03%
Feb | 2781 | 96 | 151 | 40 | 73 | 359 | 63 | 82 | 592 | 138 | 77 | 64% | 14.496 | 24.16% | 34.464 | 57.44%
Mar | 3166 | 102 | 127 | 25 | 81 | 344 | 39 | 89 | 510 | 106 | 78 | 68% | 12.954 | 21.59% | 35.088 | 58.48%
Abr | 2764 | 92 | 137 | 32 | 77 | 330 | 49 | 86 | 591 | 116 | 80 | 61.33% | 12.604 | 21.01% | 30.36 | 50.6%
Mai | 3290 | 110 | 98 | 32 | 51 | 249 | 35 | 83 | 485 | 87 | 77 | 73.33% | 10.78 | 17.97% | 27.39 | 45.65%
Jun | 2475 | 83 | 175 | 31 | 82 | 270 | 23 | 84 | 592 | 88 | 84 | 55.33% | 14.525 | 24.21% | 22.41 | 37.35%
Jul | 2620 | 85 | 148 | 19 | 86 | 349 | 20 | 94 | 648 | 72 | 88 | 56.67% | 12.58 | 20.97% | 29.665 | 49.44%
Ago | 3410 | 110 | 156 | 15 | 90 | 390 | 19 | 95 | 576 | 82 | 86 | 73.33% | 17.16 | 28.6% | 42.9 | 71.5%
Set | 2987 | 100 | 155 | 21 | 85 | 301 | 15 | 95 | 537 | 54 | 89 | 66.67% | 15.5 | 25.83% | 30.1 | 50.17%
Oct | 3119 | 101 | 144 | 17 | 87 | 333 | 17 | 95 | 519 | 72 | 86 | 67.33% | 14.544 | 24.24% | 33.633 | 56.05%
Nov | 2624 | 85 | 104 | 19 | 79 | 262 | 16 | 93 | 472 | 56 | 87 | 56.67% | 8.84 | 14.73% | 22.27 | 37.12%
Des | 6156 | 199 | 115 | 14 | 83 | 259 | 17 | 91 | 473 | 62 | 83 | 132.7% | 22.885 | 38.14% | 51.541 | 85.9%
TOTAL16 | 38235
MITJA16 | 3186.25 | 104.5833 | 136.1667 | 24.6667 | 78.75 | 306.75 | 34 | 86.9167 | 538.5833 | 87.9167 | 82.1667 | 69.72% | 14.2408 | 23.73% | 32.0809 | 53.47%
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 4719 | 157 | 138 | 28 | 79.71% | 297 | 33 | 88.89% | 614 | 97 | 84.2% | 104.7% | 21.666 | 36.11% | 46.629 | 77.72%
Feb | 3345 | 119 | 125 | 33 | 73.6% | 287 | 47 | 83.62% | 527 | 121 | 77.04% | 79.33% | 14.875 | 24.79% | 34.153 | 56.92%
Mar | 4083 | 132 | 190 | 40 | 78.95% | 304 | 56 | 81.58% | 545 | 128 | 76.51% | 88% | 25.08 | 41.8% | 40.128 | 66.88%
Abr | 3495 | 117 | 79 | 54 | 31.65% | 250 | 39 | 84.4% | 390 | 121 | 68.97% | 78% | 9.243 | 15.4% | 29.25 | 48.75%
Mai | 3801 | 127 | 109 | 19 | 82.57% | 204 | 23 | 88.73% | 436 | 55 | 87.39% | 84.67% | 13.843 | 23.07% | 25.908 | 43.18%
Jun | 3992 | 133 | 139 | 10 | 92.81% | 236 | 19 | 91.95% | 481 | 42 | 91.27% | 88.67% | 18.487 | 30.81% | 31.388 | 52.31%
Jul | 4989 | 161 | 79 | 14 | 82.28% | 156 | 17 | 89.1% | 336 | 58 | 82.74% | 107.3% | 12.719 | 21.2% | 25.116 | 41.86%
Ago | 3684 | 119 | 235 | 21 | 91.06% | 399 | 19 | 95.24% | 642 | 62 | 90.34% | 79.33% | 27.965 | 46.61% | 47.481 | 79.14%
Set | 4090 | 136 | 180 | 17 | 90.56% | 306 | 18 | 94.12% | 510 | 57 | 88.82% | 90.67% | 24.48 | 40.8% | 41.616 | 69.36%
Oct | 4686 | 151 | 111 | 19 | 82.88% | 200 | 13 | 93.5% | 357 | 58 | 83.75% | 100.7% | 16.761 | 27.93% | 30.2 | 50.33%
Nov | 4190 | 140 | 124 | 17 | 86.29% | 273 | 13 | 95.24% | 449 | 57 | 87.31% | 93.33% | 17.36 | 28.93% | 38.22 | 63.7%
Des | 4550 | 153 | 206 | 9 | 95.63% | 335 | 7 | 97.91% | 695 | 37 | 94.68% | 102% | 31.518 | 52.53% | 51.255 | 85.43%
TOTAL17 | 49624
MITJA17 | 4135.3333 | 137.0833 | 142.9167 | 23.4167 | 80.66% | 270.5833 | 25.3333 | 90.36% | 498.5 | 74.4167 | 84.42% | 91.39% | 19.5915 | 32.65% | 37.0925 | 61.82%
no correcte
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 3334 | 108 | 232 | 14 | 93.97% | 423 | 6 | 98.58% | 734 | 31 | 95.78% | 72% | 25.056 | 41.76% | 45.684 | 76.14%
Feb | 5712 | 204 | 306 | 16 | 94.77% | 436 | 17 | 96.1% | 726 | 6.7 | 99.08% | 136% | 62.424 | 104% | 88.944 | 148.2%
Mar | 6837 | 221 | 122 | 23 | 81.15% | 258 | 18 | 93.02% | 441 | 69 | 84.35% | 147.3% | 26.962 | 44.94% | 57.018 | 95.03%
Abr | 3468 | 116 | 101 | 9 | 91.09% | 230 | 12 | 94.78% | 400 | 56 | 86% | 77.33% | 11.716 | 19.53% | 26.68 | 44.47%
Mai | 3286 | 106 | 118 | 50 | 57.63% | 183 | 34 | 81.42% | 372 | 48 | 87.1% | 70.67% | 12.508 | 20.85% | 19.398 | 32.33%
Jun | 3239 | 108 | 199 |  | - | 379 |  | - | 649 |  | - | 72% | 21.492 | 35.82% | 40.932 | 68.22%
Jul | 5302 | 171 | 158 |  | - | 210 |  | - | 486 |  | - | 114% | 27.018 | 45.03% | 35.91 | 59.85%
Ago | 3644 | 118 | 72 | 22 | 69.44% | 170 | 26 | 84.71% | 263 | 77 | 70.72% | 78.67% | 8.496 | 14.16% | 20.06 | 33.43%
Set | 2967 | 99 | 97 | 13 | 86.6% | 198 | 25 | 87.37% | 357 | 82 | 77.03% | 66% | 9.603 | 16% | 19.602 | 32.67%
Oct | 2998 | 97 | 82 | 35 | 57.32% | 135 | 28 | 79.26% | 300 | 80 | 73.33% | 64.67% | 7.954 | 13.26% | 13.095 | 21.82%
Nov | 3141 | 105 | 44 | 17 | 61.36% | 163 | 25 | 84.66% | 227 | 103 | 54.63% | 70% | 4.62 | 7.7% | 17.115 | 28.52%
Des | 2262 | 73 | 138 | 36 | 73.91% | 267 | 24 | 91.01% | 496 | 98 | 80.24% | 48.67% | 10.074 | 16.79% | 19.491 | 32.48%
TOTAL18 | 46190
MITJA18 | 3849.1667 | 127.1667 | 139.0833 | 23.5 | 76.72% | 254.3333 | 21.5 | 89.09% | 454.25 | 65.07 | 80.83% | 84.78% | 17.6868 | 29.48% | 32.3427 | 53.9%
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 1966 | 63 | 232 | 14 | 94% | 423 | 6 | 99% | 734 | 31 | 96% | 42% | 14.616 | 24.36% | 26.649 | 44.41%
Feb | 1597 | 57 | 502 | 24 | 95% | 527 | 48 | 91% | 958 | 153 | 84% | 38% | 28.614 | 47.69% | 30.039 | 50.07%
Mar | 1765 | 57 | 482 | 31 | 94% | 450 | 37 | 92% | 910 | 153 | 83% | 38% | 27.474 | 45.79% | 25.65 | 42.75%
Abr | 1963 | 65 | 230 | 33 | 86% | 332 | 31 | 91% | 691 | 159 | 77% | 43.33% | 14.95 | 24.92% | 21.58 | 35.97%
Mai | 1748 | 56 | 111 | 26 | 77% | 230 | 37 | 84% | 487 | 136 | 72% | 37.33% | 6.216 | 10.36% | 12.88 | 21.47%
Jun | 1741 | 58 | 137 | 10 | 93% | 253 | 23 | 91% | 539 | 110 | 80% | 38.67% | 7.946 | 13.24% | 14.674 | 24.46%
Jul | 1753 | 57 | 101 | 10 | 91% | 220 | 22 | 90% | 447 | 107 | 76% | 38% | 5.757 | 9.595% | 12.54 | 20.9%
Ago | 2175 | 70 | 173 | 14 | 92% | 203 | 29 | 86% | 422 | 92 | 78% | 46.67% | 12.11 | 20.18% | 14.21 | 23.68%
Set | 2005 | 67 | 109 | 8 | 93% | 262 | 25 | 91% | 474 | 89 | 81% | 44.67% | 7.303 | 12.17% | 17.554 | 29.26%
Oct | 1939 | 63 | 204 | 10 | 95% | 245 | 17 | 93% | 490 | 52 | 89% | 42% | 12.852 | 21.42% | 15.435 | 25.73%
Nov | 1903 | 63.4333 | 160 | 9 | 95% | 260 | 14 | 95% | 515 | 38 | 93% | 42.29% | 10.1493 | 16.92% | 16.4927 | 27.49%
Des | 2906 | 94 | 167 | 9 | 95% | 198 | 13 | 94% | 414 | 37 | 91% | 62.67% | 15.698 | 26.16% | 18.612 | 31.02%
TOTAL19 | 23461
MITJA19 | 1955.0833 | 64.2028 | 217.3333 | 16.5 | 91.67% | 300.25 | 25.1667 | 91.42% | 590.0833 | 96.4167 | 83.33% | 42.8% | 13.9534 | 23.26% | 19.2769 | 32.13%
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 3519 | 114 | 160 | 4 | 97% | 170 | 7 | 96% | 400 | 23 | 94% | 76% | 18.24 | 30.4% | 19.38 | 32.3%
Feb | 1804 | 62 | 923 | 37 | 96% | 425 | 23 | 95% | 905 | 90 | 90% | 41.33% | 57.226 | 95.38% | 26.35 | 43.92%
Mar | 2740 | 88 | 294 | 53 | 82% | 333 | 48 | 86% | 724 | 179 | 75% | 58.67% | 25.872 | 43.12% | 29.304 | 48.84%
Abr | 3169 | 106 | 208 | 67 | 68% | 164 | 21 | 87% | 381 | 92 | 76% | 70.67% | 22.048 | 36.75% | 17.384 | 28.97%
Mai | 2326 | 75 | 67 | 31 | 54% | 168 | 58 | 66% | 305 | 172 | 44% | 50% | 5.025 | 8.375% | 12.6 | 21%
Jun | 2480 | 83 | 55 | 49 | 12% | 123 | 45 | 63% | 247 | 148 | 40% | 55.33% | 4.565 | 7.608% | 10.209 | 17.02%
Jul | 2395 | 77 | 105 | 33 | 68% | 187 | 43 | 77% | 349 | 149 | 57% | 51.33% | 8.085 | 13.48% | 14.399 | 24%
Ago | 2821 | 91 | 277 | 45 | 84% | 243 | 31 | 87% | 514 | 110 | 79% | 60.67% | 25.207 | 42.01% | 22.113 | 36.85%
Set | 2510 | 84 | 231 | 19 | 92% | 213 | 20 | 91% | 514 | 65 | 87% | 56% | 19.404 | 32.34% | 17.892 | 29.82%
Oct | 3825 | 123 | 131 | 24 | 82% | 147 | 15 | 90% | 213 | 54 | 75% | 82% | 16.113 | 26.86% | 18.081 | 30.14%
Nov | 4569 | 152 | 165 | 20 | 88% | 208 | 19 | 91% | 420 | 67 | 84% | 101.3% | 25.08 | 41.8% | 31.616 | 52.69%
Des | 4413 | 142 | 107 | 19 | 82% | 114 | 16 | 86% | 207 | 49 | 76% | 94.67% | 15.194 | 25.32% | 16.188 | 26.98%
TOTAL20 | 36571
MITJA20 | 3047.5833 | 99.75 | 226.9167 | 33.4167 | 75.42% | 207.9167 | 28.8333 | 84.58% | 431.5833 | 99.8333 | 73.08% | 66.5% | 22.6349 | 37.72% | 20.7397 | 34.57%
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 4708 | 152 | 147 | 20 | 86% | 158 | 27 | 83% | 373 | 86 | 77% | 101.3% | 22.344 | 37.24% | 24.016 | 40.03%
Feb | 3782 | 135 | 190 | 37 | 81% | 140 | 22 | 84% | 282 | 62 | 78% | 90% | 25.65 | 42.75% | 18.9 | 31.5%
Mar | 4124 | 133 | 203 | 16 | 92% | 96 | 15 | 84% | 290 | 55 | 81% | 88.67% | 26.999 | 45% | 12.768 | 21.28%
Abr | 4285 | 143 | 293 | 18 | 94% | 115 | 18 | 85% | 145 | 43 | 71% | 95.33% | 41.899 | 69.83% | 16.445 | 27.41%
Mai | 3357 | 108 | 137 | 20 | 85% | 113 | 19 | 83% | 263 | 39 | 85% | 72% | 14.796 | 24.66% | 12.204 | 20.34%
Jun | 1687 | 56 | 153 | 35 | 77% | 178 | 27 | 85% | 530 | 84 | 84% | 37.33% | 8.568 | 14.28% | 9.968 | 16.61%
Jul | 1648 | 53.161 | 164.333 | 26.333 | 84% | 240 | 24 | 90% | 574 | 73 | 87% | 35.44% | 8.7361 | 14.56% | 12.7586 | 21.26%
Ago | 1881 | 61 | 133 | 12 | 91% | 244 | 17 | 93% | 496 | 52 | 90% | 40.67% | 8.113 | 13.52% | 14.884 | 24.81%
Set | 2216 | 74 | 158 | 6 | 96% | 198 | 15 | 92% | 474 | 53 | 89% | 49.33% | 11.692 | 19.49% | 14.652 | 24.42%
Oct | 1695 | 55 | 196 | 19 | 90% | 145 | 23 | 94% | 515 | 97 | 91% | 36.67% | 10.78 | 17.97% | 7.975 | 13.29%
Nov | 2448 | 82 | 164 | 22 | 86% | 190 | 33 | 82% | 502 | 103 | 80% | 54.67% | 13.448 | 22.41% | 15.58 | 25.97%
Des | 1938 | 63 | 129 | 27 | 79% | 240 | 30 | 88% | 568 | 128 | 77% | 42% | 8.127 | 13.55% | 15.12 | 25.2%
TOTAL 21 | 33769
MITJA 21 | 2814.0833 | 92.9301 | 172.2777 | 21.5277 | 86.75% | 171.4167 | 22.5 | 86.92% | 417.6667 | 72.9167 | 82.5% | 61.95% | 16.0098 | 26.68% | 15.9298 | 26.55%