## Sénia
La Sénia
| cabal disseny | 1500 | MES | 280 | DBO | 350
|  | CARREGA | MES | 420 | DBO | 525
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
1997 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1997) | (1997) | Rend. | (1997) | (1997) | Rend. | (1997) | (1997) | Rend.
Gen | 27105 | 904 | 273 | 29 | 87 | 300 | 29 | 83 | 590 | 104 | 78
Feb | 18466 | 670 | 362 | 35 | 91 | 397 | 23 | 94 | 1678 | 138 | 91
Mar | 26905 | 841 | 279 | 30 | 89 | 243 | 16 | 93 | 705 | 94 | 86
Abr | 25709 | 857 | 251 | 15 | 94 | 272 | 13 | 95 | 704 | 70 | 90
Mai | 27368 | 883 | 243 | 116 | 93 | 238 | 14 | 94 | 657 | 63 | 90
Jun | 24034 | 801 | 239 | 33 | 86 | 228 | 13 | 93 | 654 | 69 | 89
Jul | 24861 | 801 | 249 | 40 | 84 | 253 | 23 | 91 | 635 | 78 | 87
Ago | 24096 | 777 | 227 | 53 | 76 | 245 | 16 | 93 | 692 | 64 | 91
Set | 26974 | 899 | 242 | 52 | 79 | 218 | 19 | 91 | 698 | 71 | 90
Oct | 27055 | 873 | 227 | 30 | 87 | 200 | 18 | 91 | 706 | 61 | 91
Nov | 30045 | 1002 | 239 | 29 | 88 | 210 | 19 | 91 | 825 | 70 | 91
Des | 30322 | 978 | 257 | 29 | 88 | 254 | 22 | 91 | 886 | 69 | 92
TOTAL97 | 312940 | 10286 | 3088 | 491 | 1042 | 3058 | 225 | 1100 | 9430 | 951 | 1066
MITJA97 | 26078.3333 | 857.1667 | 257.3333 | 40.9167 | 86.8333 | 254.8333 | 18.75 | 91.6667 | 785.8333 | 79.25 | 88.8333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
1998 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1998) | (1998) | Rend. | (1998) | (1998) | Rend. | (1998) | (1998) | Rend.
Gen | 32319 | 1043 | 251 | 31 | 88 | 248 | 23 | 91 | 846 | 83 | 90
Feb | 28417 | 1015 | 274 | 42 | 84 | 379 | 22 | 94 | 1080 | 70 | 93
Mar | 32431 | 1046 | 246 | 32 | 87 | 237 | 24 | 90 | 791 | 72 | 91
Abr | 30197 | 1007 | 249 | 32 | 87 | 246 | 30 | 89 | 883 | 77 | 91
Mai | 35135 | 1133 | 221 | 26 | 88 | 263 | 24 | 91 | 779 | 68 | 91
Jun | 32920 | 1097 | 242 | 33 | 86 | 251 | 17 | 93 | 862 | 53 | 94
Jul | 42150 | 1360 | 249 | 35 | 86 | 248 | 14 | 94 | 836 | 55 | 93
Ago | 29409 | 949 | 243 | 30 | 88 | 234 | 14 | 94 | 835 | 59 | 93
Set | 31020 | 1034 | 230 | 21 | 91 | 230 | 13 | 94 | 757 | 52 | 93
Oct | 32054 | 1034 | 246 | 22 | 91 | 243 | 17 | 93 | 787 | 63 | 92
Nov | 29379 | 979 | 247 | 26 | 90 | 255 | 18 | 93 | 807 | 64 | 92
Des | 41790 | 1348 | 269 | 32 | 88 | 260 | 22 | 92 | 798 | 66 | 92
TOTAL98 | 397221 | 13045 | 2967 | 362 | 1054 | 3094 | 238 | 1108 | 10061 | 782 | 1105
MITJA98 | 33101.75 | 1087.0833 | 247.25 | 30.1667 | 87.8333 | 257.8333 | 19.8333 | 92.3333 | 838.4167 | 65.1667 | 92.0833
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend.
Gen | 31053 | 1002 | 290 | 32 | 89 | 265 | 22 | 92 | 825 | 72 | 91
Feb | 26791 | 957 | 270 | 41 | 85 | 257 | 27 | 90 | 798 | 75 | 91
Mar | 41265 | 1331 | 293 | 33 | 89 | 250 | 16 | 93 | 743 | 65 | 91
Abr | 37461 | 1249 | 287 | 30 | 89 | 268 | 13 | 95 | 802 | 60 | 93
Mai | 35150 | 1134 | 253 | 26 | 91 | 248 | 17 | 93 | 753 | 74 | 90
Jun | 32082 | 1069 | 225 | 19 | 90 | 247 | 12 | 95 | 744 | 52 | 93
Jul | 32407 | 1045 | 172 | 22 | 85 | 298 | 19 | 94 | 729
Ago | 31677 | 1022 | 299 | 19 | 93 | 306 | 29 | 91 | 710 | 86 | 87
Set | 29164 | 972 | 303 | 25 | 90 | 320 | 50 | 82 | 744 | 98 | 86
Oct | 32563 | 1050 | 254 | 17 | 94 | 269 | 14 | 95 | 627 | 38 | 94
Nov | 30945 | 1032 | 260 | 15 | 94 | 305 | 16 | 95 | 741 | 47 | 94
Des | 22143 | 714 | 285 | 18 | 92 | 354 | 14 | 96 | 643 | 59 | 90
TOTAL99 | 382701 | 12577 | 3191 | 297 | 1081 | 3387 | 249 | 1111 | 8859 | 328 | 1000
MITJA99 | 31891.75 | 1048.0833 | 265.9167 | 24.75 | 90.0833 | 282.25 | 20.75 | 92.5833 | 738.25 | 27.3333 | 83.3333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend.
Gen | 29139 | 940 | 281 | 9 | 97 | 313 | 8 | 97 | 709 | 65 | 91
Feb | 26071 | 899 | 377 | 17 | 95 | 337 | 8 | 98 | 831 | 46 | 94
Mar | 26632 | 859 | 362 | 26 | 92 | 350 | 13 | 96 | 768 | 73 | 89
Abr | 25614 | 854 | 353 | 17 | 95 | 373 | 7 | 98 | 755 | 34 | 96
Mai | 27172 | 877 | 220 | 26 | 88 | 357 | 8 | 98 | 765 | 36 | 95
Jun | 23983 | 799 | 246 | 25 | 90 | 263 | 10 | 96 | 631 | 43 | 93
Jul | 26844 | 866 | 225 | 15 | 93 | 376 | 15 | 96 | 712 | 72 | 90
Ago | 25571 | 825 | 244 | 33 | 86 | 223 | 10 | 95 | 649 | 60 | 90
Set | 29844 | 995 | 216 | 12 | 93 | 158 | 4 | 98 | 459 | 23 | 95
Oct | 31197 | 1040 | 213 | 6 | 97 | 256 | 6 | 97 | 698 | 22 | 97
Nov | 29850 | 995 | 167 | 13 | 93 | 214 | 11 | 94 | 577 | 57 | 90
Des | 30845 | 995 | 254 | 7 | 97 | 236 | 5 | 98 | 521 | 29 | 95
TOTAL00 | 332762 | 10944 | 3158 | 206 | 1116 | 3456 | 105 | 1161 | 8075 | 560 | 1115
MITJA00 | 27730.1667 | 912 | 263.1667 | 17.1667 | 93 | 288 | 8.75 | 96.75 | 672.9167 | 46.6667 | 92.9167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend.
Gen | 30845 | 995 | 259 | 12 | 95 | 303 | 3 | 99 | 815 | 30 | 96
Feb | 38802 | 1386 | 216 | 21 | 90 | 268 | 13 | 96 | 547 | 32 | 94
Mar | 41236 | 1330 | 239 | 39 | 84 | 239 | 24 | 90 | 504 | 70 | 86
Abr | 38908 | 1297 | 266 | 14 | 95 | 242 | 11 | 95 | 568 | 47 | 91
Mai | 37257 | 1202 | 236 | 29 | 88 | 342 | 14 | 96 | 618 | 48 | 92
Jun | 28338 | 945 | 291 | 22 | 92 | 328 | 15 | 96 | 678 | 56 | 91
Jul | 35617 | 1149 | 234 | 17 | 92 | 202 | 15 | 92 | 613 | 40 | 94
Ago | 33685 | 1087 | 230 | 12 | 95 | 304 | 11 | 95 | 482 | 46 | 89
Set | 34690 | 1156 | 233 | 12 | 95 | 230 | 10 | 96 | 539 | 34 | 93
Oct | 39601 | 1277 | 202 | 9 | 95 | 191 | 8 | 96 | 534 | 33 | 93
Nov | 34411 | 1147 | 344 | 12 | 96 | 261 | 7 | 97 | 1004 | 29 | 97
Des | 33310 | 1075 | 250 | 28 | 89 | 267 | 13 | 95 | 616 | 76 | 87
TOTAL01 | 426700 | 14046 | 3000 | 227 | 1106 | 3177 | 144 | 1143 | 7518 | 541 | 1103
MITJA01 | 35558.3333 | 1170.5 | 250 | 18.9167 | 92.1667 | 264.75 | 12 | 95.25 | 626.5 | 45.0833 | 91.9167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend.
Gen | 39112 | 1262 | 302 | 63 | 78 | 312 | 29 | 90 | 716 | 111 | 84
Feb | 29662 | 1059 | 277 | 38 | 86 | 310 | 19 | 94 | 733 | 86 | 88
Mar | 36158 | 1166 | 242 | 51 | 79 | 268 | 38 | 85 | 571 | 105 | 81
Abr | 39253 | 1308 | 242 | 34 | 86 | 301 | 27 | 91 | 594 | 90 | 84
Mai | 40343 | 1301 | 236 | 31 | 82 | 222 | 23 | 88 | 509 | 94 | 77
Jun | 32747 | 1092 | 281 | 87 | 67 | 259 | 38 | 85 | 683 | 163 | 76
Jul | 33524 | 1081 | 295 | 21 | 92 | 327 | 15 | 96 | 659 | 88 | 87
Ago | 34140 | 1101 | 313 | 27 | 88 | 399 | 21 | 93 | 704 | 103 | 83
Set | 29935 | 998 | 261 | 21 | 92 | 245 | 21 | 92 | 574 | 78 | 86
Oct | 30193 | 974 | 274 | 26 | 88 | 285 | 18 | 93 | 645 | 73 | 88
Nov | 31036 | 1035 | 384 | 36 | 90 | 493 | 19 | 96 | 678 | 105 | 82
Des | 35479 | 1144 | 266 | 50 | 81 | 351 | 27 | 91 | 764 | 153 | 77
TOTAL02 | 411582 | 13521 | 3373 | 485 | 1009 | 3772 | 295 | 1094 | 7830 | 1249 | 993
MITJA02 | 34298.5 | 1126.75 | 281.0833 | 40.4167 | 84.0833 | 314.3333 | 24.5833 | 91.1667 | 652.5 | 104.0833 | 82.75
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 34429 | 1111 | 249 | 51 | 80 | 276 | 30 | 89 | 617 | 151 | 75
Feb | 38745 | 1384 | 286 | 48 | 83 | 284 | 25 | 91 | 649 | 121 | 81
Mar | 39388 | 1271 | 342 | 50 | 86 | 312 | 26 | 92 | 732 | 156 | 78
Abr | 35492 | 1183 | 251 | 36 | 83 | 248 | 16 | 93 | 698 | 111 | 84
Mai | 39110 | 1262 | 249 | 23 | 91 | 287 | 17 | 94 | 671 | 70 | 90
Jun | 37183 | 1239 | 317 | 39 | 83 | 296 | 23 | 92 | 731 | 107 | 83
Jul | 35348 | 1140 | 290 | 19 | 93 | 255 | 12 | 95 | 630 | 79 | 87
Ago | 33175 | 1070 | 298 | 14 | 95 | 260 | 13 | 95 | 607 | 77 | 87
Set | 32806 | 1094 | 247 | 14 | 94 | 268 | 13 | 95 | 668 | 53 | 91
Oct | 39015 | 1259 | 249 | 21 | 91 | 247 | 19 | 92 | 635 | 92 | 85
Nov | 43454 | 1448 | 250 | 15 | 92 | 184 | 9 | 95 | 482 | 42 | 91
Des | 37711 | 1216 | 185 | 12 | 94 | 189 | 10 | 95 | 636 | 65 | 90
TOTAL03 | 445856 | 14677 | 3213 | 342 | 1065 | 3106 | 213 | 1118 | 7756 | 1124 | 1022
MITJA03 | 37154.6667 | 1223.0833 | 267.75 | 28.5 | 88.75 | 258.8333 | 17.75 | 93.1667 | 646.3333 | 93.6667 | 85.1667
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 37529 | 1211 | 212 | 16 | 93 | 214 | 9 | 96 | 624 | 66 | 89
Feb | 31941 | 1101 | 236 | 39 | 80 | 273 | 19 | 92 | 683 | 109 | 82
Mar | 41549 | 1340 | 239 | 42 | 83 | 349 | 14 | 96 | 922 | 97 | 88
Abr | 36912 | 1230 | 203 | 31 | 85 | 266 | 13 | 95 | 615 | 62 | 90
Mai | 41988 | 1354 | 220 | 35 | 83 | 321 | 16 | 95 | 694 | 83 | 88
Jun | 39750 | 1325 | 202 | 27 | 85 | 327 | 15 | 95 | 744 | 85 | 87
Jul | 44376 | 1431 | 192 | 46 | 73 | 255 | 24 | 90 | 577 | 121 | 78
Ago | 44254 | 1428 | 147 | 30 | 79 | 278 | 14 | 95 | 571 | 118 | 79
Set | 44949 | 1498 | 184 | 43 | 72 | 228 | 14 | 94 | 455 | 80 | 82
Oct | 47941 | 1546 | 176 | 33 | 81 | 242 | 13 | 95 | 536 | 98 | 82
Nov | 41513 | 1384 | 236 | 46 | 80 | 281 | 18 | 94 | 598 | 98 | 84
Des | 43240 | 1395 | 202 | 33 | 83 | 265 | 17 | 93 | 596 | 95 | 84
TOTAL04 | 495942 | 16243 | 2449 | 421 | 977 | 3299 | 186 | 1130 | 7615 | 1112 | 1013
MITJA04 | 41328.5 | 1353.5833 | 204.0833 | 35.0833 | 81.4167 | 274.9167 | 15.5 | 94.1667 | 634.5833 | 92.6667 | 84.4167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 36817 | 1188 | 303 | 48 | 83 | 346 | 25 | 93 | 756 | 137 | 82
Feb | 35472 | 1267 | 223 | 90 | 59 | 323 | 45 | 86 | 716 | 175 | 75
Mar | 38985 | 1258 | 309 | 85 | 72 | 406 | 64 | 84 | 846 | 209 | 75
Abr | 44109 | 1470 | 206 | 77 | 62 | 282 | 69 | 75 | 642 | 255 | 60
Mai | 41005 | 1323 | 348 | 74 | 60 | 309 | 47 | 85 | 789 | 173 | 80
Jun | 38561 | 1285 | 179 | 54 | 64 | 235 | 37 | 82 | 535 | 155 | 70
Jul | 40884 | 1319 | 148 | 15 | 88 | 229 | 7 | 97 | 489 | 81 | 80
Ago | 37949 | 1224 | 251 | 27 | 82 | 247 | 12 | 95 | 535 | 76 | 81
Set | 38975 | 1299 | 204 | 18 | 88 | 242 | 15 | 94 | 741 | 98 | 86
Oct | 39968 | 1289 | 245 | 31 | 84 | 311 | 20 | 93 | 645 | 84 | 87
Nov | 42234 | 1408 | 228 | 28 | 84 | 261 | 21 | 92 | 583 | 130 | 76
Des | 39979 | 1290 | 324 | 57 | 82 | 379 | 31 | 92 | 812 | 203 | 75
TOTAL05 | 474938 | 15620 | 2968 | 604 | 908 | 3570 | 393 | 1068 | 8089 | 1776 | 927
MITJA05 | 39578.1667 | 1301.6667 | 247.3333 | 50.3333 | 75.6667 | 297.5 | 32.75 | 89 | 674.0833 | 148 | 77.25
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 48467 | 1563 | 225 | 38 | 82 | 504 | 21 | 95 | 516 | 113 | 74
Feb | 37682 | 1346 | 294 | 40 | 86 | 467 | 28 | 93 | 837 | 122 | 84
Mar | 39531 | 1275 | 227 | 45 | 79 | 351 | 22 | 94 | 677 | 128 | 81
Abr | 37245 | 1242 | 260 | 31 | 88 | 271 | 22 | 92 | 571 | 117 | 79
Mai | 41356 | 1379 | 199 | 22 | 90 | 207 | 16 | 92 | 609 | 104 | 82
Jun | 36617 | 1181 | 257 | 30 | 87 | 290 | 19 | 93 | 648 | 99 | 84
Jul | 37146 | 1198 | 217 | 35 | 84 | 296 | 22 | 92 | 644 | 104 | 83
Ago | 31659 | 1021 | 224 | 25 | 88 | 403 | 22 | 94 | 754 | 72 | 90
Set | 38096 | 1270 | 187 | 22 | 83 | 270 | 17 | 93 | 608 | 90 | 83
Oct | 30607 | 987 | 213 | 28 | 87 | 241 | 17 | 92 | 570 | 115 | 79
Nov | 39391 | 1313 | 255 | 33 | 87 | 242 | 26 | 89 | 622 | 126 | 80
Des | 37325 | 1204 | 274 | 39 | 86 | 333 | 34 | 90 | 721 | 129 | 82
TOTAL06 | 455122 | 14979 | 2832 | 388 | 1027 | 3875 | 266 | 1109 | 7777 | 1319 | 981
MITJA06 | 37926.8333 | 1248.25 | 236 | 32.3333 | 85.5833 | 322.9167 | 22.1667 | 92.4167 | 648.0833 | 109.9167 | 81.75
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 31516 | 1017 | 313 | 61 | 80 | 210 | 41 | 80 | 731 | 190 | 74
Feb | 29388 | 1050 | 297 | 113 | 62 | 236 | 58 | 75 | 602 | 257 | 57
Mar | 41765 | 1347.2581 | 263 | 114 | 57 | 276 | 67 | 76 | 585 | 244 | 58
Abr | 41250 | 1375 | 342 | 55 | 84 | 254 | 42 | 84 | 704 | 129 | 82
Mai | 39895 | 1287 | 256 | 86 | 66 | 256 | 62 | 76 | 637 | 216 | 66
Jun | 40825 | 1361 | 401 | 71 | 82 | 256 | 65 | 75 | 723 | 191 | 74
Jul | 39295 | 1268 | 415 | 75 | 82 | 238 | 54 | 77 | 769 | 169 | 78
Ago | 33909 | 1094 | 315 | 78 | 75 | 226 | 40 | 83 | 662 | 204 | 69
Set | 33360 | 1112 | 343 | 88 | 74 | 199 | 32 | 84 | 773 | 261 | 66
Oct | 37967 | 1225 | 273 | 84 | 69 | 235 | 46 | 80 | 650 | 149 | 77
Nov | 32136 | 1071 | 308 | 39 | 87 | 220 | 26 | 88 | 713 | 90 | 87
Des | 39570 | 1276.4516 | 362 | 24 | 93 | 343 | 22 | 94 | 682 | 91 | 87
TOTAL07 | 440876 | 14483.7097 | 3888 | 888 | 911 | 2949 | 555 | 972 | 8231 | 2191 | 875
MITJA07 | 36739.6667 | 1206.9758 | 324 | 74 | 75.9167 | 245.75 | 46.25 | 81 | 685.9167 | 182.5833 | 72.9167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 30655 | 989 | 421 | 28 | 93 | 246 | 16 | 94 | 849 | 104 | 88
Feb | 35498 | 1224 | 479 | 23 | 95 | 366 | 15 | 96 | 866 | 79 | 91
Mar | 32423 | 1046 | 316 | 26 | 92 | 281 | 14 | 95 | 748 | 98 | 87
Abr | 33309 | 1110 | 351 | 54 | 85 | 261 | 34 | 87 | 743 | 108 | 85
Mai | 32838 | 1059 | 331 | 26 | 92 | 232 | 21 | 91 | 718 | 83 | 88
Jun | 27913 | 930 | 320 | 24 | 93 | 216 | 15 | 93 | 751 | 95 | 87
Jul | 30777 | 993 | 500 | 49 | 90 | 297 | 21 | 93 | 1013 | 113 | 89
Ago | 29595 | 955 | 407 | 57 | 86 | 324 | 21 | 94 | 932 | 92 | 90
Set | 28869 | 962 | 457 | 24 | 95 | 363 | 18 | 95 | 779 | 70 | 91
Oct | 33901 | 1094 | 344 | 22 | 94 | 261 | 19 | 93 | 675 | 70 | 90
Nov | 30548 | 1018 | 284 | 23 | 92 | 320 | 19 | 94 | 696 | 68 | 90
Des | 33125 | 1069 | 343 | 17 | 95 | 228 | 9 | 96 | 762 | 58 | 92
TOTAL08 | 379451 | 12449 | 4553 | 373 | 1102 | 3395 | 222 | 1121 | 9532 | 1038 | 1068
MITJA08 | 31620.9167 | 1037.4167 | 379.4167 | 31.0833 | 91.8333 | 282.9167 | 18.5 | 93.4167 | 794.3333 | 86.5 | 89
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 31363 | 1012 | 282 | 19 | 93 | 359 | 19 | 19 | 762 | 66 | 66
Feb | 27493 | 982 | 292 | 20 | 93 | 275 | 16 | 94 | 734 | 72 | 91
Mar | 29201 | 942 | 343 | 31 | 91 | 261 | 19 | 93 | 861 | 82 | 90
Abr | 30021 | 1001 | 336 | 19 | 94 | 263 | 17 | 93 | 751 | 65 | 91
Mai | 28909 | 933 | 344 | 31 | 91 | 355 | 22 | 94 | 796 | 81 | 90
Jun | 27708 | 924 | 348 | 24 | 93 | 343 | 16 | 95 | 817 | 68 | 92
Jul | 32132 | 1037 | 252 | 27 | 89 | 272 | 16 | 94 | 582 | 66 | 89
Ago | 30890 | 996 | 397 | 35 | 91 | 242 | 19 | 92 | 670 | 87 | 87
Set | 29087 | 970 | 276 | 26 | 91 | 281 | 16 | 94 | 596 | 62 | 90
Oct | 34362 | 1108 | 273 | 26 | 90 | 282 | 12 | 96 | 699 | 51 | 91
Nov | 28466 | 949 | 351 | 10 | 97 | 307 | 9 | 97 | 851 | 55 | 94
Des | 29581 | 954 | 306 | 15 | 95 | 302 | 19 | 94 | 650 | 67 | 90
TOTAL09 | 359213 | 11808 | 3800 | 283 | 1108 | 3542 | 200 | 1055 | 8769 | 822 | 1061
MITJA09 | 29934.4167 | 984 | 316.6667 | 23.5833 | 92.3333 | 295.1667 | 16.6667 | 87.9167 | 730.75 | 68.5 | 88.4167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 28091 | 906 | 299 | 25 | 92 | 244 | 18 | 92 | 832 | 59 | 93
Feb | 25112 | 897 | 418 | 31 | 93 | 447 | 24 | 95 | 968 | 93 | 90
Mar | 29193 | 942 | 345 | 31 | 91 | 334 | 19 | 94 | 829 | 95 | 89
Abr | 29982 | 999 | 358 | 33 | 91 | 412 | 23 | 94 | 790 | 109 | 86
Mai | 33700 | 1087 | 239 | 40 | 83 | 319 | 26 | 82 | 614 | 109 | 82
Jun | 36670 | 1222 | 321 | 46 | 86 | 344 | 56 | 84 | 648 | 155 | 76
Jul | 40637 | 1311 | 253 | 20 | 92 | 311 | 23 | 93 | 670 | 74 | 89
Ago | 44294 | 1429 | 323 | 26 | 92 | 356 | 23 | 94 | 718 | 77 | 89
Set | 41124 | 1371 | 185 | 9 | 95 | 226 | 9 | 96 | 511 | 44 | 91
Oct | 44493 | 1435 | 233 | 10 | 96 | 229 | 11 | 95 | 548 | 40 | 93
Nov | 42167 | 1406 | 277 | 19 | 93 | 265 | 15 | 94 | 617 | 53 | 91
Des | 38704 | 1249 | 195 | 13 | 93 | 248 | 14 | 95 | 519 | 49 | 91
TOTAL10 | 434167 | 14254 | 3446 | 303 | 1097 | 3735 | 261 | 1108 | 8264 | 957 | 1060
MITJA10 | 36180.5833 | 1187.8333 | 287.1667 | 25.25 | 91.4167 | 311.25 | 21.75 | 92.3333 | 688.6667 | 79.75 | 88.3333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 42913 | 1384 | 268 | 29 | 89 | 246 | 23 | 91 | 615 | 71 | 88
Feb | 35848 | 1280 | 275 | 33 | 88 | 395 | 23 | 94 | 669 | 76 | 89
Mar | 51898 | 1674 | 227 | 32 | 86 | 223 | 23 | 90 | 541 | 84 | 85
Abr | 45693 | 1523 | 214 | 29 | 86 | 310 | 32 | 90 | 591 | 86 | 85
Mai | 40523 | 1307 | 302 | 30 | 90 | 376 | 28 | 93 | 637 | 80 | 88
Jun | 39785 | 1326 | 274 | 21 | 92 | 372 | 23 | 94 | 658 | 59 | 91
Jul | 36266 | 1170 | 282 | 15 | 95 | 332 | 12 | 96 | 679 | 59 | 91
Ago | 41943 | 1353 | 391 | 13 | 97 | 351 | 23 | 93 | 786 | 75 | 90
Set | 37356 | 1245 | 209 | 10 | 95 | 386 | 20 | 95 | 519 | 52 | 90
Oct | 40015 | 1291 | 434 | 12 | 97 | 629 | 25 | 96 | 669 | 66 | 90
Nov | 42450 | 1415 | 233 | 12 | 95 | 391 | 16 | 96 | 549 | 53 | 90
Des | 34751 | 1121 | 401 | 9 | 98 | 423 | 12 | 97 | 885 | 55 | 94
TOTAL11 | 489441
MITJA11 | 40786.75 | 1340.75 | 292.5 | 20.4167 | 92.3333 | 369.5 | 21.6667 | 93.75 | 649.8333 | 68 | 89.25
1275.6667
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 34028 | 1098 | 289 | 14 | 95 | 400 | 20 | 95 | 759 | 46 | 94
Feb | 33084 | 1141 | 545 | 10 | 98 | 257 | 10 | 96 | 1011 | 49 | 95
Mar | 32317 | 1042 | 318 | 13 | 96 | 230 | 10 | 96 | 814 | 58 | 93
Abr | 33991 | 1133 | 326 | 11 | 97 | 241 | 9 | 96 | 639 | 50 | 92
Mai | 34072 | 1099 | 400 | 13 | 97 | 304 | 13 | 96 | 809 | 45 | 94
Jun | 32687 | 1090 | 271 | 20 | 93 | 328 | 18 | 95 | 608 | 63 | 90
Jul | 34624 | 1117 | 257 | 23 | 91 | 307 | 12 | 96 | 729 | 54 | 93
Ago | 28016 | 904 | 346 | 16 | 95 | 425 | 15 | 97 | 779 | 48 | 94
Set | 24341 | 811 | 298 | 21 | 93 | 283 | 16 | 94 | 617 | 63 | 90
Oct | 31512 | 1017 | 317 | 9 | 97 | 307 | 9 | 97 | 743 | 50 | 93
Nov | 34566 | 1152 | 276 | 14 | 95 | 361 | 11 | 97 | 673 | 50 | 93
Des | 35147 | 1134 | 581 | 14 | 98 | 500 | 18 | 96 | 1024 | 60 | 94
TOTAL12 | 388385
MITJA12 | 32365.4167 | 1061.5 | 352 | 14.8333 | 95.4167 | 328.5833 | 13.4167 | 95.9167 | 767.0833 | 53 | 92.9167
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 37775 | 1219 | 292 | 18 | 94 | 273 | 17 | 94 | 607 | 62 | 90
Feb | 35690 | 1275 | 279 | 18 | 94 | 271 | 17 | 94 | 681 | 65 | 91
Mar | 49951 | 1611 | 254 | 20 | 92 | 253 | 20 | 92 | 651 | 57 | 91
Abr | 45150 | 1505 | 357 | 21 | 94 | 283 | 21 | 93 | 766 | 71 | 91
Mai | 42884 | 1383 | 215 | 31 | 86 | 165 | 21 | 87 | 402 | 72 | 82
Jun | 38950 | 1298 | 254 | 53 | 79 | 284 | 24 | 92 | 591 | 113 | 81
Jul | 35995 | 1161 | 273 | 24 | 91 | 210 | 26 | 88 | 603 | 93 | 85
Ago | 38368 | 1238 | 300 | 8 | 97 | 278 | 14 | 95 | 686 | 41 | 94
Set | 31932 | 1064 | 527 | 7 | 99 | 262 | 7 | 97 | 616 | 39 | 94
Oct | 41815 | 1349 | 295 | 20 | 93 | 234 | 13 | 94 | 637 | 57 | 91
Nov | 37588 | 1253 | 434 | 8 | 98 | 448 | 13 | 97 | 821 | 33 | 96
Des | 43175 | 1393 | 271 | 15 | 95 | 323 | 19 | 94 | 512 | 48 | 91
TOTAL13 | 479273
MITJA13 | 39939.4167 | 1312.4167 | 312.5833 | 20.25 | 92.6667 | 273.6667 | 17.6667 | 93.0833 | 631.0833 | 62.5833 | 89.75
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO |  |  | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 45722 | 1475 | 208 | 19 | 91 | 290 | 24 | 92 | 511 | 60 | 88 |  |  | 8287 | 258.9688 | 18.1248 | 98.33% | 306.8 | 73.05% | 427.75 | 81.48%
Feb | 39381 | 1406 | 277 | 17 | 94 | 338 | 23 | 93 | 619 | 56 | 91 |  |  | 11075 | 395.5357 | 28.1227 | 93.73% | 389.462 | 92.73% | 475.228 | 90.52%
Mar | 43336 | 1398 | 284 | 26 | 91 | 344 | 35 | 90 | 719 | 73 | 90 |  |  | 14531 | 468.7419 | 33.531 | 93.2% | 397.032 | 94.53% | 480.912 | 91.6%
Abr | 43164 | 1439 | 252 | 29 | 89 | 266 | 23 | 91 | 548 | 83 | 85 |  |  | 14434 | 481.1333 | 33.4399 | 95.93% | 362.628 | 86.34% | 382.774 | 72.91%
Mai | 39253 | 1266 | 219 | 14 | 94 | 309 | 18 | 94 | 553 | 68 | 88 |  |  | 11458 | 381.9333 | 29.1901 | 84.4% | 277.254 | 66.01% | 391.194 | 74.51%
Jun | 30997 | 1033 | 204 | 24 | 88 | 255 | 22 | 92 | 495 | 80 | 84 |  |  | 11643 | 375.5806 | 37.5617 | 68.87% | 210.732 | 50.17% | 263.415 | 50.17%
Jul | 33539 | 1082 | 276 | 28 | 90 | 471 | 17 | 96 | 564 | 75 | 87 |  |  | 12569 | 405 | 37.4758 | 72.13% | 298.632 | 71.1% | 509.622 | 97.07%
Ago | 42498 | 1371 | 198 | 36 | 82 | 216 | 20 | 91 | 422 | 64 | 85 |  |  | 20367 | 702.3103 | 47.9246 | 91.4% | 271.458 | 64.63% | 296.136 | 56.41%
Set | 34690 | 1156 | 258 | 10 | 96 | 218 | 12 | 94 | 517 | 43 | 92 |  |  | 25541 | 798.1562 | 73.6264 | 77.07% | 298.248 | 71.01% | 252.008 | 48%
Oct | 26054 | 840 | 348 | 8 | 98 | 404 | 11 | 97 | 719 | 46 | 94 |  |  | 20703 | 667.8387 | 79.4619 | 56% | 292.32 | 69.6% | 339.36 | 64.64%
Nov | 27882 | 929 | 315 | 19 | 94 | 380 | 13 | 97 | 597 | 49 | 92 |  |  | 16569 | 534.4839 | 59.4254 | 61.93% | 292.635 | 69.67% | 353.02 | 67.24%
Des | 27854 | 899 | 253 | 7 | 97 | 429 | 19 | 96 | 769 | 51 | 93 |  |  | 16569 | 534.4839 | 59.4852 | 59.93% | 227.447 | 54.15% | 385.671 | 73.46%
TOTAL14 | 434370 | [12 empty] | 183746 | 6004.1668
MITJA14 | 36197.5 | 1191.1667 | 257.6667 | 19.75 | 92 | 326.6667 | 19.75 | 93.5833 | 586.0833 | 62.3333 | 89.0833 |  |  | 15312.1667 | 500.3472 | 44.7808 | 79.41% | 306.9239 | 73.08% | 389.1144 | 74.12%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO |  |  | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 27749 | 895 | 350 | 16 | 95 | 411 | 21 | 95 | 879 | 74 | 92 |  |  | 18579 | 599.3226 | 66.9538 | 59.67% | 313.25 | 74.58% | 367.845 | 70.07%
Feb | 23555 | 841 | 330 | 20 | 94 | 428 | 24 | 94 | 834 | 83 | 90 |  |  | 16521 | 550.7 | 70.138 | 56.07% | 277.53 | 66.08% | 359.948 | 68.56%
Mar | 36843 | 1188 | 276 | 29 | 89 | 345 | 18 | 95 | 662 | 78 | 88 |  |  | 14850 | 479.0323 | 40.3062 | 79.2% | 327.888 | 78.07% | 409.86 | 78.07%
Abr | 27392 | 913 | 316 | 32 | 90 | 355 | 25 | 93 | 752 | 109 | 86 |  |  | 14809 | 493.6333 | 54.0632 | 60.87% | 288.508 | 68.69% | 324.115 | 61.74%
Mai | 24119 | 778 | 325 | 15 | 96 | 383 | 22 | 94 | 737 | 77 | 90 |  |  | 13388 | 431.871 | 55.5081 | 51.87% | 252.85 | 60.2% | 297.974 | 56.76%
Jun | 39005 | 1300 | 163 | 24 | 85 | 237 | 23 | 90 | 476 | 81 | 83 |  |  | 14066 | 468.8667 | 36.062 | 86.67% | 211.9 | 50.45% | 308.1 | 58.69%
Jul | 33372 | 1077 | 265 | 29 | 89 | 274 | 21 | 92 | 561 | 71 | 87 |  |  | 14814 | 477.871 | 44.3905 | 71.8% | 285.405 | 67.95% | 295.098 | 56.21%
Ago | 32833 | 1059 | 286 | 20 | 93 | 320 | 18 | 94 | 670 | 49 | 93 |  |  | 18056 | 582.4516 | 54.9935 | 70.6% | 302.874 | 72.11% | 338.88 | 64.55%
Set | 33261 | 1109 | 195 | 13 | 93 | 263 | 11 | 96 | 477 | 35 | 93 |  |  | 17085 | 569.5 | 51.3665 | 73.93% | 216.255 | 51.49% | 291.667 | 55.56%
Oct | 25893 | 835 | 399 | 9 | 98 | 399 | 15 | 96 | 766 | 46 | 94 |  |  | 15638 | 504.4516 | 60.3947 | 55.67% | 333.165 | 79.33% | 333.165 | 63.46%
Nov | 32116 | 1071 | 285 | 16 | 94 | 478 | 19 | 96 | 677 | 51 | 93 |  |  | 14314 | 477.1333 | 44.5697 | 71.4% | 305.235 | 72.67% | 511.938 | 97.51%
Des | 32852 | 1060 | 326 | 12 | 96 | 354 | 22 | 94 | 741 | 44 | 94 |  |  | 15232 | 491.3548 | 46.3655 | 70.67% | 345.56 | 82.28% | 375.24 | 71.47%
TOTAL15 | 368990 | [12 empty] | 187352 | 6126.1882
MITJA15 | 30749.1667 | 1010.5 | 293 | 19.5833 | 92.6667 | 353.9167 | 19.9167 | 94.0833 | 686 | 66.5 | 90.25 |  |  | 15612.6667 | 510.5157 | 52.0926 | 67.37% | 296.0765 | 70.49% | 357.6328 | 68.12%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO |  |  | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 27325 | 881 | 324 | 20 | 94 | 435 | 23 | 95 | 810 | 82 | 90 |  |  | 15873 | 512.0323 | 58.0897 | 58.73% | 285.444 | 67.96% | 383.235 | 73%
Feb | 32199 | 1110 | 265 | 23 | 91 | 385 | 22 | 94 | 702 | 81 | 88 |  |  | 15699 | 541.3448 | 48.7562 | 74% | 294.15 | 70.04% | 427.35 | 81.4%
Mar | 36984 | 1193 | 225 | 26 | 88 | 290 | 23 | 92 | 524 | 68 | 87 |  |  | 16644 | 536.9032 | 45.0032 | 79.53% | 268.425 | 63.91% | 345.97 | 65.9%
Abr | 29150 | 972 | 268 | 31 | 88 | 360 | 22 | 94 | 652 | 87 | 87 |  |  | 8986 | 299.5333 | 30.8268 | 64.8% | 260.496 | 62.02% | 349.92 | 66.65%
Mai | 28141 | 908 | 287 | 23 | 92 | 317 | 22 | 93 | 682 | 73 | 89 |  |  | 6790 | 219.0323 | 24.1285 | 60.53% | 260.596 | 62.05% | 287.836 | 54.83%
Jun | 24227 | 808 | 306 | 11 | 96 | 356 | 21 | 94 | 702 | 51 | 93 |  |  | 14054 | 468.4667 | 58.0097 | 53.87% | 247.248 | 58.87% | 287.648 | 54.79%
Jul | 22051 | 711 | 315 | 21 | 93 | 486 | 15 | 97 | 876 | 54 | 94 |  |  | 13666 | 440.8387 | 61.9745 | 47.4% | 223.965 | 53.33% | 345.546 | 65.82%
Ago | 19551 | 631 | 378 | 19 | 95 | 459 | 17 | 96 | 887 | 50 | 94 |  |  | 12624 | 407.2258 | 64.5696 | 42.07% | 238.518 | 56.79% | 289.629 | 55.17%
Set | 23573 | 786 | 346 | 9 | 97 | 326 | 15 | 95 | 655 | 37 | 94 |  |  | 11878 | 395.9333 | 50.3882 | 52.4% | 271.956 | 64.75% | 256.236 | 48.81%
Oct | 23259 | 750 | 285 | 8 | 97 | 347 | 14 | 96 | 650 | 43 | 93 |  |  | 11528 | 371.871 | 49.5636 | 50% | 213.75 | 50.89% | 260.25 | 49.57%
Nov | 34456 | 1149 | 271 | 10 | 96 | 356 | 15 | 96 | 674 | 38 | 94 |  |  | 9469 | 315.6333 | 27.4814 | 76.6% | 311.379 | 74.14% | 409.044 | 77.91%
Des | 38436 | 1240 | 223 | 7 | 97 | 282 | 15 | 95 | 570 | 35 | 94 |  |  | 12669 | 408.6774 | 32.9613 | 82.67% | 276.52 | 65.84% | 349.68 | 66.61%
TOTAL16 | 339352 | [12 empty] | 149880 | 4917.4921
MITJA16 | 28279.3333 | 928.25 | 291.0833 | 17.3333 | 93.6667 | 366.5833 | 18.6667 | 94.75 | 698.6667 | 58.25 | 91.4167 |  |  | 12490 | 409.791 | 45.9794 | 61.88% | 270.1981 | 64.33% | 340.281 | 64.82%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | NO3 Inf | NO3 Efl | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | mgN/l | mgN/l | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 39063 | 1260 | 285 | 8 | 97.19% | 366 | 19 | 94.81% | 739 | 45 | 93.91% | 0.8 | 9.94 | 14485 | 467.2581 | 37.0811 | 84% | 359.1 | 85.5% | 461.16 | 87.84%
Feb | 30030 | 1073 | 278 | 19 | 93.17% | 333 | 21 | 93.69% | 646 | 62 | 90.4% | 0.7 | 8.1 | 15821 | 565.0357 | 52.684 | 71.53% | 298.294 | 71.02% | 357.309 | 68.06%
Mar | 32260 | 1041 | 255 | 18 | 92.94% | 337 | 22 | 93.47% | 645 | 70 | 89.15% | 4.2 | 2.73 | 16494 | 532.0645 | 51.1283 | 69.4% | 265.455 | 63.2% | 350.817 | 66.82%
Abr | 24735 | 825 | 364 | 32 | 91.21% | 373 | 22 | 94.1% | 835 | 113 | 86.47% | 0.8 | 0.6 | 14904 | 496.8 | 60.2547 | 55% | 300.3 | 71.5% | 307.725 | 58.61%
Mai | 28492 | 919 | 321 | 25 | 92.21% | 368 | 23 | 93.75% | 765 | 85 | 88.89% | 1 | 0.8 | 12002 | 387.1613 | 42.1241 | 61.27% | 294.999 | 70.24% | 338.192 | 64.42%
Jun | 24130 | 804 | 338 | 19 | 94.38% | 378 | 22 | 94.18% | 785 | 87 | 88.92% | 1 | 0.57 | 2295 | 77 | 9.511 | 53.6% | 271.752 | 64.7% | 303.912 | 57.89%
Jul | 23699 | 764 | 242 | 8 | 96.69% | 333 | 16 | 95.2% | 641 | 57 | 91.11% | 1 | 1 | 13006 | 420 | 54.88 | 50.93% | 184.888 | 44.02% | 254.412 | 48.46%
Ago | 23841 | 769 | 274 | 7 | 97.45% | 401 | 13 | 96.76% | 715 | 45 | 93.71% | 1 | 3.7 | 12658 | 408 | 53.0934 | 51.27% | 210.706 | 50.17% | 308.369 | 58.74%
Set | 23560 | 785 | 307 | 7 | 97.72% | 378 | 13 | 96.56% | 653 | 38 | 94.18% | 0.8 | 7.4 | 10853 | 361.7667 | 46.0654 | 52.33% | 240.995 | 57.38% | 296.73 | 56.52%
Oct | 24287 | 783 | 343 | 5 | 98.54% | 334 | 11 | 96.71% | 931 | 46 | 95.06% | 0.9 | 7.8 | 11478 | 370.2581 | 47.2599 | 52.2% | 268.569 | 63.95% | 261.522 | 49.81%
Nov | 27043 | 904 | 249 | 8 | 96.79% | 298 | 7 | 97.65% | 641 | 41 | 93.6% | 0.9 | 17.5 | 12162 | 405.4 | 44.9728 | 60.27% | 225.096 | 53.59% | 269.392 | 51.31%
Des | 29686 | 958 | 315 | 8 | 97.46% | 368 | 12 | 96.74% | 708 | 51 | 92.8% | 1 | 15 | 13953 | 450.0968 | 47.002 | 63.87% | 301.77 | 71.85% | 352.544 | 67.15%
TOTAL17 | 330826 | [12 empty] | 150111 | 4940.8411
MITJA17 | 27568.8333 | 907.0833 | 297.5833 | 13.6667 | 95.48% | 355.5833 | 16.75 | 95.3% | 725.3333 | 61.6667 | 91.52% |  |  | 12509.25 | 411.7368 | 45.5047 | 60.47% | 269.9329 | 64.27% | 322.5437 | 61.44%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | NO3 Inf | NO3 Efl | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | mgN/l | mgN/l | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 30404 | 981 | 304 | 18 | 94.08% | 399 | 15 | 96.24% | 736 | 60 | 91.85% | 0.8 | 9.94 | 12523 | 403.9677 | 41.1887 | 65.4% | 298.224 | 71.01% | 391.419 | 74.56%
Feb | 26634 | 951 | 297 | 11 | 96.3% | 410 | 15 | 96.34% | 766 | 53 | 93.08% | 0.7 | 6.64 | 13704 | 489.4286 | 51.453 | 63.4% | 282.447 | 67.25% | 389.91 | 74.27%
Mar | 21387 | 690 | 317 | 25 | 92.11% | 498 | 23 | 95.38% | 850 | 79 | 90.71% | 1 | 3.2 | 14863 | 479.4516 | 69.4955 | 46% | 218.73 | 52.08% | 343.62 | 65.45%
Abr | 20397 | 680 | 345 | 33 | 90.43% | 423 | 22 | 94.8% | 830 | 91 | 89.04% | 1.1 | 1.04 | 12253 | 408.4333 | 60.0726 | 45.33% | 234.6 | 55.86% | 287.64 | 54.79%
Mai | 21293 | 687 | 254 | 29 | 88.58% | 364 | 23 | 93.68% | 731 | 105 | 85.64% | 1.1 | 0.6 | 9136 | 294.7097 | 42.9061 | 45.8% | 174.498 | 41.55% | 250.068 | 47.63%
Jun | 21444 | 715 | 260 | 24 | 90.77% | 355 | 24 | 93.24% | 678 | 79 | 88.35% | 0.9 | 0.48 | 18956 | 631.8667 | 88.3977 | 47.67% | 185.9 | 44.26% | 253.825 | 48.35%
Jul | 19758 | 637 | 348 | 17 | 95.11% | 438 | 24 | 94.52% | 821 | 71 | 91.35% | 1 | 1.4 | 18273 | 589.4516 | 92.4841 | 42.47% | 221.676 | 52.78% | 279.006 | 53.14%
Ago | 20882 | 674 | 395 | 8 | 97.97% | 424 | 18 | 95.75% | 861 | 49 | 94.31% | 0.99867 | 5.6978 | 15551 | 501.6452 | 74.4708 | 44.93% | 266.23 | 63.39% | 285.776 | 54.43%
Set | 21540 | 718 | 285 | 8 | 97.19% | 401 | 16 | 96.01% | 711 | 45 | 93.67% | 0.99962 | 5.6625 | 12855 | 429 | 59.6797 | 47.87% | 204.63 | 48.72% | 287.918 | 54.84%
Oct | 27851 | 898 | 290 | 5 | 98.28% | 401 | 12 | 97.01% | 779 | 40 | 94.87% | 0.7 | 9.12 | 10962 | 353.6129 | 39.3594 | 59.87% | 260.42 | 62% | 360.098 | 68.59%
Nov | 28124 | 937 | 288 | 12 | 95.83% | 385 | 18 | 95.32% | 746 | 39 | 94.77% | 0.7 | 13 | 18 | 0.6 | 0.064002 | 62.47% | 269.856 | 64.25% | 360.745 | 68.71%
Des | 23632 | 762 | 377 | 10 | 97.35% | 363 | 17 | 95.32% | 781 | 54 | 93.09% | 0.8 | 10.7 | 7 | 0.22581 | 0.029621 | 50.8% | 287.274 | 68.4% | 276.606 | 52.69%
TOTAL18 | 283346 | [12 empty] | 139101 | 4582.3931
MITJA18 | 23612.1667 | 777.5 | 313.3333 | 16.6667 | 94.5% | 405.0833 | 18.9167 | 95.3% | 774.1667 | 63.75 | 91.73% |  |  | 11591.75 | 381.8661 | 51.6334 | 51.83% | 243.6167 | 58% | 314.9523 | 59.99%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | NO3 Inf | NO3 Efl | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | mgN/l | mgN/l | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 24572 | 793 | 358 | 8 | 98% | 430 | 15 | 97% | 835 | 54 | 93% | 0.784 | 14.01 | 8 | 0 | 0.032557 | 52.87% | 283.894 | 67.59% | 340.99 | 64.95%
Feb | 21019 | 751 | 309 | 9 | 97% | 369 | 17 | 95% | 739 | 62 | 92% | 0.47 | 3.828 | 3269 | 117 | 15.5526 | 50.07% | 232.059 | 55.25% | 277.119 | 52.78%
Mar | 31519 | 1017 | 297 | 23 | 92% | 370 | 20 | 94% | 708 | 76 | 89% | 0.721 | 0.808 | 12973 | 418 | 41.1593 | 67.8% | 302.049 | 71.92% | 376.29 | 71.67%
Abr | 30045 | 1002 | 234 | 34 | 86% | 298 | 22 | 92% | 567 | 90 | 84% | 0.779 | 1.032 | 7062 | 235 | 23.5047 | 66.8% | 234.468 | 55.83% | 298.596 | 56.88%
Mai | 28630 | 924 | 356 | 30 | 91% | 378 | 22 | 94% | 764 | 86 | 89% | 0.885 | 0.761 | 9679 | 312 | 33.8072 | 61.6% | 328.944 | 78.32% | 349.272 | 66.53%
Jun | 31295 | 1043 | 249 | 22 | 91% | 324 | 19 | 94% | 657 | 73 | 89% | 1.01 | 0.654 | 15394 | 513 | 49.19 | 69.53% | 259.707 | 61.83% | 337.932 | 64.37%
Jul | 25637 | 827 | 254 | 12 | 95% | 316 | 18 | 94% | 635 | 60 | 91% | 0.965 | 0.96 | 16900 | 545 | 65.9203 | 55.13% | 210.058 | 50.01% | 261.332 | 49.78%
Ago | 25288 | 816 | 285 | 12 | 96% | 338 | 15 | 96% | 696 | 46 | 93% | 0.836 | 4.27 | 15013 | 484 | 59.3681 | 54.4% | 232.56 | 55.37% | 275.808 | 52.53%
Set | 26390 | 880 | 233 | 14 | 94% | 291 | 15 | 95% | 604 | 46 | 92% | 0.892 | 3.553 | 4259 | 142 | 16.1387 | 58.67% | 205.04 | 48.82% | 256.08 | 48.78%
Oct | 25548 | 824 | 271 | 8 | 97% | 316 | 13 | 96% | 682 | 41 | 94% | 0.951 | 8.296 | 52 | 2 | 0.20354 | 54.93% | 223.304 | 53.17% | 260.384 | 49.6%
Nov | 22426 | 747.5333 | 265 | 13 | 95% | 325 | 18 | 95% | 658 | 55 | 92% | 0.957 | 9.416 | 11 | 0 | 0.04905 | 49.84% | 198.0963 | 47.17% | 242.9483 | 46.28%
Des | 22881 | 738 | 329 | 9 | 97% | 388 | 14 | 96% | 797 | 43 | 95% | 143.951 | 3.176 |  |  | 0 | 49.2% | 242.802 | 57.81% | 286.344 | 54.54%
TOTAL19 | 315250 | [12 empty] | 84620 | 2768
MITJA19 | 26270.8333 | 863.5444 | 286.6667 | 16.1667 | 94.08% | 345.25 | 17.3333 | 94.83% | 695.1667 | 61 | 91.08% |  |  | 7692.7273 | 251.6364 | 25.4105 | 57.57% | 247.5494 | 58.94% | 298.1387 | 56.79%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | NO3 Inf | NO3 Efl | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | mgN/l | mgN/l | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 26801 | 865 | 314 | 9 | 97% | 294 | 13 | 96% | 632 | 37 | 94% | 0.73 | 4.451 | 82 | 3 | 0.30596 | 57.67% | 271.61 | 64.67% | 254.31 | 48.44%
Feb | 16560 | 571 | 369 | 11 | 97% | 398 | 16 | 96% | 854 | 51 | 94% | 1.063 | 9.688 | - | - | - | 38.07% | 210.699 | 50.17% | 227.258 | 43.29%
Mar | 25759 | 831 | 327 | 12 | 96% | 313 | 18 | 94% | 670 | 55 | 92% | 0.948 | 8.056 |  |  | - | 55.4% | 271.737 | 64.7% | 260.103 | 49.54%
Abr | 22726 | 758 | 253 | 7 | 97% | 301 | 12 | 96% | 638 | 38 | 94% | 0.884 | 3.837 |  |  | - | 50.53% | 191.774 | 45.66% | 228.158 | 43.46%
Mai | 23308 | 752 | 272 | 12 | 96% | 322 | 15 | 95% | 679 | 46 | 93% | 0.958 | 3.261 |  |  | - | 50.13% | 204.544 | 48.7% | 242.144 | 46.12%
Jun | 26025 | 868 | 302 | 13 | 96% | 361 | 14 | 96% | 698 | 46 | 93% | 0.868 | 1.73 | 10243 | 341 | 39.3583 | 57.87% | 262.136 | 62.41% | 313.348 | 59.69%
Jul | 24519 | 791 | 277 | 7 | 98% | 360 | 18 | 95% | 750 | 50 | 93% | 1.203 | 2.202 | 11971 | 386 | 48.8234 | 52.73% | 219.107 | 52.17% | 284.76 | 54.24%
Ago | 24985 | 806 | 324 | 4 | 99% | 343 | 12 | 97% | 772 | 43 | 94% | 0.973 | 3.115 | 11246 | 363 | 45.011 | 53.73% | 261.144 | 62.18% | 276.458 | 52.66%
Set | 20702 | 690 | 221 | 7 | 97% | 299 | 13 | 96% | 601 | 42 | 93% | 0.871 | 6.34 | 12348 | 412 | 59.6464 | 46% | 152.49 | 36.31% | 206.31 | 39.3%
Oct | 21036 | 679 | 249 | 10 | 96% | 285 | 11 | 96% | 580 | 43 | 93% | 0.686 | 8.105 | 28398 | 916 | 134.9971 | 45.27% | 169.071 | 40.26% | 193.515 | 36.86%
Nov | 24212 | 807 | 273 | 11 | 96% | 349 | 14 | 96% | 714 | 41 | 94% | 0.844 | 11.253 | - | - | - | 53.8% | 220.311 | 52.46% | 281.643 | 53.65%
Des | 18788 | 606 | 330 | 11 | 97% | 407 | 17 | 96% | 800 | 48 | 94% | 0.876 | 13.438 | - | - | - | 40.4% | 199.98 | 47.61% | 246.642 | 46.98%
TOTAL20 | 275421 | [12 empty] | 74288 | 2421
MITJA20 | 22951.75 | 752 | 292.5833 | 9.5 | 96.83% | 336 | 14.4167 | 95.75% | 699 | 45 | 93.42% | 0.90867 | 6.2897 | 12381.3333 | 403.5 | 54.6904 | 50.13% | 220.0227 | 52.39% | 252.672 | 48.13%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | NO3 Inf | NO3 Efl | Cabal reutilitzat | Cabal reutilitzat | % Reutilitzat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | mgN/l | mgN/l | (m3) | (m3/d) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 31934 | 1030 | 285 | 18 | 94% | 323 | 20 | 94% | 635 | 69 | 89% | 1.6 | 6.2 | - | - | - | 68.67% | 293.55 | 69.89% | 332.69 | 63.37%
Feb | 28319 | 1011 | 271 | 17 | 94% | 315 | 24 | 93% | 587 | 65 | 89% | 0.8 | 3.9 | 7764 | 277 | 27.42% | 67.4% | 273.981 | 65.23% | 318.465 | 60.66%
Mar | 28208 | 910 | 311 | 12 | 96% | 354 | 24 | 93% | 646 | 68 | 90% | 1.8 | 2.4 | 15509 | 500 | 54.98% | 60.67% | 283.01 | 67.38% | 322.14 | 61.36%
Abr | 31862 | 1062 | 209 | 22 | 89% | 250 | 23 | 91% | 492 | 80 | 84% | 1 | 1 | 11742 | 391 | 36.85% | 70.8% | 221.958 | 52.85% | 265.5 | 50.57%
Mai | 26090 | 842 | 199 | 13 | 93% | 280 | 19 | 93% | 543 | 55 | 90% | 0.6 | 1.1 | 8547 | 276 | 32.76% | 56.13% | 167.558 | 39.89% | 235.76 | 44.91%
Jun | 25603 | 853 | 225 | 8 | 96% | 321 | 22 | 93% | 631 | 52 | 92% | 0.9 | 2 | 6885 | 230 | 26.89% | 56.87% | 191.925 | 45.7% | 273.813 | 52.15%
Jul | 23025 | 742.742 | 211.2 | 14.6 | 93% | 256 | 17 | 94% | 533 | 52 | 90% | 0.9 | 1.5 | 7368 | 238 | 32% | 49.52% | 156.8671 | 37.35% | 190.142 | 36.22%
Ago | 24463 | 789 | 350 | 9 | 97% | 373 | 16 | 96% | 772 | 46 | 94% | 0.9 | 2.9 | 11526 | 372 | 47.12% | 52.6% | 276.15 | 65.75% | 294.297 | 56.06%
Set | 20198 | 673 | 196 | 3 | 99% | 259 | 10 | 96% | 532 | 31 | 94% | 0.8 | 2.2 | 6180 | 206 | 30.6% | 44.87% | 131.908 | 31.41% | 174.307 | 33.2%
Oct | 17613 | 568 | 269 | 6 | 98% | 316 | 11 | 97% | 590 | 37 | 94% | 0.8 | 4.4 | 5837 | 188 | 33.14% | 37.87% | 152.792 | 36.38% | 179.488 | 34.19%
Nov | 27814 | 927 | 271 | 8 | 97% | 340 | 17 | 95% | 621 | 48 | 92% | 0.9 | 5.8 | 8133 | 271 | 29.24% | 61.8% | 251.217 | 59.81% | 315.18 | 60.03%
Des | 24843 | 801 | 321 | 18 | 94% | 386 | 19 | 95% | 752 | 65 | 91% | 0.9 | 2.1 | 14753 | 476 | 59.38% | 53.4% | 257.121 | 61.22% | 309.186 | 58.89%
TOTAL 21 | 309972 | [12 empty] | 104244 | 3425
MITJA 21 | 25831 | 850.7285 | 259.85 | 12.3833 | 95% | 314.4167 | 18.5 | 94.17% | 611.1667 | 55.6667 | 90.75% | 0.99167 | 2.9583 | 9476.7273 | 311.3636 | 0.37307 | 56.72% | 221.0618 | 52.63% | 267.4832 | 50.95%