## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 434167
Energia consumida (Kwh/any): | 286600
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 287 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 688 | 79
DBO5 (mgO2/L) | 311 | 21
pH (upH) | 7.73 | 7.36
Conductivitat (µg/cm) | 1.2 | 0.79
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 489441
Energia consumida (Kwh/any): | 285592
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 292 | 20
DQ0 (mgO2/L) | 649 | 68
DBO5 (mgO2/L) | 369 | 21
pH (upH) | 7.86 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.14 | 0.91
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 388385
Energia consumida (Kwh/any): | 265589
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 352 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 767 | 53
DBO5 (mgO2/L) | 328 | 13
pH (upH) | 7.78 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 1.26 | 1.49
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 479273
Energia consumida (Kwh/any): | 239309
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 312 | 20
DQ0 (mgO2/L) | 631 | 62
DBO5 (mgO2/L) | 273 | 17
pH (upH) | 7.95 | 7.19
Conductivitat (µg/cm) | 1.14 | 0.83
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 434370
Energia consumida (Kwh/any): | 238566
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 257 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 586 | 62
DBO5 (mgO2/L) | 326 | 19
pH (upH) | 7.73 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 0.88 | 0.61
Nitrogen total (mg/L) | 65.64 | 19.13
Fòsfor total (mg/L) | 7.82 | 4.52

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 368990
Energia consumida (Kwh/any): | 216964
Producció fangs (Tn/any): | 1608
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 293 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 686 | 66
DBO5 (mgO2/L) | 353 | 19
pH (upH) | 7.53 | 7.33
Conductivitat (µg/cm) | 0.75 | 0.54
Nitrogen total (mg/L) | 88.31 | 24.89
Fòsfor total (mg/L) | 8.88 | 4.9

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 339352
Energia consumida (Kwh/any): | 277307
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 291 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 698 | 58
DBO5 (mgO2/L) | 366 | 18
pH (upH) | 7.67 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 0.86 | 0.55
Nitrogen total (mg/L) | 81.47 | 20.98
Fòsfor total (mg/L) | 9.83 | 5.23

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 330826
Energia consumida (Kwh/any): | 258335
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 297 | 13
DQ0 (mgO2/L) | 725 | 61
DBO5 (mgO2/L) | 355 | 16
pH (upH) | 7.64 | 7.22
Conductivitat (µg/cm) | 1.51 | 1.03
Nitrogen total (mg/L) | 96.5 | 25.75
Fòsfor total (mg/L) | 10.36 | 5.47

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 283346
Energia consumida (Kwh/any): | 246709
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 313 | 16
DQ0 (mgO2/L) | 774 | 63
DBO5 (mgO2/L) | 405 | 18
pH (upH) | 7.8 | 7.15
Conductivitat (µg/cm) | 1610 | 1000.83
Nitrogen total (mg/L) | 112.22 | 25.47
Fòsfor total (mg/L) | 10.41 | 5.66

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 315250
Energia consumida (Kwh/any): | 220114
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 287 | 16
DQ0 (mgO2/L) | 695 | 61
DBO5 (mgO2/L) | 345 | 17
pH (upH) | 7.65 | 7.33
Conductivitat (µg/cm) | 1500 | 1019
Nitrogen total (mg/L) | 95 | 26
Fòsfor total (mg/L) | 9.1 | 5.5

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 275421
Energia consumida (Kwh/any): | 210798
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 293 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 699 | 45
DBO5 (mgO2/L) | 336 | 14
pH (upH) | 7.7 | 7.41
Conductivitat (µg/cm) | 1506 | 1019
Nitrogen total (mg/L) | 93 | 32
Fòsfor total (mg/L) | 9.4 | 5.4

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 309972
Energia consumida (Kwh/any): | 251672
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 260 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 611 | 56
DBO5 (mgO2/L) | 314 | 19
pH (upH) | 7.66 | 7.37
Conductivitat (µg/cm) | 1352 | 967
Nitrogen total (mg/L) | 89 | 26
Fòsfor total (mg/L) | 8.9 | 5.3