## Marina
EDAR MARINA
| cabal disseny | 240 | MES | 299 | DBO | 400
|  | CARREGA | MES | 71.76 | DBO | 96
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat |  |  | Consum | Energia
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3)
Gen
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun | 61 | 2 | 180 | 40 | 78 | 360 | 55 | 85 | 653 | 115 | 82 | 7.4 | 7.8 | 2.23 | 2.06 | [10 empty] | 3920 | 64.2623
Jul | 203 | 7 | 320 | 60 | 81 | 480 | 40 | 92 | 922 | 115 | 88 | 7.2 | 6.8 | 1.817 | 1.419 | [10 empty] | 4863 | 23.9557
Ago | 410 | 13 | 535 | 8 | 99 | 410 | 5 | 99 | 984 | 38 | 96 | 6.9 | 7 | 2.027 | 1.569 | [10 empty] | 5050 | 12.3171
Set | 138 | 5 | 440 | 11 | 98 | 530 | 5 | 99 | 1325 | 75 | 94 | 6.8 | 6.9 | 2.83 | 2.208 | [10 empty] | 4113 | 29.8043
Oct | 80 | 3 | 2667 | 23 | 92 | 390 | 14 | 96 | 935 | 83 | 91 | 6.6 | 7.2 | 2.175 | 2.015 | [10 empty] | 3726 | 46.575
Nov | 64 | 2 | 490 | 42 | 91 | 545 | 21 | 96 | 1139 | 96 | 92 | 7.6 | 6.8 | 2.865 | 2.284 | [10 empty] | 5367 | 83.8594
Des | 94 | 3 | 630 | 45 | 93 | 495 | 43 | 91 | 1267 | 106 | 92 | 7.6 | 8 | 2.285 | 2.275 | [10 empty] | 3554 | 37.8085
TOTAL 07 | 1050 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 30593
MITJA 07 | 150 | 5 | 751.7143 | 32.7143 | 90.2857 | 458.5714 | 26.1429 | #DIV/0! | 1032.1429 | 89.7143 | #DIV/0! | 7.1571 | 7.2143 | 2.3184 | 1.9757 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 4370.4286 | 42.6546
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat |  |  | Consum | Energia
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3)
Gen | 134 | 4 | 913 | 51 | 94 | 440 | 7 | 98 | 1536 | 115 | 93 | [15 empty] | 0
Feb | 64 | 2 | 330 | 26 | 92 | 345 | 24 | 93 | 725 | 134 | 81 | 7.4 | 7.6 | 2.057 | 1.992 | [11 empty] | 0
Mar | 129 | 4 | 353 | 29 | 92 | 373 | 25 | 93 | 763 | 144 | 81 | 7.5 | 7.7 | 2.107 | 1.999 | [11 empty] | 0
Abr | 55 | 2 | 452 | 58 | 87 | 483 | 25 | 95 | 1148 | 165 | 86 | 7.4 | 7.8 | 1.872 | 2.075 | [11 empty] | 0
Mai | 159 | 5 | 342 | 12 | 96 | 448 | 7 | 98 | 842 | 58 | 93 | 7.2 | 7.9 | 1.376 | 1.079 | [11 empty] | 0
Jun | 239 | 8 | 398 | 33 | 92 | 436 | 28 | 94 | 882 | 104 | 88 | 7.2 | 7.8 | 1.642 | 1.075 | [11 empty] | 0
Jul | 335 | 11 | 622 | 31 | 95 | 584 | 42 | 93 | 1281 | 116 | 91 | 7.2 | 8 | 1.666 | 1.562 | [11 empty] | 0
Ago | 584 | 20 | 435 | 102 | 77 | 530 | 94 | 82 | 912 | 182 | 80 | 7.3 | 7.7 | 1.788 | 1.79 | [11 empty] | 0
Set | 179 | 6 | 363 | 27 | 93 | 413 | 30 | 93 | 1000 | 81 | 92 | 7.6 | 7.5 | 1.701 | 1.163 | [11 empty] | 0
Oct | 87 | 3 | 270 | 11 | 96 | 267 | 6 | 98 | 546 | 35 | 94 | 7.4 | 7.3 | 1.537 | 0.929 | [10 empty] | 1205 | 13.8506
Nov | 47 | 1.6 | 105 | 17 | 84 | 113 | 10 | 92 | 250 | 55 | 78 | 7.6 | 7.2 | 2.037 | 1.803 | [10 empty] | 3660 | 77.8723
Des | 69 | 2.2 | 150 | 40 | 73 | 165 | 29 | 85 | 389 | 128 | 67 | 7.7 | 7.5 | 2.056 | 1.656 | [10 empty] | 4337 | 62.8551
TOTAL 08 | 2081 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 9202
MITJA 08 | 173.4167 | 5.7333 | 394.4167 | 36.4167 | 89.25 | 383.0833 | 27.25 | 95.4 | 856.1667 | 109.75 | 86.8 | 7.4091 | 7.6364 | 1.8035 | 1.5566 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 3067.3333 | 12.8815
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh)
Gen | 96 | 3.1 | 173 | 35 | 80 | 216 | 36 | 83 | 374 | 120 | 68 | 7.5 | 7.7 | 1.364 | 1.395 | [8 empty] | 25 | 200 | 3971 | 41.3646 | 169 | 23 | Cabal ?
Feb | 127 | 4.5 | 114 | 29 | 75 | 145 | 17 | 88 | 249 | 71 | 71 | 7.4 | 7.2 | 1.637 | 1.767 | [8 empty] | 84 | 672 | 3331 | 26.2283 | 207 | 20 | Cabal ?
Mar | 165 | 5.3 | 164 | 24 | 85 | 168 | 9 | 94 | 499 | 91 | 82 | 7.5 | 7.2 | 1.904 | 1.955 | [8 empty] | 47 | 376 | 3589 | 21.7515 | 95 | 21 | Cabal ?
Abr | 128 | 4.3 | 358 | 10 | 97 | 470 | 15 | 97 | 899 | 63 | 93 | 7.3 | 7.3 | 1.81 | 1.427 | [8 empty] | 50 | 400 | 3786 | 29.5781 | 332 | 102 | Cabal ?
Mai | 397 | 12.9 | 183 | 14 | 92 | 355 | 6 | 98 | 546 | 34 | 94 | 7.6 | 7.5 | 1.884 | 1.892 | [8 empty] | 58 | 464 | 3474 | 8.7506 | 138 | 26 | Subst. Cabalímetre
Jun | 1444 | 48.1 | 95 | 10 | 90 | 228 | 6 | 98 | 367 | 29 | 92 | 7.8 | 7.7 | 1.997 | 1.789 | [8 empty] | 65 | 520 | 4002 | 2.7715 | 279 | 78
Jul | 2459 | 79.3 | 278 | 4 | 99 | 493 | 6 | 99 | 724 | 19 | 97 | 7.6 | 7.5 | 2.215 | 1.87 | [8 empty] | 78 | 624 | 4145 | 1.6856 | 489 | 113
Ago | 4279 | 138 | 273 | 68 | 75 | 555 | 72 | 87 | 845 | 198 | 77 | 7.6 | 7.8 | 2.132 | 1.892 | [8 empty] | 73 | 584 | 4961 | 1.1594 | 1341 | 258
Set | 1602 | 53.4 | 393 | 28 | 93 | 523 | 34 | 94 | 1020 | 82 | 92 | 7.4 | 7.7 | 1.871 | 1.68 | [8 empty] | 46 | 368 | 4437 | 2.7697 | 383 | 80
Oct | 1144 | 38.1 | 110 | 9 | 92 | 179 | 10 | 95 | 373 | 40 | 89 | 7.8 | 7.7 | 1.858 | 1.523 | [8 empty] | 91 | 728 | 4466 | 3.9038 | 249 | 34
Nov | 656 | 21.2 | 304 | 23 | 93 | 325 | 13 | 96 | 913 | 77 | 92 | 7.4 | 7.7 | 2.6 | 2.42 | [8 empty] | 91 | 728 | 3603 | 5.4924 | 204 | 10
Des | 1144 | 36.9 | 178 | 12 | 93 | 183 | 9 | 95 | 404 | 43 | 89 |  |  | 1.49 | 1.593 | [8 empty] | 125 | 1000 | 2390 | 2.0892 | 119 | 36
TOTAL 09 | 13641 | [20 empty] | 0 | 0 | 833 | 6664 | 46155 |  | 4005 | 801
MITJA 09 | 1136.75 | 37.0917 | 218.5833 | 22.1667 | 88.6667 | 320 | 19.4167 | 92 | 601.0833 | 72.25 | 81.6 | 7.5364 | 7.5455 | 1.8968 | 1.7669 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 69.4167 | 555.3333 | 3846.25 | 12.2954 | 333.75 | 66.75
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh)
Gen | 1589 | 51.3 | 105 | 9 | 91 | 93 | 4 | 96 | 166 | 35 | 79 |  |  | 1.52 | 1.397 | [6 empty] | 0 |  | 14 | 112 | 2617 | 1.6469 | 219 | 40
Feb | 978 | 34.9 | 931 | 12 | 99 | 338 | 5 | 99 | 936 | 61 | 84 |  |  | 1.452 | 1.776 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2408 | 2.4622 | 87 | 15
Mar | 1148 | 37 | 116 | 8 | 93 | 73 | 4 | 95 | 284 | 33 | 88 | 7.6 | 7.3 | 1.048 | 1.65 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2599 | 2.2639 | 135 | 20
Abr | 1537 | 51.2 | 134 | 39 | 71 | 260 | 57 | 78 | 455 | 139 | 69 | 7.4 | 7.4 | 2.035 | 1.738 | [6 empty] | 55 | 1.4 | 70 | 607 | 4089 | 2.6604 | 201 | 51
Mai | 1070 | 34.4 | 282 | 13 | 95 | 210 | 10 | 95 | 371 | 61 | 84 | 7.4 | 7.1 | 1.757 | 1.342 | [6 empty] | 0 |  | 55 | 440 | 4201 | 3.9262 | 189 | 57
Jun | 1271 | 42.4 | 198 | 41 | 80 | 338 | 34 | 90 | 605 | 99 | 84 | 7.5 | 7.3 | 2.023 | 1.757 | [6 empty] | 0 |  | 78 | 688 | 3905 | 3.0724 | 193 | 141
Jul | 1771 | 57.1 | 349 | 45 | 87 | 658 | 46 | 93 | 889 | 108 | 88 | 7.2 | 7.8 | 1.619 | 1.774 | [6 empty] | 0 |  | 14 | 112 | 4736 | 2.6742 | 436 | 104
Ago | 3774 | 121.7 | 358 | 76 | 79 | 650 | 74 | 89 | 980 | 207 | 79 | 7.1 | 7.7 | 1.586 | 1.655 | [6 empty] | 32 | 1.55 |  |  | 5135 | 1.3606 | 947 | 247
Set | 847 | 28.2 | 165 | 25 | 85 | 268 | 12 | 96 | 405 | 86 | 79 | 7.2 | 7.5 | 1.487 | 1.334 | [6 empty] | 16 | 0.62 |  |  | 3706 | 4.3754 | 226 | 66
Oct | 761 | 24.5 | 88 | 18 | 80 | 101 | 10 | 90 | 199 | 89 | 55 | 7.5 | 7.5 | 2.556 | 1.218 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1035 | 1.3601 | 210 | 103
Nov | 594 | 19.8 | 53 | 14 | 74 | 66 | 5 | 92 | 131 | 57 | 57 | 7.7 | 7.7 | 1.739 | 1.557 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 758 | 1.2761 | 157 | 73
Des | 897 | 28.9 | 55 | 12 | 78 | 81 | 8 | 91 | 115 | 66 | 66 | 7.7 | 7.9 | 1.388 | 1.871 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 718 | 0.80045 | 238 | 108
TOTAL 10 | 16237 | [20 empty] | 103 |  | 231 | 1959 | 35907 |  | 3238 | 1025
MITJA 10 | 1353.0833 | 44.2833 | 236.1667 | 26 | 84.3333 | 261.3333 | 22.4167 | 92.6 | 461.3333 | 86.75 | 80.8 | 7.43 | 7.52 | 1.6842 | 1.5891 | [6 empty] | 8.5833 | 1.19 | 46.2 | 391.8 | 2992.25 | 2.3232 | 269.8333 | 85.4167
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh)
Gen | 684 | 22.1 | 34 | 9 | 73 | 38 | 5 | 88 | 94 | 41 | 56 | 7.7 | 7.6 | 1.218 | 1.269 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 635 | 0.92836 | 187 | 123
Feb | 119 | 4.3 | 61 | 17 | 72 | 101 | 5 | 96 | 172 | 44 | 74 | 7.8 | 7.5 | 1.173 | 0.755 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 537 | 4.5126 | 40 | 11
Mar | 750 | 24.2 | 52 | 12 | 77 | 41 | 3 | 92 | 103 | 56 | 46 | 7.6 | 7.7 | 1.357 | 0.726 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 669 | 0.892 | 215 | 67
Abr | 766 | 25.5 | 122 | 7 | 94 | 264 | 7 | 97 | 391 | 67 | 83 | 7.7 | 7.6 | 2.121 | 1.691 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 789 | 1.03 | 212 | 46
Mai | 241 | 8 | 113 | 16 | 86 | 210 | 5 | 98 | 306 | 39 | 87 | 7.4 | 7.4 | 1.525 | 1.384 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 740 | 3.0705 | 86 | 17
Jun | 1103 | 37 | 108 | 12 | 89 | 215 | 7 | 97 | 367 | 34 | 91 | 7.4 | 7.4 | 1.801 | 1.387 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 887 | 0.80417 | 308 | 115
Jul | 5022 | 162 | 133 | 8 | 94 | 205 | 8 | 96 | 332 | 31 | 91 | 7.3 | 7.6 | 1.325 | 1.165 | [6 empty] | 21 | 2.1 |  |  | 1648 | 0.32816 | 1262 | 567
Ago | 8431 | 272 | 201 | 22 | 89 | 265 | 26 | 90 | 415 | 78 | 81 | 7.4 | 7.6 | 1.703 | 1.563 | [6 empty] | 88 | 2 |  |  | 3370 | 0.39972 | 2086 | 822
Set | 4549 | 152 | 70 | 5 | 92 | 153 | 5 | 97 | 248 | 25 | 90 | 7.5 | 7.7 | 1.593 | 1.278 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2098 | 0.4612 | 1182 | 591
Oct | 470 | 15 | 137 | 10 | 93 | 138 | 5 | 96 | 285 | 45 | 84 | 7.6 | 7.7 | 2.215 | 1.48 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1156 | 2.4596 | 145 | 47
Nov | 451 | 15 | 119 | 14 | 88 | 101 | 5 | 95 | 250 | 36 | 86 | 7.4 | 7.3 | 4.891 | 3.938 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 542 | 1.2018 | 125 | 31
Des | 122 | 4 | 53 | 9 | 84 | 135 | 5 | 96 | 253 | 54 | 79 | 7.5 | 7.4 | 3.288 | 2.818 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 482 | 3.9508 | 44 | 13
TOTAL 11 | 22708 | [20 empty] | 109 |  | 0 | 0 | 13553 |  | 5892 | 2450
MITJA 11 | 1892.3333 | 61.7583 | 100.25 | 11.75 | 85.9167 | 155.5 | 7.1667 | 94.2 | 268 | 45.8333 | 69.2 | 7.525 | 7.5417 | 2.0175 | 1.6212 | [6 empty] | 9.0833 | 2.05 |  |  | 1129.4167 | 1.6699 | 491 | 204.1667
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh)
Gen | 199 | 6 | 70 | 7 | 90 | 95 | 5 | 95 | 232 | 45 | 81 | 7.4 | 7.3 | 2.138 | 2.533 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 468 | 2.3518 | 62 | 15
Feb | 162 | 6 | 89 | 10 | 89 | 83 | 5 | 94 | 173 | 74 | 57 | 7.5 | 7.4 | 1.92 | 1.951 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 477 | 2.9444 | 55 | 13
Mar | 460 | 15 | 110 | 30 | 73 | 108 | 14 | 87 | 258 | 90 | 65 | 7.5 | 7.3 | 1.398 | 1.442 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 573 | 1.2457 | 138 | 42
Abr | 809 | 27 | 155 | 8 | 95 | 305 | 6 | 98 | 541 | 41 | 92 | 7.4 | 7.4 | 1.904 | 1.08 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1712 | 2.1162 | 253 | 107
Mai | 607 | 20 | 119 | 17 | 85 | 278 | 6 | 98 | 458 | 42 | 91 | 7.4 | 7.5 | 1.957 | 1.473 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 655 | 1.0791 | 194 | 64
Jun | 706 | 24 | 152 | 13 | 92 | 318 | 8 | 98 | 487 | 86 | 82 | 7.3 | 7.4 | 1.876 | 1.665 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 504 | 0.71388 | 196 | 42
Jul | 2320 | 75 | 448 | 16 | 96 | 490 | 15 | 97 | 841 | 79 | 91 | 7.1 | 7.5 | 1.562 | 1.386 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1574 | 0.67845 | 612 | 174
Ago | 4648 | 150 | 338 | 15 | 96 | 515 | 13 | 98 | 807 | 67 | 92 | 7.3 | 7.4 | 1.699 | 1.525 | [6 empty] | 64 |  |  |  | 2687 | 0.5781 | 1203 | 323
Set | 1406 | 47 | 170 | 16 | 91 | 318 | 11 | 97 | 507 | 43 | 91 | 7.2 | 7.4 | 2.082 | 1.636 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1179 | 0.83855 | 374 | 107
Oct | 863 | 27.8387 | 78 | 6 | 93 | 109 | 5 | 95 | 226 | 21 | 91 | 7.3 | 7.1 | 3.208 | 2.212 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 566 | 0.65585 | 264 | 80
Nov | 656 | 22 | 78 | 24 | 69 | 61 | 6 | 91 | 151 | 52 | 66 | 7.4 | 6.9 | 3.349 | 4.589 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 544 | 0.82927 | 188 | 49
Des | 332 | 11 | 75 | 11 | 86 | 99 | 10 | 90 | 252 | 47 | 81 | 7.5 | 7 | 3.674 | 4.503 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 758 | 2.2831 | 97 | 35
TOTAL 12 | 13168 | [20 empty] | 64 |  | 0 | 0 | 11697 |  | 3636 | 1051
MITJA 12 | 1097.3333 | 35.9032 | 156.8333 | 14.4167 | 87.9167 | 231.5833 | 8.6667 | 94.4 | 411.0833 | 57.25 | 77.2 | 7.3583 | 7.3 | 2.2306 | 2.1663 | [6 empty] | 5.3333 |  |  |  | 974.75 | 1.3595 | 303 | 87.5833
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | Tn/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh)
Gen | 360 | 12 | 81 | 8 | 90 | 95 | 6 | 94 | 195 | 25 | 87 | 7.5 | 7.5 | 1.664 | 1.342 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 744 | 2.0667 | 107 | 34
Feb | 369 | 13 | 70 | 9 | 87 | 80 | 6 | 93 | 170 | 20 | 88 | 7.4 | 7.4 | 1.156 | 1.024 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 511 | 1.3848 | 111 | 36
Mar | 1293 | 42 | 69 | 8 | 88 | 93 | 6 | 94 | 208 | 26 | 88 | 7.5 | 7.5 | 0.879 | 0.771 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 885 | 0.68445 | 413 | 114
Abr | 1067 | 36 | 140 | 8 | 94 | 265 | 8 | 97 | 464 | 34 | 93 | 7.5 | 7.5 | 1.188 | 0.922 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 797 | 0.74695 | 260 | 68
Mai | 835 | 27 | 121 | 4 | 97 | 177 | 4 | 98 | 336 | 24 | 93 | 7.1 | 7.3 | 1.259 | 0.932 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 958 | 1.1473 | 279 | 56
Jun | 987 | 33 | 191 | 11 | 94 | 258 | 9 | 97 | 497 | 53 | 89 | 7.4 | 7.4 | 1.519 | 1.231 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1053 | 1.0669 | 270 | 70
Jul | 2583 | 83 | 231 | 10 | 96 | 388 | 6 | 98 | 686 | 29 | 96 | 7.3 | 7.4 | 1.563 | 1.202 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1992 | 0.7712 | 676 | 158
Ago | 4446 | 143 | 250 | 10 | 96 | 497 | 14 | 97 | 823 | 56 | 93 | 7.2 | 7.6 | 1.652 | 1.663 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3085 | 0.69388 | 1119 | 280
Set | 1265 | 42 | 217 | 15 | 93 | 245 | 6 | 98 | 473 | 58 | 88 | 7.3 | 7.1 | 1.907 | 1.538 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2277 | 1.8 | 346 | 114
Oct | 406 | 13 | 81 | 13 | 84 | 81 | 5 | 94 | 190 | 33 | 83 | 7.4 | 7.4 | 2.058 | 1.641 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1036 | 2.5517 | 119 | 41
Nov | 1128 | 38 | 73 | 15 | 79 | 45 | 6 | 87 | 93 | 29 | 69 | 7.5 | 7.6 | 1.899 | 1.873 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1080 | 0.95745 | 354 | 148
Des | 331 | 11 | 54 | 8 | 85 | 79 | 7 | 91 | 165 | 22 | 87 | 7.7 | 7.7 | 1.7 | 1.723 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 869 | 2.6254 | 110 | 67
TOTAL 13 | 15070 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 15287 | 16.4967 | 4164 | 1186
MITJA 13 | 1255.8333 | 41.0833 | 131.5 | 9.9167 | 90.25 | 191.9167 | 6.9167 | 95.2 | 358.3333 | 34.0833 | 89.8 | 7.4 | 7.45 | 1.537 | 1.3218 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1273.9167 | 1.3747 | 347 | 98.8333
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 203 | 7 | 68 | 6 | 91 | 92 | 4 | 96 | 179 | 19 | 89 | 7.6 | 7.7 | 2.263 | 1.678 | [10 empty] | 556 | 2.7389 | 79 | 46 |  |  |  | 2.917% | 0.476 | 0.6633% | 0.644 | 0.6708%
Feb | 294 | 11 | 111 | 9 | 92 | 95 | 10 | 89 | 202 | 30 | 85 | 7.6 | 7.7 | 1.921 | 1.697 | [10 empty] | 528 | 1.7959 | 107 | 42 |  |  |  | 4.583% | 1.221 | 1.702% | 1.045 | 1.089%
Mar | 780 | 25 | 98 | 9 | 91 | 83 | 9 | 93 | 182 | 21 | 88 | 7.7 | 7.8 | 1.151 | 1.02 | [10 empty] | 790 | 1.0128 | 263 | 49 |  |  |  | 10.42% | 2.45 | 3.414% | 2.075 | 2.161%
Abr | 1204 | 40 | 143 | 17 | 88 | 185 | 19 | 90 | 285 | 51 | 82 | 7.5 | 7.5 | 1.885 | 1.982 | [10 empty] | 1522 | 1.2641 | 322 | 108 |  |  |  | 16.67% | 5.72 | 7.971% | 7.4 | 7.708%
Mai | 668 | 22 | 163 | 9 | 94 | 323 | 5 | 98 | 539 | 25 | 95 | 7.5 | 7.5 | 1.819 | 1.322 | [10 empty] | 916 | 1.3713 | 193 | 65 |  |  |  | 9.167% | 3.586 | 4.997% | 7.106 | 7.402%
Jun | 1062 | 35 | 189 | 9 | 95 | 350 | 8 | 98 | 600 | 29 | 95 | 7.4 | 7.5 | 1.844 | 1.513 | [10 empty] | 935 | 0.88041 | 293 | 91 |  |  |  | 14.58% | 6.615 | 9.218% | 12.25 | 12.76%
Jul | 1965 | 63 | 217 | 5 | 98 | 430 | 3 | 99 | 807 | 25 | 97 | 7.3 | 7.5 | 2.057 | 1.544 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 1837 | 0.93486 | 2444 | 163 |  |  |  | 26.25% | 13.671 | 19.05% | 27.09 | 28.22%
Ago | 4024 | 130 | 241 | 12 | 95 | 543 | 11 | 98 | 810 | 42 | 95 | 7.7 | 7.7 | 2.313 | 2.053 | [10 empty] | 3603 | 0.89538 |  | 304 |  |  |  | 54.17% | 31.33 | 43.66% | 70.59 | 73.53%
Set | 1349 | 45 | 153 | 12 | 92 | 235 | 4 | 98 | 430 | 34 | 92 | 7.5 | 7.5 | 1.483 | 1.728 | [10 empty] | 2610 | 1.9348 |  | 107 |  |  |  | 18.75% | 6.885 | 9.594% | 10.575 | 11.02%
Oct | 544 | 18 | 113 | 12 | 89 | 113 | 4 | 96 | 221 | 34 | 85 | 7.6 | 7.6 | 1.891 | 1.313 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 898 | 1.6507 |  | 66 |  |  |  | 7.5% | 2.034 | 2.834% | 2.034 | 2.119%
Nov | 856 | 29 | 121 | 8 | 93 | 153 | 4 | 97 | 305 | 25 | 92 | 7.2 | 7.4 | 4.352 | 2.426 | [10 empty] | 548 | 0.64019 |  | 100 |  |  |  | 12.08% | 3.509 | 4.89% | 4.437 | 4.622%
Des | 727 | 23 | 103 | 7 | 93 | 110 | 4 | 90 | 296 | 16 | 95 | 7.8 | 8 | 1.278 | 0.855 | [10 empty] | 930 | 1.2792 |  | 74 |  |  |  | 9.583% | 2.369 | 3.301% | 2.53 | 2.635%
TOTAL 14 | 13676 | [20 empty] | 96 |  | 0 | 0 | 15673 |  | 3701 | 1215
MITJA 14 | 1139.6667 | 37.3333 | 143.3333 | 9.5833 | 92.5833 | 226 | 7.0833 | 93.2 | 404.6667 | 29.25 | 87.8 | 7.5333 | 7.6167 | 2.0214 | 1.5943 | [6 empty] | 48 | #DIV/0! |  |  | 1306.0833 | 1.3666 | 528.7143 | 101.25 |  |  |  | 15.56% | 5.3511 | 7.457% | 8.4373 | 8.789%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 268 | 9 | 122 | 4 | 97 | 200 | 3 | 99 | 299 | 19 | 94 | 7.6 | 7.8 | 1.186 | 1.148 | [10 empty] | 854 | 3.1866 |  | 41 |  |  |  | 3.75% | 1.098 | 1.53% | 1.8 | 1.875%
Feb | 210 | 8 | 120 | 7 | 94 | 169 | 3 | 98 | 311 | 14 | 95 | 7.6 | 7.6 | 1.249 | 1.106 | [10 empty] | 474 | 2.2571 |  | 36 |  |  |  | 3.333% | 0.96 | 1.338% | 1.352 | 1.408%
Mar | 809 | 26 | 147 | 8 | 95 | 146 | 3 | 98 | 334 | 16 | 95 | 7.4 | 7.5 | 1.46 | 0.92 | [10 empty] | 702 | 0.86774 |  | 108 |  |  |  | 10.83% | 3.822 | 5.326% | 3.796 | 3.954%
Abr | 843 | 28 | 124 | 14 | 89 | 285 | 13 | 95 | 551 | 60 | 89 | 7.4 | 7.4 | 1.478 | 1.453 | [10 empty] | 1665 | 1.9751 |  | 88 |  |  |  | 11.67% | 3.472 | 4.838% | 7.98 | 8.312%
Mai | 554 | 18 | 98 | 5 | 95 | 263 | 4 | 98 | 461 | 25 | 95 | 7.4 | 7.4 | 1.669 | 1.291 | [10 empty] | 2124 | 3.8339 | 88 | 64 |  |  |  | 7.5% | 1.764 | 2.458% | 4.734 | 4.931%
Jun | 1004 | 33 | 136 | 9 | 93 | 224 | 8 | 96 | 390 | 46 | 88 | 7.6 | 7.6 | 1.74 | 1.287 | [6 empty] | 32 | 0.72 |  |  | 1487 | 1.4811 | 324 | 91 |  |  |  | 13.75% | 4.488 | 6.254% | 7.392 | 7.7%
Jul | 2187 | 71 | 146 | 9 | 94 | 312 | 6 | 98 | 568 | 37 | 93 | 7.3 | 7.3 | 2.03 | 1.709 | [10 empty] | 2925 | 1.3374 | 594 | 172 |  |  |  | 29.58% | 10.366 | 14.45% | 22.152 | 23.08%
Ago | 4193 | 135 | 159 | 15 | 91 | 285 | 7 | 98 | 466 | 52 | 89 | 7.4 | 7.4 | 2.275 | 1.892 | [6 empty] | 122 | 0.82 |  |  | 3973 | 0.94753 | 1075 | 297 |  |  |  | 56.25% | 21.465 | 29.91% | 38.475 | 40.08%
Set | 1148 | 38 | 164 | 5 | 97 | 292 | 5 | 98 | 529 | 31 | 94 | 7.6 | 7.4 | 1.708 | 1.571 | [6 empty] | 48 | 0.8 |  |  | 2784 | 2.4251 | 372 | 116 |  |  |  | 15.83% | 6.232 | 8.685% | 11.096 | 11.56%
Oct | 436 | 14 | 163 | 6 | 96 | 193 | 3 | 98 | 402 | 25 | 94 | 7.5 | 7.5 | 2.256 | 1.68 | [10 empty] | 1287 | 2.9518 | 201 | 32 |  |  |  | 5.833% | 2.282 | 3.18% | 2.702 | 2.815%
Nov | 196 | 7 | 133 | 10 | 92 | 184 | 8 | 96 | 358 | 28 | 92 | 7.5 | 7.6 | 1.603 | 1.588 | [10 empty] | 830 | 4.2347 | 201 | 61 |  |  |  | 2.917% | 0.931 | 1.297% | 1.288 | 1.342%
Des | 203 | 7 | 132 | 17 | 87 | 166 | 6 | 96 | 325 | 36 | 89 | 7.5 | 7.6 | 2.46 | 2.079 | [10 empty] | 885 | 4.3596 | 68 | 47 |  |  |  | 2.917% | 0.924 | 1.288% | 1.162 | 1.21%
TOTAL 15 | 12051 | [20 empty] | 202 |  | 0 | 0 | 19990 | 29.8577 | 2923 | 1153
MITJA 15 | 1004.25 | 32.8333 | 137 | 9.0833 | 93.3333 | 226.5833 | 5.75 | 97.6 | 416.1667 | 32.4167 | 93.6 | 7.4833 | 7.5083 | 1.7595 | 1.477 | [6 empty] | 67.3333 | 0.78 |  |  | 1665.8333 | 2.4881 | 365.375 | 96.0833 |  |  |  | 13.68% | 4.4982 | 6.268% | 7.4395 | 7.749%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 230 | 7 | 152 | 6 | 96 | 168 | 3 | 98 | 349 | 29 | 92 | 7.5 | 7.4 | 2.235 | 1.96 | [10 empty] | 946 | 4.113 | 76 | 49 |  |  |  | 2.917% | 1.064 | 1.483% | 1.176 | 1.225%
Feb | 344 | 12 | 151 | 11 | 93 | 200 | 3 | 99 | 333 | 29 | 91 | 7.3 | 7.4 | 1.956 | 1.879 | [10 empty] | 796 | 2.314 | 108 | 57 |  |  |  | 5% | 1.812 | 2.525% | 2.4 | 2.5%
Mar | 1014 | 35 | 170 | 9 | 95 | 252 | 4 | 98 | 422 | 22 | 95 | 7.4 | 7.4 | 1.525 | 1159 | [10 empty] | 1101 | 1.0858 | 291 | 105 |  |  |  | 14.58% | 5.95 | 8.292% | 8.82 | 9.188%
Abr | 531 | 18 | 154 | 5 | 97 | 185 | 3 | 98 | 344 | 18 | 95 | 7.4 | 7.4 | 1.092 | 0.924 | [10 empty] | 1070 | 2.0151 | 158 | 73 |  |  |  | 7.5% | 2.772 | 3.863% | 3.33 | 3.469%
Mai | 687 | 22 | 161 | 14 | 91 | 215 | 14 | 93 | 426 | 39 | 91 | 7.5 | 7.4 | 2.005 | 1.89 | [10 empty] | 695 | 1.0116 | 197 | 75 |  |  |  | 9.167% | 3.542 | 4.936% | 4.73 | 4.927%
Jun | 864 | 29 | 188 | 10 | 95 | 243 | 8 | 97 | 458 | 38 | 92 | 7.4 | 7.5 | 2129 | 1822 | [10 empty] | 1290 | 1.4931 | 243 | 85 |  |  |  | 12.08% | 5.452 | 7.598% | 7.047 | 7.341%
Jul | 1811 | 58 | 182 | 12 | 93 | 338 | 4 | 99 | 644 | 27 | 96 | 7.2 | 7.1 | 2.318 | 1.77 | [10 empty] | 2530 | 1.397 | 485 | 110 |  |  |  | 24.17% | 10.556 | 14.71% | 19.604 | 20.42%
Ago | 4175 | 135 | 258 | 8 | 97 | 410 | 10 | 98 | 908 | 20 | 98 | 7 | 7.3 | 2.045 | 1.671 | [6 empty] | 72 | 1.2 |  |  | 4244 | 1.0165 | 1086 | 290 |  |  |  | 56.25% | 34.83 | 48.54% | 55.35 | 57.66%
Set | 1045 | 35 | 208 | 7 | 97 | 313 | 5 | 98 | 549 | 30 | 95 | 7.4 | 7.3 | 2.23 | 1.775 | [10 empty] | 2632 | 2.5187 | 310 | 102 |  |  |  | 14.58% | 7.28 | 10.14% | 10.955 | 11.41%
Oct | 602 | 19 | 183 | 7 | 96 | 210 | 4 | 98 | 466 | 20 | 96 | 7.6 | 7.4 | 1.92 | 1.188 | [10 empty] | 757 | 1.2575 | 400 | 73 |  |  |  | 7.917% | 3.477 | 4.845% | 3.99 | 4.156%
Nov | 389 | 13 | 105 | 10 | 90 | 168 | 5 | 97 | 330 | 17 | 95 | 7.3 | 7.3 | 1.985 | 1.795 | [10 empty] | 569 | 1.4627 | 192 | 61 |  |  |  | 5.417% | 1.365 | 1.902% | 2.184 | 2.275%
Des | 629 | 20 | 149 | 8 | 95 | 175 | 4 | 98 | 354 | 18 | 95 | 7.4 | 7.6 | 1.705 | 1.194 | [10 empty] | 484 | 0.76948 | 329 | 97 |  |  |  | 8.333% | 2.98 | 4.153% | 3.5 | 3.646%
TOTAL 16 | 12321 | [20 empty] | 72 |  | 0 | 0 | 17114 | 20.4544 | 3875 | 1177
MITJA 16 | 1026.75 | 33.5833 | 171.75 | 8.9167 | 94.5833 | 239.75 | 5.5833 | 97.2 | 465.25 | 25.5833 | 92.8 | 7.3667 | 7.375 | 179.168 | 249.7538 | [6 empty] | 72 | 1.2 |  |  | 1426.1667 | 1.7045 | 322.9167 | 98.0833 |  |  |  | 13.99% | 5.7679 | 8.038% | 8.0516 | 8.387%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 200 | 6 | 112 | 4 | 96.43% | 174 | 3 | 98.28% | 351 | 14 | 96.01% | 7.5 | 7.5 | 2.033 | 1.378 | [10 empty] | 418 | 2.09 | 145 | 88 |  |  |  | 2.5% | 0.672 | 0.9365% | 1.044 | 1.088%
Feb | 124 | 4 | 128 | 5 | 96.09% | 130 | 3 | 97.69% | 273 | 12 | 95.6% | 7.3 | 7.5 | 1760 | 1565 | [10 empty] | 371 | 2.9919 | 104 | 62 |  |  |  | 1.667% | 0.512 | 0.7135% | 0.52 | 0.5417%
Mar | 289 | 9 | 158 | 8 | 94.94% | 160 | 3 | 98.12% | 360 | 21 | 94.17% | 7.4 | 7.3 | 1711 | 1559 | [10 empty] | 431 | 1.4913 | 115 | 73 |  |  |  | 3.75% | 1.422 | 1.982% | 1.44 | 1.5%
Abr | 938 | 31 | 107 | 6 | 94.39% | 299 | 4 | 98.66% | 536 | 23 | 95.71% | 7.3 | 7.3 | 1301 | 1232 | [10 empty] | 1886 | 2.0107 | 305 | 111 |  |  |  | 12.92% | 3.317 | 4.622% | 9.269 | 9.655%
Mai | 491 | 16 | 154 | 6 | 96.1% | 284 | 4 | 98.59% | 511 | 28 | 94.52% | 7.3 | 7.3 | 1153 | 974 | [10 empty] | 1971 | 4.0143 | 163 | 69 |  |  |  | 6.667% | 2.464 | 3.434% | 4.544 | 4.733%
Jun | 1004 | 33 | 131 | 8 | 93.89% | 273 | 7 | 97.44% | 502 | 31 | 93.82% | 7.2 | 7.3 | 2047 | 1757 | [10 empty] | 1280 | 1.2749 | 289 | 121 |  |  |  | 13.75% | 4.323 | 6.024% | 9.009 | 9.384%
Jul | 2294 | 74 | 324 | 7 | 97.84% | 478 | 6 | 98.74% | 888 | 25 | 97.18% | 7.2 | 1.3 | 2208 | 1675 | [10 empty] | 2417 | 1.0536 | 646 | 356 |  |  |  | 30.83% | 23.976 | 33.41% | 35.372 | 36.85%
Ago | 4410 | 142 | 230 | 14 | 93.91% | 432 | 9 | 97.92% | 789 | 42 | 94.68% | 7.3 | 7.5 | 2073 | 2056 | [6 empty] | 120 | 1.14 |  |  | 4251 | 0.96395 | 1177 | 346 |  |  |  | 59.17% | 32.66 | 45.51% | 61.344 | 63.9%
Set | 1257 | 42 | 110 | 8 | 92.73% | 253 | 4 | 98.42% | 449 | 24 | 94.65% | 7.4 | 7.2 | 2163 | 1953 | [7 empty] | 1.34 |  |  | 2787 | 2.2172 | 320 | 128 |  |  |  | 17.5% | 4.62 | 6.438% | 10.626 | 11.07%
Oct | 336 | 11 | 147 | 4 | 97.28% | 202 | 6 | 97.03% | 445 | 26 | 94.16% | 7.8 | 7.8 | 2258 | 1879 | [10 empty] | 1205 | 3.5863 | 100 | 63 |  |  |  | 4.583% | 1.617 | 2.253% | 2.222 | 2.315%
Nov | 171 | 6 | 130 | 12 | 90.77% | 160 | 5 | 96.88% | 323 | 35 | 89.16% | 7.7 | 7.4 | 1419 | 1191 | [10 empty] | 649 | 3.7953 | 36 | 45 |  |  |  | 2.5% | 0.78 | 1.087% | 0.96 | 1%
Des | 160 | 5 | 99 | 16 | 83.84% | 115 | 9 | 92.17% | 269 | 39 | 85.5% | 7.92 | 7.68 | 2680 | 2420 | [10 empty] | 458 | 2.8625 | 77 | 39 |  |  |  | 2.083% | 0.495 | 0.6898% | 0.575 | 0.599%
TOTAL 17 | 11674 | [20 empty] | 120 |  | 0 | 0 | 18124 | 28.352 | 3477 | 1501
MITJA 17 | 972.8333 | 31.5833 | 152.5 | 8.1667 | 94.02% | 246.6667 | 5.25 | 97.5% | 474.6667 | 26.6667 | 93.76% | 7.4433 | 6.9233 | 1731.2527 | 1521.8648 | [6 empty] | 120 | 1.24 |  |  | 1510.3333 | 2.3627 | 289.75 | 125.0833 |  |  |  | 13.16% | 4.8165 | 6.712% | 7.7906 | 8.115%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Inf | Nt Efl | NT | Pt Inf | Pt Efl | PT | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 372 | 12 | 98 | 17 | 82.65% | 106 | 8 | 92.45% | 266 | 30 | 88.72% | 7.9 | 7.6 | 3906 | 4272 | 52.3 | 24 |  | 6.6 | 2.66 |  | 0 | - |  |  | 317 | 0.85215 | 122 | 71 |  |  |  | 5% | 1.176 | 1.639% | 1.272 | 1.325%
Feb | 587 | 21 | 54 | 6 | 88.89% | 56 | 5 | 91.07% | 120 | 16 | 86.67% | 7.8 | 7.7 | 1367 | 964 | 28.4 | 9.2 |  | 4.4 | 3.07 |  | 0 | - |  |  | 279 | 0.4753 | 168 | 111 |  |  |  | 8.75% | 1.134 | 1.58% | 1.176 | 1.225%
Mar | 992 | 32 | 52 | 12 | 76.92% | 78 | 8 | 89.74% | 174 | 26 | 85.06% | 7.6 | 7.5 | 1336 | 1213 | 37.9 | 17.9 |  | 3.5 | 2.43 |  | 0 | - |  |  | 526 | 0.53024 | 284 | 259 |  |  |  | 13.33% | 1.664 | 2.319% | 2.496 | 2.6%
Abr | 920 | 31 | 121 | 13 | 89.26% | 235 | 13 | 94.47% | 423 | 44 | 89.6% | 7.5 | 7.7 | 1632 | 1555 | 69 | 32.2 |  | 8 | 5.3 |  | 0 | - |  |  | 1548 | 1.6826 | 248 | 99 |  |  |  | 12.92% | 3.751 | 5.227% | 7.285 | 7.589%
Mai | 1479 | 48 | 123 | 13 | 89.43% | 174 | 10 | 94.25% | 382 | 37 | 90.31% | 7.4 | 7.6 | 1847 | 1615 | 50.8 | 31 |  | 9.4 | 4.47 |  | 0 | - |  |  | 1131 | 0.76471 | 401 | 124 |  |  |  | 20% | 5.904 | 8.227% | 8.352 | 8.7%
Jun | 955 | 32 | 109 | 7 | 93.58% | 220 | 6 | 97.27% | 412 | 30 | 92.72% | 7.5 | 7.5 | 1656 | 1390 | 81.1 | 44 |  | 10.5 | 7.11 |  | 32 | 1 |  |  | 1183 | 1.2387 | 241 | 91 |  |  |  | 13.33% | 3.488 | 4.861% | 7.04 | 7.333%
Jul | 2433 | 78 | 218 | 7 | 96.79% | 328 | 8 | 97.56% | 726 | 28 | 96.14% | 7.2 | 7.6 | 1953 | 1515 | 75.5 | 13.7 |  | 7.9 | 6.04 |  | 12 | 1 |  |  | 2526 | 1.0382 | 612 | 181 |  |  |  | 32.5% | 17.004 | 23.7% | 25.584 | 26.65%
Ago | 4083 | 132 | 306 | 7 | 97.71% | 484 | 7 | 98.55% | 955 | 32 | 96.65% | 7 | 7.5 | 1976 | 1684 | 90.3 | 20.8 |  | 13.2 | 4.83 |  | 32 | 0.9 |  |  | 4188 | 1.0257 | 1208 | 307 |  |  |  | 55% | 40.392 | 56.29% | 63.888 | 66.55%
Set | 1561 | 52 | 268 | 4 | 98.51% | 303 | 6 | 98.02% | 628 | 27 | 95.7% | 7.4 | 7.4 | 1883 | 1380 | 82.5 | 21.8 |  | 13.1 | 7.06 |  | 0 | - |  |  | 2989 | 1.9148 | 375 | 127 |  |  |  | 21.67% | 13.936 | 19.42% | 15.756 | 16.41%
Oct | 1374 | 44 | 172 | 10 | 94.19% | 150 | 6 | 96% | 455 | 21 | 95.38% | 7.5 | 7.4 | 1452 | 1311 | 53.4 | 10.3 |  | 8.5 | 3.96 |  | 0 | - |  |  | 2002 | 1.4571 | 488 | 169 |  |  |  | 18.33% | 7.568 | 10.55% | 6.6 | 6.875%
Nov | 690 | 23 | 89 | 5 | 94.38% | 100 | 7 | 93% | 206 | 25 | 87.86% | 7.5 | 7.5 | 1780 | 1160 | 51.5 | 18.9 |  | 5.8 | 3.79 |  | 0 | - |  |  | 1186 | 1.7188 | 616 | 82 |  |  |  | 9.583% | 2.047 | 2.853% | 2.3 | 2.396%
Des | 545 | 18 | 70 | 20 | 71.43% | 93 | 12 | 87.1% | 185 | 54 | 70.81% | 7.7 | 7.8 | 1825 | 1933 | 35 | 38.9 |  | 4.6 | 4.9 |  | 0 | - |  |  | 1084 | 1.989 | 315 | 71 |  |  |  | 7.5% | 1.26 | 1.756% | 1.674 | 1.744%
TOTAL 18 | 15991 | [20 empty] | 76 |  | 0 | 0 | 18959 | 14.6874 | 5078 | 1692
MITJA 18 | 1332.5833 | 43.5833 | 140 | 10.0833 | 89.48% | 193.9167 | 8 | 94.12% | 411 | 30.8333 | 89.64% | 7.5 | 7.5667 | 1884.4167 | 1666 | 58.975 | 23.5583 |  | 7.9583 | 4.635 |  | 6.3333 | 0.96667 |  |  | 1579.9167 | 1.2239 | 423.1667 | 141 |  |  |  | 18.16% | 6.1017 | 8.503% | 8.4515 | 8.804%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Inf | Nt Efl | NT | Pt Inf | Pt Efl | PT | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Energia generada |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (kWh) |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 596 | 19 | 87 | 16 | 79% | 71 | 11 | 82% | 172 | 47 | 70% | 7.58 | 7.89 | 1919 | 1916 | 45.2 | 15.03 |  | 5.2 | 3.62 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1051 | 1.7634 | 352 | 85 |  |  |  | 7.917% | 1.653 | 2.304% | 1.349 | 1.405%
Feb | 933 | 33 | 112 | 15 | 88% | 113 | 10 | 90% | 237 | 51 | 75% | 7.7375 | 7.7375 | 1686.5 | 1686.5 | 38.7 | 8 |  | 5.5 | 4.02 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1081 | 1.1586 | 381 | 157 |  |  |  | 13.75% | 3.696 | 5.151% | 3.729 | 3.884%
Mar | 280 | 9 | 106 | 8 | 92% | 238 | 7 | 97% | 502 | 41 | 92% | 7.57 | 7.735 | 2175 | 1459.75 | 98.5 | 12 |  | 10 | 5.99 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1559 | 5.5679 | 78 | 39 |  |  |  | 3.75% | 0.954 | 1.329% | 2.142 | 2.231%
Abr | 757 | 25 | 195 | 5 | 97% | 286 | 5 | 98% | 630 | 29 | 95% | 7.492 | 7.412 | 2110.8 | 1641.2 | 93.6 | 22.3 |  | 9.8 | 5.64 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1878 | 2.4808 | 215 | 77 |  |  |  | 10.42% | 4.875 | 6.793% | 7.15 | 7.448%
Mai | 498 | 16 | 217 | 5 | 97% | 330 | 5 | 98% | 747 | 22 | 97% | 7.565 | 7.315 | 1923 | 1545 | 93.9 | 23.6 |  | 14.3 | 6.89 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1631 | 3.2751 | 147 | 53 |  |  |  | 6.667% | 3.472 | 4.838% | 5.28 | 5.5%
Jun | 1198 | 39 | 225 | 14 | 94% | 395 | 6 | 98% | 839 | 46 | 95% | 7.68 | 7.59 | 2135 | 1650.75 | 104.7 | 38.4 |  | 16.7 | 8.07 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1450 | 1.2104 | 317 | 96 |  |  |  | 16.25% | 8.775 | 12.23% | 15.405 | 16.05%
Jul | 2326 | 75.0323 | 272.6 | 13.8143 | 94% | 388 | 8 | 97% | 928 | 37 | 96% | 7.336 | 7.414 | 2088.4 | 1964.8 | 84.5 | 48.9 |  | 12.6 | 7.6 |  | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 3435 | 1.4768 | 579 | 180 |  |  |  | 31.26% | 20.4538 | 28.5% | 29.1125 | 30.33%
Ago | 4202 | 136 | 239 | 19 | 90% | 438 | 15 | 96% | 840 | 50 | 93% | 7.1725 | 7.625 | 2083.75 | 2227.5 | 67.6 | 65 |  | 13.7 | 6.45 |  | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 3886 | 0.9248 | 1100 | 308 |  |  |  | 56.67% | 32.504 | 45.3% | 59.568 | 62.05%
Set | 1186 | 40 | 193 | 10 | 94% | 378 | 7 | 97% | 833 | 37 | 95% | 7.385 | 7.295 | 2187.5 | 1811.5 | 78 | 30.3 |  | 12.4 | 8.87 |  | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 3681 | 3.1037 | 368 | 122 | 435.937 |  |  | 16.67% | 7.72 | 10.76% | 15.12 | 15.75%
Oct | 917 | 30 | 153 | 18 | 86% | 198 | 12 | 94% | 496 | 56 | 87% | 7.668 | 7.61 | 2772 | 1982.8 | 91.1 | 19.4 |  | 13.3 | 8.43 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1770 | 1.9302 | 289 | 105 | 192.758 |  |  | 12.5% | 4.59 | 6.396% | 5.94 | 6.188%
Nov | 647 | 22 | 185 | 12 | 84% | 150 | 8 | 92% | 756 | 39 | 87% | 7.595 | 7.69 | 2238 | 1979.75 | 61.4 | 36 |  | 13.6 | 5.53 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1331 | 2.0572 | 190 | 54 | 123.66 |  |  | 9.167% | 4.07 | 5.672% | 3.3 | 3.437%
Des | 594 | 19 | 89 | 16 | 79% | 152 | 10 | 91% | 315 | 51 | 80% | 7.582 | 7.624 | 2416.6 | 1950.4 | 81.9 | 25.7 |  | 7.8 | 3.31 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1343 | 2.2609 | 169 | 106 | 75.092 |  |  | 7.917% | 1.691 | 2.356% | 2.888 | 3.008%
TOTAL 19 | 14134 | [20 empty] | 48 |  | 0 | 0 | 24096 | 27.2098 | 4185 | 1382 | 827.447
MITJA 19 | 1177.8333 | 38.586 | 172.8 | 12.6512 | 89.5% | 261.4167 | 8.6667 | 94.17% | 607.9167 | 42.1667 | 88.5% | 7.5302 | 7.5781 | 2144.6292 | 1817.9958 | 78.2583 | 28.7192 |  | 11.2417 | 6.2017 |  | 4 | 1.5 |  |  | 2008 | 2.2675 | 348.75 | 115.1667 | 206.8618 |  |  | 16.08% | 6.6677 | 9.292% | 10.087 | 10.51%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Inf | Nt Efl | NT | Pt Inf | Pt Efl | PT | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Energia generada |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (kWh) |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 1252 | 40 | 147 | 11 | 88% | 200 | 8 | 95% | 404 | 37 | 89% | 7.6433 | 7.63 | 1709.3333 | 1357 | 74.3 | 22.6 |  | 10.2 | 5.01 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1387 | 1.1078 | 372 | 478 | 91.728 |  |  | 16.67% | 5.88 | 8.194% | 8 | 8.333%
Feb | 315 | 12 | 109 | 8 | 92% | 190 | 11 | 94% | 342 | 40 | 87% | 7.8025 | 7.885 | 1840.25 | 1516.75 | 75.2 | 27.9 |  | 7.8 | 4.66 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1166 | 3.7016 | 93 | 41 | 132.908 |  |  | 5% | 1.308 | 1.823% | 2.28 | 2.375%
Mar | 474 | 15 | 92 | 9 | 88% | 186 | 9 | 95% | 409 | 44 | 89% | 7.822 | 7.82 | 1656.2 | 1325.6 | 81.6 | 20 |  | 9.5 | 6.09 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1568 | 3.308 | 142 | 60 | 148.628 |  |  | 6.25% | 1.38 | 1.923% | 2.79 | 2.906%
Abr | 1226 | 41 | 65 | 7 | 91% | 83 | 6 | 87% | 176 | 18 | 82% | 7.4425 | 7.525 | 1178 | 1037 | 34.7 | 9.8 |  | 3.9 | 2.26 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1262 | 1.0294 | 349 | 130 | 154.761 |  |  | 17.08% | 2.665 | 3.714% | 3.403 | 3.545%
Mai | 1031 | 33 | 69 | 7 | 80% | 78 | 9 | 84% | 235 | 27 | 80% | 7.2425 | 7.32 | 1494.75 | 1346.25 | 34.6 | 10.2 |  | 5.5 | 3.28 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1050 | 1.0184 | 292 | 107 | 159.147 |  |  | 13.75% | 2.277 | 3.173% | 2.574 | 2.681%
Jun | 1109 | 37 | 104 | 10 | 90% | 230 | 7 | 96% | 507 | 25 | 93% | 7.3017 | 7.6533 | 1348.6667 | 1408.1667 | 62.8 | 21.3 |  | 8.7 | 5.02 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1067 | 0.96213 | 291 | 107 | 159.147 |  |  | 15.42% | 3.848 | 5.362% | 8.51 | 8.865%
Jul | 2580 | 86 | 261 | 6 | 98% | 490 | 8 | 98% | 830 | 27 | 97% | 7.1633 | 7.2333 | 1871.3333 | 1668.6667 | 71.7 | 35 |  | 11.6 | 6.4 |  | 0 | - | 0 | 0 | 2917 | 1.1306 | 673 | 185 |  | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE |  | 35.83% | 22.446 | 31.28% | 42.14 | 43.9%
Ago | 4147 | 134 | 717 | 29 | 91% | 760 | 21 | 97% | 1739 | 94 | 94% | 6.772 | 7.444 | 2035 | 1972.2 | 81.5 | 61.9 |  | 14.9 | 6.01 |  | 32 | 1.5 | 0 | 0 | 4009 | 0.96672 | 1100 | 298 | 368.241 |  |  | 55.83% | 96.078 | 133.9% | 101.84 | 106.1%
Set | 1456 | 49 | 197 | 8 | 95% | 470 | 6 | 99% | 793 | 27 | 97% | 7.08 | 7.24 | 2150 | 1764 | 89.6 | 52.7 |  | 11.8 | 10.36 |  | 0 | - | 0 | 0 | 2659 | 1.8262 | 415 | 124 | 298 |  |  | 20.42% | 9.653 | 13.45% | 23.03 | 23.99%
Oct | 807 | 26 | 166 | 15 | 89% | 288 | 9 | 97% | 627 | 39 | 93% | 7.24 | 7.07 | 2337 | 1919 | 83.4 | 49.2 |  | 12.4 | 7.62 |  | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 1020 | 1.2639 | 223 | 72 | 130 |  |  | 10.83% | 4.316 | 6.014% | 7.488 | 7.8%
Nov | 778 | 25.9333 | 361 | 10.4 | 90% | 250 | 5.4 | 98% | 686 | 26.96 | 95% | 7.515 | 7.226 | 2262.5 | 1771.6 | 75.9 | 29.46 |  | 11.425 | 7.028 |  | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 878 | 1.1285 | 197 | 69 | 72 |  |  | 10.81% | 9.3619 | 13.05% | 6.4833 | 6.753%
Des | 401 | 12.9355 | 253 | 10.8 | 94% | 172 | 3.4 | 98% | 475.4 | 16.6333 | 96% | 7.5 | 7.13 | 2165.4 | 1504.2 | 38.9333 | 30.1 |  | 9.9367 | 6.0033 |  | 0 | - | 0 | 0 | 792 | 1.9751 | 108 | 47 | 62 |  |  | 5.39% | 3.2727 | 4.561% | 2.2249 | 2.318%
TOTAL 20 | 15576 | [20 empty] | 77 |  | 0 | 0 | 19775 | 19.4185 | 4255 | 1718 | 1776.56
MITJA 20 | 1298 | 42.6557 | 211.75 | 10.9333 | 90.5% | 283.0833 | 8.5667 | 94.83% | 601.95 | 35.1328 | 91% | 7.3771 | 7.4314 | 1837.3694 | 1549.2028 | 67.0194 | 30.8467 |  | 9.8051 | 5.8118 |  | 6.4167 | 1.5 |  |  | 1647.9167 | 1.6182 | 354.5833 | 143.1667 | 161.5055 |  |  | 17.77% | 9.0324 | 12.59% | 12.0751 | 12.58%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Inf | Nt Efl | NT | Pt Inf | Pt Efl | PT | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | E. generada | AUTOCONSUM | Injecció Xarxa | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 470 | 15 | 100 | 11 | 83% | 94 | 9 | 78% | 235 | 39 | 70% | 7.47 | 7.33 | 1348 | 1307 | 40.2 | 28.4 |  | 5.3 | 3.71 |  | 0 | - |  |  | 798 | 1.6979 | 136 | 58 | 64.5 | 64.38 | - | 6.25% | 1.5 | 2.09% | 1.41 | 1.469% | ojo, revisar Ratio, ja que no estem tenin en compte l'energia autoconsum, preguntar Marta
Feb | 236 | 8 | 128 | 6 | 93% | 220 | 6 | 97% | 466 | 43 | 89% | 7.5 | 7.3 | 1950 | 1626 | 70.8 | 18.9 |  | 7.8 | 5.7 |  | 0 | - |  |  | 703 | 2.9788 | 74 | 39 | 55 | 54.48 | - | 3.333% | 1.024 | 1.427% | 1.76 | 1.833%
Mar | 622 | 20 | 112 | 10 | 84% | 232 | 8 | 96% | 501 | 41 | 91% | 7.49 | 7.3 | 1960 | 1715 | 72.3 | 15.5 |  | 9.4 | 4.99 |  | 0 | - |  |  | 1097 | 1.7637 | 178 | 60 | 141 | 140.47 | - | 8.333% | 2.24 | 3.122% | 4.64 | 4.833%
Abr | 866 | 29 | 202 | 12 | 88% | 410 | 9 | 97% | 714 | 54 | 92% | 7.15 | 7.16 | 1718 | 1544 | 76.8 | 55.2 |  | 12.8 | 7.56 |  | 0 | - |  |  | 2018 | 2.3303 | 220 | 80 | 226 | 226.36 | - | 12.08% | 5.858 | 8.163% | 11.89 | 12.39%
Mai | 955 | 32 | 160 | 17 | 87% | 330 | 13 | 95% | 530 | 63 | 86% | 7.43 | 7.24 | 2066 | 1594 | 76.6 | 41.9 |  | 10 | 7.67 |  | 0 | - |  |  | 1839 | 1.9257 | 277 | 70 | 275 | 274.4 | - | 13.33% | 5.12 | 7.135% | 10.56 | 11%
Jun | 1567 | 52 | 317 | 11 | 96% | 414 | 7 | 98% | 874 | 34 | 96% | 7.01 | 7.07 | 1793 | 1547 | 83 | 47 |  | 12.9 | 8.19 |  | 10 | 2 |  |  | 1873 | 1.1953 | 406 | 95 | 257 | 257.19 | - | 21.67% | 16.484 | 22.97% | 21.528 | 22.42%
Jul | 2528 | 81.5484 | 308.5 | 12 | 96% | 475 | 11 | 98% | 1038 | 41 | 96% | 7.07 | 7.574 | 2193.25 | 2012.2 | 86 | 61 |  | 13.1 | 5.68 |  | 10 | 2 |  |  | 3777 | 1.4941 | 575 | 161 | 360 | 360.83 | - | 33.98% | 25.1577 | 35.06% | 38.7355 | 40.35%
Ago | 4211 | 136 | 308 | 25 | 86% | 392 | 14 | 86% | 895 | 67 | 77% | 7.38 | 7.62 | 2024 | 1922 | 78.7 | 69.1 |  | 12.1 | 8.41 |  | 48 | 1.5 |  |  | 3890 | 0.92377 | 1112 | 331 | 362 | 362.15 | - | 56.67% | 41.888 | 58.37% | 53.312 | 55.53%
Set | 1624 | 54 | 576 | 18 | 91% | 415 | 11 | 96% | 1025 | 48 | 93% | 7.5 | 7.3 | 2493 | 1668 | 79.4 | 34.1 |  | 10.9 | 8.35 |  | 10 | 1.5 |  |  | 5264 | 3.2414 | 470 | 156 | 392 | 44.54 | 392.54 | 22.5% | 31.104 | 43.34% | 22.41 | 23.34%
Oct | 521 | 17 | 258 | 9 | 96% | 360 | 6 | 98% | 830 | 28 | 96% | 7.61 | 7.44 | 2061 | 1809 | 66.1 | 16.6 |  | 11.7 | 5.09 |  | 0 | - |  |  | 1795 | 3.4453 | 142 | 55 | 474.667 | 242.57 | 232.09 | 7.083% | 4.386 | 6.112% | 6.12 | 6.375%
Nov | 1316 | 44 | 161 | 10 | 93% | 215 | 10 | 95% | 499 | 46 | 89% | 7.52 | 7.65 | 3218 | 3208 | 69.4 | 15.2 |  | 10.7 | 3.17 |  | 0 | - |  |  | 1609 | 1.2226 | 408 | 115 | 549.887 | 206.3 | 343.58 | 18.33% | 7.084 | 9.872% | 9.46 | 9.854%
Des | 572 | 18 | 109 | 7 | 92% | 154 | 6 | 95% | 343 | 29 | 91% | 7.76 | 7.44 | 3453 | 4984 | 49.1 | 10.2 |  | 9.1 | 3.19 |  | 0 | - |  |  | 1260 | 2.2028 | 149 | 45 | 533 | 211.06 | 322.91 | 7.5% | 1.962 | 2.734% | 2.772 | 2.887%
TOTAL 21 | 15488 | [20 empty] | 78 |  | 0 | 0 | 25923 | 24.4215 | 4147 | 1265 | 3690.054 | 2444.73 | 1291.12
MITJA 21 | 1290.6667 | 42.2124 | 228.2917 | 12.3333 | 90.42% | 309.25 | 9.1667 | 94.08% | 662.5 | 44.4167 | 88.83% | 7.3991 | 7.3749 | 2189.7708 | 2078.0167 | 70.08 | 33.9 |  | 10.52 | 5.845 |  | 6.5 | 1.75 |  |  | 2160.25 | 2.0351 | 345.5833 | 105.4167 | 307.5045 | 203.7275 | 322.78 | 17.59% | 9.6367 | 13.43% | 13.0542 | 13.6%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Inf | Nt Efl | NT | Pt Inf | Pt Efl | PT | Fangs | Sequetat | CISTERNES |  | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | E. generada | AUTOCONSUM | Injecció Xarxa | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | m3/mes | (%) | Transportista | Volum Total (m3) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 501 | 16 | 171 | 7 | 95 | 250 | 6 | 92 | 534 | 44 | 97 | 7.64 | 7.49 | 1883 | 1671 | 56 | 18.4 | 69 | 9.2 | 4.34 | 46 | 0 | - |  |  | 1358 | 2.7106 | 121 | 52 | 433 | 151 | 282 | 6.667% | 2.736 | 3.813% | 4 | 4.167%
Feb | 400 | 14 | 149 | 9 | 94 | 185 | 15 | 92 | 462 | 51 | 89 | 7.71 | 7.46 | 1782 | 1847 | 81.7 | 18.4 | 79 | 11 | 5.37 | 60 | 0 | - |  |  | 1465 | 3.6625 | 116 | 47 | 425 | 169 | 256 | 5.833% | 2.086 | 2.907% | 2.59 | 2.698%
Mar | 915 | 30 | 126 | 12 | 82 | 158 | 7 | 90 | 357 | 33 | 85 | 7.42 | 7.43 | 1475 | 1582 | 46.7 | 18.1 | 62 | 7.2 | 4.02 | 36 | 0 | - |  |  | 1760 | 1.9235 | 251 | 107 | 308 | 140 | 168 | 12.5% | 3.78 | 5.268% | 4.74 | 4.938%
Abr | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mai | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jun | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jul | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Ago | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Set | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Oct | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Nov | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Des | [26 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL 22 | 1816 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4583 | #DIV/0! | 488 | 206 | 1166 | 460 | 706
MITJA 22 | 605.3333 | 20 | 148.6667 | 9.3333 | 90.3333 | 197.6667 | 9.3333 | 91.3333 | 451 | 42.6667 | 90.3333 | 7.59 | 7.46 | 1713.3333 | 1700 | 61.4667 | 18.3 |  | 9.1333 | 4.5767 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 1527.6667 | #DIV/0! | 162.6667 | 68.6667 | 388.6667 | 153.3333 | 235.3333 | 8.333% | 2.9733 | 4.143% | 3.9533 | 4.118%