## Ràpita
|  | Sant Carles de la Ràpita |  |  |  | Habitants 2014: |  |  |  | 15003
[6 empty] | Casc urbà |  |  |  | 14297 | cabal disseny | 6300 | MES | 325 | DBO | 250
[6 empty] | Disseminat |  |  |  | 76 |  | CARREGA | MES | 2047 | DBO | 1575
Data | Cabal | Cabal | MES Anfluent | MES Efluent | MES | DBO Anfluent | DBO Efluent | DBO | DQO Anfluent | DQO Efluent | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | Nt | Pt
1997 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%)
Gen | 113553 | 3785 | 270 | 22 | 91 | 324 | 13 | 96 | 769 | 62 | 92 | 0.5 | 95.5 | 16.31
Feb | 99189 | 3420 | 368 | 31 | 91 | 397 | 11 | 97 | 1047 | 81 | 92 | 0.56 | 129 | 15.24
Mar | 103320 | 3333 | 318 | 39 | 88 | 373 | 10 | 97 | 908 | 81 | 91 | 0.65 | 67 | 15.1
Abr | 102370 | 3412 | 328 | 30 | 91 | 390 | 18 | 95 | 1049 | 73 | 93 | 0.63 | 143 | 15.6
Mai | 108601 | 3503 | 348 | 31 | 90 | 372 | 37 | 89 | 1021 | 169 | 83 | 0.76 | 71.5 | 16.1
Jun | 109273 | 3642 | 348 | 118 | 67 | 381 | 68 | 82 | 1070 | 185 | 81 | 0.99 | 174 | 16.1
Jul | 116738 | 3766 | 352 | 46 | 87 | 343 | 25 | 93 | 960 | 77 | 92 | 0.81 | 200 | 14.8
Ago | 126158 | 4070 | 350 | 36 | 88 | 294 | 21 | 93 | 789 | 54 | 93 | 0.68 | 167 | 14.6
Set | 112531 | 3751 | 346 | 34 | 90 | 336 | 15 | 96 | 1062 | 54 | 95 | 0.74 | 169 | 14.6
Oct | 113516 | 3662 | 277 | 62 | 77 | 278 | 23 | 91 | 890 | 82 | 90 | 0.59 | 286 | 15
Nov | 102811 | 3427 | 238 | 41 | 83 | 238 | 30 | 87 | 859 | 82 | 90 | 0.62 | 150 | 15.3
Des | 103285 | 3332 | 253 | 30 | 88 | 241 | 18 | 92 | 775 | 61 | 92 | 0.64 | 159 | 14.8
TOTAL97 | 1311345 | 43103 | 3796 | 520 | 1031 | 3967 | 289 | 1108 | 11199 | 1061 | 1084 | 8.17 | 1811 | 183.55 | 0 | 0
MITJA97 | 109278.75 | 3591.9167 | 316.3333 | 43.3333 | 85.9167 | 330.5833 | 24.0833 | 92.3333 | 933.25 | 88.4167 | 90.3333 | 0.68083 | 150.9167 | 15.2958 | 0 | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Anfluent | MES Efluent | MES | DBO Anfluent | DBO Efluent | DBO | DQO Anfluent | DQO Efluent | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | Nt | Pt
1998 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%)
Gen | 97170 | 3135 | 290 | 37 | 86 | 236 | 19 | 92 | 777 | 67 | 91 | 0.65 | 148 | 14.8
Feb | 95047 | 3395 | 297 | 47 | 84 | 265 | 20 | 92 | 833 | 69 | 92 | 0.54 | 120 | 15.6
Mar | 99547 | 3211 | 268 | 36 | 86 | 266 | 22 | 92 | 838 | 71 | 92 | 0.54 | 101 | 15.6
Abr | 106472 | 3549 | 252 | 38 | 84 | 247 | 29 | 88 | 813 | 79 | 90 | 0.58 | 87 | 15.7
Mai | 107641 | 3472 | 403 | 30 | 93 | 347 | 21 | 94 | 1014 | 70 | 93 | 0.67 | 65 | 14.8
Jun | 105138 | 3505 | 265 | 33 | 87 | 273 | 18 | 93 | 880 | 58 | 93 | 0.67 | 105 | 14.7
Jul | 127625 | 4117 | 287 | 35 | 88 | 289 | 17 | 94 | 939 | 58 | 94 | 0.56 | 114 | 15.1
Ago | 128523 | 4146 | 263 | 32 | 88 | 261 | 17 | 93 | 834 | 60 | 93 | 0.54 | 106 | 14.9
Set | 109335 | 3645 | 242 | 39 | 84 | 246 | 15 | 94 | 815 | 69 | 92 | 0.53 | 106 | 14.5
Oct | 105025 | 3388 | 254 | 32 | 87 | 260 | 15 | 94 | 867 | 58 | 93 | 0.53 | 63 | 15.1
Nov | 94440 | 3148 | 291 | 40 | 86 | 266 | 16 | 94 | 869 | 57 | 93 | 0.54 | 127 | 14.6
Des | 97178 | 3135 | 266 | 50 | 81 | 260 | 18 | 93 | 829 | 62 | 93 | 0.57 | 56 | 14.8
TOTAL98 | 1273141 | 41846 | 3378 | 449 | 1034 | 3216 | 227 | 1113 | 10308 | 778 | 1109 | 6.92 | 1198 | 180.2 | 0 | 0
MITJA98 | 106095.0833 | 3487.1667 | 281.5 | 37.4167 | 86.1667 | 268 | 18.9167 | 92.75 | 859 | 64.8333 | 92.4167 | 0.57667 | 99.8333 | 15.0167 | 0 | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Anfluent | MES Efluent | MES | DBO Anfluent | DBO Efluent | DBO | DQO Anfluent | DQO Efluent | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | Nt | Pt
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%)
Gen | 104462 | 3370 | 299 | 43 | 86 | 263 | 15 | 94 | 815 | 61 | 93 | 0.52 | 70 | 14.7
Feb | 85727 | 3062 | 349 | 42 | 87 | 293 | 14 | 95 | 904 | 63 | 93 | 0.58 | 75 | 14.6
Mar | 102474 | 3306 | 311 | 43 | 86 | 277 | 15 | 95 | 847 | 63 | 93 | 0.56 | 70 | 14.5
Abr | 103839 | 3461 | 352 | 39 | 89 | 304 | 14 | 95 | 927 | 57 | 94 | 0.49 | 65 | 14.2
Mai | 112733 | 3637 | 527 | 36 | 92 | 335 | 22 | 93 | 1105 | 66 | 94 | 0.61 | 68 | 14.4
Jun | 108340 | 3611 | 488 | 36 | 91 | 281 | 24 | 91 | 1024 | 74 | 93 | 0.72 | 117 | 14
Jul | 126626 | 4085 | 357 | 32 | 89 | 338 | 27 | 92 | 995 |  |  | 0.81 | 44 | 15.6
Ago | 134774 | 4348 | 314 | 80 | 75 | 293 | 39 | 85 | 1012 | 109 | 88 | 0.73 | 109 | 17.2
Set | 118890 | 3963 | 335 | 114 | 65 | 324 | 56 | 82 | 901 | 169 | 81 | 0.61 | 95 | 16.6
Oct | 126320 | 3388 | 352 | 106 | 69 | 244 | 30 | 86 | 809 | 108 | 85 | 0.66 | 77 | 16.2
Nov | 117051 | 2950 | 483 | 38 | 91 | 403 | 18 | 95 | 891 | 63 | 93 | 0.54 | 116 | 14.8
Des | 114666 | 3698 | 416 | 44 | 88 | 432 | 28 | 93 | 937 | 98 | 89 | 0.75 | 125.4 | 15.8
TOTAL99 | 1355902 | 42879 | 4583 | 653 | 1008 | 3787 | 302 | 1096 | 11167 | 931 | 996 | 7.58 | 1031.4 | 182.6
MITJA99 | 112991.8333 | 3573.25 | 381.9167 | 54.4167 | 84 | 315.5833 | 25.1667 | 91.3333 | 930.5833 | 77.5833 | 83 | 0.63167 | 85.95 | 15.2167
Data | Cabal | Cabal | MES Anfluent | MES Efluent | MES | DBO Anfluent | DBO Efluent | DBO | DQO Anfluent | DQO Efluent | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l)
Gen | 124239 | 4008 | 326 | 32 | 89 | 326 | 18 | 94 | 940 | 47 | 94 | 0.62 | 106.7 | 15.4
Feb | 118490 | 4086 | 348 | 36 | 89 | 337 | 20 | 94 | 902 | 74 | 91 | 0.58 | 68 | 15.4
Mar | 119547 | 3856 | 533 | 37 | 89 | 374 | 19 | 95 | 865 | 78 | 91 | 0.6 | 106.2 | 15.4
Abr | 123450 | 4115 | 502 | 34 | 93 | 254 | 15 | 94 | 897 | 85 | 89 | 0.64 | 64.6 | 17.1
Mai | 123217 | 3975 | 542 | 33 | 90 | 323 | 17 | 94 | 885 | 90 | 88 | 0.56 | 60.8 | 15.8
Jun | 122866 | 4096 | 353 | 37 | 87 | 262 | 17 | 93 | 807 | 67 | 91 | 0.59 | 95.8 | 16.1
Jul | 129618 | 4181 | 325 | 40 | 87 | 391 | 10 | 98 | 712 | 70 | 90 | 0.62 | 116.2 | 16.3
Ago | 119429 | 3853 | 220 | 40 | 80 | 217 | 12 | 94 | 655 | 66 | 88 | 0.65 | 120 | 16.6
Set | 133436 | 4448 | 318 | 38 | 83 | 214 | 8 | 95 | 655 | 86 | 84 | 0.54 | 68 | 16.2
Oct | 141876 | 4577 | 229 | 33 | 86 | 221 | 11 | 95 | 742 | 64 | 89 | 0.48 | 29.6 | 15.8
Nov | 111363 | 3712 | 232 | 28 | 84 | 217 | 10 | 94 | 536 | 63 | 86 | 0.49 | 15 | 16.2 | 43.2 | 6.8
Des | 136914 | 4417 | 331 | 28 | 91 | 257 | 11 | 96 | 614 | 47 | 92 | 0.44 | 110 | 16.3 | 33 | 11
TOTAL00 | 1504445 | 49324 | 4259 | 416 | 1048 | 3393 | 168 | 1136 | 9210 | 837 | 1073 | 6.81 | 960.9 | 192.6 | 76.2 | 17.8
MITJA00 | 125370.4167 | 4110.3333 | 354.9167 | 34.6667 | 87.3333 | 282.75 | 14 | 94.6667 | 767.5 | 69.75 | 89.4167 | 0.5675 | 80.075 | 16.05 | 38.1 | 8.9
Data | Cabal | Cabal | MES Anfluent | MES Efluent | MES | DBO Anfluent | DBO Efluent | DBO | DQO Anfluent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend
Gen | 104756 | 3379 | 411 | 58 | 78 | 302 | 32 | 89 | 797 | 123 | 84 | 85 | 15.8 | 47.6 | 25.6 | 44
Feb | 88311 | 3154 | 269 | 36 | 86 | 248 | 23 | 90 | 650 | 63 | 89 | 108 | 15.1 | 50.6 | 23.29 | 52
Mar | 122729 | 3959 | 396 | 39 | 88 | 402 | 14 | 96 | 908 | 65 | 92 | 266.6 | 16.3 | 48.94 | 16.58 | 65
Abr | 142894 | 4763 | 293 | 31 | 89 | 324 | 15 | 96 | 776 | 57 | 92 | 64.2 | 15.8 | 44.91 | 6.38 | 86
Mai | 154435 | 4982 | 298 | 28 | 90 | 303 | 12 | 96 | 771 | 55 | 93 | 110 | 16 | 46.23 | 5.31 | 88
Jun | 124956 | 4165 | 299 | 42 | 84 | 266 | 13 | 95 | 715 | 70 | 89 | 92.5 | 15.9 | 45.14 | 11.28 | 75
Jul | 161686 | 5216 | 326 | 27 | 90 | 262 | 9 | 96 | 656 | 39 | 93 | 104.2 | 15.2 | 42.6 | 9.38 | 76
Ago | 160407 | 5174 | 341 | 47 | 86 | 313 | 20 | 94 | 698 | 68 | 89 | 100 | 16.6 | 69.2 | 16.65 | 76
Set | 125332 | 4178 | 334 | 26 | 92 | 383 | 12 | 97 | 766 | 54 | 92 | 80 | 16.6 | 50.68 | 8.95 | 82
Oct | 112279 | 3622 | 253 | 19 | 92 | 254 | 6 | 97 | 626 | 46 | 92 | 88.3 | 17.6 | 41.41 | 8.96 | 78
Nov | 104516 | 3484 | 327 | 22 | 93.27 | 181 | 8 | 95.58 | 678 | 48 | 92.92 | 55 | 16.9
Des | 120294 | 3880 | 304 | 31 | 89 | 251 | 15 | 94 | 723 | 70 | 90 | 81.7 | 17.2 | 48 | 9 | 81
TOTAL01 | 1522595 | 49956 | 3851 | 406 | 1057.27 | 3489 | 179 | 1135.58 | 8764 | 758 | 1087.92 | 1235.5 | 195 | 535.31 | 141.38 | 803
MITJA01 | 126882.9167 | 4163 | 320.9167 | 33.8333 | 88.1058 | 290.75 | 14.9167 | 94.6317 | 730.3333 | 63.1667 | 90.66 | 102.9583 | 16.25 | 48.6645 | 12.8527 | 73
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend
Gen | 129332 | 4172 | 329 | 44 | 86 | 273 | 27 | 90 | 781 | 104 | 86 | 66.7 | 16.3 | 47 | 13 | 72.3404
Feb | 85888 | 3067 | 341 | 43 | 87 | 312 | 32 | 90 | 766 | 130 | 82 | 67.5 | 16 | 46.53 | 34.13 | 26.6495
Mar | 132468 | 4273 | 281 | 28 | 90 | 288 | 15 | 95 | 680 | 57 | 92 | 88.3 | 16.9 | 44.45 | 17.86 | 59.82
Abr | 137360 | 4579 | 335 | 44 | 85 | 292 | 14 | 95 | 796 | 56 | 93 | 87 | 16 | 47 | 8 | 82.9787
Mai | 187670 | 6054 | 332 | 31 | 89 | 282 | 11 | 96 | 565 | 67 | 82 | 54.2 | 15.8 | 48.9 | 8 | 83.6401
Jun | 139945 | 4665 | 374 | 41 | 90 | 328 | 17 | 95 | 989 | 91 | 91 | 173.3 | 16.7 | 50.4 | 17 | 66.2698
Jul | 147682 | 4764 | 292 | 28 | 88 | 257 | 19 | 92 | 741 | 82 | 87 | 128.3 | 16.3 | 47.9 | 19 | 60.334
Ago | 162754 | 5250 | 277 | 25 | 91 | 320 | 17 | 94 | 668 | 81 | 87 | 180 | 18.6 | 46.9 | 18 | 61.6205
Set | 133396 | 4447 | 308 | 18 | 94 | 288 | 12 | 96 | 704 | 50 | 93 | 151 | 17.1 | 48.2 | 5 | 89.6266
Oct | 123770 | 3993 | 361 | 23 | 94 | 272 | 16 | 94 | 733 | 53 | 92 | 174.2 | 16.87 | 48.2 | 5 | 89.6266
Nov | 125608 | 4187 | 319 | 26 | 92 | 294 | 17 | 94 | 768 | 70 | 90 | 140.8 | 17.33 | 45.8 | 8 | 82.5328
Des | 125519 | 4049 | 296 | 18 | 94 | 265 | 13 | 95 | 653 | 40 | 94 | 113.3 | 17.85 | 47.8 | 9 | 81.1715
TOTAL02 | 1631392 | 53500 | 3845 | 369 | 1080 | 3471 | 210 | 1126 | 8844 | 881 | 1069 | 1424.6 | 201.75 | 569.08 | 161.99 | 856.6105
MITJA02 | 135949.3333 | 4458.3333 | 320.4167 | 30.75 | 90 | 289.25 | 17.5 | 93.8333 | 737 | 73.4167 | 89.0833 | 118.7167 | 16.8125 | 47.4233 | 13.4992 | 71.3842
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 124468 | 4015 | 280 | 23 | 90 | 267 | 18 | 94 | 736 | 75 | 89 | 103.3 | 16.92 | 46.9 | 14 | 70 |  |  |  | 63.73% | 1124.2 | 54.92% | 1072.005 | 68.06%
Feb | 125675 | 4488 | 385 | 29 | 91 | 296 | 17 | 94 | 882 | 74 | 91 | 154.2 | 17.1 | 51.2 | 26 | 48 |  |  |  | 71.24% | 1727.88 | 84.41% | 1328.448 | 84.35%
Mar | 139556 | 4502 | 281 | 34 | 87 | 282 | 31 | 88 | 762 | 129 | 83 | 35 | 17.83 | 49 | 33 | 33 |  |  |  | 71.46% | 1265.062 | 61.8% | 1269.564 | 80.61%
Abr | 142860 | 4762 | 306 | 27 | 90 | 274 | 16 | 94 | 749 | 60 | 92 | 121.3 | 17.3 | 50.1 | 23 | 55 |  |  |  | 75.59% | 1457.172 | 71.19% | 1304.788 | 82.84%
Mai | 150621 | 4859 | 255 | 18 | 93 | 280 | 10 | 96 | 683 | 55 | 92 | 163.88 | 17.47 | 47.2 | 10 | 78 |  |  |  | 77.13% | 1239.045 | 60.53% | 1360.52 | 86.38%
Jun | 137397 | 4580 | 270 | 16 | 94 | 267 | 8 | 97 | 689 | 46 | 93 | 154.2 | 17.47 | 45 | 11 | 76 |  |  |  | 72.7% | 1236.6 | 60.41% | 1222.86 | 77.64%
Jul | 149979 | 4838 | 250 | 6 | 98 | 249 | 7 | 97 | 700 | 35 | 95 | 123.4 | 17.66 | 44 | 13 | 69 |  |  |  | 76.79% | 1209.5 | 59.09% | 1204.662 | 76.49%
Ago | 136426 | 4401 | 280 | 8 | 98 | 284 | 6 | 98 | 777 | 38 | 96 | 131.73 | 18.48 | 49.2 | 16 | 76 |  |  |  | 69.86% | 1232.28 | 60.2% | 1249.884 | 79.36%
Set | 122655 | 4089 | 311 | 14 | 93 | 297 | 7 | 97 | 803 | 37 | 95 | 144 | 17.83 | 44.3 | 9 | 77 |  |  |  | 64.9% | 1271.679 | 62.12% | 1214.433 | 77.11%
Oct | 133483 | 4306 | 324 | 17 | 95 | 294 | 10 | 97 | 871 | 48 | 95 | 126.28 | 17 | 48.3 | 11 | 79 |  |  |  | 68.35% | 1395.144 | 68.16% | 1265.964 | 80.38%
Nov | 117355 | 3912 | 285 | 10 | 96 | 291 | 7 | 98 | 768 | 76 | 90 | 84.1 | 17 | 48.8 | 9 | 81 |  |  |  | 62.1% | 1114.92 | 54.47% | 1138.392 | 72.28%
Des | 111051 | 3582 | 265 | 10 | 96 | 252 | 8 | 97 | 704 | 64 | 91 | 106.22 | 16 | 49.2 | 11 | 78 |  |  |  | 56.86% | 949.23 | 46.37% | 902.664 | 57.31%
TOTAL03 | 1591526 | 52334 | 3492 | 212 | 1121 | 3333 | 145 | 1147 | 9124 | 737 | 1102 | 1447.61 | 208.06 | 573.2 | 186 | 820
MITJA03 | 132627.1667 | 4361.1667 | 291 | 17.6667 | 93.4167 | 277.75 | 12.0833 | 95.5833 | 760.3333 | 61.4167 | 91.8333 | 120.6342 | 17.3383 | 47.7667 | 15.5 | 68.3333 |  |  |  | 69.22% | 1269.0995 | 62% | 1211.314 | 76.91%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 110398 | 3561 | 299 | 9 | 97 | 282 | 5 | 98 | 726 | 35 | 95 | 105.8 | 17 | 48.6 | 19 | 61 |  |  |  | 56.52% | 1064.739 | 52.01% | 1004.202 | 63.76%
Feb | 120814 | 4166 | 281 | 9 | 97 | 307 | 5 | 98 | 693 | 51 | 93 | 190.3 | 16 | 49.3 | 21 | 55 |  |  |  | 66.13% | 1170.646 | 57.19% | 1278.962 | 81.2%
Mar | 111755 | 3605 | 294 | 11 | 96 | 484 | 11 | 97 | 732 | 44 | 94 | 62.64 | 15 | 48.2 | 21 | 60 |  |  |  | 57.22% | 1059.87 | 51.78% | 1744.82 | 110.8%
Abr | 145323 | 4844 | 286 | 25 | 90 | 262 | 9 | 95 | 774 | 56 | 93 | 39.24 | 16 | 47.3 | 18 | 63 |  |  |  | 76.89% | 1385.384 | 67.68% | 1269.128 | 80.58%
Mai | 159346 | 5140 | 391 | 16 | 95 | 294 | 11 | 96 | 833 | 61 | 91 | 121.26 | 19.2 | 51.8 | 15.1 | 72 |  |  |  | 81.59% | 2009.74 | 98.18% | 1511.16 | 95.95%
Jun | 149078 | 4969 | 293 | 7 | 97 | 289 | 5 | 98 | 819 | 34 | 96 | 160.04 | 20 | 50 | 13.3 | 74 |  |  |  | 78.87% | 1455.917 | 71.12% | 1436.041 | 91.18%
Jul | 155646 | 5021 | 310 | 12 | 96 | 316 | 5 | 98 | 757 | 36 | 95 | 144.6 | 17.7 | 46.5 | 5.2 | 89 |  |  |  | 79.7% | 1556.51 | 76.04% | 1586.636 | 100.7%
Ago | 156595 | 5051 | 267 | 15 | 94 | 271 | 5 | 98 | 743 | 94 | 86 | 138.2 | 21.4 | 43.7 | 6.5 | 85 |  |  |  | 80.17% | 1348.617 | 65.88% | 1368.821 | 86.91%
Set | 164090 | 5470 | 286 | 8 | 97 | 289 | 5 | 98 | 729 | 56 | 92 | 187.08 | 22.7 | 48.6 | 5.8 | 88 |  |  |  | 86.83% | 1564.42 | 76.43% | 1580.83 | 100.4%
Oct | 173743 | 5605 | 263 | 11 | 96 | 294 | 5 | 98 | 779 | 38 | 95 | 117.74 | 23 | 46.4 | 7.4 | 86 |  |  |  | 88.97% | 1474.115 | 72.01% | 1647.87 | 104.6%
Nov | 158426 | 5281 | 289 | 18 | 94 | 281 | 12 | 96 | 734 | 42 | 94 | 106.28 | 19.4 | 47.8 | 5.7 | 91 |  |  |  | 83.83% | 1526.209 | 74.56% | 1483.961 | 94.22%
Des | 169407 | 5465 | 280 | 10 | 96 | 288 | 5 | 98 | 721 | 42 | 94 | 167.02 | 18.4 | 48.7 | 7.4 | 88 |  |  |  | 86.75% | 1530.2 | 74.75% | 1573.92 | 99.93%
TOTAL04 | 1774621 | 58178 | 3539 | 151 | 1145 | 3657 | 83 | 1168 | 9040 | 589 | 1118 | 1540.2 | 225.8 | 576.9 | 145.4 | 912
MITJA04 | 147885.0833 | 4848.1667 | 294.9167 | 12.5833 | 95.4167 | 304.75 | 6.9167 | 97.3333 | 753.3333 | 49.0833 | 93.1667 | 128.35 | 18.8167 | 48.075 | 12.1167 | 76 |  |  |  | 76.96% | 1429.8052 | 69.85% | 1477.4788 | 93.81%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 159402 | 5142 | 392 | 18 | 95 | 254 | 9 | 97 | 712 | 42 | 94 | 136.38 | 19 | 51 | 6.1 | 88 |  |  |  | 81.62% | 2015.664 | 98.47% | 1306.068 | 82.92%
Feb | 129076 | 4610 | 373 | 26 | 93 | 293 | 12 | 96 | 786 | 68 | 91 | 147.06 | 19.2 | 60.8 | 22 | 64 |  |  |  | 73.17% | 1719.53 | 84% | 1350.73 | 85.76%
Mar | 120061 | 3873 | 394 | 23 | 94 | 324 | 15 | 96 | 985 | 79 | 92 | 121.28 | 16.5 | 80.9 | 49.5 | 37 |  |  |  | 61.48% | 1525.962 | 74.55% | 1254.852 | 79.67%
Abr | 118154 | 3938 | 487 | 22 | 95 | 401 | 1 | 98 | 1173 | 88 | 92 | 117.71 | 16 | 75.9 | 31.1 | 54 |  |  |  | 62.51% | 1917.806 | 93.69% | 1579.138 | 100.3%
Mai | 140807 | 4542 | 517 | 34 | 92 | 342 | 9 | 97 | 964 | 74 | 92 | 123.5 | 16.8 | 76.9 | 43.3 | 43.4 |  |  |  | 72.1% | 2348.214 | 114.7% | 1553.364 | 98.63%
Jun | 142355 | 4760 | 582 | 5 | 93 | 398 | 9 | 97 | 1114 | 84 | 94 | 153.24 | 18.7 | 63.8 | 15.5 | 73 |  |  |  | 75.56% | 2770.32 | 135.3% | 1894.48 | 120.3%
Jul | 173917 | 5602 | 403 | 43 | 86 | 305 | 16 | 95 | 751 | 72 | 90 | 151.56 | 16.8 | 56 | 21.9 | 53 |  |  |  | 88.92% | 2257.606 | 110.3% | 1708.61 | 108.5%
Ago | 154374 | 4980 | 351 | 103 | 72 | 347 | 49 | 85 | 879 | 254 | 71 | 145.36 | 20.76 | 78.6 | 57 | 26 |  |  |  | 79.05% | 1747.98 | 85.39% | 1728.06 | 109.7%
Set | 133192 | 4440 | 437 | 67 | 79 | 389 | 47 | 87 | 925 | 146 | 83 | 96.5 | 21.23 | 72 | 42 | 42 |  |  |  | 70.48% | 1940.28 | 94.79% | 1727.16 | 109.7%
Oct | 157428 | 5078 | 378 | 19 | 95 | 375 | 10 | 97 | 951 | 62 | 93 | 106.54 | 17.78 | 63.8 | 29 | 53 |  |  |  | 80.6% | 1919.484 | 93.77% | 1904.25 | 120.9%
Nov | 145952 | 4865 | 601 | 51 | 89 | 408 | 23 | 94 | 1052 | 105 | 88 | 84.74 | 16.71 | 63.8 | 33 | 53 |  |  |  | 77.22% | 2923.865 | 142.8% | 1984.92 | 126%
Des | 121570 | 3922 | 310 | 12 | 96 | 316 | 5 | 98 | 757 | 36 | 95 | 85.1 | 17.36 | 47.4 | 23 | 51 |  |  |  | 62.25% | 1215.82 | 59.4% | 1239.352 | 78.69%
TOTAL05 | 1696288 | 55752 | 5225 | 423 | 1079 | 4152 | 205 | 1137 | 11049 | 1110 | 1075 | 1468.97 | 216.84 | 790.9 | 373.4 | 637.4
MITJA05 | 141357.3333 | 4646 | 435.4167 | 35.25 | 89.9167 | 346 | 17.0833 | 94.75 | 920.75 | 92.5 | 89.5833 | 122.4142 | 18.07 | 65.9083 | 31.1167 | 53.1167 |  |  |  | 73.75% | 2022.9458 | 98.82% | 1607.516 | 102.1%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 134546 | 4340 | 333 | 21 | 93 | 328 | 13 | 96 | 825 | 57 | 92 | 131.32 | 16.46 | 68 | 21 | 71 |  |  |  | 68.89% | 1445.22 | 70.6% | 1423.52 | 90.38%
Feb | 143182 | 5114 | 357 | 39 | 87 | 367 | 23 | 92 | 731 | 124 | 79 | 111.3 | 17.57 | 63 | 28 | 60 |  |  |  | 81.17% | 1825.698 | 89.19% | 1876.838 | 119.2%
Mar | 157907 | 5094 | 374 | 29 | 91 | 340 | 13 | 96 | 992 | 78 | 91 | 127.98 | 19.93 | 85 | 30 | 56 |  |  |  | 80.86% | 1905.156 | 93.07% | 1731.96 | 110%
Abr | 144440 | 4815 | 358 | 30 | 90 | 324 | 17 | 96 | 858 | 73 | 90 | 144.96 | 17.5 | 58 | 23 | 71 |  |  |  | 76.43% | 1723.77 | 84.21% | 1560.06 | 99.05%
Mai | 144460 | 4660 | 614 | 29 | 95 | 249 | 12 | 95 | 1025 | 73 | 92 | 163.18 | 17.84 | 81 | 31 | 64 |  |  |  | 73.97% | 2861.24 | 139.8% | 1160.34 | 73.67%
Jun | 144041 | 4801 | 507 | 25 | 94 | 394 | 15 | 96 | 860 | 79 | 91 | 170.38 | 17.22 | 85 | 31 | 61 |  |  |  | 76.21% | 2434.107 | 118.9% | 1891.594 | 120.1%
Jul | 150053 | 4840 | 629 | 49 | 92 | 492 | 19 | 96 | 1105 | 110 | 90 | 164.26 | 18.3 | 83 | 52 | 34 |  |  |  | 76.83% | 3044.36 | 148.7% | 2381.28 | 151.2%
Ago | 144825 | 4672 | 426 | 105 | 73 | 343 | 65 | 79 | 998 | 214 | 77 | 104.72 | 20.55 | 79 | 58 | 25 |  |  |  | 74.16% | 1990.272 | 97.23% | 1602.496 | 101.7%
Set | 135994 | 4533 | 359 | 28 | 92 | 334 | 18 | 95 | 805 | 74 | 90 | 141.22 | 19.52 | 68 | 38 | 43 |  |  |  | 71.95% | 1627.347 | 79.5% | 1514.022 | 96.13%
Oct | 75621 | 2439 | 409 | 20 | 92 | 223 | 8 | 96 | 776 | 58 | 91 | 87.06 | 17.29 | 68 | 28 | 56 |  |  |  | 38.71% | 997.551 | 48.73% | 543.897 | 34.53%
Nov | 133559 | 4452 | 463 | 28 | 93 | 312 | 15 | 95 | 794 | 83 | 89 | 126.58 | 17 | 80 | 33 | 51 |  |  |  | 70.67% | 2061.276 | 100.7% | 1389.024 | 88.19%
Des | 142729 | 4604 | 410 | 26 | 92 | 288 | 9 | 97 | 705 | 75 | 88 | 87.64 | 16.41 | 51 | 15 | 70 |  |  |  | 73.08% | 1887.64 | 92.21% | 1325.952 | 84.19%
TOTAL06 | 1651357 | 54364 | 5239 | 429 | 1084 | 3994 | 227 | 1129 | 10474 | 1098 | 1060 | 1560.6 | 215.59 | 869 | 388 | 662
MITJA06 | 137613.0833 | 4530.3333 | 436.5833 | 35.75 | 90.3333 | 332.8333 | 18.9167 | 94.0833 | 872.8333 | 91.5 | 88.3333 | 130.05 | 17.9658 | 72.4167 | 32.3333 | 55.1667 |  |  |  | 71.91% | 1977.868 | 96.62% | 1507.8459 | 95.74%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 134377 | 4335 | 385 | 26 | 92 | 177 | 9 | 94 | 571 | 56 | 89 | 163.65 | 16.17 | 66 | 20 | 64 |  |  |  | 68.81% | 1668.975 | 81.53% | 767.295 | 48.72%
Feb | 134728 | 4812 | 352 | 30 | 96 | 238 | 8 | 98 | 720 | 65 | 92 | 149.56 | 15.91 | 55 | 38 | 21 |  |  |  | 76.38% | 1693.824 | 82.75% | 1145.256 | 72.71%
Mar | 156120 | 5036 | 300 | 16 | 94 | 343 | 14 | 96 | 819 | 74 | 90 | 134.68 | 16.47 | 49 | 32 | 28 |  |  |  | 79.94% | 1510.8 | 73.81% | 1727.348 | 109.7%
Abr | 156764 | 5225 | 408 | 18 | 92 | 206 | 11 | 93 | 640 | 50 | 89 | 118 | 16.59 | 73 | 35 | 52 |  |  |  | 82.94% | 2131.8 | 104.1% | 1076.35 | 68.34%
Mai | 158183 | 5103 | 282 | 24 | 90 | 300 | 11 | 96 | 797 | 76 | 90 | 132.58 | 15.95 | 50 | 29 | 33 |  |  |  | 81% | 1439.046 | 70.3% | 1530.9 | 97.2%
Jun | 157205 | 5240 | 304 | 15 | 95 | 262 | 15 | 94 | 802 | 66 | 91 | 43.9 | 16.2 | 42 | 27 | 31 |  |  |  | 83.17% | 1592.96 | 77.82% | 1372.88 | 87.17%
Jul | 178976 | 5773 | 336 | 24 | 93 | 265 | 13 | 95 | 631 | 96 | 82 | 59.1 | 15.44 | 36 | 32 | 14 |  |  |  | 91.63% | 1939.728 | 94.76% | 1529.845 | 97.13%
Ago | 167786 | 5412 | 377 | 128 | 63 | 242 | 37 | 89 | 769 | 290 | 66 | 110 | 21.4 | 64 | [5 empty] | 85.9% | 2040.324 | 99.67% | 1309.704 | 83.16%
Set | 155760 | 5192 | 325 | 26 | 92 | 255 | 15 | 94 | 808 | 110 | 86 | 109 | 20.68 | 88 | 23 | 23 |  |  |  | 82.41% | 1687.4 | 82.43% | 1323.96 | 84.06%
Oct | 164772 | 5315 | 306 | 21 | 97 | 257 | 9 | 98 | 704 | 51 | 92 | 114.36 | 18.59 | 35 | 9 | 63 |  |  |  | 84.37% | 1626.39 | 79.45% | 1365.955 | 86.73%
Nov | 130684 | 4839 | 274 | 22 | 89 | 156 | 10 | 94 | 501 | 49 | 87 | 98 | 15.79 | 41 | 17 | 56 |  |  |  | 76.81% | 1325.886 | 64.77% | 754.884 | 47.93%
Des | 145921 | 4707.129 | 485 | 18 | 96 | 284 | 23 | 92 | 693 | 78 | 88 | 76.02 | 17.87 | 36 | 21 | 41 |  |  |  | 74.72% | 2282.9576 | 111.5% | 1336.8246 | 84.88%
TOTAL07 | 1841276 | 60989.129 | 4134 | 368 | 1089 | 2985 | 175 | 1133 | 8455 | 1061 | 1042 | 1308.85 | 207.06 | 635 | 283 | 426
MITJA07 | 153439.6667 | 5082.4274 | 344.5 | 30.6667 | 90.75 | 248.75 | 14.5833 | 94.4167 | 704.5833 | 88.4167 | 86.8333 | 109.0708 | 17.255 | 52.9167 | 25.7273 | 38.7273 |  |  |  | 80.67% | 1750.8962 | 85.53% | 1264.2538 | 80.27%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt |  |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend |  |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 143640 | 4634 | 387 | 15 | 95 | 250 | 7 | 97 | 680 | 40 | 94 | 69.14 | 16.92 | 40 | 18 | 52 |  |  |  | 73.56% | 1793.358 | 87.61% | 1158.5 | 73.56%
Feb | 137121 | 4728 | 284 | 21 | 93 | 280 | 16 | 93 | 715 | 70 | 88 | 94.54 | 16.67 | 56 | 36 | 33 |  |  |  | 75.05% | 1342.752 | 65.6% | 1323.84 | 84.05%
Mar | 110119 | 3552 | 342 | 35 | 90 | 296 | 17 | 94 | 653 | 101 | 86 |  |  | 44 | 20 | 54 |  |  |  | 56.38% | 1214.784 | 59.34% | 1051.392 | 66.76%
Abr | 95590 | 3186 | 423 | 25 | 92 | 299 | 7 | 97 | 720 | 66 | 90 | 122.92 | 17.92 | 46 | 24 | 57 |  |  |  | 50.57% | 1347.678 | 65.84% | 952.614 | 60.48%
Mai | 107160 | 3457 | 378 | 18 | 95 | 243 | 7 | 97 | 772 | 51 | 93 | 137.64 | 16.2 | 48 | 3 | 92 |  |  |  | 54.87% | 1306.746 | 63.84% | 840.051 | 53.34%
Jun | 91437 | 3048 | 247 | 15 | 94 | 142 | 9 | 94 | 683 | 56 | 94 | 140.28 | 16.56 | 52 | 4 | 92 |  |  |  | 48.38% | 752.856 | 36.78% | 432.816 | 27.48%
Jul | 109398 | 3529 | 256 | 10 | 96 | 254 | 7 | 97 | 716 | 64 | 89 | 192.94 | 16.5 | 54 | 5 | 90 |  |  |  | 56.02% | 903.424 | 44.13% | 896.366 | 56.91%
Ago | 120023 | 3878 | 254 | 20 | 92 | 229 | 5 | 98 | 728 | 52 | 93 | 176.55 | 16.5 | 69 | 5 | 93 |  |  |  | 61.56% | 985.012 | 48.12% | 888.062 | 56.38%
Set | 100536 | 3351 | 237 | 13 | 94 | 241 | 7 | 96 | 619 | 56 | 91 | 179.25 | 14.56 | 45 | 4 | 91 |  |  |  | 53.19% | 794.187 | 38.8% | 807.591 | 51.28%
Oct | 98852 | 3189 | 250 | 18 | 97 | 238 | 7 | 97 | 644 | 37 | 94 | 229.73 | 15.16 | 47 | 12 | 95 |  |  |  | 50.62% | 797.25 | 38.95% | 758.982 | 48.19%
Nov | 87430 | 2914 | 228 | 16 | 97 | 264 | 8 | 97 | 592 | 43 | 92 | 166.16 | 15.02 | 52 | 9 | 93 |  |  |  | 46.25% | 664.392 | 32.46% | 769.296 | 48.84%
Des | 83905 | 2707 | 241 | 9 | 97 | 204 | 7 | 97 | 709 | 57 | 92 | 122.41 | 13 | 49 | 14 | 86 |  |  |  | 42.97% | 652.387 | 31.87% | 552.228 | 35.06%
TOTAL08 | 1285211 | 42173 | 3527 | 215 | 1132 | 2940 | 104 | 1154 | 8231 | 693 | 1096 | 1631.56 | 175.01 | 602 | 154 | 928
MITJA08 | 107100.9167 | 3514.4167 | 293.9167 | 17.9167 | 94.3333 | 245 | 8.6667 | 96.1667 | 685.9167 | 57.75 | 91.3333 | 148.3236 | 15.91 | 50.1667 | 12.8333 | 77.3333 |  |  |  | 55.78% | 1032.9456 | 50.46% | 861.0321 | 54.67%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 75942 | 2450 | 314 | 22 | 97 | 426 | 12 | 97 | 872 | 63 | 93 | 217.78 | 16.16 | 69 | 31 | 95 | 10 | 3 | 69 | 38.89% | 769.3 | 37.58% | 1043.7 | 66.27%
Feb | 75526 | 2697 | 301 | 28 | 89 | 413 | 17 | 92 | 832 | 62 | 93 | 176.25 | 15.55 | 69 | 19 | 70 | 9 | 2 | 77 | 42.81% | 811.797 | 39.66% | 1113.861 | 70.72%
Mar | 80623 | 4706 | 379 | 23 | 93 | 424 | 15 | 86 | 1058 | 78 | 96 | 228.99 | 15.38 | 70 | 24 | 65 | 9.7 | 1.3 | 86 | 74.7% | 1783.574 | 87.13% | 1995.344 | 126.7%
Abr | 84244 | 2808 | 361 | 10 | 97 | 355 | 12 | 96 | 997 | 48 | 95 | 242.96 | 15.51 | 68 | 7 | 89 | 9.9 | 1.4 | 86 | 44.57% | 1013.688 | 49.52% | 996.84 | 63.29%
Mai | 81588 | 2632 | 372 | 17 | 95 | 454 | 15 | 96 | 1010 | 64 | 93 | 81.49 | 12.85 | 68 | 9 | 87 | 10 | 1.6 | 84 | 41.78% | 979.104 | 47.83% | 1194.928 | 75.87%
Jun | 84306 | 2810 | 393 | 27 | 93 | 391 | 11 | 97 | 909 | 55 | 94 | 169.03 | 14.65 | 67 | 8 | 88 | 10.1 | 1.6 | 84 | 44.6% | 1104.33 | 53.95% | 1098.71 | 69.76%
Jul | 102701 | 3313 | 455 | 13 | 97 | 346 | 7 | 98 | 932 | 63 | 93 | 244.64 | 14.86 | 71 | 21 | 71 | 11.9 | 3.4 | 71 | 52.59% | 1507.415 | 73.64% | 1146.298 | 72.78%
Ago | 115034 | 3711 | 364 | 21 | 94 | 348 | 8 | 98 | 882 | 70 | 92 | 174.42 | 14.79 | 69 | 22 | 67 | 11.2 | 3.9 | 65 | 58.9% | 1350.804 | 65.99% | 1291.428 | 82%
Set | 95330 | 3178 | 293 | 23 | 91 | 314 | 13 | 91 | 782 | 52 | 89 | 125.46 | 14.76 | 47 | 9 | 75 | 7.3 | 1.9 | 73 | 50.44% | 931.154 | 45.49% | 997.892 | 63.36%
Oct | 92929 | 3098 | 258 | 22 | 91 | 222 | 9 | 96 | 671 | 54 | 92 | 105 | 14.16 | 46 | 9 | 79 | 7 | 1.6 | 77 | 49.17% | 799.284 | 39.05% | 687.756 | 43.67%
Nov | 82977 | 2678 | 330 | 27 | 92 | 242 | 10 | 96 | 703 | 65 | 90 | 114 | 13.46 | 52 | 11 | 78 | 8.4 | 1.9 | 76 | 42.51% | 883.74 | 43.17% | 648.076 | 41.15%
Des | 96269 | 3105 | 258 | 19 | 93 | 268 | 7 | 97 | 714 | 52 | 93 | 96.14 | 11.234 | 50 | 18 | 64 | 7.8 | 2.1 | 72 | 49.29% | 801.09 | 39.13% | 832.14 | 52.83%
TOTAL09 | 1067469 | 37186 | 4078 | 252 | 1122 | 4203 | 136 | 1140 | 10362 | 726 | 1113 | 1976.16 | 173.364 | 746 | 188 | 928 | 112.3 | 25.7 | 920
MITJA09 | 88955.75 | 3098.8333 | 339.8333 | 21 | 93.5 | 350.25 | 11.3333 | 95 | 863.5 | 60.5 | 92.75 | 164.68 | 14.447 | 62.1667 | 15.6667 | 77.3333 | 9.3583 | 2.1417 | 76.6667 | 49.19% | 1053.0869 | 51.45% | 1085.3664 | 68.91%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 98017 | 3162 | 424 | 14 | 94 | 241 | 7 | 97 | 646 | 42 | 92 | 65 | 13.9 | 55 | 20 | 61 | 8.9 | 1.8 | 76 | 50.19% | 1340.688 | 65.5% | 762.042 | 48.38%
Feb | 85082 | 3039 | 279 | 18 | 93 | 237 | 5 | 98 | 572 | 42 | 92 | 151 | 14.8 | 44 | 14 | 67 | 6.5 | 1.1 | 83 | 48.24% | 847.881 | 41.42% | 720.243 | 45.73%
Mar | 98430 | 3175 | 257 | 26 | 90 | 207 | 6 | 97 | 585 | 42 | 92 | 185.06 | 14.16 | 41 | 9 | 76 | 8 | 0.9 | 82 | 50.4% | 815.975 | 39.86% | 657.225 | 41.73%
Abr | 93469 | 3116 | 255 | 22 | 90 | 271 | 8 | 97 | 727 | 51 | 92 | 147.46 | 14.02 | 49 | 6 | 87 | 7.9 | 1.4 | 82 | 49.46% | 794.58 | 38.82% | 844.436 | 53.61%
Mai | 101128 | 3262 | 253 | 16 | 91 | 212 | 8 | 96 | 638 | 44 | 92 | 170.78 | 14.76 | 43 | 7 | 82 | 7.3 | 1.4 | 81 | 51.78% | 825.286 | 40.32% | 691.544 | 43.91%
Jun | 91579 | 3053 | 284 | 13 | 94 | 306 | 6 | 98 | 617 | 48 | 91 | 165.22 | 14.37 | 46 | 11 | 77 | 9 | 1.6 | 82 | 48.46% | 867.052 | 42.36% | 934.218 | 59.32%
Jul | 110223 | 3556 | 250 | 22 | 89 | 316 | 9 | 96 | 681 | 56 | 91 | 168.25 | 14.8 | 52 | 14 | 70 | 7.6 | 1.7 | 78 | 56.44% | 889 | 43.43% | 1123.696 | 71.35%
Ago | 116694 | 3764 | 277 | 16 | 94 | 342 | 9 | 98 | 741 | 47 | 93 | 159 | 15.04 | 46 | 10 | 76 | 7.3 | 1.8 | 75 | 59.75% | 1042.628 | 50.93% | 1287.288 | 81.73%
Set | 93987 | 3133 | 207 | 25 | 87 | 289 | 10 | 96 | 365 | 59 | 90 | 140 | 17.11 | 47 | 31 | 26 | 6.8 | 1.6 | 24 | 49.73% | 648.531 | 31.68% | 905.437 | 57.49%
Oct | 109687 | 3538 | 198 | 20 | 86 | 187 | 7 | 94 | 500 | 39 | 89 | 109 | 15.32 | 34 | 10 | 67 | 6 | 0.15 | 75 | 56.16% | 700.524 | 34.22% | 661.606 | 42.01%
Nov | 87384 | 2913 | 233 | 15 | 92 | 181 | 6 | 97 | 476 | 41 | 89 | 126 | 14.39 | 41 | 12 | 69 | 5.1 | 0.4 | 96 | 46.24% | 678.729 | 33.16% | 527.253 | 33.48%
Des | 78756 | 2541 | 237 | 19 | 91 | 183 | 8 | 95 | 587 | 44 | 91 | 14 | 16.3 | 51 | 12 | 73 | 6.7 | 0.7 | 88 | 40.33% | 602.217 | 29.42% | 465.003 | 29.52%
TOTAL10 | 1164436 | [10 empty] | 1600.77 |  |  |  |  | 87.1 | 14.55 | 922
MITJA10 | 97036.3333 | 3187.6667 | 262.8333 | 18.8333 | 90.9167 | 247.6667 | 7.4167 | 96.5833 | 594.5833 | 46.25 | 91.1667 | 133.3975 | 14.9142 | 45.75 | 13 | 69.25 | 7.2583 | 1.2125 | 76.8333 | 50.6% | 837.8251 | 40.93% | 789.4788 | 50.13%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 81607 | 2632 | 286 | 20 | 92 | 306 | 8 | 97 | 768 | 59 | 92 | 76.12 | 12.27 | 56 | 14 | 76 | 7.6 | 1.3 | 82 | 41.78% | 752.752 | 36.77% | 805.392 | 51.14%
Feb | 73892 | 2639 | 238 | 15 | 94 | 226 | 5 | 97 | 608 | 41 | 93 | 125 | 14.32 | 51 | 11 | 78 | 6.8 | 0.8 | 87 | 41.89% | 628.082 | 30.68% | 596.414 | 37.87%
Mar | 98300 | 3171 | 224 | 9 | 96 | 168 | 4 | 97 | 463 | 28 | 93 | 200 | 13.75 | 47 | 5 | 88 | 6.2 | 0.6 | 89 | 50.33% | 710.304 | 34.7% | 532.728 | 33.82%
Abr | 90548 | 3018 | 245 | 15 | 94 | 274 | 4 | 99 | 585 | 40 | 93 | 147.82 | 13.91 | 51 | 6 | 87 | 7.3 | 1 | 86 | 47.9% | 739.41 | 36.12% | 826.932 | 52.5%
Mai | 95156 | 3070 | 295 | 17 | 93 | 264 | 9 | 96 | 649 | 50 | 91 | 182.7 | 14.66 | 47 | 7 | 83 | 7.3 | 1.7 | 73 | 48.73% | 905.65 | 44.24% | 810.48 | 51.46%
Jun | 87972 | 2932 | 250 | 24 | 90 | 212 | 8 | 96 | 617 | 58 | 90 | 133.48 | 14.55 | 55 | 11 | 80 | 8.5 | 2.5 | 70 | 46.54% | 733 | 35.81% | 621.584 | 39.47%
Jul | 106449 | 3434 | 340 | 23 | 92 | 233 | 9 | 96 | 740 | 57 | 92 | 136.24 | 15.49 | 40 | 9 | 75 | 7.8 | 3.4 | 57 | 54.51% | 1167.56 | 57.04% | 800.122 | 50.8%
Ago | 113702 | 3668 | 243 | 17 | 93 | 217 | 8 | 96 | 638 | 44 | 93 | 157 | 14.79 | 60 | 8 | 71 | 7.7 | 3.1 | 60 | 58.22% | 891.324 | 43.54% | 795.956 | 50.54%
Set | 89334 | 2978 | 272 | 17 | 93 | 207 | 5 | 98 | 653 | 51 | 92 | 153 | 16.06 | 50 | 5 | 76 | 6.7 | 2.8 | 56 | 47.27% | 810.016 | 39.57% | 616.446 | 39.14%
Oct | 81784 | 2638 | 308 | 17 | 94 | 242 | 7 | 97 | 671 | 50 | 92 | 204 | 14.01 | 50 | 7 | 78 | 6.3 | 1.9 | 69 | 41.87% | 812.504 | 39.69% | 638.396 | 40.53%
Nov | 97364 | 3245 | 235 | 21 | 90 | 184 | 7 | 96 | 464 | 47 | 89 | 176 | 14.36 | 46 | 14.2 | 65 | 4.6 | 1.8 | 57 | 51.51% | 762.575 | 37.25% | 597.08 | 37.91%
Des | 89861 | 2899 | 157 | 12 | 93 | 175 | 8 | 95 | 337 | 45 | 86 | 149 | 14.38 | 43 | 14.4 | 65 | 4.4 | 1.2 | 73 | 46.02% | 455.143 | 22.23% | 507.325 | 32.21%
TOTAL11 | 1105969 | [10 empty] | 1840.36 |  |  |  |  | 81.2 | 22.1 | 859
MITJA11 | 92164.0833 | 3027 | 257.75 | 17.25 | 92.8333 | 225.6667 | 6.8333 | 96.6667 | 599.4167 | 47.5 | 91.3333 | 153.3633 | 14.3792 | 49.6667 | 9.3 | 76.8333 | 6.7667 | 1.8417 | 71.5833 | 48.05% | 780.2092 | 38.11% | 683.093 | 43.37%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 90912 | 2933 | 232 | 26 | 89 | 260 | 9 | 97 | 540 | 48 | 91 | 176.42 | 14.35 | 52 | 14 | 73 | 6.8 | 1.9 | 71 | 46.56% | 680.456 | 33.24% | 762.58 | 48.42%
Feb | 85336 | 2943 | 231 | 30 | 86 | 167 | 6 | 96 | 584 | 80 | 84 | 173.42 | 15.11 | 41 | 14 | 64 | 5.1 | 2.4 | 53 | 46.71% | 679.833 | 33.21% | 491.481 | 31.21%
Mar | 98755 | 3186 | 282 | 21 | 90 | 150 | 5 | 97 | 471 | 46 | 89 | 105.04 | 13.77 | 39.5 | 7.8 | 80 | 6.5 | 1.9 | 69 | 50.57% | 898.452 | 43.89% | 477.9 | 30.34%
Abr | 92993 | 3100 | 247 | 18 | 92 | 189 | 8 | 96 | 539 | 51 | 89 | 165.53 | 13.83 | 35 | 7.1 | 79 | 4.9 | 1.7 | 66 | 49.21% | 765.7 | 37.41% | 585.9 | 37.2%
Mai | 92613 | 2988 | 235 | 14 | 94 | 230 | 3 | 99 | 537 | 36 | 92 | 131.32 | 13.98 | 34 | 8 | 78 | 5 | 1.9 | 62 | 47.43% | 702.18 | 34.3% | 687.24 | 43.63%
Jun | 97404 | 3247 | 228 | 18 | 91 | 202 | 9 | 96 | 468 | 45 | 89 | 107 | 12.83 | 31 | 5.3 | 82 | 6.2 | 1.6 | 73 | 51.54% | 740.316 | 36.17% | 655.894 | 41.64%
Jul | 118665 | 3828 | 195 | 13 | 93 | 176 | 6 | 96 | 448 | 40 | 91 | 119 | 13.37 | 37 | 10 | 73 | 5 | 1.7 | 65 | 60.76% | 746.46 | 36.47% | 673.728 | 42.78%
Ago | 134509 | 4339 | 259 | 20 | 91 | 209 | 6 | 97 | 517 | 48 | 91 | 134.9 | 14.63 | 42 | 13 | 66 | 5.9 | 1.8 | 67 | 68.87% | 1123.801 | 54.9% | 906.851 | 57.58%
Set | 100739 | 3358 | 187 | 32 | 82 | 211 | 12 | 94 | 454 | 52 | 87 | 108 | 13.53 | 34 | 14 | 58 | 4.6 | 1.6 | 63 | 53.3% | 627.946 | 30.68% | 708.538 | 44.99%
Oct | 109272 | 3525 | 168 | 32 | 78 | 143 | 12 | 91 | 265 | 48 | 80 | 138 | 14.32 | 26 | 12.6 | 51 | 3.6 | 1.8 | 46 | 55.95% | 592.2 | 28.93% | 504.075 | 32%
Nov | 113352 | 3778 | 205 | 18 | 88 | 235 | 8 | 96 | 1239 | 51 | 89 | 105 | 14.82 | 33 | 9.4 | 71 | 5.7 | 1.3 | 77 | 59.97% | 774.49 | 37.84% | 887.83 | 56.37%
Des | 97808 | 3155 | 142 | 11 | 93 | 178 | 8 | 95 | 377 | 38 | 89 | 127 | 14.58 | 51 | 11.3 | 77 | 4 | 1.2 | 69 | 50.08% | 448.01 | 21.89% | 561.59 | 35.66%
TOTAL12 | 1232358 | [10 empty] | 1590.63 |  |  |  |  | 63.3 | 20.8 | 781
MITJA12 | 102696.5 | 3365 | 217.5833 | 21.0833 | 88.9167 | 195.8333 | 7.6667 | 95.8333 | 536.5833 | 48.5833 | 88.4167 | 132.5525 | 14.0933 | 37.9583 | 10.5417 | 71 | 5.275 | 1.7333 | 65.0833 | 53.41% | 732.1679 | 35.77% | 658.9792 | 41.84%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 94523 | 3049 | 251 | 11 | 95 | 274 | 9 | 96 | 526 | 60 | 86 | 178 | 14.2 | 60 | 9.1 | 85 | 8.8 | 1.3 | 85 | 48.4% | 765.299 | 37.39% | 835.426 | 53.04%
Feb | 91527 | 3269 | 201 | 20 | 89 | 247 | 13 | 94 | 699 | 38 | 94 | 158 | 14.9 | 30 | 8.5 | 71 | 7.4 | 1.75 | 75 | 51.89% | 657.069 | 32.1% | 807.443 | 51.27%
Mar | 117170 | 3780 | 247 | 14 | 94 | 249 | 11 | 95 | 516 | 29 | 94 | 46 | 15 | 50 | 3.9 | 92 | 6.3 | 1.04 | 83 | 60% | 933.66 | 45.61% | 941.22 | 59.76%
Abr | 96588 | 3220 | 343 | 30 | 90 | 283 | 10 | 96 | 756 | 41 | 94 | 127.04 | 14.79 | 51.7 | 6.2 | 85 | 6.5 | 2 | 60 | 51.11% | 1104.46 | 53.96% | 911.26 | 57.86%
Mai | 103641 | 3343 | 245 | 15 | 94 | 240 | 10 | 96 | 612 | 39 | 93 | 71 | 13.38 | 56.8 | 8.2 | 85 | 6.8 | 1.8 | 73 | 53.06% | 819.035 | 40.01% | 802.32 | 50.94%
Jun | 101146 | 3372 | 314 | 9 | 97 | 250 | 8 | 96 | 676 | 33 | 95 | 134.42 | 14.26 | 58.8 | 8.8 | 85 | 8.6 | 1.6 | 80 | 53.52% | 1058.808 | 51.72% | 843 | 53.52%
Jul | 107563 | 3470 | 307 | 12 | 96 | 318 | 7 | 97 | 731 | 36 | 94 | 127.64 | 14.11 | 83.1 | 5.7 | 90 | 10.9 | 1.8 | 83 | 55.08% | 1065.29 | 52.04% | 1103.46 | 70.06%
Ago | 121124 | 3907 | 351 | 9 | 97 | 308 | 6 | 98 | 691 | 45 | 92 | 132.06 | 14.48 | 67.9 | 7.1 | 84 | 9.5 | 1.2 | 88 | 62.02% | 1371.357 | 66.99% | 1203.356 | 76.4%
Set | 87634 | 2921 | 362 | 11 | 97 | 295 | 10 | 96 | 760 | 57 | 92 | 125.9 | 14.37 | 93.9 | 9.9 | 89 | 9 | 1.6 | 84 | 46.37% | 1057.402 | 51.66% | 861.695 | 54.71%
Oct | 80695 | 2603 | 382 | 18 | 95 | 375 | 6 | 98 | 801 | 40 | 94 | 106.88 | 14.71 | 72.6 | 10.9 | 85 | 9.8 | 2.2 | 78 | 41.32% | 994.346 | 48.58% | 976.125 | 61.98%
Nov | 84896 | 2830 | 333 | 10 | 97 | 415 | 7 | 98 | 699 | 35 | 94 | 118.56 | 15.04 | 89.6 | 7.7 | 92 | 9.6 | 1.6 | 83 | 44.92% | 942.39 | 46.04% | 1174.45 | 74.57%
Des | 74542 | 2405 | 414 | 11 | 97 | 388 | 8 | 98 | 744 | 37 | 95 | 122.72 | 14.56 | 82.7 | 10.2 | 88 | 10 | 1.8 | 81 | 38.17% | 995.67 | 48.64% | 933.14 | 59.25%
TOTAL13 | 1161049 | [10 empty] | 1448.22 |  |  |  |  | 103.2 | 19.69 | 953
MITJA13 | 96754.0833 | 3180.75 | 312.5 | 14.1667 | 94.8333 | 303.5 | 8.75 | 96.5 | 684.25 | 40.8333 | 93.0833 | 120.685 | 14.4833 | 66.425 | 8.0167 | 85.9167 | 8.6 | 1.6408 | 79.4167 | 50.49% | 993.9844 | 48.56% | 965.3576 | 61.29%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 80904 | 2610 | 332 | 14 | 95 | 441 | 7 | 98 | 840 | 38 | 95 | 133 | 14.6 | 77 | 9 | 89 | 8.6 | 1.1 | 87 | 41.43% | 866.52 | 42.33% | 1151.01 | 73.08%
Feb | 66304 | 2368 | 308 | 16 | 95 | 421 | 15 | 96 | 705 | 60 | 91 | 125 | 16.1 | 101 | 13 | 85 | 11.9 | 1.7 | 86 | 37.59% | 729.344 | 35.63% | 996.928 | 63.3%
Mar | 70671 | 2280 | 466 | 25 | 94 | 509 | 16 | 97 | 936 | 66 | 93 | 127 | 15.5 | 119 | 10 | 91 | 14.7 | 1.9 | 87 | 36.19% | 1062.48 | 51.9% | 1160.52 | 73.68%
Abr | 80363 | 2679 | 419 | 15 | 96 | 498 | 11 | 98 | 953 | 50 | 94 | 135 | 16.1 | 109 | 9 | 92 | 11.8 | 1.6 | 86 | 42.52% | 1122.501 | 54.84% | 1334.142 | 84.71%
Mai | 82951 | 2676 | 318 | 12 | 96 | 426 | 12 | 96 | 810 | 34 | 95 | 154.34 | 15.85 | 88.4 | 8.3 | 91 | 11.4 | 1.5 | 86 | 42.48% | 850.968 | 41.57% | 1139.976 | 72.38%
Jun | 80268 | 2676 | 390 | 11 | 97 | 519 | 14 | 97 | 888 | 50 | 94 | 127.88 | 14.718 |  |  |  | 10.2 | 1.9 | 80 | 42.48% | 1043.64 | 50.98% | 1388.844 | 88.18%
Jul | 93900 | 3130 | 296 | 13 | 95 | 454 | 9 | 98 | 752 | 47 | 93 | 132 | 14.4 | 90 | 5 | 94 | 8.5 | 1.6 | 82 | 49.68% | 926.48 | 45.26% | 1421.02 | 90.22%
Ago | 109038 | 3407 | 324 | 17 | 94 | 445 | 13 | 97 | 798 | 54 | 93 | 24.54 | 14 | 90 | 5.8 | 93 | 9.5 | 1.8 | 81 | 54.08% | 1103.868 | 53.93% | 1516.115 | 96.26%
Set | 89439 | 3084 | 304 | 20 | 92 | 351 | 8 | 98 | 524 | 47 | 89 | 72 | 13.8 | 71 | 6.4 | 88 | 2.07 | 1.7 | 67 | 48.95% | 937.536 | 45.8% | 1082.484 | 68.73%
Oct | 81490 | 2629 | 310 | 17 | 94 | 415 | 7 | 98 | 721 | 53 | 92 | 120 | 15 | 87 | 6.6 | 90 | 1.68 | 1.4 | 78 | 41.73% | 814.99 | 39.81% | 1091.035 | 69.27%
Nov | 94026 | 3134 | 364 | 19 | 94 | 402 | 10 | 97 | 785 | 51 | 93 | 122 | 15 | 84 | 7.9 | 90 | 8.3 | 1.7 | 78 | 49.75% | 1140.776 | 55.73% | 1259.868 | 79.99%
Des | 83751 | 2702 | 187 | 9 | 94 | 334 | 10 | 96 | 552 | 41 | 92 | 133 | 15.3 | 73 | 7.2 | 89 | 7.3 | 1.7 | 76 | 42.89% | 505.274 | 24.68% | 902.468 | 57.3%
TOTAL14 | 1013105 | [10 empty] | 1405.76
MITJA14 | 84425.4167 | 2781.25 | 334.8333 | 15.6667 | 94.6667 | 434.5833 | 11 | 97.1667 | 772 | 49.25 | 92.8333 | 117.1467 | 15.0307 | 89.9455 | 8.0182 | 90.1818 | 8.8292 | 1.6333 | 81.1667 | 44.15% | 931.2552 | 45.49% | 1208.6849 | 76.74%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 69376 | 2238 | 225 | 9 | 95 | 335 | 15.9 | 95 | 650 | 49 | 92 | 154.72 | 15.6 | 84.5 | 7.7 | 90 | 7.7 | 1.6 | 78 | 35.52% | 503.55 | 24.6% | 749.73 | 47.6%
Feb | 66736 | 2383 | 254 | 14 | 94 | 344 | 8.3 | 97 | 595 | 50 | 91 | 155.22 | 15.11 | 60.2 | 9.2 | 84 | 6.3 | 0.6 | 89 | 37.83% | 605.282 | 29.57% | 819.752 | 52.05%
Mar | 91819 | 2962 | 217 | 17 | 92 | 249 | 15 | 92 | 512 | 54 | 88 | 181.18 | 15.041 | 50.9 | 7.4 | 84 | 5.7 | 0.8 | 83 | 47.02% | 642.754 | 31.4% | 737.538 | 46.83%
Abr | 85264 | 2842 | 220 | 10 | 95 | 256 | 16.4 | 93 | 523 | 37 | 92 | 155.54 | 15.25 | 48.4 | 9.7 | 78 | 6.7 | 0.7 | 90 | 45.11% | 625.24 | 30.54% | 727.552 | 46.19%
Mai | 80933 | 2611 | 208 | 14 | 93 | 255 | 10.1 | 96 | 473 | 47 | 89 | 183.58 | 15.05 | 40.1 | 8.3 | 79 | 5.3 | 1.4 | 72 | 41.44% | 543.088 | 26.53% | 665.805 | 42.27%
Jun | 86093 | 2870 | 216 | 16 | 93 | 259 | 12.8 | 95 | 535 | 54 | 89 | 161.96 | 15.36 | 57.5 | 6.3 | 89 | 7.2 | 1 | 86 | 45.56% | 619.92 | 30.28% | 743.33 | 47.2%
Jul | 108748 | 3508 | 281 | 12 | 96 | 266 | 15.6 | 94 | 572 | 64 | 87 | 120.1 | 15.77 | 67.5 | 5.9 | 91 | 6.4 | 1.9 | 75 | 55.68% | 985.748 | 48.16% | 933.128 | 59.25%
Ago | 112035 | 3614 | 228 | 13 | 94 | 300 | 12.6 | 95 | 663 | 55 | 88 | 131.39 | 15.59 | 65.2 | 13.5 | 76 | 7.3 | 1.6 | 79 | 57.37% | 823.992 | 40.25% | 1084.2 | 68.84%
Set | 103680 | 3456 | 205 | 18 | 91 | 284 | 13.4 | 95 | 550 | 53 | 90 | 131.16 | 15.53 | 57 | 13.7 | 77 | 6.4 | 1.4 | 78 | 54.86% | 708.48 | 34.61% | 981.504 | 62.32%
Oct | 84850 | 2737 | 216 | 24 | 88 | 284 | 7.4 | 97 | 526 | 38 | 92 | 109.22 | 15.66 | 36.1 | 8.4 | 71 | 4.8 | 0.8 | 81 | 43.44% | 591.192 | 28.88% | 777.308 | 49.35%
Nov | 75255 | 2509 | 235 | 20 | 90 | 292 | 12.3 | 94 | 598 | 41 | 90 | 107.74 | 15.88 | 42 | 7 | 83 | 4.8 | 0.9 | 82 | 39.83% | 589.615 | 28.8% | 732.628 | 46.52%
Des | 68722 | 2217 | 261 | 20 | 92 | 341 | 20.6 | 94 | 638 | 61 | 90 | 80.02 | 14.94 | 68 | 19.4 | 71 | 6.8 | 1.5 | 77 | 35.19% | 578.637 | 28.27% | 755.997 | 48%
TOTAL15 | 1033511 | [10 empty] | 1671.83
MITJA15 | 86125.9167 | 2828.9167 | 230.5 | 15.5833 | 92.75 | 288.75 | 13.3667 | 94.75 | 569.5833 | 50.25 | 89.8333 | 139.3192 | 15.3984 | 56.45 | 9.7083 | 81.0833 | 6.2833 | 1.1833 | 80.8333 | 44.9% | 652.0653 | 31.85% | 816.8497 | 51.86%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 67393 | 2174 | 264 | 17 | 93 | 338 | 10.9 | 97 | 708 | 47 | 93 | 99.58 | 15.19 | 57.9 | 6.7 | 88 | 7.8 | 0.9 | 88 | 34.51% | 573.936 | 28.04% | 734.812 | 46.65%
Feb | 68970 | 2378 | 357 | 19 | 93 | 361 | 8 | 97 | 743 | 38 | 95 | 133 | 14.81 | 67.2 | 5.9 | 91 | 8.9 | 0.3 | 96 | 37.75% | 848.946 | 41.47% | 858.458 | 54.51%
Mar | 82738 | 2669 | 315 | 16 | 94 | 361 | 6.6 | 97 | 719 | 41 | 93 | 129.62 | 14.15 | 50.8 | 6 | 87 | 6.72 | 0.8 | 84 | 42.37% | 840.735 | 41.07% | 963.509 | 61.18%
Abr | 77290 | 2576 | 323 | 22 | 92 | 371 | 13.4 | 96 | 678 | 49 | 92 | 137.5 | 14.77 | 47.8 | 4.1 | 89 | 6.7 | 1 | 83 | 40.89% | 832.048 | 40.65% | 955.696 | 60.68%
Mai | 79400 | 2561 | 275 | 15 | 94 | 337 | 13.5 | 96 | 643 | 37 | 94 | 106 | 14.94 | 62.5 | 3.3 | 94 | 7.19 | 0.5 | 92 | 40.65% | 704.275 | 34.41% | 863.057 | 54.8%
Jun | 79772 | 2659 | 272 | 13 | 95 | 326 | 11.2 | 96 | 662 | 41 | 93 | 136.44 | 15.27 | 57.5 | 5.8 | 89 | 7.21 | 0.38 | 95 | 42.21% | 723.248 | 35.33% | 866.834 | 55.04%
Jul | 98428 | 3175 | 251 | 13 | 95 | 354 | 10.8 | 96 | 742 | 54 | 91 | 189.2 | 14.9 | 42 | 3.8 | 89 | 7 | 0.9 | 88 | 50.4% | 796.925 | 38.93% | 1123.95 | 71.36%
Ago | 105274 | 3396 | 281 | 22 | 91 | 333 | 18.6 | 94 | 730 | 57 | 92 | 256.6 | 14.7 | 74 | 20.2 | 72 | 6.4 | 0.6 | 91 | 53.9% | 954.276 | 46.62% | 1130.868 | 71.8%
Set | 82181 | 2739 | 208 | 23 | 88 | 219 | 14.1 | 93 | 425 | 46 | 88 | 256.6 | 14.9 | 50 | 8.3 | 83 | 6.1 | 0.92 | 85 | 43.48% | 569.712 | 27.83% | 599.841 | 38.09%
Oct | 80111 | 2584 | 204.9286 | 19.5714 | 90 | 235 | 9.1 | 96 | 713 | 41 | 90 | 217.22 | 14.85 | 50.9 | 6.8 | 91 | 8 | 0.89 | 91 | 41.02% | 529.5354 | 25.87% | 607.24 | 38.55%
Nov | 80172 | 2672 | 170.1538 | 14.4615 | 91 | 190 | 5.3 | 97 | 368 | 36 | 89 | 205.06 | 15.47 | 43.4 | 10.9 | 91 | 5.6 | 0.5 | 92 | 42.41% | 454.6511 | 22.21% | 507.68 | 32.23%
Des | 79697 | 2571 | 223.75 | 10.25 | 95 | 310 | 10.75 | 96 | 639 | 36.91 | 92 | 130.74 | 14.92 | 54 | 8.3 | 93 | 6.3 | 0.47 | 93 | 40.81% | 575.2613 | 28.1% | 797.01 | 50.6%
TOTAL16 | 981426 | [10 empty] | 1997.56
MITJA16 | 81785.5 | 2679.5 | 262.0694 | 17.0236 | 92.5833 | 311.25 | 11.0208 | 95.9167 | 647.5 | 43.6592 | 91.8333 | 166.4633 | 14.9058 | 54.8333 | 7.5083 | 88.0833 | 6.9933 | 0.68 | 89.8333 | 42.53% | 702.2149 | 34.3% | 833.9944 | 52.95%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NTK Infl. | NTK Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 83617 | 2697 | 275 | 17 | 93.82% | 281 | 11 | 96.09% | 564 | 39.0769 | 93.07% | 131.7 | 15.5 | 41 | 46.975 | 15.0231 | 5.0925 | 0.38346 | 92.4701 | 42.81% | 741.675 | 36.23% | 757.857 | 48.12%
Feb | 72841 | 2601 | 190 | 17 | 91.05% | 282 | 12.8333 | 95.45% | 534 | 58.4167 | 89.06% | 191.4 | 14.6 | 49 | 58 | 19.3333 | 6.8583 | 0.7595 | 88.9259 | 41.29% | 494.19 | 24.14% | 733.482 | 46.57%
Mar | 81215 | 2620 | 321 | 14 | 95.64% | 296 | 10.9286 | 96.31% | 583 | 55.9286 | 90.41% | 173.8 | 14.1 | 50 | 59.8286 | 8.3093 | 6.9314 | 0.67743 | 90.2267 | 41.59% | 841.02 | 41.09% | 775.52 | 49.24%
Abr | 77237 | 2575 | 221 | 13 | 94.12% | 296 | 14.5833 | 95.07% | 606 | 49.1667 | 91.89% | 108.4 | 15.7 | 59 | 69.425 | 7.4675 | 8.6367 | 0.68333 | 92.088 | 40.87% | 569.075 | 27.8% | 762.2 | 48.39%
Mai | 74837 | 2414 | 265 | 24 | 90.94% | 358 | 22.4923 | 93.72% | 706 | 61.1538 | 91.34% | 72.9 | 16.31 | 59.78 | 68.2167 | 20.4954 | 8.6208 | 0.777 | 90.987 | 38.32% | 639.71 | 31.25% | 864.212 | 54.87%
Jun | 82906 | 2764 | 196 | 18 | 90.82% | 256 | 10.8769 | 95.75% | 505 | 52 | 89.7% | 134.72 | 16.6 | 57.8 | 57.8 | 6.2785 | 6.9818 | 0.579 | 91.707 | 43.87% | 541.744 | 26.47% | 707.584 | 44.93%
Jul | 101491 | 3274 | 217 | 20 | 90.78% | 328 | 12.5 | 96.19% | 650 | 57.3571 | 91.18% | 132.2 | 16.63 | 69.7 | 69.7385 | 5.8585 | 7.6821 | 0.68821 | 91.0414 | 51.97% | 710.458 | 34.71% | 1073.872 | 68.18%
Ago | 108101 | 3487 | 212 | 20 | 90.57% | 324 | 13.5385 | 95.82% | 599 | 47.8462 | 92.01% | 151.61 | 16.38 | 64.9 | 64.875 | 10.5577 | 7.1 | 0.67338 | 90.5157 | 55.35% | 739.244 | 36.11% | 1129.788 | 71.73%
Set | 79635 | 2655 | 267 | 9 | 96.63% | 306 | 8.3333 | 97.28% | 581 | 33.2667 | 94.27% | 167.5 | 14.64 | 63.2 | 63.1857 | 6.8453 | 6.3129 | 0.8476 | 86.5734 | 42.14% | 708.885 | 34.63% | 812.43 | 51.58%
Oct | 79479 | 2564 | 240 | 8 | 96.67% | 303 | 7.4286 | 97.55% | 621 | 37.9286 | 93.89% | 89.84 | 15.61 | 62.6 | 62.5786 | 5.9 | 6.8936 | 1.1458 | 83.3789 | 40.7% | 615.36 | 30.06% | 776.892 | 49.33%
Nov | 75367 | 2512 | 246 | 11 | 95.53% | 245 | 5.8333 | 97.62% | 568 | 47.8333 | 91.58% | 106.84 | 14.79 | 51 | 50.9909 | 8.0658 | 5.65 | 0.76467 | 86.4661 | 39.87% | 617.952 | 30.19% | 615.44 | 39.08%
Des | 74137 | 2392 | 210 | 7 | 96.67% | 253 | 8.8571 | 96.5% | 495 | 38.7143 | 92.18% | 105.42 | 15.41 | 58.3 | 58.3111 | 6.66 | 6.1044 | 1.372 | 77.5246 | 37.97% | 502.32 | 24.54% | 605.176 | 38.42%
TOTAL17 | 990863 | [10 empty] | 1566.33
MITJA17 | 82571.9167 | 2712.9167 | 238.3333 | 14.8333 | 93.6% | 294 | 11.6004 | 96.11% | 584.3333 | 48.2241 | 91.71% | 130.5275 | 15.5225 | 57.19 | #REF! | #REF! | 6.9054 | 0.77928 | 88.4921 | 43.06% | 646.5785 | 31.59% | 797.5975 | 50.64%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 78055 | 2518 | 278 | 14 | 93% | 273 | 5 | 98% | 599 | 34 | 94% | 122 | 15.49 | 57.9 | 6.6 | 88% | 6.9 | 1.4 | 78% | 39.97% | 700.004 | 34.2% | 687.414 | 43.65%
Feb | 73413 | 2622 | 314 | 13 | 95% | 224 | 7.1 | 95% | 543 | 45 | 90% | 79.5 | 15.42 | 44.2 | 6.6 | 83% | 6.6 | 2.07 | 62% | 41.62% | 823.308 | 40.22% | 587.328 | 37.29%
Mar | 91356 | 2947 | 218 | 15 | 92% | 284 | 8 | 97% | 480 | 46 | 90% | 132.58 | 15.85 | 57.2 | 5.9 | 89% | 6.4 | 2 | 68% | 46.78% | 642.446 | 31.38% | 836.948 | 53.14%
Abr | 78960 | 2632 | 238 | 29 | 91% | 296 | 9.6 | 96% | 553 | 55 | 90% | 115.52 | 15.36 | 65.2 | 5 | 90% | 7.3 | 1.35 | 74% | 41.78% | 626.416 | 30.6% | 779.072 | 49.46%
Mai | 80574 | 2599 | 238 | 25 | 87% | 272 | 14 | 95% | 544 | 49 | 90% | 121.08 | 15.07 | 54.3 | 8.4 | 85% | 5.8 | 0.9 | 84% | 41.25% | 618.562 | 30.22% | 706.928 | 44.88%
Jun | 87696 | 2923 | 218 | 17 | 91% | 262 | 9.8 | 95% | 507 | 42 | 91% | 100.52 | 16.08 | 55 | 11.9 | 78% | 5.8 | 1.1 | 81% | 46.4% | 637.214 | 31.13% | 765.826 | 48.62%
Jul | 102684 | 3312 | 252 | 17 | 92% | 361 | 12 | 96% | 662 | 46 | 93% | 108.9 | 16.54 | 64.6 | 10.3 | 83% | 6.8 | 1.3 | 81% | 52.57% | 834.624 | 40.77% | 1195.632 | 75.91%
Ago | 111824 | 3607 | 242 | 15 | 93% | 339 | 12 | 96% | 627 | 51 | 91% | 131.88 | 16.94 | 64 | 31.2 | 51.25% | 11.9 | 2.1 | 82.3% | 57.25% | 872.894 | 42.64% | 1222.773 | 77.64%
Set | 91629 | 3054 | 208 | 18 | 90% | 237 | 12.8 | 96% | 450 | 44 | 89% | 112.64 | 16.79 | 74.7 | 12.3 | 83% | 6.3 | 1.4 | 77% | 48.48% | 635.232 | 31.03% | 723.798 | 45.96%
Oct | 112467 | 3628 | 207 | 20 | 88% | 230 | 12 | 93% | 450 | 36 | 90% | 100.08 | 16.28 | 51.6 | 8.1 | 84% | 5.6 | 1.7 | 65% | 57.59% | 750.996 | 36.69% | 834.44 | 52.98%
Nov | 107542 | 3585 | 114 | 19 | 81% | 156 | 13.3 | 90% | 266 | 45 | 79% | 137.12 | 16.07 | 55.4 | 10.9 | 79% | 4.8 | 1.2 | 69% | 56.9% | 408.69 | 19.97% | 559.26 | 35.51%
Des | 84145 | 2714 | 152 | 25 | 83.4% | 215 | 15 | 92.8% | 428 | 56 | 86.9% | 84.4 | 15.52 | 58.03 | 9.57 | 83.5% | 6.24 | 1.8 | 71.19% | 43.08% | 412.528 | 20.15% | 583.51 | 37.05%
TOTAL18 | 1100345 | [10 empty] | 1346.22
MITJA18 | 91695.4167 | 3011.75 | 223.25 | 18.9167 | 89.7% | 262.4167 | 10.8833 | 94.98% | 509.0833 | 45.75 | 89.49% | 112.185 | 15.9508 | 58.5108 | 10.5642 | 0.81396 | 6.7033 | 1.5267 | 74.37% | 47.81% | 672.3732 | 32.85% | 790.3334 | 50.18%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 77149 | 2489 | 241 | 21 | 90% | 266 | 7 | 97% | 586 | 38 | 92% | 81.45 | 15.3 | 72.2 | 10.2 | 85% | 7 | 1.3 | 79% | 39.51% | 599.849 | 29.3% | 662.074 | 42.04%
Feb | 69512 | 2483 | 208 | 25 | 88% | 293 | 13 | 96% | 562 | 58 | 90% | 134.28 | 14.56 | 77 | 9.6 | 88% | 6.822 | 1.638 | 76% | 39.41% | 516.464 | 25.23% | 727.519 | 46.19%
Mar | 77011 | 2484 | 272 | 19 | 93% | 311 | 11 | 96% | 636 | 48 | 92% | 200.86 | 14.42 | 72.6 | 8.9 | 88% | 7.7 | 1.6 | 79% | 39.43% | 675.648 | 33.01% | 772.524 | 49.05%
Abr | 85265 | 2842 | 256 | 16 | 94% | 282 | 14 | 95% | 564 | 41 | 93% | 185.74 | 15.1 | 78.5 | 7 | 91% | 6.3 | 1.4 | 78% | 45.11% | 727.552 | 35.54% | 801.444 | 50.89%
Mai | 86352 | 2786 | 307 | 19 | 94% | 284 | 14 | 95% | 600 | 42 | 93% | 127.76 | 14.74 | 82.5 | 5.9 | 93% | 7.1 | 1.5 | 79% | 44.22% | 855.302 | 41.78% | 791.224 | 50.24%
Jun | 87606 | 2920 | 248 | 40 | 84% | 240 | 13 | 94% | 492 | 45 | 91% | 129.78 | 13.6 | 69.9 | 6.1 | 91% | 7.4 | 0.9 | 87% | 46.35% | 724.16 | 35.38% | 700.8 | 44.5%
Jul | 107494 | 3468 | 235 | 19 | 92% | 245 | 12 | 95% | 483 | 45 | 91% | 183.22 | 13.8 | 58.8 | 5.4 | 91% | 5.7 | 1.4 | 76% | 55.05% | 814.98 | 39.81% | 849.66 | 53.95%
Ago | 117685 | 3796 | 265 | 13 | 95% | 271 | 12 | 96% | 531 | 36 | 93% | 0 | - | 61.3 | 5.7 | 91% | 6.3 | 1.5 | 76% | 60.25% | 1005.94 | 49.14% | 1028.716 | 65.32%
Set | 90181 | 3006 | 245 | 27 | 89% | 235 | 14 | 94% | 468 | 47 | 90% | 25.6 | 14.9 | 62 | 7 | 89% | 6.4 | 1.3 | 80% | 47.71% | 736.47 | 35.98% | 706.41 | 44.85%
Oct | 86041 | 2776 | 217 | 17 | 92% | 234 | 14 | 94% | 460 | 43 | 91% | 19.74 | 13.6 | 60.7 | 4.8 | 92% | 6.9 | 1.2 | 82% | 44.06% | 602.392 | 29.43% | 649.584 | 41.24%
Nov | 75735 | 2524.5 | 205 | 16 | 92% | 223 | 13 | 94% | 457 | 39 | 91% | 20.62 | 15.3 | 62.6 | 6.9 | 89% | 6.8 | 1 | 86% | 40.07% | 517.5225 | 25.28% | 562.9635 | 35.74%
Des | 79078 | 2551 | 216 | 19 | 91% | 223 | 14 | 94% | 462 | 41 | 91% | 80.36 | 14.8 | 62.4 | 5.2 | 92% | 5.5 | 1.2 | 78% | 40.49% | 551.016 | 26.92% | 568.873 | 36.12%
TOTAL19 | 1039109 | [10 empty] | 1189.41
MITJA19 | 86592.4167 | 2843.7917 | 242.9167 | 20.9167 | 91.17% | 258.9167 | 12.5833 | 95% | 525.0833 | 43.5833 | 91.5% | 99.1175 | 14.5564 | 68.375 | 6.8917 | 90% | 6.6602 | 1.3282 | 79.67% | 45.14% | 690.8044 | 33.75% | 736.3051 | 46.75%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 88591 | 2858 | 197 | 11 | 94% | 274 | 10 | 96% | 548 | 32 | 94% | 187.86 | 15.04 | 56.4 | 5.9 | 90% | 6.3 | 1 | 85% | 45.37% | 563.026 | 27.5% | 783.092 | 49.72%
Feb | 70987 | 2448 | 216 | 15 | 93% | 283 | 14 | 95% | 562 | 45 | 92% | 206.13 | 14.8 | 69.7 | 6.6 | 91% | 6.2 | 1 | 84% | 38.86% | 528.768 | 25.83% | 692.784 | 43.99%
Mar | 91666 | 2957 | 237 | 18 | 92% | 313 | 15 | 95% | 651 | 47 | 93% | 184.94 | 14.7 | 66.1 | 6.8 | 90% | 6.3 | 0.8 | 87% | 46.94% | 700.809 | 34.24% | 925.541 | 58.76%
Abr | 109959 | 3665 | 196 | 14 | 93% | 204 | 14 | 93% | 431 | 36 | 92% | 156.58 | 14.8 | 46.2 | 8.9 | 81% | 4.3 | 0.7 | 83% | 58.17% | 718.34 | 35.09% | 747.66 | 47.47%
Mai | 91082 | 2938 | 158 | 15 | 91% | 156 | 14 | 91% | 328 | 42 | 87% | 123.82 | 14.2 | 48.7 | 6.7 | 86% | 5.7 | 1.1 | 81% | 46.63% | 464.204 | 22.68% | 458.328 | 29.1%
Jun | 89080 | 2969 | 197 | 14 | 93% | 216 | 14 | 94% | 459 | 40 | 91% | 124.74 | 13.6 | 51.2 | 6.6 | 87% | 5.6 | 1.1 | 81% | 47.13% | 584.893 | 28.57% | 641.304 | 40.72%
Jul | 99658 | 3215 | 203 | 15 | 93% | 246 | 13 | 95% | 469 | 41 | 91% | 206.6 | 13.9 | 47.3 | 8.8 | 81% | 5.8 | 1.1 | 81% | 51.03% | 652.645 | 31.88% | 790.89 | 50.22%
Ago | 106357 | 3431 | 225 | 15 | 93% | 247 | 13 | 95% | 516 | 44 | 91% | 104.2 | 15.8 | 63.7 | 6.6 | 90% | 7.4 | 1.1 | 86% | 54.46% | 771.975 | 37.71% | 847.457 | 53.81%
Set | 88404 | 2947 | 193 | 18 | 91% | 238 | 12 | 95% | 482 | 38 | 92% | 153.38 | 15.2 | 50.3 | 8.6 | 83% | 6.3 | 1 | 84% | 46.78% | 568.771 | 27.79% | 701.386 | 44.53%
Oct | 83460 | 2692 | 162 | 16 | 90% | 156 | 8 | 95% | 342 | 36 | 90% | 102.26 | 15.7 | 55.6 | 7 | 87% | 5.2 | 1.1 | 79% | 42.73% | 436.104 | 21.3% | 419.952 | 26.66%
Nov | 84876 | 2829 | 206 | 24 | 89% | 219 | 9 | 96% | 448 | 32 | 93% | 105.2 | 15.3 | 60.8 | 5.4 | 91% | 6.1 | 0.7 | 88% | 44.9% | 582.774 | 28.47% | 619.551 | 39.34%
Des | 80292 | 2590 | 177 | 12 | 93% | 228 | 9 | 96% | 456 | 31 | 93% | 106.52 | 15.3 | 58 | 10.1 | 83% | 5.9 | 1.1 | 81% | 41.11% | 458.43 | 22.4% | 590.52 | 37.49%
TOTAL20 | 1084412 | [10 empty] | 1762.23
MITJA20 | 90367.6667 | 2961.5833 | 197.25 | 15.5833 | 92.08% | 231.6667 | 12.0833 | 94.67% | 474.3333 | 38.6667 | 91.58% | 146.8525 | 14.8617 | 56.1667 | 7.3333 | 86.67% | 5.925 | 0.98333 | 83.33% | 47.01% | 584.1723 | 28.54% | 686.1001 | 43.56%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs Hum. | Sequetat | NT Infl. | NT Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (mg/l) | (mg/l) | Rend | (mg/l) | (mg/l) | Rend | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 80781 | 2606 | 211 | 19 | 91% | 244 | 13 | 95% | 487 | 47 | 92% | 181.2 | 15 | 69.1 | 11.9 | 83% | 6.3 | 1.2 | 81% | 41.37% | 549.866 | 26.86% | 635.864 | 40.37%
Feb | 74318 | 2654 | 206 | 16 | 92% | 236 | 16 | 93% | 450 | 49 | 89% | 265.7 | 14.6 | 53.9 | 6 | 89% | 5.4 | 1.1 | 80% | 42.13% | 546.724 | 26.71% | 626.344 | 39.77%
Mar | 76075 | 2454 | 283 | 17 | 94% | 343 | 15 | 96% | 621 | 53 | 92% | 185.25 | 14.3 | 71.8 | 7.8 | 89% | 7.8 | 0.8 | 90% | 38.95% | 694.482 | 33.93% | 841.722 | 53.44%
Abr | 80178 | 2673 | 279 | 16 | 94% | 336 | 12 | 96% | 659 | 49 | 93% | 236.36 | 16.3 | 64.7 | 7.8 | 88% | 9 | 0.9 | 90% | 42.43% | 745.767 | 36.43% | 898.128 | 57.02%
Mai | 76074 | 2454 | 293 | 17 | 94% | 345 | 15 | 96% | 672 | 48 | 93% | 181.92 | 15.3 | 58.4 | 6.1 | 90% | 6.9 | 0.7 | 89% | 38.95% | 719.022 | 35.13% | 846.63 | 53.75%
Jun | 69939 | 2331 | 319 | 12 | 96% | 362 | 14 | 96% | 696 | 41 | 94% | 179.1 | 16.6 | 75 | 7.5 | 90% | 8.5 | 0.8 | 90% | 37% | 743.589 | 36.33% | 843.822 | 53.58%
Jul | 96185 | 3102.742 | 325.286 | 21 | 93% | 304 | 16 | 95% | 634 | 51 | 92% | 263 | 16.3 | 62.9 | 6.4 | 90% | 8.3 | 0.8 | 91% | 49.25% | 1009.2785 | 49.31% | 943.2336 | 59.89%
Ago | 110306 | 3558 | 324 | 20 | 94% | 303 | 13 | 96% | 630 | 40 | 94% | 257.2 | 17.9 | 66.1 | 9.9 | 90% | 9 | 0.9 | 90% | 56.48% | 1152.792 | 56.32% | 1078.074 | 68.45%
Set | 100101 | 3337 | 288 | 13 | 96% | 288 | 10 | 96% | 634 | 36 | 94% | 105.34 | 18.8 | 56.1 | 7.3 | 89% | 8.3 | 0.9 | 89% | 52.97% | 961.056 | 46.95% | 961.056 | 61.02%
Oct | 82651 | 2666 | 319 | 21 | 94% | 305 | 9 | 97% | 589 | 36 | 94% | 106.04 | 18.6 | 59.9 | 11 | 82% | 7.1 | 1.2 | 84% | 42.32% | 850.454 | 41.55% | 813.13 | 51.63%
Nov | 88100 | 2937 | 347 | 21 | 94% | 363 | 10 | 97% | 645 | 38 | 94% | 106.74 | 17.7 | 74.6 | 15.3 | 80% | 8 | 1.1 | 86% | 46.62% | 1019.139 | 49.79% | 1066.131 | 67.69%
Des | 73761 | 2379 | 378 | 14 | 96% | 416 | 9 | 98% | 841 | 34 | 96% | 130.29 | 16.87 | 77.5 | 14.1 | 82% | 8.2 | 0.7 | 92% | 37.76% | 899.262 | 43.93% | 989.664 | 62.84%
TOTAL 21 | 1008469 | [10 empty] | 2198.14
MITJA 21 | 84039.0833 | 2762.6452 | 297.6905 | 17.25 | 94% | 320.4167 | 12.6667 | 95.92% | 629.8333 | 43.5 | 93.08% | 183.1783 | 16.5225 | 65.8333 | 9.2583 | 86.83% | 7.7333 | 0.925 | 87.67% | 43.85% | 822.4132 | 40.18% | 885.1976 | 56.2%