## TIVENYS
TIVENYS
| cabal disseny | 150 | MES | 340 | DBO | 500
|  | CARREGA | MES | 51 | DBO | 75
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | EB1 | EB2 | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Feb | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mar | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Abr | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mai | 882 | 68 | 367 | 92 | 74.93% | 500 | 82 | 83.6% | 1003 | 251 | 74.98% | 7.3 | 7.6 | 1878 | 1519 | 87 | 43.3 | 50.23% | 20 | 7.5 | 62.5% | 1462 | 1.6576 |  |  | 45.33% | 24.956 | 48.93% | 34 | 45.33%
Jun | 2416 | 81 | 490.25 | 119 | 75.73% | 535 | 179 | 66.54% | 1007 | 482 | 52.14% | 7.5 | 7.3 | 2095 | 1507 | 114 | 53.4 | 53.16% |  | 8 |  | 2733 | 1.1312 |  |  | 54% | 39.7103 | 77.86% | 43.335 | 57.78%
Jul | 2459 | 79.3226 | 140.75 | 254 | -80.46% | 370 | 330 | 10.81% | 591 | 581 | 1.692% | 7.3 | 7.3 | 1931 | 1570 | 91 | 70.3 | 22.75% | 10 | 9.9 | 1% | 1517 | 0.61692 |  |  | 52.88% | 11.1647 | 21.89% | 29.3494 | 39.13%
Ago | 2380.7 | 76.7968 | 147.6 |  |  | 354 |  |  | 633 |  |  | 7.5 |  | 1574 |  | 94 |  |  | 9 |  | 1 | 296 | 0.12433 |  |  | 51.2% | 11.3352 | 22.23% | 27.1861 | 36.25%
Set | 2286.4 | 76.2133 | 180 |  |  | 445 |  |  | 741 |  |  | 7.4 |  | 1514 |  | 86 |  |  | 11 |  | 1 | 333 | 0.14564 | 163 | 1054 | 50.81% | 13.7184 | 26.9% | 33.9149 | 45.22%
Oct | 2475 | 79.8387 | 233 |  |  | 433 |  |  | 744 |  |  | 7.8 |  | 1513 |  | 91 |  |  | 9 |  | 1 | 437 | 0.17657 | 189 | 1125 | 53.23% | 18.6024 | 36.48% | 34.5702 | 46.09%
Nov | 2416 | 81 | 149 |  |  | 355 |  |  | 556 |  |  | 7.7 |  | 1279 |  | 66 |  |  | 7 |  | 1 | 427 | 0.17674 | 184 | 1178 | 54% | 12.069 | 23.66% | 28.755 | 38.34%
Des | 2272 | 73 | 204 |  |  | 505 |  |  | 862 |  |  | 7.5 |  | 1667 |  | 92 |  |  | 9 |  | 1 | 408 | 0.17958 | 213 | 1115 | 48.67% | 14.892 | 29.2% | 36.865 | 49.15%
TOTAL 17 | 17587.1 | [20 empty] | 7613 |  | 749 | 4472
MITJA 17 | 2198.3875 | 76.8964 | 238.95 | 155 | 23.4% | 437.125 | 197 | 53.65% | 767.125 | 438 | 42.93% | 7.5 | 7.4 | 1681.375 | 1532 | 90.125 | 55.6667 | 42.05% | 10.7143 | 8.4667 | 80.5% | 951.625 | 0.52607 | 187.25 | 1118 | 51.26% | 18.3744 | 36.03% | 33.6133 | 44.82%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | EB1 | EB2 | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2135 | 69 | 209 |  |  | 480 |  |  | 892 |  |  | 7.8 |  | 2046 |  | 100 |  |  | 11 |  |  | 361 | 0.16909 | 191 | 1037 | 46% | 14.421 | 28.28% | 33.12 | 44.16%
Feb | 2022 | 72 | 206 |  |  | 463 |  |  | 738 |  |  | 7.8 |  | 1502 |  | 58 |  |  | 8 |  |  | 322 | 0.15925 | 176 | 972 | 48% | 14.832 | 29.08% | 33.336 | 44.45%
Mar | 2349 | 76 | 438 |  |  | 438 |  |  | 774 |  |  | 7.3 |  | 1643 |  | 81 |  |  | 10 |  |  | 372 | 0.15837 | 191 | 1057 | 50.67% | 33.288 | 65.27% | 33.288 | 44.38%
Abr | 1818 | 61 | 205 |  |  | 430 |  |  | 796 |  |  | 7.4 |  | 1555 |  | 76 |  |  | 10 |  |  | 333 | 0.18317 | 160 | 852 | 40.67% | 12.505 | 24.52% | 26.23 | 34.97%
Mai | 2035 | 66 | 170 |  |  | 450 |  |  | 708 |  |  | 7.4 |  | 1464 |  | 82 |  |  | 8 |  |  | 399 | 0.19607 | 196 | 1016 | 44% | 11.22 | 22% | 29.7 | 39.6%
Jun | 2051 | 68 | 151 |  |  | 445 |  |  | 714 |  |  | 7.5 |  | 1575 |  | 79 |  |  | 9 |  |  | 432 | 0.21063 | 179 | 1013 | 45.33% | 10.268 | 20.13% | 30.26 | 40.35%
Jul | 2182 | 70 | 201 |  |  | 363 |  |  | 705 |  |  | 7.5 |  | 1687 |  | 67 |  |  | 8 |  |  | 368 | 0.16865 | 177 | 1070 | 46.67% | 14.07 | 27.59% | 25.41 | 33.88%
Ago | 2443 | 79 | 184 |  |  | 408 |  |  | 726 |  |  | 7.4 |  | 1602 |  | 70 |  |  | 9 |  |  | 391 | 0.16005 | 203 | 1176 | 52.67% | 14.536 | 28.5% | 32.232 | 42.98%
Set | 2270 | 76 | 113 |  |  | 363 |  |  | 594 |  |  | 7.5 |  | 1482 |  | 64 |  |  | 8 |  |  | 392 | 0.17269 | 192 | 1105 | 50.67% | 8.588 | 16.84% | 27.588 | 36.78%
Oct | 2178 | 70 | 130 |  |  | 366 |  |  | 671 |  |  | 4.4 |  | 1493 |  | 70 |  |  | 8 |  |  | 346 | 0.15886 | 191 | 1124 | 46.67% | 9.1 | 17.84% | 25.62 | 34.16%
Nov | 2093 | 70 | 136 |  |  | 318 |  |  | 521 |  |  | 7.5 |  | 1422 |  | 61.5 |  |  | 6.6 |  |  | 333 | 0.1591 | 181 | 1042 | 46.67% | 9.52 | 18.67% | 22.26 | 29.68%
Des | 2242 | 72 | 136 |  |  | 468 |  |  | 812 |  |  | 7.3 |  | 1836 |  | 7 |  |  | 78 |  |  | 337 | 0.15031 | 198 | 1158 | 48% | 9.792 | 19.2% | 33.696 | 44.93%
TOTAL 18 | 25818 | [20 empty] | 4386 | 2.0462
MITJA 18 | 2151.5 | 70.75 | 189.9167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 416 | #DIV/0! | #DIV/0! | 720.9167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.2333 | #DIV/0! | 1608.9167 | #DIV/0! | 67.9583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.4667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 365.5 | 0.17052 |  |  | 47.17% | 13.4366 | 26.35% | 29.432 | 39.24%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | EB1 | EB2 | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2098 | 68 | 224 |  |  | 590 |  |  | 1058 |  |  | 7.34 |  | 1759 |  | 94.6 |  |  | 11.7 |  |  | 326 | 0.15539 | 185 | 1069 | 45.33% | 15.232 | 29.87% | 40.12 | 53.49%
Feb | 2071 | 74 | 531 |  |  | 640 |  |  | 1267 |  |  | 7.25 |  | 1624 |  | 92.2 |  |  | 13.7 |  |  | 305 | 0.14727 | 173 | 1024 | 49.33% | 39.294 | 77.05% | 47.36 | 63.15%
Mar | 2183 | 70 | 249 |  |  | 588 |  |  | 1114 |  |  | 7.21 |  | 1617 |  | 87.5 |  |  | 11.6 |  |  | 321 | 0.14705 | 179 | 1078 | 46.67% | 17.43 | 34.18% | 41.16 | 54.88%
Abr | 2107 | 70 | 448 |  |  | 656 |  |  | 1261 |  |  | 7.52 |  | 1649 |  | 94.4 |  |  | 16.1 |  |  | 341 | 0.16184 | 211 | 1084 | 46.67% | 31.36 | 61.49% | 45.92 | 61.23%
Mai | 2122 | 68 | 147 |  |  | 375 |  |  | 753 |  |  | 7.61 |  | 1519.25 |  | 79.5 |  |  | 10.3 |  |  | 372 | 0.17531 | 192 | 1029 | 45.33% | 9.996 | 19.6% | 25.5 | 34%
Jun | 2072 | 69 | 217 |  |  | 478 |  |  | 864 |  |  | 7.33 |  | 1517 |  | 86.5 |  |  | 9.7 |  |  | 337 | 0.16264 | 182 | 1042 | 46% | 14.973 | 29.36% | 32.982 | 43.98%
Jul | 2266 | 73 | 300 |  |  | 332 |  |  | 917 |  |  | 7.3 |  | 1273 |  | 50.9 |  |  | 8.8 |  |  | 354 | 0.15622 | 186 | 1083 | 48.67% | 21.9 | 42.94% | 24.236 | 32.31%
Ago | 551 | 79 | 201 |  |  | 393 |  |  | 738 |  |  | 7.5325 |  | 1517 |  | 82.1 |  |  | 8.5 |  |  | 81 | 0.14701 | 197 | 332 | 52.67% | 15.879 | 31.14% | 31.047 | 41.4% | A partir del dia 08/08/2019 es deixa de transportar l'aigua residual del municipi de Tivenys al sistema de sanejament de Tortosa amb els camions cisterna
Set | 0 | 0 | 135 |  |  | 388 |  |  | 822 |  |  | 7.26 |  | 1565 |  | 72.7 |  |  | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 227 | 69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Oct | 4137 | 133 | 218 |  |  | 402 |  |  | 924 |  |  | 7.3 |  | 1605 |  | 77.7 |  |  | 10.4 |  |  | 16 | 0.0038675 | 241 | 65 | 88.67% | 28.994 | 56.85% | 53.466 | 71.29%
Nov | 2917 | 97 | 170 |  |  | 343 |  |  | 777 |  |  | 7.2967 |  | 1589 |  | 78.3 |  |  | 10.5 |  |  | 4 | 0.0013713 | 74 | 23 | 64.67% | 16.49 | 32.33% | 33.271 | 44.36%
Des | 3437 | 111 | 106 |  |  | 320 |  |  | 625 |  |  | 7.43 |  | 1453 |  | 71.7 |  |  | 8.9 |  |  | 1 | 0.00029095 | 226 | 11 | 74% | 11.766 | 23.07% | 35.52 | 47.36% | 18/12/19 Es posa en marxa el cabalímetre de sortida de l'EB2
TOTAL 19 | 25961 | [20 empty] | 2458 | 1.2583
MITJA 19 | 2163.4167 | 76 | 245.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 458.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | 926.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.3649 | #DIV/0! | 1557.2708 | #DIV/0! | 80.675 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.8667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 204.8333 | 0.10485 |  |  | 50.67% | 18.658 | 36.58% | 34.865 | 46.49%
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | EB1 | EB2 | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 6934 | 223.6774 | 193.75 |  |  | 430 |  |  | 743 |  |  | 7.342 |  | 1759 |  | 86.9 |  |  | 10.785 |  |  | 0 |  | 282 | 22 | 149.1% | 43.3375 | 84.98% | 96.1813 | 128.2%
Feb | 3282 | 112.6429 | 175 |  |  | 457.5 |  |  | 951 |  |  | 7.34 |  | 1508.25 |  | 80.3 |  |  | 12.275 |  |  | 0 |  | 152 | 13 | 75.1% | 19.7125 | 38.65% | 51.5341 | 68.71%
Mar | 4244 | 137 | 187 |  |  | 485 |  |  | 914 |  |  | 7.44 |  | 1542.75 |  | 71.9 |  |  | 10.1 |  |  | 0 |  | 181 | 14 | 91.33% | 25.619 | 50.23% | 66.445 | 88.59%
Abr | 5199 | 173 | 94 |  |  | 278 |  |  | 509 |  |  | 7.516 |  | 1064.4 |  | 54.5 |  |  | 6.4 |  |  | 0 |  | 230 | 35 | 115.3% | 16.262 | 31.89% | 48.094 | 64.13%
Mai | 5689 | 184 | 122 |  |  | 380 |  |  | 671 |  |  | 7.2425 |  | 1636.75 |  | 78.1 |  |  | 10.1 |  |  | 0 |  | 240 | 16 | 122.7% | 22.448 | 44.02% | 69.92 | 93.23%
Jun | 4520 | 151 | 205 |  |  | 393 |  |  | 393 |  |  | 7.07 |  | 1617.75 |  | 79.1 |  |  | 9.5 |  |  | 0 |  | 197 | 12 | 100.7% | 30.955 | 60.7% | 59.343 | 79.12% | El dia 29/06 deixa de funcionar el comptador elèctric per avaria
Jul | 6442 | 215 | 303 |  |  | 580 |  |  | 1030 |  |  | 7.26 |  | 1691.25 |  | 80.6 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  | 169 | 0 | 143.3% | 65.145 | 127.7% | 124.7 | 166.3% | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 422 | 70 | 187 | 95 | 38% | 372 | 160 | 56% | 697 | 378 | 46% | 6.976 | 7.71 | 1386.4 | 1688.5 | 75.6 | 87 | -15.08% | 10.1 | 9 | 12% | 637 | 1.5095 | 189 | 400 | 46.67% | 13.09 | 25.67% | 26.04 | 34.72% | El cabal real amb lectura directa del cabalímetre de sortida des del 26/08/2020
Set | 2179 | 73 | 188 | 89 | 73% | 428 | 103 | 76% | 764 | 294 | 61% | 6.92 | 7.6 | 1460 | 1461 | 62.1 | 47 | 24% | 8 | 10 | 1% | 2343 | 1.0753 | 180 | 1081 | 48.67% | 13.724 | 26.91% | 31.244 | 41.66%
Oct | 2249 | 73 | 255 | 160 | 29% | 358 | 164 | 54% | 702 | 350 | 49% | 6.91 | 7.46 | 1394 | 1501 | 66 | 57 | 13% | 8 | 9 | 1% | 2464 | 1.0956 | 182 | 1124 | 48.67% | 18.615 | 36.5% | 26.134 | 34.85%
Nov | 2640 | 88 | 807.5 | 137.5 | 69% | 572.5 | 121.25 | 77% | 1746.25 | 374.25 | 69% | 6.94 | 7.72 | 1292.25 | 1527.75 | 91.975 | 56.5 | 38.04% | 8.7025 | 9.1675 | 8.725% | 2733 | 1.0352 | 199 | 1296 | 58.67% | 71.06 | 139.3% | 50.38 | 67.17%
Des | 2493 | 80.4194 | 120.8 | 75.2 | 36% | 428 | 120 | 74% | 665.6 | 249.6 | 63% | 7.2667 | 7.5167 | 1560.4 | 1423.4 | 65.8 | 43.6 | 26.89% | 8.1267 | 7.81 | 15.14% | 3214 | 1.2892 | 174 | 1277 | 53.61% | 9.7147 | 19.05% | 34.4195 | 45.89%
TOTAL 20 | 46293 | [20 empty] | 11391 | 6.0048 | 2375 | 5290
MITJA 20 | 3857.75 | 131.7283 | 236.5042 | 111.34 | 49% | 430.1667 | 133.65 | 67.4% | 815.4875 | 329.17 | 57.6% | 7.1853 | 7.6013 | 1492.7667 | 1520.33 | 74.4063 | 58.22 | 17.37% | 9.4658 | 8.9955 | 7.573% | 949.25 | 1.201 |  |  | 87.82% | 31.1543 | 61.09% | 56.6651 | 75.55%
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Consum | Energia | EB1 | EB2 | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2163 | 70 | 139 | 88 | 28% | 407 | 173 | 58% | 689 | 317 | 32% | 7.19 | 7.48 | 1596 | 1340 | 74.4 | 59.7 | 13% | 9.5 | 7.65 | 18% | 3029 | 1.4004 | 209 | 1125 | 46.67% | 9.73 | 19.08% | 28.49 | 37.99%
Feb | 2114 | 76 | 140 | 102 | 21% | 470 | 155 | 67% | 755 | 421 | 44% | 7.11 | 7.5 | 1452 | 1569 | 64.5 | 72.2 | - | 12.5 | 10.95 | 19% | 2057 | 0.97304 | 166 | 1130 | 50.67% | 10.64 | 20.86% | 35.72 | 47.63%
Mar | 2375 | 77 | 222 | 100 | 52% | 448 | 171 | 62% | 786 | 425 | 45% | 6.95 | 7.32 | 1548 | 1651 | 69.1 | 73.2 | - | 10.6 | 9.48 | 16% | 1723 | 0.72547 | 191 | 1214 | 51.33% | 17.094 | 33.52% | 34.496 | 45.99%
Abr | 2328 | 78 | 249 | 131 | 46% | 483 | 303 | 38% | 778 | 535 | 31% | 6.95 | 7.23 | 1403 | 1513 | 70.1 | 72.5 | 25% | 9.5 | 9.34 | 7% | 1838 | 0.78952 | 200 | 1266 | 52% | 19.422 | 38.08% | 37.674 | 50.23%
Mai | 2389 | 77 | 186 | 90 | 48% | 358 | 170 | 52% | 623 | 359 | 42% | 6.99 | 7.32 | 1437 | 1640 | 67.1 | 66.7 | 6% | 9.5 | 7.97 | 36% | 1884 | 0.78861 | 211 | 1307 | 51.33% | 14.322 | 28.08% | 27.566 | 36.75%
Jun | 2387 | 80 | 151 | 112 | 22% | 352 | 234 | 34% | 632 | 461 | 28% | 6.92 | 7.17 | 1261 | 1454 | 60.4 | 55 | 4% | 10.2 | 6.6 | 3% | 1807 | 0.75702 | 196 | 1206 | 53.33% | 12.08 | 23.69% | 28.16 | 37.55%
Jul | 2377 | 76.6774 | 113.25 | 80.75 | 27% | 300 | 143 | 51% | 592 | 344 | 42% | 7.2525 | 7.5525 | 1385.75 | 1477 | 61.8 | 60.975 | 11.56% | 10.725 | 6.7175 | 46.81% | 2434 | 1.024 | 181 | 1221 | 51.12% | 8.6837 | 17.03% | 23.0032 | 30.67%
Ago | 2533 | 236 | 327 | 113 | 62% | 337 | 130 | 64% | 970 | 298 | 60% | 7.51 | 7.63 | 1302 | 1287 | 68.5 | 49.1 | 29% | 13.1 | 7.1 | 45% | 2554 | 1.0083 | 213 | 1413 | 157.3% | 77.172 | 151.3% | 79.532 | 106%
Set | 2187 | 73 | 169 | 104 | 73% | 346 | 120 | 36% | 558 | 296 | 65% | 7.4 | 7.7 | 1316 | 1201 | 58.5 | 46.6 | 21% | 10.2 | 5.3 | 48% | 2696 | 1.2327 | 205 | 1340 | 48.67% | 12.337 | 24.19% | 25.258 | 33.68%
Oct | 2343 | 76 | 113 | 80 | 31% | 348 | 116 | 70% | 592 | 279 | 55% | 7.25 | 7.54 | 1386 | 1483 | 73.8 | 43.7 | 41% | 12.2 | 6.3 | 55% | 1585 | 0.67648 | 201 | 1526 | 50.67% | 8.588 | 16.84% | 26.448 | 35.26%
Nov | 2274 | 76 | 95 | 79 | 8% | 338 | 175 | 46% | 538 | 328 | 32% | 7.39 | 7.7 | 1348 | 1306 | 66.7 | 55.4 | 18% | 9.4 | 7 | 30% | 1108 | 0.48725 | 184 | 1423 | 50.67% | 7.22 | 14.16% | 25.688 | 34.25%
Des | 2393 | 77 | 257 | 76 | 59% | 404 | 170 | 48% | 728 | 337 | 43% | 7.44 | 7.73 | 1290 | 1323 | 68.4 | 55 | 20% | 9.6 | 7 | 35% | 1010 | 0.42206 | 162 | 1616 | 51.33% | 19.789 | 38.8% | 31.108 | 41.48%
TOTAL 21 | 27863 | [20 empty] | 23725 | 10.2848 | 2319 | 15787
MITJA 21 | 2321.9167 | 89.3898 | 180.1042 | 96.3125 | 39.75% | 382.5833 | 171.6667 | 52.17% | 686.75 | 366.6667 | 43.25% | 7.2039 | 7.4884 | 1393.7292 | 1437 | 66.9417 | 57.9886 | 18.86% | 10.4114 | 7.3143 | 29.9% | 1977.0833 | 0.85707 |  |  | 59.59% | 16.0995 | 31.57% | 34.199 | 45.6%
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Consum | Energia | EB1 | EB2 | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2445 | 79 | 165 | 90 | 45% | 365 | 177 | 52% | 636 | 378 | 41% | 7.54 | 7.69 | 1299 | 1412 | 65.3 | 56.4 | 14% | 9.7 | 7.33 | 24% | 1119 | 0.45767 | 173 | 1592 | 52.67% | 13.035 | 25.56% | 28.835 | 38.45%
Feb | 2261 | 81 | 80 | 64 | 36% | 265 | 210 | 19% | 507 | 391 | 18% | 7.45 | 7.68 | 1199 | 1258 | 61.3 | 50.7 | 17% | 9.6 | 7.16 | 56% | 1014 | 0.44847 | 149 | 1437 | 54% | 6.48 | 12.71% | 21.465 | 28.62%
Mar | 2632 | 85 | 91 | 86 | 45% | 230 | 163 | 52% | 461 | 329 | 41% | 7.34 | 7.5 | 1051 | 1216 | 64.1 | 52.4 | 18% | 8.8 | 7.69 | 13% | 1226 | 0.46581 | 210 | 1615 | 56.67% | 7.735 | 15.17% | 19.55 | 26.07%
Abr | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Mai | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jun | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Jul | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Ago | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Set | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Oct | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Nov | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Des | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL 22 | 7338 | [20 empty] | 3359 | 1.3719 | 532 | 4644
MITJA 22 | 2446 | 81.6667 | 112 | 80 | 42% | 286.6667 | 183.3333 | 41% | 534.6667 | 366 | 33.33% | 7.4433 | 7.6233 | 1183 | 1295.3333 | 63.5667 | 53.1667 | 16.33% | 9.3667 | 7.3933 | 31% | 1119.6667 | 0.45732 |  |  | 54.44% | 9.1467 | 17.93% | 23.4111 | 31.21%