## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 380776
Energia consumida (Kwh/any): | 327425
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 386 | 35
DQ0 (mgO2/L) | 927 | 99
DBO5 (mgO2/L) | 399 | 25
pH (upH) | 7.74 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 1.6 | 1.41
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 377185
Energia consumida (Kwh/any): | 323540
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 365 | 43
DQ0 (mgO2/L) | 898 | 113
DBO5 (mgO2/L) | 382 | 24
pH (upH) | 7.91 | 7.66
Conductivitat (µg/cm) | 1.71 | 1.35
Nitrogen total (mg/L) | 100.75 | 36.58
Fòsfor total (mg/L) | 11.58 | 6.42

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 374280
Energia consumida (Kwh/any): | 332822
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 350 | 43
DQ0 (mgO2/L) | 872 | 114
DBO5 (mgO2/L) | 346 | 24
pH (upH) | 7.84 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 1.75 | 1.44
Nitrogen total (mg/L) | 96.33 | 37.58
Fòsfor total (mg/L) | 10.92 | 6.17

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 376674
Energia consumida (Kwh/any): | 360408
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 343 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 824 | 84
DBO5 (mgO2/L) | 321 | 15
pH (upH) | 7.93 | 7.79
Conductivitat (µg/cm) | 1.77 | 1.45
Nitrogen total (mg/L) | 83.25 | 31.75
Fòsfor total (mg/L) | 9.33 | 5.42

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 335400
Energia consumida (Kwh/any): | 329687
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 314 | 28
DQ0 (mgO2/L) | 910 | 87
DBO5 (mgO2/L) | 523 | 23
pH (upH) | 7.57 | 7.46
Conductivitat (µg/cm) | 1.19 | 0.96
Nitrogen total (mg/L) | 81.17 | 24.78
Fòsfor total (mg/L) | 9.41 | 7.67

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 344819
Energia consumida (Kwh/any): | 318369
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 319 | 27
DQ0 (mgO2/L) | 854 | 70
DBO5 (mgO2/L) | 475 | 20
pH (upH) | 7.37 | 7.39
Conductivitat (µg/cm) | 0.93 | 0.72
Nitrogen total (mg/L) | 78.75 | 24.44
Fòsfor total (mg/L) | 9.58 | 5.83

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 333567
Energia consumida (Kwh/any): | 327433
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 305 | 28
DQ0 (mgO2/L) | 854 | 77
DBO5 (mgO2/L) | 464 | 20
pH (upH) | 7.5 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 1.1 | 0.86
Nitrogen total (mg/L) | 75.42 | 24.14
Fòsfor total (mg/L) | 9.91 | 6

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 322383
Energia consumida (Kwh/any): | 329326
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 347 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 911 | 77
DBO5 (mgO2/L) | 481 | 21
pH (upH) | 7.4 | 7.41
Conductivitat (µg/cm) | 1.9 | 1.51
Nitrogen total (mg/L) | 92.01 | 24.57
Fòsfor total (mg/L) | 11.03 | 6.39

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 309871
Energia consumida (Kwh/any): | 330562
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 338 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 933 | 64
DBO5 (mgO2/L) | 475 | 16
pH (upH) | 7.54 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 1960.75 | 1473.25
Nitrogen total (mg/L) | 95.39 | 27.12
Fòsfor total (mg/L) | 10.36 | 6.13

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 306714
Energia consumida (Kwh/any): | 344798
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 377 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 913 | 65
DBO5 (mgO2/L) | 432 | 17
pH (upH) | 7.46 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 1793 | 1474
Nitrogen total (mg/L) | 87.8 | 32.3
Fòsfor total (mg/L) | 9.9 | 6.2

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 319882
Energia consumida (Kwh/any): | 275435
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 333 | 27
DQ0 (mgO2/L) | 879 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 416 | 17
pH (upH) | 7.48 | 7.78
Conductivitat (µg/cm) | 1721 | 1393
Nitrogen total (mg/L) | 91.6 | 26
Fòsfor total (mg/L) | 9.5 | 5.3

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 306028
Energia consumida (Kwh/any): | 258265
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 357 | 26
DQ0 (mgO2/L) | 875 | 62
DBO5 (mgO2/L) | 438 | 18
pH (upH) | 7.51 | 7.67
Conductivitat (µg/cm) | 1764 | 1416
Nitrogen total (mg/L) | 96.01 | 22.19
Fòsfor total (mg/L) | 10.6 | 5.6

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 317621
Energia consumida (Kwh/any): | 273533
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 373 | 27
DQ0 (mgO2/L) | 820 | 70
DBO5 (mgO2/L) | 408 | 18
pH (upH) | 7.39 | 7.33
Conductivitat (µg/cm) | 1795.95 | 1444.16
Nitrogen total (mg/L) | 115.7 | 35
Fòsfor total (mg/L) | 12.2 | 6.6

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 288809
Energia consumida (Kwh/any): | 280824
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 408 | 28
DQ0 (mgO2/L) | 824 | 66
DBO5 (mgO2/L) | 422 | 16
pH (upH) | 7.11 | 7.23
Conductivitat (µg/cm) | 1835 | 1444
Nitrogen total (mg/L) | 107.3 | 28.7
Fòsfor total (mg/L) | 15.2 | 19