## Perelló
|  | Perelló, el |  |  |  | H-E Disseny: 5.833 |  |  | Pob. Sanejada: 2.824
| cabal disseny | 875 | MES | 400 | DBO | 400
|  | CARREGA | MES | 350 | DBO | 350
Data | Cabal | Cabal 1997 | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Energia 97 | [6 empty] | hab equiv.
1997 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 16137 | 521 | 384 | 26 | 93 | 372 | 24 | 93 | 714 | 49 | 93 | [10 empty] | 0.64 | [6 empty] | 2584.16
Feb | 7081 | 253 | 400 | 45 | 89 | 418 | 35 | 92 | 776 | 86 | 89 | [10 empty] | 1.42 | [6 empty] | 1410.0533
Mar | 7756 | 250 | 480 | 45 | 91 | 412 | 35 | 92 | 856 | 83 | 90 | [10 empty] | 1.83 | [6 empty] | 1373.3333
Abr | 8078 | 269 | 338 | 55 | 82 | 355 | 28 | 92 | 735 | 59 | 92 | [10 empty] | 1.59 | [6 empty] | 1273.2667
Mai | 8287 | 267 | 296 | 34 | 87 | 459 | 20 | 95 | 909 | 46 | 95 | [10 empty] | 1.55 | [6 empty] | 1634.04
Jun | 9020 | 301 | 215 | 15 | 93 | 209 | 10 | 95 | 398 | 21 | 95 | [10 empty] | 1.43 | [6 empty] | 838.7867
Jul | 10370 | 335 | 278 | 13 | 95 | 444 | 10 | 98 | 907 | 21 | 98 | [10 empty] | 1.36 | [6 empty] | 1983.2
Ago | 10154 | 328 | 322 | 10 | 93 | 361 | 10 | 97 | 842 | 22 | 98 | [10 empty] | 1.33 | [6 empty] | 1578.7733
Set | 10630 | 354 | 233 | 13 | 95 | 340 | 10 | 97 | 680 | 21 | 97 | [10 empty] | 1.23 | [6 empty] | 1604.8
Oct | 10844 | 350 | 278 | 16 | 94 | 387 | 11 | 97 | 720 | 26 | 97 | [10 empty] | 1.07 | [6 empty] | 1806
Nov | 10706 | 357 | 184 | 26 | 85 | 319 | 19 | 93 | 559 | 36 | 93 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 1518.44
Des | 17020 | 549 | 172 | 32 | 78 | 241 | 33 | 82 | 388 | 70 | 86 | [10 empty] | 0.56 | [6 empty] | 1764.12
TOTAL97 | 126083
MITJA97 | 10506.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1614.0811
Data | Cabal | Cabal 1998 | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Energia 98 | [6 empty] | hab equiv.
1998 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 14453 | 466 | 220 | 28 | 85 | 525 | 33 | 93 | 803 | 71 | 91 | [10 empty] | 0.64 | [6 empty] | 3262
Feb | 14168 | 506 | 280 | 33 | 87 | 509 | 87 | 80 | 962 | 199 | 78 | [10 empty] | 0.64 | [6 empty] | 3434.0533
Mar | 12135 | 391 | 245 | 30 | 87 | 411 | 116 | 71 | 829 | 278 | 65 | [10 empty] | 0.99 | [6 empty] | 2142.68
Abr | 11601 | 387 | 197 | 35 | 80 | 536 | 63 | 89 | 1067 | 165 | 84 | [10 empty] | 0.99 | [6 empty] | 2765.76
Mai | 10506 | 339 | 258 | 42 | 81 | 404 | 43 | 83 | 855 | 150 | 89 | [10 empty] | 1.21 | [6 empty] | 1826.08
Jun | 10183 | 339 | 167 | 22 | 86 | 382 | 21 | 94 | 952 | 73 | 96 | [10 empty] | 1.4 | [6 empty] | 1726.64
Jul | 8251 | 266 | 238 | 26 | 89 | 440 | 28 | 93 | 758 | 75 | 90 | [10 empty] | 1.74 | [6 empty] | 1560.5333
Ago | 11232 | 362 | 245 | 30 | 88 | 455 | 43 | 91 | 720 | 95 | 87 | [10 empty] | 1.3 | [6 empty] | 2196.1333
Set | 10235 | 341 | 670 | 27 | 91 | 640 | 38 | 92 | 1450 | 71 | 92 | [10 empty] | 1.09 | [6 empty] | 2909.8667
Oct | 10331 | 333 | 370 | 33 | 89 | 615 | 38 | 92 | 1406 | 90 | 91 | [10 empty] | 1.17 | [6 empty] | 2730.6
Nov | 9615 | 321 | 333 | 35 | 89 | 368 | 27 | 90 | 838 | 64 | 89 | [10 empty] | 1.22 | [6 empty] | 1575.04
Des | 11174 | 360 | 428 | 37 | 89 | 316 | 32 | 88 | 682 | 79 | 88 | [10 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1516.8
TOTAL98 | 133884
MITJA98 | 11157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 2303.8489
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Energia | [6 empty] | hab equiv.
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 11625 | 375 | 612 | 40 | 92.41 | 320 | 41 | 86.41 | 799 | 139 | 82.15 | [10 empty] | 0.958 | [6 empty] | 1600
Feb | 8394 | 300 | 383 | 35 | 87.04 | 412 | 38 | 90.71 | 976 | 102 | 89.74 | [10 empty] | 1.24 | [6 empty] | 1648
Mar | 11364 | 367 | 275 | 38 | 85.93 | 297 | 40 | 85.9 | 765 | 159 | 78.56 | [10 empty] | 1.147 | [6 empty] | 1453.32
Abr | 11914 | 397 | 365 | 45 | 85.23 | 312 | 39 | 86.76 | 738 | 102 | 85.87 | [10 empty] | 1.165 | [6 empty] | 1651.52
Mai | 12435 | 415 | 535 | 55 | 82 | 409 | 24 | 94 | 1019 | 101 | 90 | [10 empty] | 1.3 | [6 empty] | 2263.1333
Jun | 8739 | 291 | 240 | 40 | 83 | 218 | 17 | 92 | 504 | 62 | 88 | [10 empty] | 2.85 | [6 empty] | 845.84
Jul | 8553 | 276 | 505 | 48 | 90 | 283 | 22 | 90 | 598 | 78 | 85 | [10 empty] | 2.01 | [6 empty] | 1041.44
Ago | 9119 | 294 | 425 | 43 | 89.18 | 420 | 10 | 97.31 | 859 | 91 | 88.87 | [10 empty] | 1.986 | [6 empty] | 1646.4
Set | 9124 | 304 | 280 | 42 | 84.65 | 339 | 15 | 95.26 | 766 | 119 | 83.57 | [10 empty] | 1.788 | [6 empty] | 1374.08
Oct | 9155 | 295 | 425 | 55 | 86.79 | 333 | 14 | 95.54 | 728 | 121 | 83.61 | [10 empty] | 2.053 | [6 empty] | 1309.8
Nov | 9739 | 325 | 265 | 42 | 79.66 | 356 | 16 | 95.47 | 697 | 105 | 84.28 | [10 empty] | 1.38 | [6 empty] | 1542.6667
Des | 9065 | 292 | 268 | 55 | 79.35 | 413 | 19 | 95.14 | 928 | 156 | 82.33 | [10 empty] | 1.39 | [6 empty] | 1607.9467
TOTAL99 | 119226
MITJA99 | 9935.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1498.6789
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | 10394 | 335 | 507 | 45 | 89.94 | 401 | 23 | 91.91 | 877 | 92 | 89.25 | [10 empty] | 1.096 | [6 empty] | 1791.1333
Feb | 8655 | 298 | 330 | 48 | 85.63 | 366 | 21 | 94.16 | 833 | 76 | 90.61 | [10 empty] | 1.36 | [6 empty] | 1454.24
Mar | 9586 | 309 | 373 | 55 | 84.97 | 358 | 20 | 94.2 | 807 | 118 | 85.73 | [10 empty] | 1.45 | [6 empty] | 1474.96
Abr | 11915 | 397 | [19 empty] | 1.09 | [6 empty] | 0
Mai | 10211 | 329.39 |  | 38 |  |  | 66 |  |  | 163 | [11 empty] | 1.61 | [6 empty] | 0
Jun | 10312 | 343.73 | 657 | 11 | 98.33 | 820 | 60 | 92.68 | 1395 | 87 | 93.76 | [10 empty] | 1.58 | [6 empty] | 3758.1147
Jul | 10851 | 350 | 720 | 78.5 | 88.8 | 820 | 31 | 96.2 | 1542.8 | 113.3 | 92 | [10 empty] | 1.53 | [6 empty] | 3826.6667
Ago | 11546 | 372.45 | 325 | 43 | 87.4 | 702 | 36.8 | 94.7 | 1032 | 100 | 88.9 | [10 empty] | 1.41 | [6 empty] | 3486.132
Set | 10000 | 333 | 282.5 | 24.8 | 89.2 | 392 | 14 | 96.4 | 698.5 | 87.5 | 87.5 | [10 empty] | 1.46 | [6 empty] | 1740.48
Oct | 14074 | 454 | 390 | 54 | 78.5 | 227.5 | 15.5 | 91.9 | 763.6 | 99.6 | 84.2 | [10 empty] | 0.96 | [6 empty] | 1377.1333
Nov | 11138 | 371 | 345 | 39.5 | 85.7 | 807 | 22.8 | 96.9 | 1851 | 139.6 | 89.1 | [10 empty] | 1.44 | [6 empty] | 3991.96
Des | 11994 | 386.9 | 302.5 | 31.3 | 88.8 | 472.5 | 19 | 95.9 | 891.7 | 111.3 | 87.5 | [10 empty] | 1.41 | [6 empty] | 2437.47
TOTAL00 | 130676
MITJA00 | 10889.6667 | 356.6225 | 423.2 | 42.5545 | 87.727 | 536.6 | 29.9182 | 94.495 | 1069.16 | 107.9364 | 88.855 | [10 empty] | 1.3663 | [6 empty] | 2111.5242
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10980 | 354.19 | 227.5 | 49.5 | 78 | 505 | 24.5 | 95.1 | 1005.5 | 216.1 | 79 | [10 empty] | 16309 | 1.4853 | 40.48% | 80.5782 | 23.02% | 178.8659 | 51.1% | 2384.8793
Feb | 9782 | 349.36 | 507.5 | 55 | 86.7 | 602.5 | 26.8 | 95.2 | 1704 | 211.1 | 82.6 | [10 empty] | 16251 | 1.6613 | 39.93% | 177.3002 | 50.66% | 210.4894 | 60.14% | 2806.5253
Mar | 10626 | 342.77 | 292.5 | 32.5 | 85 | 625 | 12.8 | 97.8 | 967.2 | 153.6 | 84.3 | [10 empty] | 16515 | 1.5542 | 39.17% | 100.2602 | 28.65% | 214.2312 | 61.21% | 2856.4167
Abr | 10467 | 349 | 362.5 | 32 | 90.9 | 460 | 15.5 | 96.1 | 726.6 | 144 | 76.2 | [10 empty] | 14628 | 1.3975 | 39.89% | 126.5125 | 36.15% | 160.54 | 45.87% | 2140.5333
Mai | 13877 | 448 | 327.5 | 27 | 91 | 312.5 | 16.8 | 94.3 | 662.4 | 115.2 | 78.3 | [10 empty] | 15828 | 1.1406 | 51.2% | 146.72 | 41.92% | 140 | 40% | 1866.6667
Jun | 10700 | 357 | 285 | 46.5 | 83.9 | 320 | 7.5 | 97.7 | 595 | 96 | 83.9 | [10 empty] | 14063 | 1.3143 | 40.8% | 101.745 | 29.07% | 114.24 | 32.64% | 1523.2
Jul | 14915 | 481 | 210 | 47 | 77.3 | 342.5 | 8.8 | 97.2 | 693.1 | 76.7 | 89.1 | [10 empty] | 11293 | 0.75716 | 54.97% | 101.01 | 28.86% | 164.7425 | 47.07% | 2196.5667
Ago | 12735 | 411 | 270 | 30 | 87.9 | 550 | 19 | 96.8 | 1065 | 90 | 91.5 | [10 empty] | 12248 | 0.96176 | 46.97% | 110.97 | 31.71% | 226.05 | 64.59% | 3014
Set | 14371 | 479 | 160 | 33 | 79.4 | 220 | 22 | 90 | 691 | 58 | 91.7 | [10 empty] | 11864 | 0.82555 | 54.74% | 76.64 | 21.9% | 105.38 | 30.11% | 1405.0667
Oct | 14218 | 459 | 177.5 | 35 | 77.4 | 287.5 | 35 | 95 | 556.5 | 144 | 74.7 | [10 empty] | 12016 | 0.84513 | 52.46% | 81.4725 | 23.28% | 131.9625 | 37.7% | 1759.5
Nov | 13074 | 422 | 270 | 29 | 89 | 412.5 | 19 | 96 | 670 | 62 | 86 | [10 empty] | 11973 | 0.91579 | 48.23% | 113.94 | 32.55% | 174.075 | 49.74% | 2321
Des | 11413 | 368 | 337.5 | 48 | 86 | 445 | 21 | 95 | 920 | 97 | 89 | [10 empty] | 15309 | 1.3414 | 42.06% | 124.2 | 35.49% | 163.76 | 46.79% | 2183.4667
TOTAL01 | 147158 | [20 empty] | 168297
MITJA01 | 12263.1667 | 401.6933 | 285.625 | 38.7083 | 84.375 | 423.5417 | 19.0583 | 95.5167 | 854.6917 | 121.975 | 83.8583 | [10 empty] | 14024.75 | 1.1833 | 45.91% | 114.7337 | 32.78% | 170.1339 | 48.61% | 2204.8184
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 11793 | 380 | 440 | 53 | 87 | 440 | 24 | 94 | 926 | 115 | 87 | [10 empty] | 14217 | 1.2055 | 43.43% | 167.2 | 47.77% | 167.2 | 47.77% | 2229.3333
Feb | 9175 | 328 | 370 | 66 | 82 | 403 | 26 | 92 | 818 | 144 | 83 | [10 empty] | 12646 | 1.3783 | 37.49% | 121.36 | 34.67% | 132.184 | 37.77% | 1762.4533
Mar | 12586 | 406 | 385 | 44 | 89 | 438 | 17 | 96 | 853 | 149 | 81 | [10 empty] | 14066 | 1.1176 | 46.4% | 156.31 | 44.66% | 177.828 | 50.81% | 2371.04
Abr | 14325 | 478 | 320 | 36 | 88 | 415 | 25 | 94 | 845 | 134 | 84 | [10 empty] | 12989 | 0.90674 | 54.63% | 152.96 | 43.7% | 198.37 | 56.68% | 2644.9333
Mai | 16948 | 547 | 690 | 54 | 85 | 453 | 22 | 94 | 1248 | 124 | 81 | [10 empty] | 13463 | 0.79437 | 62.51% | 377.43 | 107.8% | 247.791 | 70.8% | 3303.88
Jun | 10483 | 349 | 440 | 46 | 89 | 380 | 33 | 90 | 873 | 120 | 85 | [10 empty] | 12592 | 1.2012 | 39.89% | 153.56 | 43.87% | 132.62 | 37.89% | 1768.2667
Jul | 11734 | 379 | 313 | 36 | 89 | 463 | 18 | 96 | 1015 | 197 | 89 | [10 empty] | 12780 | 1.0891 | 43.31% | 118.627 | 33.89% | 175.477 | 50.14% | 2339.6933
Ago | 11951 | 386 | 350 | 65 | 81 | 395 | 21 | 95 | 720 | 144 | 79 | [10 empty] | 10666 | 0.89248 | 44.11% | 135.1 | 38.6% | 152.47 | 43.56% | 2032.9333
Set | 10605 | 354 | 260 | 36 | 86 | 485 | 18 | 96 | 749 | 124 | 84 | [10 empty] | 11745 | 1.1075 | 40.46% | 92.04 | 26.3% | 171.69 | 49.05% | 2289.2
Oct | 11194 | 361 | 245 | 30 | 88 | 345 | 14 | 95 | 672 | 81 | 85 | [10 empty] | 12905 | 1.1528 | 41.26% | 88.445 | 25.27% | 124.545 | 35.58% | 1660.6
Nov | 10740 | 358 | 295 | 23 | 90 | 613 | 30 | 95 | 1223 | 135 | 89 | [10 empty] | 11388 | 1.0603 | 40.91% | 105.61 | 30.17% | 219.454 | 62.7% | 2926.0533
Des | 11098 | 358 | 290 | 45 | 84 | 433 | 40 | 91 | 792 | 202 | 75 | [10 empty] | 12357 | 1.1134 | 40.91% | 103.82 | 29.66% | 155.014 | 44.29% | 2066.8533
TOTAL02 | 142632 | [20 empty] | 151814
MITJA02 | 11886 | 390.3333 | 366.5 | 44.5 | 86.5 | 438.5833 | 24 | 94 | 894.5 | 139.0833 | 83.5 | [10 empty] | 12651.1667 | 1.085 | 44.61% | 143.0572 | 40.87% | 171.1937 | 48.91% | 2282.9367
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | [10 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10957 | 353 | 502 | 59 | 88 | 585 | 31 | 95 | 998 | 166 | 83 | [10 empty] | 14200 | 1.296 | 40.34% | 177.206 | 50.63% | 206.505 | 59% | 2753.4
Feb | 12379 | 442 | 285 | 43 | 85 | 285 | 36 | 89 | 619 | 101 | 84 | [10 empty] | 12512 | 1.0107 | 50.51% | 125.97 | 35.99% | 125.97 | 35.99% | 1679.6
Mar | 13382 | 432 | 380 | 41 | 89 | 360 | 24 | 93 | 739 | 100 | 86 | [10 empty] | 12451 | 0.93043 | 49.37% | 164.16 | 46.9% | 155.52 | 44.43% | 2073.6
Abr | 14113 | 470 | 270 | 33 | 88 | 355 | 25 | 93 | 701 | 95 | 86 | [10 empty] | 14270 | 1.0111 | 53.71% | 126.9 | 36.26% | 166.85 | 47.67% | 2224.6667
Mai | 16271 | 525 | 205 | 22 | 90 | 263 | 24 | 91 | 532 | 96 | 82 | [10 empty] | 14930 | 0.91758 | 60% | 107.625 | 30.75% | 138.075 | 39.45% | 1841
Jun | 12877 | 429 | 301 | 33 | 89 | 432 | 14 | 97 | 662 | 64 | 90 | [10 empty] | 14227 | 1.1048 | 49.03% | 129.129 | 36.89% | 185.328 | 52.95% | 2471.04
Jul | 10706 | 345 | 223 | 58 | 74 | 393 | 20 | 95 | 667 | 112 | 83 | [10 empty] | 14674 | 1.3706 | 39.43% | 76.935 | 21.98% | 135.585 | 38.74% | 1807.8
Ago | 12253 | 395 | 250 | 39 | 85 | 343 | 18 | 95 | 657 | 130 | 80 | [10 empty] | 15294 | 1.2482 | 45.14% | 98.75 | 28.21% | 135.485 | 38.71% | 1806.4667
Set | 13898 | 463 | 285 | 30 | 93 | 295 | 18 | 94 | 705 | 77 | 89 | [10 empty] | 13431 | 0.9664 | 52.91% | 131.955 | 37.7% | 136.585 | 39.02% | 1821.1333
Oct | 17402 | 561 | 258 | 34 | 87 | 270 | 21 | 92 | 621 | 76 | 88 | [10 empty] | 11775 | 0.67665 | 64.11% | 144.738 | 41.35% | 151.47 | 43.28% | 2019.6
Nov | 14662 | 489 | 215 | 28 | 87 | 295 | 16 | 94 | 583 | 91 | 84 | [10 empty] | 12289 | 0.83815 | 55.89% | 105.135 | 30.04% | 144.255 | 41.22% | 1923.4
Des | 13923 | 449 | 330 | 34 | 90 | 448 | 27 | 94 | 931 | 125 | 87 | [10 empty] | 14938 | 1.0729 | 51.31% | 148.17 | 42.33% | 201.152 | 57.47% | 2682.0267
TOTAL03 | 162823 | [20 empty] | 164991
MITJA03 | 13568.5833 | 446.0833 | 292 | 37.8333 | 87.0833 | 360.3333 | 22.8333 | 93.5 | 701.25 | 102.75 | 85.1667 | [10 empty] | 13749.25 | 1.037 | 50.98% | 130.2563 | 37.22% | 160.7387 | 45.93% | 2091.9778
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 13816 | 446 | 338 | 49 | 86 | 410 | 38 | 91 | 864 | 105 | 88 | 7 | 7 | 2.011 | 2.11 | [6 empty] | 15213 | 1.1011 | 50.97% | 150.748 | 43.07% | 182.86 | 52.25% | 2438.1333
Feb | 12351 | 426 | 335 | 38 | 89 | 400 | 46 | 89 | 888 | 142 | 84 | 7.4 | 7.1 | 1.441 | 1.276 | [6 empty] | 12984 | 1.0513 | 48.69% | 142.71 | 40.77% | 170.4 | 48.69% | 2272
Mar | 11649 | 376 | 313 | 35 | 89 | 488 | 24 | 95 | 912 | 101 | 89 | 7.1 | 7.1 | 1.633 | 1.336 | [6 empty] | 13956 | 1.198 | 42.97% | 117.688 | 33.63% | 183.488 | 52.43% | 2446.5067
Abr | 16907 | 564 | 295 | 41 | 86 | 420 | 23 | 84 | 787 | 96 | 96 | 7.5 | 7.4 | 1.138 | 0.943 | [6 empty] | 12799 | 0.75702 | 64.46% | 166.38 | 47.54% | 236.88 | 67.68% | 3158.4
Mai | 15522 | 501 | 405 | 26 | 94 | 455 | 21 | 95 | 970 | 115 | 88 | 7.1 | 7.1 | 1.53 | 1.216 | [6 empty] | 13660 | 0.88004 | 57.26% | 202.905 | 57.97% | 227.955 | 65.13% | 3039.4
Jun | 10004 | 333 | 378 | 26 | 93 | 378 | 24 | 96 | 960 | 85 | 91 | 7 | 7.1 | 1.53 | 1.372 | [6 empty] | 12736 | 1.2731 | 38.06% | 125.874 | 35.96% | 125.874 | 35.96% | 1678.32
Jul | 10821 | 349 | 265 | 39 | 85 | 408 | 19 | 95 | 787 | 101 | 87 | 7.4 | 7.4 | 1.369 | 1.328 | [6 empty] | 13484 | 1.2461 | 39.89% | 92.485 | 26.42% | 142.392 | 40.68% | 1898.56
Ago | 11610 | 375 | 722 | 52 | 93 | 753 | 45 | 94 | 1385 | 146 | 89 | 6.7 | 7.6 | 1.45 | 1.133 | [6 empty] | 13197 | 1.1367 | 42.86% | 270.75 | 77.36% | 282.375 | 80.68% | 3765
Set | 12558 | 419 | 220 | 37 | 83 | 365 | 15 | 96 | 698 | 120 | 83 | 7.1 | 7.2 | 1.529 | 1.313 | [6 empty] | 13077 | 1.0413 | 47.89% | 92.18 | 26.34% | 152.935 | 43.7% | 2039.1333
Oct | 11439 | 369 | 360 | 37 | 90 | 445 | 17 | 96 | 998 | 115 | 88 | 7 | 7 | 2.14 | 1.984 | [6 empty] | 13726 | 1.1999 | 42.17% | 132.84 | 37.95% | 164.205 | 46.92% | 2189.4
Nov | 9837 | 328 | 670 | 63 | 91 | 755 | 26 | 97 | 1364 | 144 | 89 | 7.3 | 7.4 | 2.022 | 1.652 | [6 empty] | 12925 | 1.3139 | 37.49% | 219.76 | 62.79% | 247.64 | 70.75% | 3301.8667
Des | 12825 | 414 | 445 | 60 | 86 | 598 | 52 | 91 | 1142 | 149 | 87 | 7 | 7.2 | 2.244 | 1.912 | [6 empty] | 14013 | 1.0926 | 47.31% | 184.23 | 52.64% | 247.572 | 70.73% | 3300.96
TOTAL04 | 149339 | [20 empty] | 161770
MITJA04 | 12444.9167 | 408.3333 | 395.5 | 41.9167 | 88.75 | 489.5833 | 29.1667 | 93.25 | 979.5833 | 118.25 | 88.25 | 7.1333 | 7.2167 | 1.6697 | 1.4646 | [6 empty] | 13480.8333 | 1.1076 | 46.67% | 161.4958 | 46.14% | 199.9132 | 57.12% | 2627.3067
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10649 | 344 | 373 | 64 | 83 | 483 | 45 | 91 | 931 | 120 | 87 | [10 empty] | 13784 | 1.2944 | 39.31% | 128.312 | 36.66% | 166.152 | 47.47% | 2215.36
Feb | 9607 | 343 | 435 | 63 | 85 | 565 | 29 | 95 | 1124 | 106 | 91 | [10 empty] | 12361 | 1.2867 | 39.2% | 149.205 | 42.63% | 193.795 | 55.37% | 2583.9333
Mar | 12303 | 397 | 275 | 42 | 85 | 415 | 48 | 89 | 836 | 130 | 85 | [10 empty] | 14447 | 1.1743 | 45.37% | 109.175 | 31.19% | 164.755 | 47.07% | 2196.7333
Abr | 12021 | 401 | 225 | 25 | 89 | 398 | 18 | 95 | 791 | 82 | 90 | 7 | 7.1 | 1.295 | 1.08 | [6 empty] | 13586 | 1.1302 | 45.83% | 90.225 | 25.78% | 159.598 | 45.6% | 2127.9733
Mai | 10890 | 351 | 365 | 51 | 86 | 355 | 34 | 91 | 931 | 125 | 87 | 7 | 7.2 | 1.531 | 1.161 | [6 empty] | 14167 | 1.3009 | 40.11% | 128.115 | 36.6% | 124.605 | 35.6% | 1661.4
Jun | 9974 | 332 | 365 | 41 | 89 | 503 | 32 | 87 | 946 | 130 | 86 | 7.2 | 7.2 | 1.102 | 1.338 | [6 empty] | 13509 | 1.3544 | 37.94% | 121.18 | 34.62% | 166.996 | 47.71% | 2226.6133
Jul | 10394 | 335 | 340 | 55 | 84 | 400 | 27 | 93 | 730 | 115 | 84 | 7 | 7.4 | 1.634 | 1.408 | [6 empty] | 14668 | 1.4112 | 38.29% | 113.9 | 32.54% | 134 | 38.29% | 1786.6667
Ago | 12639 | 408 | 335 | 59 | 83 | 628 | 35 | 94 | 1018 | 115 | 89 | [10 empty] | 14016 | 1.1089 | 46.63% | 136.68 | 39.05% | 256.224 | 73.21% | 3416.32
Set | 15974 | 532 | 155 | 34 | 78 | 318 | 36 | 89 | 618 | 144 | 77 | 7.1 | 7.3 | 2.262 | 1.761 | [6 empty] | 13726 | 0.85927 | 60.8% | 82.46 | 23.56% | 169.176 | 48.34% | 2255.68
Oct | 19789 | 638 | 145 | 15 | 89 | 258 | 16 | 94 | 557 | 77 | 86 | 7.1 | 7.3 | 1.825 | 1.773 | [6 empty] | 14004 | 0.70767 | 72.91% | 92.51 | 26.43% | 164.604 | 47.03% | 2194.72
Nov | 18701 | 623 | 185 | 24 | 87 | 293 | 24 | 92 | 437 | 67 | 85 | 7 | 7.2 | 1.779 | 1.625 | [6 empty] | 12917 | 0.69071 | 71.2% | 115.255 | 32.93% | 182.539 | 52.15% | 2433.8533
Des | 13031 | 420 | 228 | 52 | 77 | 428 | 42 | 90 | 797 | 173 | 78 | 7 | 7 | 1.99 | 1.654 | [6 empty] | 12999 | 0.99754 | 48% | 95.76 | 27.36% | 179.76 | 51.36% | 2396.8
TOTAL 05 | 155972 | [20 empty] | 164184
MITJA 05 | 12997.6667 | 427 | 285.5 | 43.75 | 84.5833 | 420.3333 | 32.1667 | 91.6667 | 809.6667 | 115.3333 | 85.4167 | 7.05 | 7.2125 | 1.6772 | 1.475 | [6 empty] | 13682 | 1.1097 | 48.8% | 121.9085 | 34.83% | 179.4823 | 51.28% | 2291.3378
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17198 | 555 | 350 | 44 | 88 | 523 | 26 | 95 | 1066 | 144 | 87 | 7.1 | 7.2 | 1.787 | 1.937 | [6 empty] | 15361 | 0.89319 | 63.43% | 194.25 | 55.5% | 290.265 | 82.93% | 3870.2
Feb | 13484 | 482 | 175 | 33 | 81 | 475 | 20 | 96 | 864 | 115 | 87 | 7.1 | 7.2 | 1.886 | 1.685 | [6 empty] | 14793 | 1.0971 | 55.09% | 84.35 | 24.1% | 228.95 | 65.41% | 3052.6667
Mar | 13409 | 433 | 290 | 28 | 90 | 488 | 19 | 96 | 855 | 120 | 86 | 7 | 7 | 2.41 | 1.899 | [6 empty] | 15417 | 1.1498 | 49.49% | 125.57 | 35.88% | 211.304 | 60.37% | 2817.3867
Abr | 11212 | 374 | 285 | 24 | 91 | 418 | 22 | 95 | 758 | 77 | 90 | 7 | 7.1 | 2.048 | 1.913 | [6 empty] | 16631 | 1.4833 | 42.74% | 106.59 | 30.45% | 156.332 | 44.67% | 2084.4267
Mai | 11087 | 358 | 380 | 26 | 93 | 485 | 17 | 96 | 778 | 67 | 91 | 7 | 7 | 1.806 | 2.119 | [6 empty] | 16627 | 1.4997 | 40.91% | 136.04 | 38.87% | 173.63 | 49.61% | 2315.0667
Jun | 11551 | 385 | 305 | 34 | 89 | 450 | 18 | 96 | 710 | 58 | 92 | 7 | 7 | 2.216 | 2.207 | [6 empty] | 17250 | 1.4934 | 44% | 117.425 | 33.55% | 173.25 | 49.5% | 2310
Jul | 12086 | 390 | 295 | 22 | 93 | 475 | 23 | 95 | 739 | 63 | 92 | 6.8 | 7.1 | 2.49 | 2.303 | [6 empty] | 17638 | 1.4594 | 44.57% | 115.05 | 32.87% | 185.25 | 52.93% | 2470
Ago | 12913 | 417 | 210 | 79 | 62 | 343 | 39 | 89 | 567 | 62 | 89 | 6.9 | 7.1 | 2.465 | 2.393 | [6 empty] | 15256 | 1.1814 | 47.66% | 87.57 | 25.02% | 143.031 | 40.87% | 1907.08
Set | 17226 | 574 | 185 | 45 | 76 | 218 | 25 | 89 | 432 | 76 | 77 | 6.9 | 7 | 2.233 | 1.893 | [6 empty] | 15170 | 0.88065 | 65.6% | 106.19 | 30.34% | 125.132 | 35.75% | 1668.4267
Oct | 15307 | 494 | 195 | 32 | 84 | 360 | 22 | 94 | 749 | 84 | 83 | 7 | 6.9 | 2.298 | 2.205 | [6 empty] | 16709 | 1.0916 | 56.46% | 96.33 | 27.52% | 177.84 | 50.81% | 2371.2
Nov | 11853 | 395 | 265 | 36 | 86 | 380 | 28 | 93 | 816 | 86 | 86 | 6.9 | 7 | 2.318 | 2.065 | [6 empty] | 13447 | 1.1345 | 45.14% | 104.675 | 29.91% | 150.1 | 42.89% | 2001.3333
Des | 13138 | 424 | 253 | 31 | 85 | 318 | 31 | 90 | 653 | 82 | 82 | 7 | 7 | 2.045 | 2.079 | [6 empty] | 13716 | 1.044 | 48.46% | 107.272 | 30.65% | 134.832 | 38.52% | 1797.76
TOTAL 06 | 160464 | [20 empty] | 188015
MITJA 06 | 13372 | 440.0833 | 265.6667 | 36.1667 | 84.8333 | 411.0833 | 24.1667 | 93.6667 | 748.9167 | 86.1667 | 86.8333 | 6.975 | 7.05 | 2.1668 | 2.0582 | [6 empty] | 15667.9167 | 1.2007 | 50.3% | 116.9155 | 33.4% | 180.9109 | 51.69% | 2388.7956
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14386 | 464 | 205 | 46 | 77 | 400 | 36 | 91 | 696 | 110 | 84 |  |  | 2.212 | 1.894 | [6 empty] | 12630 | 0.87794 | 53.03% | 95.12 | 27.18% | 185.6 | 53.03% | 2474.6667
Feb | 13619 | 486 | 250 | 70 | 72 | 295 | 31 | 90 | 667 | 149 | 78 |  |  | 1.944 | 1.875 | [6 empty] | 12881 | 0.94581 | 55.54% | 121.5 | 34.71% | 143.37 | 40.96% | 1911.6
Mar | 14233 | 459 | 275 | 91 | 67 | 425 | 44 | 90 | 691 | 168 | 76 |  |  | 1.868 | 1.894 | [6 empty] | 15200 | 1.0679 | 52.46% | 126.225 | 36.06% | 195.075 | 55.74% | 2601
Abr | 22247 | 742 | 190 | 40 | 79 | 280 | 26 | 91 | 648 | 139 | 79 | 7.4 | 7.2 | 1.361 | 1.161 | [6 empty] | 15436 | 0.69385 | 84.8% | 140.98 | 40.28% | 207.76 | 59.36% | 2770.1333
Mai | 13349 | 431 | 290 | 34 | 88 | 435 | 22 | 95 | 768 | 77 | 90 | 7.3 | 7.2 | 1.616 | 1.274 | [6 empty] | 16143 | 1.2093 | 49.26% | 124.99 | 35.71% | 187.485 | 53.57% | 2499.8
Jun | 12272 | 409 | 250 | 43 | 83 | 445 | 25 | 94 | 754 | 187 | 75 | 7.4 | 7.4 | 1.603 | 1.435 | [6 empty] | 16520 | 1.3462 | 46.74% | 102.25 | 29.21% | 182.005 | 52% | 2426.7333
Jul | 12670 | 409 | 230 | 58 | 75 | 350 | 14 | 96 | 691 | 70 | 90 | 7.3 | 7.8 | 1.747 | 1.62 | [6 empty] | 17610 | 1.3899 | 46.74% | 94.07 | 26.88% | 143.15 | 40.9% | 1908.6667
Ago | 12970 | 418 | 180 | 24 | 87 | 310 | 23 | 93 | 663 | 176 | 74 | 7.6 | 7.2 | 1.805 | 1.809 | [6 empty] | 18119 | 1.397 | 47.77% | 75.24 | 21.5% | 129.58 | 37.02% | 1727.7333
Set | 15801 | 527 | 183 | 17 | 91 | 330 | 10 | 97 | 569 | 191 | 67 | 7.6 | 8.2 | 1.959 | 1.942 | [6 empty] | 14656 | 0.92754 | 60.23% | 96.441 | 27.55% | 173.91 | 49.69% | 2318.8
Oct | 18330 | 591 | 170 | 25 | 86 | 288 | 14 | 95 | 596 | 115 | 81 | 7.4 | 7.9 | 2.089 | 1.984 | [6 empty] | 12805 | 0.69858 | 67.54% | 100.47 | 28.71% | 170.208 | 48.63% | 2269.44
Nov | 15302 | 510 | 280 | 50 | 82 | 473 | 25 | 95 | 860 | 180 | 79 | 7.9 | 7.7 | 2.305 | 2.138 | [6 empty] | 13013 | 0.85041 | 58.29% | 142.8 | 40.8% | 241.23 | 68.92% | 3216.4
Des | 20880 | 648 | 250 | 45 | 82 | 453 | 35 | 92 | 773 | 153 | 80 | 8 | 7.8 | 2.27 | 2.23 | [6 empty] | 13266 | 0.63534 | 74.06% | 162 | 46.29% | 293.544 | 83.87% | 3913.92
TOTAL 07 | 186059 | [20 empty] | 178279
MITJA 07 | 15504.9167 | 507.8333 | 229.4167 | 45.25 | 80.75 | 373.6667 | 25.4167 | 93.25 | 698 | 142.9167 | 79.4167 | 7.5444 | 7.6 | 1.8982 | 1.7713 | [6 empty] | 14856.5833 | 1.0033 | 58.04% | 116.5054 | 33.29% | 189.7604 | 54.22% | 2503.2411
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16646 | 537 | 310 | 36 | 88 | 480 | 41 | 91 | 662 | 115 | 83 | 7.6 | 8 | 1.977 | 1.886 | [6 empty] | 16059 | 0.96474 | 61.37% | 166.47 | 47.56% | 257.76 | 73.65% | 3436.8
Feb | 14623 | 504 | 280 | 58 | 79 | 560 | 28 | 95 | 989 | 165 | 83 | 7 | 8 | 2.016 | 2.005 | [6 empty] | 13691 | 0.93626 | 57.6% | 141.12 | 40.32% | 282.24 | 80.64% | 3763.2
Mar | 12905 | 416 | 383 | 59 | 85 | 550 | 25 | 96 | 1054 | 187 | 82 | 7.6 | 8 | 1.936 | 1.993 | [6 empty] | 13628 | 1.056 | 47.54% | 159.328 | 45.52% | 228.8 | 65.37% | 3050.6667
Abr | 12792 | 426 | 214 | 48 | 78 | 423 | 24 | 94 | 696 | 119 | 83 | 7.6 | 8 | 1.858 | 1.869 | [6 empty] | 16003 | 1.251 | 48.69% | 91.164 | 26.05% | 180.198 | 51.49% | 2402.64
Mai | 15178 | 490 | 240 | 18 | 92 | 503 | 19 | 96 | 807 | 86 | 89 | 7.5 | 8 | 1.567 | 1.529 | [6 empty] | 17108 | 1.1272 | 56% | 117.6 | 33.6% | 246.47 | 70.42% | 3286.2667
Jun | 12334 | 411 | 313 | 36 | 88 | 991 | 23 | 96 | 535 | 80 | 80 | 7.4 | 8.2 | 1.3 | 1.238 | [6 empty] | 14504 | 1.1759 | 46.97% | 128.643 | 36.76% | 407.301 | 116.4% | 5430.68
Jul | 13486 | 434 | 244 | 38 | 85 | 413 | 19 | 95 | 759 | 86 | 89 | 7.4 | 8.2 | 2.15 | 1.32 | [6 empty] | 15762 | 1.1688 | 49.6% | 105.896 | 30.26% | 179.242 | 51.21% | 2389.8933
Ago | 16612 | 536 | 210 | 34 | 84 | 311 | 22 | 93 | 498 | 106 | 79 | 7.6 | 8.1 | 1.281 | 1.198 | [6 empty] | 13113 | 0.78937 | 61.26% | 112.56 | 32.16% | 166.696 | 47.63% | 2222.6133
Set | 14696 | 490 | 333 | 64 | 81 | 588 | 32 | 95 | 927 | 133 | 86 | 7 | 7.5 | 1.498 | 1.143 | [6 empty] | 11268 | 0.76674 | 56% | 163.17 | 46.62% | 288.12 | 82.32% | 3841.6
Oct | 21972 | 709 | 180 | 36 | 80 | 340 | 30 | 91 | 446 | 106 | 76 | 7.7 | 7.5 | 1.447 | 1.381 | [6 empty] | 12378 | 0.56335 | 81.03% | 127.62 | 36.46% | 241.06 | 68.87% | 3214.1333
Nov | 19735 | 658 | 195 | 37 | 81 | 278 | 22 | 92 | 451 | 82 | 82 | 7.7 | 7.7 | 1.828 | 1.511 | [6 empty] | 12092 | 0.61272 | 75.2% | 128.31 | 36.66% | 182.924 | 52.26% | 2438.9867
Des | 17795 | 574 | 200 | 65 | 68 | 290 | 33 | 89 | 644 | 149 | 77 | 7.9 | 7.6 | 1.757 | 1.766 | [6 empty] | 12364 | 0.6948 | 65.6% | 114.8 | 32.8% | 166.46 | 47.56% | 2219.4667
TOTAL 08 | 188774 | [20 empty] | 167970
MITJA 08 | 15731.1667 | 515.4167 | 258.5 | 44.0833 | 82.4167 | 477.25 | 26.5 | 93.5833 | 705.6667 | 117.8333 | 82.4167 | 7.5 | 7.9 | 1.7179 | 1.5699 | [6 empty] | 13997.5 | 0.92557 | 58.9% | 133.2352 | 38.07% | 245.9826 | 70.28% | 3141.4122
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17252 | 557 | 256 | 30 | 88 | 445 | 25 | 94 | 757 | 118 | 84 | 8.1 | 7.8 | 1.459 | 1.493 | [6 empty] | 12081 | 0.70027 | 63.66% | 142.592 | 40.74% | 247.865 | 70.82% | 3304.8667
Feb | 11486 | 410 | 281 | 33 | 88 | 463 | 21 | 95 | 857 | 94 | 89 | 8 | 7.7 | 1.418 | 1.3 | [6 empty] | 10635 | 0.92591 | 46.86% | 115.21 | 32.92% | 189.83 | 54.24% | 2531.0667
Mar | 12737 | 411 | 265 | 81 | 70 | 600 | 74 | 88 | 908 | 176 | 81 | 7.7 | 7.9 | 1.346 | 1.36 | [6 empty] | 14751 | 1.1581 | 46.97% | 108.915 | 31.12% | 246.6 | 70.46% | 3288
Abr | 15936 | 531 | 220 | 48 | 78 | 495 | 33 | 93 | 794 | 156 | 80 | 7.6 | 7.8 | 1.461 | 1.054 | [6 empty] | 16668 | 1.0459 | 60.69% | 116.82 | 33.38% | 262.845 | 75.1% | 3504.6
Mai | 10807 | 349 | 375 | 60 | 84 | 740 | 35 | 95 | 1365 | 140 | 90 | 7.4 | 7.5 | 1.65 | 1.52 | Abocament i reparació fuites xarxa potable | [5 empty] | 15468 | 1.4313 | 39.89% | 130.875 | 37.39% | 258.26 | 73.79% | 3443.4667
Jun | 10251 | 342 | 292 | 35 | 88 | 525 | 20 | 96 | 794 | 85 | 85 | 7.5 | 7.6 | 1.48 | 1.387 | [6 empty] | 12269 | 1.1969 | 39.09% | 99.864 | 28.53% | 179.55 | 51.3% | 2394
Jul | 9993 | 322 | 245 | 24 | 90 | 630 | 22 | 97 | 810 | 98 | 88 | 7.2 | 7.6 | 1.863 | 1.436 | [6 empty] | 18183 | 1.8196 | 36.8% | 78.89 | 22.54% | 202.86 | 57.96% | 2704.8
Ago | 11759 | 379 | 195 | 21 | 89 | 465 | 17 | 96 | 647 | 80 | 88 | 7.6 | 7.6 | 1.614 | 1.476 | [6 empty] | 16939 | 1.4405 | 43.31% | 73.905 | 21.12% | 176.235 | 50.35% | 2349.8
Set | 11322 | 377 | 180 | 18 | 90 | 410 | 10 | 98 | 584 | 53 | 91 | 7.6 | 7.6 | 1.684 | 1.48 | [6 empty] | 18486 | 1.6328 | 43.09% | 67.86 | 19.39% | 154.57 | 44.16% | 2060.9333
Oct | 12934 | 417 | 219 | 20 | 91 | 368 | 17 | 96 | 767 | 108 | 86 | 7.4 | 7.3 | 1.916 | 1.633 | [6 empty] | 16533 | 1.2783 | 47.66% | 91.323 | 26.09% | 153.456 | 43.84% | 2046.08
Nov | 11534 | 384 | 227 | 40 | 82 | 455 | 39 | 91 | 700 | 131 | 81 | 7.2 | 7 | 1.981 | 1.816 | [6 empty] | 15571 | 1.35 | 43.89% | 87.168 | 24.91% | 174.72 | 49.92% | 2329.6
Des | 14310 | 462 | 283 | 53 | 81 | 378 | 41 | 89 | 555 | 133 | 76 |  |  | 1.176 | 1.632 | [6 empty] | 13546 | 0.94661 | 52.8% | 130.746 | 37.36% | 174.636 | 49.9% | 2328.48
TOTAL 09 | 150321 | [20 empty] | 181130
MITJA 09 | 12526.75 | 411.75 | 253.1667 | 38.5833 | 84.9167 | 497.8333 | 29.5 | 94 | 794.8333 | 114.3333 | 84.9167 | 7.5727 | 7.5818 | 1.5873 | 1.4656 | [6 empty] | 15094.1667 | 1.2438 | 47.06% | 104.2414 | 29.78% | 204.9829 | 58.57% | 2690.4744
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17718 | 572 | 230 | 55 | 77 | 430 | 37 | 91 | 632 | 125 | 80 |  |  | 1.479 | 1.28 | [6 empty] | 16621 | 0.93809 | 65.37% | 131.56 | 37.59% | 245.96 | 70.27% | 3279.4667
Feb | 11846 | 423 | 254 | 48 | 81 | 385 | 41 | 89 | 615 | 169 | 73 |  |  | 1.203 | 1.289 | [6 empty] | 11826 | 0.99831 | 48.34% | 107.442 | 30.7% | 162.855 | 46.53% | 2171.4
Mar | 13251 | 427 | 231 | 68 | 71 | 433 | 41 | 91 | 627 | 160 | 74 | 7.3 | 7.7 | 1.149 | 1.173 | [6 empty] | 13251 | 1 | 48.8% | 98.637 | 28.18% | 184.891 | 52.83% | 2465.2133
Abr | 11699 | 320 | 285 | 56 | 80 | 520 | 33 | 94 | 784 | 149 | 81 | 7.2 | 7.6 | 1.126 | 1.095 | [6 empty] | 15520 | 1.3266 | 36.57% | 91.2 | 26.06% | 166.4 | 47.54% | 2218.6667
Mai | 14357 | 463 | 216 | 37 | 83 | 368 | 32 | 91 | 558 | 104 | 81 | 7.2 | 7.6 | 1.146 | 1.05 | [6 empty] | 17471 | 1.2169 | 52.91% | 100.008 | 28.57% | 170.384 | 48.68% | 2271.7867
Jun | 11349 | 378 | 396 | 21 | 95 | 540 | 18 | 97 | 918 | 83 | 91 | 7.2 | 7.7 | 1.233 | 1.156 | [6 empty] | 17048 | 1.5022 | 43.2% | 149.688 | 42.77% | 204.12 | 58.32% | 2721.6
Jul | 13351 | 431 | 199 | 21 | 89 | 323 | 17 | 95 | 547 | 62 | 89 | 7.3 | 7.5 | 1.19 | 1.158 | [6 empty] | 18502 | 1.3858 | 49.26% | 85.769 | 24.51% | 139.213 | 39.78% | 1856.1733
Ago | 13500 | 435 | 224 | 24 | 89 | 348 | 20 | 94 | 563 | 86 | 85 | 7.3 | 7.6 | 1.271 | 1.193 | [6 empty] | 17267 | 1.279 | 49.71% | 97.44 | 27.84% | 151.38 | 43.25% | 2018.4
Set | 15458 | 515 | 204 | 21 | 90 | 348 | 16 | 96 | 559 | 65 | 88 | 7.6 | 7.7 | 1.303 | 1.134 | [6 empty] | 15262 | 0.98732 | 58.86% | 105.06 | 30.02% | 179.22 | 51.21% | 2389.6
Oct | 18220 | 588 | 159 | 18 | 89 | 273 | 17 | 94 | 389 | 69 | 82 | 7.6 | 8 | 1.042 | 1.042 | [6 empty] | 16441 | 0.90236 | 67.2% | 93.492 | 26.71% | 160.524 | 45.86% | 2140.32
Nov | 14509 | 484 | 316 | 33 | 90 | 565 | 27 | 95 | 880 | 125 | 86 | 7.3 | 7.9 | 0.803 | 0.927 | [6 empty] | 15036 | 1.0363 | 55.31% | 152.944 | 43.7% | 273.46 | 78.13% | 3646.1333
Des | 13843 | 447 | 747 | 76 | 90 | 690 | 51 | 93 | 982 | 234 | 76 | 7.6 | 7.9 | 0.945 | 0.789 | [6 empty] | 15735 | 1.1367 | 51.09% | 333.909 | 95.4% | 308.43 | 88.12% | 4112.4
TOTAL 10 | 169101 | [20 empty] | 189980
MITJA 10 | 14091.75 | 456.9167 | 288.4167 | 39.8333 | 85.3333 | 435.25 | 29.1667 | 93.3333 | 671.1667 | 119.25 | 82.1667 | 7.36 | 7.72 | 1.1575 | 1.1072 | [6 empty] | 15831.6667 | 1.1425 | 52.22% | 131.7824 | 37.65% | 198.873 | 56.82% | 2607.5967
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 13826 | 446 | 409 | 68 | 83 | 545 | 47 | 91 | 770 | 229 | 70 | 7.8 | 7.9 | 1.113 | 1.024 | [6 empty] | 15359 | 1.1109 | 50.97% | 182.414 | 52.12% | 243.07 | 69.45% | 3240.9333
Feb | 12037 | 430 | 233 | 61 | 74 | 430 | 46 | 89 | 689 | 194 | 72 | 7.6 | 7.9 | 0.971 | 0.977 | [6 empty] | 14074 | 1.1692 | 49.14% | 100.19 | 28.63% | 184.9 | 52.83% | 2465.3333
Mar | 18095 | 584 | 211 | 34 | 84 | 373 | 23 | 94 | 542 | 156 | 71 | 7.5 | 7.8 | 1.12 | 0.996 | [6 empty] | 15419 | 0.85211 | 66.74% | 123.224 | 35.21% | 217.832 | 62.24% | 2904.4267
Abr | 14960 | 499 | 301 | 38 | 87 | 405 | 23 | 94 | 653 | 126 | 81 | 7.5 | 7.7 | 1.059 | 1.048 | [6 empty] | 14829 | 0.99124 | 57.03% | 150.199 | 42.91% | 202.095 | 57.74% | 2694.6
Mai | 14194 | 458 | 185 | 18 | 90 | 280 | 18 | 94 | 444 | 67 | 85 | 7.6 | 7.7 | 0.976 | 0.966 | [6 empty] | 17412 | 1.2267 | 52.34% | 84.73 | 24.21% | 128.24 | 36.64% | 1709.8667
Jun | 13204 | 440 | 454 | 28 | 94 | 840 | 16 | 98 | 1288 | 86 | 93 | 7.4 | 8 | 1.197 | 1.12 | [6 empty] | 17569 | 1.3306 | 50.29% | 199.76 | 57.07% | 369.6 | 105.6% | 4928
Jul | 12221 | 394 | 621 | 28 | 96 | 743 | 22 | 97 | 1537 | 106 | 93 | 7.1 | 8.1 | 1.223 | 1.096 | [6 empty] | 12221 | 1 | 45.03% | 244.674 | 69.91% | 292.742 | 83.64% | 3903.2267
Ago | 12683 | 409 | 265 | 47 | 82 | 470 | 23 | 95 | 820 | 121 | 85 | 7.9 | 8.2 | 1.35 | 1.08 | [6 empty] | 12683 | 1 | 46.74% | 108.385 | 30.97% | 192.23 | 54.92% | 2563.0667
Set | 10930 | 364 | 226 | 38 | 83 | 503 | 19 | 96 | 736 | 86 | 86 | 7.5 | 7.9 | 1.224 | 1.081 | [6 empty] | 15363 | 1.4056 | 41.6% | 82.264 | 23.5% | 183.092 | 52.31% | 2441.2267
Oct | 9987 | 322 | 288 | 38 | 87 | 545 | 23 | 96 | 963 | 83 | 91 | 7.7 | 7.7 | 1.505 | 1.16 | [6 empty] | 12540 | 1.2556 | 36.8% | 92.736 | 26.5% | 175.49 | 50.14% | 2339.8667
Nov | 15533 | 518 | 295 | 25 | 91 | 588 | 42 | 93 | 998 | 144 | 86 | 7.3 | 7.8 | 1.076 | 1.088 | [6 empty] | 14514 | 0.9344 | 59.2% | 152.81 | 43.66% | 304.584 | 87.02% | 4061.12
Des | 11026 | 356 | 306 | 86 | 72 | 575 | 92 | 84 | 1014 | 237 | 77 | 7.3 | 7.6 | 1.069 | 1.108 | [6 empty] | 12665 | 1.1486 | 40.69% | 108.936 | 31.12% | 204.7 | 58.49% | 2729.3333
TOTAL 11 | 158696 | [20 empty] | 174648
MITJA 11 | 13224.6667 | 435 | 316.1667 | 42.4167 | 85.25 | 524.75 | 32.8333 | 93.4167 | 871.1667 | 136.25 | 82.5 | 7.5167 | 7.8583 | 1.1569 | 1.062 | [6 empty] | 14554 | 1.1188 | 49.71% | 137.5325 | 39.3% | 228.2663 | 65.22% | 2998.4167
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | [6 empty] | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [10 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 11434 | 369 | 281 | 39 | 86 | 448 | 46 | 90 | 699 | 158 | 77 | 7.4 | 7.7 | 1.307 | 1.296 | [6 empty] | 15117 | 1.3221 | 42.17% | 103.689 | 29.63% | 165.312 | 47.23% | 2204.16
Feb | 9876 | 341 | 200 | 38 | 81 | 400 | 36 | 91 | 633 | 144 | 77 | 7.4 | 7.7 | 1.262 | 1.386 | [6 empty] | 11380 | 1.1523 | 38.97% | 68.2 | 19.49% | 136.4 | 38.97% | 1818.6667
Mar | 11593 | 374 | 283 | 67 | 76 | 480 | 42 | 91 | 786 | 185 | 76 | 7.3 | 7.8 | 1.194 | 1.294 | [6 empty] | 14175 | 1.2227 | 42.74% | 105.842 | 30.24% | 179.52 | 51.29% | 2393.6
Abr | 14441 | 481 | 265 | 33 | 88 | 443 | 22 | 95 | 792 | 115 | 85 | 7.5 | 7.8 | 1.405 | 0.989 | [6 empty] | 14441 | 1 | 54.97% | 127.465 | 36.42% | 213.083 | 60.88% | 2841.1067
Mai | 11131 | 359 | 223 | 59 | 73 | 498 | 27 | 95 | 725 | 149 | 79 | 7.3 | 7.9 | 1.156 | 1.178 | [6 empty] | 17559 | 1.5775 | 41.03% | 80.057 | 22.87% | 178.782 | 51.08% | 2383.76
Jun | 11902 | 397 | 246 | 56 | 77 | 425 | 28 | 93 | 680 | 146 | 79 | 7.5 | 7.8 | 1.286 | 1.239 | [6 empty] | 17873 | 1.5017 | 45.37% | 97.662 | 27.9% | 168.725 | 48.21% | 2249.6667
Jul | 10479 | 338 | 306 | 56 | 82 | 360 | 22 | 94 | 713 | 128 | 82 | 7.4 | 7.9 | 1.301 | 1.298 | [6 empty] | 10479 | 1 | 38.63% | 103.428 | 29.55% | 121.68 | 34.77% | 1622.4
Ago | 11840 | 382 | 233 | 76 | 68 | 405 | 30 | 93 | 586 | 142 | 76 | 7.4 | 7.9 | 1.048 | 1.172 | [6 empty] | 15782 | 1.3329 | 43.66% | 89.006 | 25.43% | 154.71 | 44.2% | 2062.8
Set | 12054 | 402 | 282 | 39 | 86 | 393 | 22 | 94 | 666 | 127 | 81 | 7.4 | 7.7 | 1.17 | 1.046 | [6 empty] | 13513 | 1.121 | 45.94% | 113.364 | 32.39% | 157.986 | 45.14% | 2106.48
Oct | 17922 | 578.129 | 186 | 25 | 86 | 268 | 18 | 93 | 459 | 73 | 84 | 7.6 | 7.7 | 1.253 | 1.196 | [6 empty] | 14295 | 0.79762 | 66.07% | 107.532 | 30.72% | 154.9386 | 44.27% | 2065.8477
Nov | 18383 | 613 | 576 | 45 | 92 | 438 | 56 | 87 | 966 | 151 | 84 | 7.5 | 7.5 | 1.139 | 0.987 | [6 empty] | 14044 | 0.76397 | 70.06% | 353.088 | 100.9% | 268.494 | 76.71% | 3579.92
Des | 10342 | 334 | 842 | 85 | 90 | 660 | 97 | 85 | 1986 | 252 | 87 | 7.5 | 7.5 | 1.706 | 1.33 | [6 empty] | 12558 | 1.2143 | 38.17% | 281.228 | 80.35% | 220.44 | 62.98% | 2939.2
TOTAL 12 | 151397 | [20 empty] | 171216
MITJA 12 | 12616.4167 | 414.0108 | 326.9167 | 51.5 | 82.0833 | 434.8333 | 37.1667 | 91.75 | 807.5833 | 147.5 | 80.5833 | 7.4333 | 7.7417 | 1.2689 | 1.2009 | [6 empty] | 14268 | 1.1672 | 47.32% | 135.347 | 38.67% | 180.0257 | 51.44% | 2355.634
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 9799 | 316 | 322 | 124 | 61 | 615 | 102 | 83 | 1046 | 263 | 75 | 7.4 | 7.5 | 1.364 | 1.592 | [6 empty] | 13656 | 1.3936 | 36.11% | 101.752 | 29.07% | 194.34 | 55.53% | 2591.2
Feb | 7562 | 270 | 576 | 40 | 93 | 727 | 34 | 95 | 1711 | 161 | 91 | 7.5 | 7.6 | 1.256 | 1.244 | [6 empty] | 12585 | 1.6642 | 30.86% | 155.52 | 44.43% | 196.29 | 56.08% | 2617.2
Mar | 19706 | 636 | 259 | 51 | 80 | 317 | 22 | 93 | 659 | 85 | 87 | 7.6 | 7.5 | 0.887 | 0.921 | [6 empty] | 13050 | 0.66223 | 72.69% | 164.724 | 47.06% | 201.612 | 57.6% | 2688.16
Abr | 13839 | 461 | 268 | 41 | 85 | 412 | 19 | 95 | 808 | 129 | 84 | 7.8 | 7.2 | 1.086 | 1.003 | [6 empty] | 13581 | 0.98136 | 52.69% | 123.548 | 35.3% | 189.932 | 54.27% | 2532.4267
Mai | 14714 | 475 | 298 | 32 | 89 | 515 | 20 | 96 | 824 | 104 | 87 | 7.5 | 7.5 | 1.159 | 0.921 | [6 empty] | 13311 | 0.90465 | 54.29% | 141.55 | 40.44% | 244.625 | 69.89% | 3261.6667
Jun | 11428 | 381 | 360 | 53 | 85 | 455 | 22 | 95 | 829 | 109 | 87 | 7.4 | 7.6 | 1.014 | 1.15 | [6 empty] | 13889 | 1.2153 | 43.54% | 137.16 | 39.19% | 173.355 | 49.53% | 2311.4
Jul | 11449 | 369 | 193 | 28 | 85 | 373 | 20 | 95 | 634 | 82 | 87 | 7.4 | 7.8 | 1.104 | 1.251 | [6 empty] | 14280 | 1.2473 | 42.17% | 71.217 | 20.35% | 137.637 | 39.32% | 1835.16
Ago | 11367 | 367 | 291 | 40 | 86 | 477 | 15 | 97 | 662 | 91 | 86 | 7.5 | 8 | 1.142 | 1.246 | 39 | 46.4 |  | 8 | 7 | 8 | 14407 | 1.2674 | 41.94% | 106.797 | 30.51% | 175.059 | 50.02% | 2334.12
Set | 12491 | 416 | 197 | 46 | 77 | 297 | 17 | 94 | 468 | 106 | 77 | 7.4 | 7.7 | 1.143 | 1.273 | 39 | 41.4 |  | 7 | 6.5 |  | 13818 | 1.1062 | 47.54% | 81.952 | 23.41% | 123.552 | 35.3% | 1647.36
Oct | 10721 | 346 | 370 | 25 | 93 | 496 | 15 | 97 | 843 | 78 | 91 | 7.3 | 7.8 | 1.624 | 1.52 | 38 | 36.3 | 3 | 7 | 5.5 | 21 | 14246 | 1.3288 | 39.54% | 128.02 | 36.58% | 171.616 | 49.03% | 2288.2133
Nov | 13131 | 438 | 244 | 28 | 89 | 513 | 16 | 89 | 923 | 95 | 90 | 7.5 | 7.7 | 1.023 | 1.76 | 60 | 48.2 | 19 | 11 | 6.7 | 38 | 13899 | 1.0585 | 50.06% | 106.872 | 30.53% | 224.694 | 64.2% | 2995.92
Des | 9408 | 303 | 488 | 42 | 91 | 550 | 31 | 94 | 1080 | 108 | 90 | 7.7 | 7.6 | 2.127 | 1.785 | 63 | 43.9 | 31 | 8 | 5.6 | 28 | 13006 | 1.3824 | 34.63% | 147.864 | 42.25% | 166.65 | 47.61% | 2222
TOTAL 13 | 145615 | [20 empty] | 163728
MITJA 13 | 12134.5833 | 398.1667 | 322.1667 | 45.8333 | 84.5 | 478.9167 | 27.75 | 93.5833 | 873.9167 | 117.5833 | 86 | 7.5 | 7.625 | 1.2441 | 1.3055 | 47.8 | 43.24 | 17.6667 | 8.2 | 6.26 | 23.75 | 13644 | 1.1843 | 45.5% | 128.276 | 36.65% | 190.6887 | 54.48% | 2443.7356
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10862 | 350 | 185 | 53 | 71 | 453 | 25 | 94 | 737 | 135 | 82 | 7.6 | 7.7 | 1.808 | 1.888 | 61 | 54 | 12 | 9 | 6.2 | 28 | 12757 | 1.1745 | 40% | 64.75 | 18.5% | 158.55 | 45.3% | 2114
Feb | 9194 | 328 | 330 | 72 | 78 | 510 | 33 | 94 | 974 | 130 | 87 | 7.5 | 7.6 | 1.715 | 1.692 | 42 | 41.2 | 2 | 7 | 6.5 | 1 | 11480 | 1.2486 | 37.49% | 108.24 | 30.93% | 167.28 | 47.79% | 2230.4
Mar | 10008 | 323 | 417 | 61 | 85 | 613 | 40 | 93 | 1221 | 199 | 84 | 7.6 | 7.6 | 1.731 | 1.567 | 76 | 42.9 | 43 | 12 | 6.4 | 45 | 14084 | 1.4073 | 36.91% | 134.691 | 38.48% | 197.999 | 56.57% | 2639.9867
Abr | 13240 | 441 | 197 | 34 | 83 | 338 | 23 | 93 | 637 | 137 | 78 | 7.6 | 7.6 | 1.401 | 1.243 | 64 | 35.2 | 45 | 11 | 7.2 | 34 | 13700 | 1.0347 | 50.4% | 86.877 | 24.82% | 149.058 | 42.59% | 1987.44
Mai | 9371 | 302 | 311 | 22 | 93 | 420 | 22 | 95 | 742 | 127 | 83 | 7.6 | 7.6 | 1.518 | 1.31 | 47 | 29.9 | 37 | 8 | 6.5 | 19 | 13668 | 1.4585 | 34.51% | 93.922 | 26.83% | 126.84 | 36.24% | 1691.2
Jun | 9593 | 320 | 403 | 32 | 92 | 640 | 21 | 97 | 1161 | 121 | 90 | 7.3 | 7.6 | 1.475 | 1.413 | 35 | 36.1 | -3.1429 | 8 | 6.4 | 17 | 13053 | 1.3607 | 36.57% | 128.96 | 36.85% | 204.8 | 58.51% | 2730.6667
Jul | 10574 | 341 | 295 | 43 | 85 | 413 | 19 | 95 | 801 | 141 | 82 | 7.4 | 7.7 | 1.438 | 1.394 | 75 | 38.2 | 49.0667 | 12 | 7.8 | 35 | 12075 | 1.142 | 38.97% | 100.595 | 28.74% | 140.833 | 40.24% | 1877.7733
Ago | 11454 | 369 | 215 | 49 | 77 | 353 | 23 | 93 | 626 | 125 | 80 | 7.7 | 8 | 1.332 | 1.302 | 45 | 31.3 | 30.4444 | 8 | 8 | 0 | 12677 | 1.1068 | 42.17% | 79.335 | 22.67% | 130.257 | 37.22% | 1736.76
Set | 13970 | 466 | 183 | 30 | 84 | 264 | 19 | 93 | 527 | 97 | 82 | 7.7 | 7.7 | 1.167 | 1.052 | 33 | 31.5 | 4.5455 | 6 | 6.3 | -5 | 11271 | 0.8068 | 53.26% | 85.278 | 24.37% | 123.024 | 35.15% | 1640.32
Oct | 13688 | 442 | 304 | 24 | 92 | 455 | 22 | 95 | 784 | 90 | 89 | 7.7 | 7.8 | 1.556 | 1.15 | 46 | 16.5 | 64.1304 | 7 | 4.4 | 37.1429 | 11994 | 0.87624 | 50.51% | 134.368 | 38.39% | 201.11 | 57.46% | 2681.4667
Nov | 14799 | 493 | 363 | 46 | 87 | 563 | 38 | 93 | 1142 | 151 | 87 | 7.5 | 7.6 | 1.847 | 1.564 | 62 | 28.3 | 54.3548 | 8 | 6.2 | 22.5 | 13817 | 0.93364 | 56.34% | 178.959 | 51.13% | 277.559 | 79.3% | 3700.7867
Des | 17673 | 570 | 382 | 39 | 90 | 345 | 28 | 92 | 675 | 118 | 83 | 7.6 | 7.7 | 1.513 | 1.05 | 38 | 14.9 | 60.7895 | 6 | 3.7 | 38.3333 | 13461 | 0.76167 | 65.14% | 217.74 | 62.21% | 196.65 | 56.19% | 2622
TOTAL 14 | 144426 | [20 empty] | 154037
MITJA 14 | 12035.5 | 395.4167 | 298.75 | 42.0833 | 84.75 | 447.25 | 26.0833 | 93.9167 | 835.5833 | 130.9167 | 83.9167 | 7.5667 | 7.6833 | 1.5418 | 1.3854 | 52 | 33.3333 | 33.2657 | 8.5 | 6.3 | 22.6647 | 12836.4167 | 1.1093 | 45.19% | 118.1307 | 33.75% | 176.8501 | 50.53% | 2304.4
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 9474 | 306 | 355 | 73 | 79 | 448 | 35 | 92 | 697 | 184 | 74 | 7.5 | 7.6 | 1.189 | 1.255 | 66 | 44 | 33.3333 | 11 | 6.1 | 44.5455 | 12318 | 1.3002 | 34.97% | 108.63 | 31.04% | 137.088 | 39.17% | 1827.84
Feb | 8875 | 317 | 262 | 55 | 79 | 488 | 36 | 93 | 948 | 176 | 81 | 7.5 | 7.7 | 1.562 | 1.458 | 60 | 50.1 | 16.5 | 8 | 7.3 | 8.75 | 9749 | 1.0985 | 36.23% | 83.054 | 23.73% | 154.696 | 44.2% | 2062.6133
Mar | 16481 | 532 | 298 | 25 | 89 | 404 | 34 | 94 | 676 | 158 | 77 | 7.5 | 7.5 | 1.275 | 1.283 | 48 | 45.1 | 6.0417 | 12 | 7 | 41.6667 | 10867 | 0.65937 | 60.8% | 158.536 | 45.3% | 214.928 | 61.41% | 2865.7067
Abr | 9084 | 303 | 217 | 33 | 85 | 358 | 21 | 94 | 688 | 124 | 82 | 7.6 | 7.6 | 1.357 | 1.055 | 60 | 27 | 55 | 10 | 4.3 | 57 | 13207 | 1.4539 | 34.63% | 65.751 | 18.79% | 108.474 | 30.99% | 1446.32
Mai | 8405 | 271 | 305 | 35 | 89 | 360 | 31 | 91 | 795 | 128 | 84 | 7.5 | 7.4 | 1.484 | 1.159 | 56 | 31.1 | 44.4643 | 8 | 5.9 | 26.25 | 13435 | 1.5985 | 30.97% | 82.655 | 23.62% | 97.56 | 27.87% | 1300.8
Jun | 8861 | 295 | 260 | 29 | 89 | 433 | 21 | 95 | 909 | 121 | 87 | 7.5 | 7.5 | 1.576 | 1.336 | 42 | 22.9 | 45.4762 | 11 | 7 | 36.3636 | 13247 | 1.495 | 33.71% | 76.7 | 21.91% | 127.735 | 36.5% | 1703.1333
Jul | 8540 | 275 | 293 | 16 | 95 | 476 | 10 | 98 | 982 | 89 | 91 | 7.6 | 7.4 | 1.644 | 1.48 | 44 | 39.8 | 9.5455 | 10 | 6 | 40 | 11696 | 1.3696 | 31.43% | 80.575 | 23.02% | 130.9 | 37.4% | 1745.3333
Ago | 8673 | 280 | 210 | 41 | 80 | 308 | 15 | 95 | 606 | 108 | 82 | 7.5 | 7.5 | 1.694 | 1.452 | 45 | 37.8 | 16 | 8 | 6.5 | 18.75 | 12095 | 1.3946 | 32% | 58.8 | 16.8% | 86.24 | 24.64% | 1149.8667
Set | 8461 | 282 | 259 | 70 | 73 | 324 | 55 | 83 | 677 | 166 | 75 | 7.7 | 7.5 | 1.765 | 1.227 | 43 | 16.3 | 62.093 | 9 | 7.6 | 15.5556 | 9956 | 1.1767 | 32.23% | 73.038 | 20.87% | 91.368 | 26.11% | 1218.24
Oct | 8497 | 274 | 256 | 25 | 90 | 410 | 21 | 95 | 762 | 124 | 84 | 7.6 | 7.7 | 2.05 | 1.513 | 62 | 14.5 | 76.6129 | 9 | 7.3 | 18.8889 | 11085 | 1.3046 | 31.31% | 70.144 | 20.04% | 112.34 | 32.1% | 1497.8667
Nov | 10077 | 336 | 290 | 33 | 89 | 623 | 37 | 94 | 1090 | 142 | 87 | 7.5 | 7.5 | 1.858 | 1.548 | 48 | 14.8 | 69.1667 | 9 | 7 | 22.2222 | 10631 | 1.055 | 38.4% | 97.44 | 27.84% | 209.328 | 59.81% | 2791.04
Des | 7721 | 249 | 438 | 31 | 93 | 776 | 24 | 97 | 1547 | 216 | 86 | 7.5 | 7.5 | 2.522 | 2.071 | 59 | 38.5 | 34.7458 | 13 | 9.1 | 30 | 12122 | 1.57 | 28.46% | 109.062 | 31.16% | 193.224 | 55.21% | 2576.32
TOTAL 15 | 113149 | [20 empty] | 140408 | 15.4757
MITJA 15 | 9429.0833 | 310 | 286.9167 | 38.8333 | 85.8333 | 450.6667 | 28.3333 | 93.4167 | 864.75 | 144.6667 | 82.5 | 7.5417 | 7.5333 | 1.6647 | 1.4031 | 52.75 | 31.825 | 39.0816 | 9.8333 | 6.7583 | 29.9994 | 11700.6667 | 1.2896 | 35.43% | 88.9442 | 25.41% | 139.7067 | 39.92% | 1848.7567
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 8117 | 262 | 458 | 32 | 93 | 578 | 27 | 95 | 1145 | 260 | 77 | 7.5 | 7.5 | 2.36 | 2.156 | 87 | 55 | 36.7816 | 14 | 9.1 | 35 | 10137 | 1.2489 | 29.94% | 119.996 | 34.28% | 151.436 | 43.27% | 2019.1467
Feb | 8445 | 291 | 388 | 40 | 90 | 773 | 25 | 97 | 1076 | 258 | 76 | 7.6 | 7.5 | 1.966 | 1.803 | 66 | 54.9 | 16.8182 | 11 | 9.5 | 13.6364 | 9489 | 1.1236 | 33.26% | 112.908 | 32.26% | 224.943 | 64.27% | 2999.24
Mar | 12557 | 433 | 201 | 33 | 84 | 348 | 20 | 94 | 607 | 173 | 71 | 7.5 | 7.5 | 1.675 | 1.572 | 36 | 26.3 | 26.9444 | 11 | 6.7 | 39.0909 | 9835 | 0.78323 | 49.49% | 87.033 | 24.87% | 150.684 | 43.05% | 2009.12
Abr | 11025 | 368 | 228 | 25 | 89 | 360 | 11 | 97 | 769 | 123 | 84 | 7.5 | 7.4 | 1.375 | 1.238 | 35 | 25.5 | 28 | 6 | 4.5 | 26 | 10774 | 0.97723 | 42.06% | 83.904 | 23.97% | 132.48 | 37.85% | 1766.4
Mai | 7939 | 256 | 343 | 29 | 20 | 518 | 24 | 19 | 1183 | 142 | 141 | 7.5 | 7.4 | 1.934 | 1.846 | 58 | 45.7 | 21.2069 | 10 | 7.1 | 29 | 13078 | 1.6473 | 29.26% | 87.808 | 25.09% | 132.608 | 37.89% | 1768.1067
Jun | 7218 | 241 | 342 | 29 | 92 | 410 | 26 | 94 | 863 | 129 | 85 | 7.6 | 7.5 | 1739 | 1.648 | 36 | 20.5 | 43.0556 | 11 | 7.7 | 30 | 14352 | 1.9884 | 27.54% | 82.422 | 23.55% | 98.81 | 28.23% | 1317.4667
Jul | 7489 | 242 | 266 | 30 | 89 | 473 | 15 | 97 | 823 | 128 | 84 | 7.4 | 7.9 | 1.791 | 1.664 | 57 | 15.3 | 73.1579 | 11 | 6.9 | 37.2727 | 14646 | 1.9557 | 27.66% | 64.372 | 18.39% | 114.466 | 32.7% | 1526.2133
Ago | 7511 | 242 | 283 | 55 | 81 | 283 | 17 | 96 | 743 | 100 | 87 | 7.3 | 8.3 | 1.492 | 1.229 | 70 | 14.3 | 79.5714 | 10 | 7.1 | 29 | 13989 | 1.8625 | 27.66% | 68.486 | 19.57% | 68.486 | 19.57% | 913.1467
Set | 7436 | 248 | 297 | 29 | 90 | 468 | 14 | 97 | 818 | 85 | 90 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 1.409 | 65 | 39.3 | 39.5385 | 11 | 8.5 | 22.7273 | 12260 | 1.6487 | 28.34% | 73.656 | 21.04% | 116.064 | 33.16% | 1547.52
Oct | 8430 | 272 | 321 | 23 | 93 | 450 | 18 | 96 | 1012 | 95 | 91 | 7.7 | 7.6 | 2.156 | 1.382 | 77 | 33.4 | 56.6234 | 10 | 7.6 | 20 | 10554 | 1.252 | 31.09% | 87.312 | 24.95% | 122.4 | 34.97% | 1632
Nov | 9110 | 304 | 472 | 64 | 86 | 672 | 41 | 94 | 1342 | 207 | 85 | 7.5 | 7.3 | 2.07 | 1.869 | 67 | 27.3 | 59.2537 | 11 | 6.3 | 42.7273 | 11114 | 1.22 | 34.74% | 143.488 | 41% | 204.288 | 58.37% | 2723.84
Des | 9359 | 302 | 422 | 61 | 86 | 580 | 45 | 92 | 1084 | 239 | 78 | 8 | 7.2 | 2.081 | 1.608 | 127 | 45.2 | 64.4094 | 13 | 7.1 | 45.3846 | 10440 | 1.1155 | 34.51% | 127.444 | 36.41% | 175.16 | 50.05% | 2335.4667
TOTAL 16 | 104636 | [20 empty] | 140668 | 16.8229
MITJA 16 | 8719.6667 | 288.4167 | 335.0833 | 37.5 | 82.75 | 492.75 | 23.5833 | 89 | 955.4167 | 161.5833 | 87.4167 | 7.55 | 7.55 | 146.625 | 1.6187 | 65.0833 | 33.5583 | 45.4468 | 10.75 | 7.3417 | 30.8199 | 11722.3333 | 1.4019 | 32.96% | 96.6436 | 27.61% | 142.1173 | 40.6% | 1879.8056
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 12372 | 399 | 854 | 72 | 91.57% | 755 | 49 | 93.51% | 1533 | 269 | 82.45% | 7.4 | 7.6 | 1.998 | 2.163 | 87 | 41.5 | 52.3% | 14 | 7 | 50% | 10236 | 0.82735 | 45.6% | 340.746 | 97.36% | 301.245 | 86.07% | 4016.6
Feb | 7569 | 270 | 242 | 43 | 82.23% | 413 | 43 | 89.59% | 723 | 207 | 71.37% | 7.7 | 7.7 | 1987 | 1.635 | 49 | 49.7 | -1.429% | 6 | 5 | 16.67% | 10262 | 1.3558 | 30.86% | 65.34 | 18.67% | 111.51 | 31.86% | 1486.8
Mar | 8241 | 266 | 414 | 39 | 90.58% | 552 | 27 | 95.11% | 1310 | 230 | 82.44% | 8 | 7.3 | 2115 | 1635 | 94 | 50.6 | 46.17% | 12 | 7 | 41.67% | 15204 | 1.8449 | 30.4% | 110.124 | 31.46% | 146.832 | 41.95% | 1957.76
Abr | 7649 | 255 | 537 | 32 | 94.04% | 713 | 34 | 95.23% | 1332 | 207 | 84.46% | 7.6 | 7.5 | 1740 | 1479 | 117 | 33.7 | 71.2% | 13 | 8.1 | 37.69% | 15020 | 1.9637 | 29.14% | 136.935 | 39.12% | 181.815 | 51.95% | 2424.2
Mai | 7688 | 248 | 620 | 28 | 95.48% | 668 | 27 | 95.96% | 1636 | 135 | 91.75% | 7.4 | 7 | 1694 | 1154 | 137 | 40.5 | 70.44% | 16 | 9 | 43.75% | 15896 | 2.0676 | 28.34% | 153.76 | 43.93% | 165.664 | 47.33% | 2208.8533
Jun | 7475 | 249 | 508 | 21 | 95.87% | 658 | 21 | 96.81% | 1129 | 123 | 89.11% | 7.3 | 7.4 | 1756 | 1519 | 77 | 24.8 | 67.79% | 11 | 8.1 | 26.36% | 15439 | 2.0654 | 28.46% | 126.492 | 36.14% | 163.842 | 46.81% | 2184.56
Jul | 7640 | 246 | 402 | 16 | 96.02% | 593 | 15 | 97.47% | 1052 | 108 | 89.73% | 7.3 | 7.5 | 1849 | 1376 | 67 | 13.9 | 79.25% | 11 | 9.2 | 16.36% | 15925 | 2.0844 | 28.11% | 98.892 | 28.25% | 145.878 | 41.68% | 1945.04
Ago | 9697 | 313 | 318 | 23 | 92.77% | 498 | 17 | 96.59% | 900 | 98 | 89.11% | 7.4 | 7.6 | 1449 | 1248 | 60 | 18.2 | 69.67% | 11 | 8.3 | 24.55% | 16293 | 1.6802 | 35.77% | 99.534 | 28.44% | 155.874 | 44.54% | 2078.32
Set | 7538 | 251 | 340 | 18 | 94.71% | 533 | 15 | 97.19% | 977 | 77 | 92.12% | 7.8 | 7.8 | 1732 | 1220 | 97 | 26.6 | 72.58% | 12 | 7.2 | 40% | 15117 | 2.0054 | 28.69% | 85.34 | 24.38% | 133.783 | 38.22% | 1783.7733
Oct | 8193 | 264 | 318 | 22 | 93.08% | 570 | 17 | 97.02% | 950 | 78 | 91.79% | 7.8 | 7.8 | 2106 | 1352 | 89 | 23.3 | 73.82% | 11 | 6.6 | 40% | 15799 | 1.9284 | 30.17% | 83.952 | 23.99% | 150.48 | 42.99% | 2006.4
Nov | 7747 | 258 | 356 | 38 | 89.33% | 715 | 37 | 94.83% | 1189 | 218 | 81.67% | 7.8 | 7.7 | 2221 | 1568 | 98 | 50 | 48.98% | 11 | 7.5 | 31.82% |  |  | 29.49% | 91.848 | 26.24% | 184.47 | 52.71% | 2459.6 | Comptador avariat 4/11/2017
Des | 8128 | 262 | 433 | 52 | 87.99% | 715 | 49 | 93.15% | 1431 | 261 | 81.76% | 8.33 | 8.02 | 2673 | 2395 | 78 | 57.98 | 25.67% | 10 | 8.06 | 19.4% |  |  | 29.94% | 113.446 | 32.41% | 187.33 | 53.52% | 2497.7333 | Comptador avariat 4/11/2017
TOTAL 17 | 99937 | [20 empty] | 145191 | 17.8232
MITJA 17 | 8328.0833 | 273.4167 | 445.1667 | 33.6667 | 91.97% | 615.25 | 29.25 | 95.2% | 1180.1667 | 167.5833 | 85.65% | 7.6525 | 7.5767 | 1776.9998 | 1245.8165 | 87.5 | 35.8983 | 56.37% | 11.5 | 7.5883 | 32.36% | 14519.1 | 1.7823 | 31.25% | 121.716 | 34.78% | 168.2196 | 48.06% | 2254.1367
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 8060 | 260 | 358 | 40 | 88.83% | 624 | 35 | 94.39% | 1286 | 232 | 81.96% | 8.3 | 8.1 | 2590 | 2368 | 94 | 59.6 | 36.6% | 12 | 6.7 | 44.17% | 15823 | 1.9632 | 29.71% | 93.08 | 26.59% | 162.24 | 46.35% | 2163.2
Feb | 9131 | 326 | 282 | 26 | 90.78% | 483 | 17 | 96.48% | 854 | 135 | 84.19% | 8.1 | 8 | 2078 | 1650 | 83 | 37.7 | 54.58% | 10 | 3.6 | 64% | 21600 | 2.3656 | 37.26% | 91.932 | 26.27% | 157.458 | 44.99% | 2099.44
Mar | 8547 | 276 | 299 | 21 | 92.98% | 585 | 13 | 97.78% | 1255 | 107 | 91.47% | 7.6 | 7.6 | 2183 | 1732 | 95 | 43.6 | 54.11% | 11 | 2.9 | 73.64% | 23974 | 2.805 | 31.54% | 82.524 | 23.58% | 161.46 | 46.13% | 2152.8
Abr | 7535 | 251 | 448 | 20 | 95.54% | 840 | 15 | 98.21% | 1805 | 97 | 94.63% | 7.3 | 7.6 | 2355 | 1607 | 121 | 18.8 | 84.46% | 17 | 6.1 | 64.12% | 25410 | 3.3723 | 28.69% | 112.448 | 32.13% | 210.84 | 60.24% | 2811.2
Mai | 8232 | 266 | 449 | 16 | 96.44% | 642 | 11 | 98.29% | 1959 | 68 | 96.53% | 7.5 | 7.5 | 1939 | 1740 | 112 | 18.7 | 83.3% | 14 | 8.2 | 41.43% | 26055 | 3.1651 | 30.4% | 119.434 | 34.12% | 170.772 | 48.79% | 2276.96
Jun | 8083 | 269 | 356 | 9 | 97.47% | 373 | 11 | 97.05% | 1043 | 59 | 94.34% | 7.6 | 7.7 | 1748 | 1375 | 63 | 18.4 | 70.79% | 9 | 6.1 | 32.22% | 25373 | 3.1391 | 30.74% | 95.764 | 27.36% | 100.337 | 28.67% | 1337.8267
Jul | 9789 | 316 | 307 | 17 | 94.46% | 478 | 14 | 97.07% | 1054 | 61 | 94.21% | 7.4 | 7.8 | 1603 | 1432 | 69 | 25 | 63.77% | 9 | 6.5 | 27.78% | 27114 | 2.7698 | 36.11% | 97.012 | 27.72% | 151.048 | 43.16% | 2013.9733
Ago | 10367 | 334 | 267 | 17 | 93.63% | 430 | 13 | 96.98% | 821 | 61 | 92.57% | 7.5 | 8 | 1443 | 1136 | 85 | 12.5 | 85.29% | 13 | 6.1 | 53.08% | 26072 | 2.5149 | 38.17% | 89.178 | 25.48% | 143.62 | 41.03% | 1914.9333
Set | 9278 | 309 | 287 | 28 | 90.24% | 570 | 18 | 96.84% | 1085 | 61 | 94.38% | 7.4 | 8 | 1679 | 1047 | 92 | 10.3 | 88.8% | 10 | 5.6 | 44% | 23940 | 2.5803 | 35.31% | 88.683 | 25.34% | 176.13 | 50.32% | 2348.4
Oct | 13778 | 444 | 259 | 10 | 96.14% | 380 | 10 | 97.37% | 737 | 37 | 94.98% | 8.1 | 8.1 | 1976 | 1158 | 92 | 14.2 | 84.57% | 11 | 5.2 | 52.73% | 21632 | 1.57 | 50.74% | 114.996 | 32.86% | 168.72 | 48.21% | 2249.6
Nov | 13838 | 461 | 196 | 7 | 96.43% | 300 | 4 | 98.67% | 566 | 16 | 97.17% | 8 | 7.6 | 1569 | 1116 | 67 | 16.3 | 75.67% | 9 | 3.7 | 58.89% | 16601 | 1.1997 | 52.69% | 90.356 | 25.82% | 138.3 | 39.51% | 1844
Des | 12267 | 396 | 241 | 10 | 95.85% | 453 | 12 | 97.35% | 885 | 40 | 95.48% | 8 | 8 | 2045 | 2159 | 99 | 21.5 | 78.28% | 14 | 5.4 | 61.43% | 19728 | 1.6082 | 45.26% | 95.436 | 27.27% | 179.388 | 51.25% | 2391.84
TOTAL 18 | 118905 | [20 empty] | 273322 | 29.0531
MITJA 18 | 9908.75 | 325.6667 | 312.4167 | 18.4167 | 94.07% | 513.1667 | 14.4167 | 97.21% | 1112.5 | 81.1667 | 92.66% | 7.7333 | 7.8333 | 1934 | 1543.3333 | 89.3333 | 24.7167 | 71.69% | 11.5833 | 5.5083 | 51.46% | 22776.8333 | 2.4211 | 37.22% | 101.7437 | 29.07% | 167.1213 | 47.75% | 2133.6811
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 11281 | 364 | 256 | 6 | 97% | 462 | 5 | 99% | 987 | 23 | 98% | 8.03 | 8.09 | 2049 | 1626 | 81.3 | 22.64 | 71% | 8.3 | 4.53 | 43% | 17480 | 1.5495 | 41.6% | 93.184 | 26.62% | 168.168 | 48.05% | 2242.24
Feb | 7551 | 270 | 451 | 5 | 99% | 515 | 5 | 99% | 1194 | 24 | 98% | 8.38 | 8.12 | 2220 | 1461 | 121.2 | 24.7 | 79% | 15.4 | 3.79 | 74% | 16106 | 2.133 | 30.86% | 121.77 | 34.79% | 139.05 | 39.73% | 1854
Mar | 6875 | 222 | 426 | 8 | 98% | 793 | 5 | 99% | 1369 | 34 | 98% | 7.985 | 7.9075 | 2053.5 | 1462.5 | 129.8 | 22.5 | 81% | 15 | 4.51 | 70% | 15947 | 2.3196 | 25.37% | 94.572 | 27.02% | 176.046 | 50.3% | 2347.28
Abr | 7051 | 235 | 326 | 10 | 97% | 616 | 9 | 98% | 1071 | 57 | 94% | 8.39 | 7.88 | 1947.2 | 1500.2 | 130.4 | 16.1 | 87% | 14.2 | 5.59 | 61% | 18539 | 2.6293 | 26.86% | 76.61 | 21.89% | 144.76 | 41.36% | 1930.1333
Mai | 7002 | 226 | 397 | 6 | 98% | 605 | 5 | 99% | 1216 | 37 | 96% | 8.05 | 7.8467 | 2287.5 | 1704.6667 | 110.4 | 15.5 | 86% | 13.4 | 6.74 | 47% | 15936 | 2.2759 | 25.83% | 89.722 | 25.63% | 136.73 | 39.07% | 1823.0667
Jun | 7036 | 227 | 485 | 6 | 99% | 625 | 6 | 99% | 1305 | 31 | 97% | 7.6775 | 7.8425 | 2017.25 | 1413.25 | 107.1 | 11.4 | 89% | 14.9 | 5.62 | 62% | 17912 | 2.5458 | 25.94% | 110.095 | 31.46% | 141.875 | 40.54% | 1891.6667
Jul | 7545 | 243 | 701 | 19 | 97% | 688 | 10 | 98% | 1580 | 60 | 96% | 7.494 | 7.756 | 2046.8 | 1348.6 | 136 | 11.1 | 91% | 16.9 | 7.06 | 58% | 18039 | 2.3909 | 27.77% | 170.343 | 48.67% | 167.184 | 47.77% | 2229.12
Ago | 8837 | 285 | 656 | 32 | 93% | 620 | 16 | 97% | 1629 | 86 | 93% | 7.5075 | 7.695 | 1842.5 | 1324.5 | 93.6 | 8.8 | 91% | 16.8 | 5.72 | 66% | 19228 | 2.1759 | 32.57% | 186.96 | 53.42% | 176.7 | 50.49% | 2356
Set | 8747 | 292 | 297 | 31 | 89% | 490 | 17 | 96% | 896 | 71 | 91% | 7.7725 | 7.945 | 1810.5 | 1397 | 75.5 | 90 | 87% | 13.2 | 5.11 | 59% | 18307 | 2.0929 | 33.37% | 86.724 | 24.78% | 143.08 | 40.88% | 1907.7333
Oct | 11167 | 360 | 269 | 30 | 82% | 466 | 17 | 96% | 880 | 71 | 91% | 7.79 | 7.762 | 1933.2 | 1400.8 | 90.7 | 11.3 | 87% | 12.5 | 6 | 48% | 15862 | 1.4204 | 41.14% | 96.84 | 27.67% | 167.76 | 47.93% | 2236.8
Nov | 8131 | 271 | 307 | 37 | 88% | 535 | 25 | 95% | 1287 | 96 | 93% | 8.12 | 7.8267 | 2533.3333 | 1685 | 100.3 | 26.7 | 73% | 16.2 | 6.07 | 62% | 13379 | 1.6454 | 30.97% | 83.197 | 23.77% | 144.985 | 41.42% | 1933.1333
Des | 11072 | 357 | 287 | 32 | 87% | 394 | 15 | 96% | 617 | 84 | 86% | 7.934 | 8.002 | 2118.4 | 1521.2 | 60.4 | 22.4 | 64% | 10.3 | 4.19 | 54% | 15221 | 1.3747 | 40.8% | 102.459 | 29.27% | 140.658 | 40.19% | 1875.44
TOTAL 19 | 102295 | [20 empty] | 201956 | 24.5532
MITJA 19 | 8524.5833 | 279.3333 | 404.8333 | 18.5 | 93.67% | 567.4167 | 11.25 | 97.58% | 1169.25 | 56.1667 | 94.25% | 7.9275 | 7.8894 | 2071.5986 | 1487.0597 | 103.0583 | 23.595 | 82.17% | 13.925 | 5.4108 | 58.67% | 16829.6667 | 2.0461 | 31.92% | 113.0834 | 32.31% | 158.4984 | 45.29% | 2052.2178
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 14054 | 453 | 358 | 25 | 90% | 440 | 19 | 95% | 954 | 87 | 87% | 7.71 | 7.8033 | 1733.6667 | 1221 | 64.7 | 25 | 61% | 9.7 | 5.66 | 40% | 15944 | 1.1345 | 51.77% | 162.174 | 46.34% | 199.32 | 56.95% | 2657.6
Feb | 8453 | 291 | 306 | 22 | 90% | 418 | 16 | 95% | 1182 | 76 | 90% | 8.125 | 7.9 | 1509.5 | 1085.25 | 78.6 | 19.4 | 70% | 9.8 | 3.98 | 55% | 15114 | 1.788 | 33.26% | 89.046 | 25.44% | 121.638 | 34.75% | 1621.84
Mar | 9175 | 296 | 338 | 28 | 89% | 596 | 17 | 97% | 1064 | 81 | 92% | 7.788 | 7.954 | 1636.2 | 1265.6 | 80 | 10.9 | 85% | 13.6 | 5.14 | 62% | 17323 | 1.8881 | 33.83% | 100.048 | 28.59% | 176.416 | 50.4% | 2352.2133
Abr | 15608 | 520 | 183 | 13 | 91% | 410 | 8 | 97% | 839 | 44 | 89% | 7.5525 | 7.69 | 1003.25 | 945 | 48 | 11 | 85% | 9.1 | 3.75 | 56% | 16823 | 1.0778 | 59.43% | 95.16 | 27.19% | 213.2 | 60.91% | 2842.6667
Mai | 8556 | 276 | 280 | 12 | 94% | 588 | 11 | 98% | 1234 | 36 | 96% | 7.0975 | 7.72 | 1606.75 | 1340 | 48.1 | 8.4 | 77% | 11.1 | 3.78 | 66% | 17068 | 1.9949 | 31.54% | 77.28 | 22.08% | 162.288 | 46.37% | 2163.84
Jun | 6476 | 216 | 218 | 18 | 89% | 350 | 13 | 96% | 656 | 47 | 92% | 7.626 | 7.86 | 1755 | 1194.6 | 86.1 | 6.1 | 93% | 10.9 | 4.31 | 59% | 16929 | 2.6141 | 24.69% | 47.088 | 13.45% | 75.6 | 21.6% | 1008
Jul | 5126 | 171 | 273 | 10 | 95% | 367 | 10 | 97% | 753 | 48 | 93% | 7.5733 | 7.73 | 1646.6667 | 1214 | 80.9 | 5.9 | 93% | 11.7 | 4.8 | 59% | 21821 | 4.2569 | 19.54% | 46.683 | 13.34% | 62.757 | 17.93% | 836.76 | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 5621 | 181 | 300 | 19 | 92% | 412 | 16 | 95% | 792 | 62 | 91% | 7.38 | 7.328 | 1748.2 | 1258.2 | 98.8 | 12.4 | 87% | 14.4 | 4.48 | 69% | 18032 | 3.208 | 20.69% | 54.3 | 15.51% | 74.572 | 21.31% | 994.2933
Set | 5555 | 185 | 260 | 20 | 92% | 545 | 18 | 96% | 1016 | 76 | 93% | 7.05 | 7.46 | 1906 | 1258 | 85 | 25.4 | 73% | 10.6 | 7.38 | 32% | 18092 | 3.2569 | 21.14% | 48.1 | 13.74% | 100.825 | 28.81% | 1344.3333
Oct | 5613 | 181 | 379 | 14 | 94% | 635 | 13 | 98% | 1463 | 60 | 96% | 7.39 | 7.66 | 1849 | 1224 | 90.5 | 16.7 | 81% | 38.8 | 5.27 | 69% | 17423 | 3.104 | 20.69% | 68.599 | 19.6% | 114.935 | 32.84% | 1532.4667
Nov | 8874 | 295.8 | 428.75 | 10.8 | 97% | 585 | 11.4 | 98% | 1137.75 | 52.64 | 95% | 7.7075 | 7.612 | 1926.25 | 1421.4 | 92.325 | 5.992 | 93% | 12.595 | 3.578 | 64% | 16891 | 1.9034 | 33.81% | 126.8243 | 36.24% | 173.043 | 49.44% | 2307.24
Des | 7288 | 235.0968 | 226.1667 | 15 | 89% | 407 | 15.1429 | 96% | 657 | 51.7 | 91% | 7.9525 | 7.768 | 2057 | 1210.8571 | 59.84 | 6.8567 | 89% | 10.442 | 3.44 | 65% | 16170 | 2.2187 | 26.87% | 53.1711 | 15.19% | 95.6844 | 27.34% | 1275.7918
TOTAL 20 | 100399 | [20 empty] | 207630 | 28.4453
MITJA 20 | 8366.5833 | 275.0747 | 295.8264 | 17.2333 | 91.83% | 479.4167 | 13.9619 | 96.5% | 978.9792 | 60.1117 | 92.08% | 7.5794 | 7.7071 | 1698.1236 | 1219.8256 | 76.0721 | 12.8374 | 82.25% | 13.5614 | 4.6307 | 58% | 17302.5 | 2.3704 | 31.44% | 81.3744 | 23.25% | 131.8754 | 37.68% | 1744.7538
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 9030 | 291 | 339 | 21 | 87% | 488 | 11 | 97% | 891 | 50 | 93% | 8.02 | 7.68 | 1525 | 1196 | 90.8 | 18.3 | 78% | 11.1 | 4.08 | 59% | 15817 | 1.7516 | 33.26% | 98.649 | 28.19% | 142.008 | 40.57% | 1893.44
Feb | 6480 | 231 | 498 | 10 | 98% | 493 | 7 | 98% | 1100 | 39 | 96% | 7.8 | 6.6 | 1627 | 1069 | 60.9 | 5.2 | 90% | 11.7 | 2.73 | 75% | 16713 | 2.5792 | 26.4% | 115.038 | 32.87% | 113.883 | 32.54% | 1518.44
Mar | 5863 | 189 | 215 | 9 | 94% | 426 | 6 | 98% | 744 | 32 | 94% | 7.82 | 7.89 | 1454 | 1185 | 56.4 | 2.9 | 94% | 7.7 | 2.61 | 63% | 18998 | 3.2403 | 21.6% | 40.635 | 11.61% | 80.514 | 23% | 1073.52
Abr | 6840 | 228 | 154 | 14 | 87% | 245 | 8 | 96% | 397 | 33 | 90% | 7.67 | 7.69 | 1433 | 1279 | 58.6 | 9.9 | 82% | 8.2 | 3.94 | 46% | 18759 | 2.7425 | 26.06% | 35.112 | 10.03% | 55.86 | 15.96% | 744.8
Mai | 6762 | 218 | 139 | 5 | 96% | 193 | 7 | 96% | 290 | 25 | 74% | 7.46 | 7.55 | 1661 | 991 | 42.1 | 4.4 | 88% | 7.9 | 2.82 | 64% | 19531 | 2.8883 | 24.91% | 30.302 | 8.658% | 42.074 | 12.02% | 560.9867
Jun | 7461 | 249 | 152 | 10 | 91% | 234 | 13 | 92% | 423 | 41 | 87% | 7.43 | 7.43 | 1331 | 1045 | 51.2 | 11.2 | 78% | 10.9 | 5.11 | 59% | 18777 | 2.5167 | 28.46% | 37.848 | 10.81% | 58.266 | 16.65% | 776.88
Jul | 6403 | 202.069 | 267 | 23.2 | 90% | 438 | 20 | 96% | 754 | 74 | 90% | 7.4725 | 7.564 | 1105 | 1267.2 | 60 | 25.34 | 71% | 10.455 | 7.918 | 46% | 18749 | 2.9282 | 23.09% | 53.9524 | 15.41% | 88.5062 | 25.29% | 1180.0828
Ago | 8415 | 263 | 146 | 28 | 75% | 170 | 16 | 89% | 338 | 60 | 76% | 7.89 | 7.78 | 1468 | 1195 | 64.2 | 65.2 | 3% | 12.3 | 7.11 | 65% | 16883 | 2.0063 | 30.06% | 38.398 | 10.97% | 44.71 | 12.77% | 596.1333
Set | 7953 | 265 | 438 | 29 | 65% | 400 | 16 | 94% | 855 | 68 | 86% | 7.6 | 7.7 | 1345 | 1171 | 55 | 52.5 | 4% | 12.3 | 7 | 60% | 16296 | 2.049 | 30.29% | 116.07 | 33.16% | 106 | 30.29% | 1413.3333
Oct | 4635 | 145 | 278 | 19 | 93% | 440 | 13 | 97% | 947 | 90 | 91% | 7.56 | 7.62 | 1612 | 1546 | 68.6 | 49.9 | 28% | 11.5 | 7.73 | 42% | 13948 | 3.0093 | 16.57% | 40.31 | 11.52% | 63.8 | 18.23% | 850.6667
Nov | 6258 | 207 | 216 | 29 | 82% | 392.5 | 35 | 91% | 755 | 130 | 81% | 7.84 | 7.7 | 2000 | 1434 | 79.6 | 40.8 | 41% | 11.9 | 4.59 | 66% | 14802 | 2.3653 | 23.66% | 44.712 | 12.77% | 81.2475 | 23.21% | 1083.3
Des | 5789 | 186 | 189 | 52 | 75% | 270 | 35 | 88% | 533 | 140 | 70% | 7.9 | 7.82 | 1534 | 1506 | 54.4 | 38.1 | 29% | 11.8 | 5.64 | 55% | 21244 | 3.6697 | 21.26% | 35.154 | 10.04% | 50.22 | 14.35% | 669.6
TOTAL 21 | 81889 | [20 empty] | 210517 | 31.7465
MITJA 21 | 6824.0833 | 222.8391 | 252.5833 | 20.7667 | 86.08% | 349.125 | 15.5833 | 94.33% | 668.9167 | 65.1667 | 85.67% | 7.7052 | 7.5853 | 1507.9167 | 1240.35 | 61.8167 | 26.9783 | 57.17% | 10.6463 | 5.1065 | 58.33% | 17543.0833 | 2.6455 | 25.47% | 56.2854 | 16.08% | 77.7987 | 22.23% | 1030.0986
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5441 | 177 | 199 | 27 | 75 | 258 | 26 | 84 | 633 | 143 | 63 | 7.93 | 7.79 | 1373 | 1448 | 49.9 | 53.2 |  | 12.5 | 5.07 | 60 | 24335 | 4.4725 | 20.23% | 35.223 | 10.06% | 45.666 | 13.05% | 608.88
Feb | 4498 | 161 | 210 | 31 | 80 | 454 | 27 | 94 | 839 | 137 | 84 | 7.82 | 8.09 | 1543 | 1508 | 75.1 | 51.5 | 29 | 9.9 | 4.61 | 53 | 18116 | 4.0276 | 18.4% | 33.81 | 9.66% | 73.094 | 20.88% | 974.5867
Mar | 7496 | 247 | 289 | 24 | 91 | 396 | 12 | 97 | 739 | 67 | 92 | 7.86 | 8.02 | 1312 | 1291 | 68.4 | 18 | 81 | 12.8 | 2.65 | 78 | 21536 | 2.873 | 28.23% | 71.383 | 20.4% | 97.812 | 27.95% | 1304.16
Abr | 7439 | 247.967 | 224.2 | 12.1429 | 92.9222 | 310 | 7.2857 | 97.4676 | 551.8 | 31.7 | 94.1316 | 7.632 | 8.0829 | 1526.4 | 1224 | 52.24 | 6.4429 | 87.6126 | 11.7 | 3.5329 | 70.4006 | 20688 | 2.781 | 28.34% | 55.5942 | 15.88% | 76.8698 | 21.96% | 1024.9303 | Extració fangs DPER, total 2,500 m3. 04/04/22 a 30/06/22
Mai | 5301 | 171 | 349.25 | 9.8 | 96.292 | 457.5 | 6.6 | 98.594 | 862.75 | 32.26 | 96.19 | 7.3975 | 8.012 | 1276.25 | 1001.6 | 60.425 | 5.07 | 91.37 | 12.7 | 3.672 | 75.7198 | 20376 | 3.8438 | 19.54% | 59.7218 | 17.06% | 78.2325 | 22.35% | 1043.1
Jun | 5226 | 174.2 | 409.8 | 14 | 95.486 | 434 | 8.1667 | 98.16 | 922.6 | 36.7 | 96.0042 | 7.37 | 8.0983 | 1218.6 | 1088.1667 | 55.36 | 12.66 | 72.6946 | 11.324 | 4.4317 | 60.498 | 16258 | 3.111 | 19.91% | 71.3872 | 20.4% | 75.6028 | 21.6% | 1008.0373
Jul | 5663 | 182.6774 | 511 | 17.4286 | 95.6948 | 602 | 12.1667 | 97.7476 | 1076.4 | 43.6 | 95.4456 | 7.132 | 7.9857 | 1103 | 1045.4286 | 53.04 | 9.6017 | 83.4964 | 11.878 | 5.3443 | 64.563 | 17728 | 3.1305 | 20.88% | 93.3482 | 26.67% | 109.9718 | 31.42% | 1466.2908
Ago | 5192 | 167 | 345 | 21 | 91 | 420 | 11 | 97 | 972 | 48 | 94 | 7.54 | 8.2 | 1271 | 928 | 77 | 2.5 | 97 | 12.4 | 4.11 | 64 | 18468 | 3.557 | 19.09% | 57.615 | 16.46% | 70.14 | 20.04% | 935.2
Set | 5139 | 171.3 | 318 | 16.6 | 89.0995 | 442.5 | 8.6 | 96.487 | 623 | 27.02 | 94.1633 | 7.43 | 8.456 | 1457 | 997.6 | 47.375 | 2.184 | 93.8647 | 8.7775 | 3.382 | 59.7477 | 13308 | 2.5896 | 19.58% | 54.4734 | 15.56% | 75.8003 | 21.66% | 1010.67
Oct | 4072 | 131.3548 | 975.75 | 8.4 | 98.7505 | 720 | 9 | 98.4908 | 1815.5 | 27.52 | 97.8935 | 6.79 | 7.702 | 1460 | 987.2 | 79.4 | 3.38 | 95.549 | 13.775 | 5.95 | 58.049 | 15299 | 3.7571 | 15.01% | 128.1695 | 36.62% | 94.5755 | 27.02% | 1261.0065
Nov | 4492 | 149.7333 | 209 | 11.1667 | 93.217 | 282 | 5.3333 | 96.8918 | 648.4 | 26 | 95.332 | 7.664 | 7.825 | 2504.6 | 1514.1667 | 69 | 3.01 | 95.4368 | 9.574 | 4.22 | 51.94 | 13471 | 2.9989 | 17.11% | 31.2943 | 8.941% | 42.2248 | 12.06% | 562.9973
Des | 5661 | 182.6129 | 383 | 9.2 | 95.3425 | 427.5 | 4.8 | 98.5245 | 782.25 | 20.68 | 96.7405 | 7.6825 | 7.798 | 1941.25 | 1620.8 | 59.65 | 7.042 | 87.736 | 9.1725 | 3.86 | 55.3865 | 16377 | 2.893 | 20.87% | 69.9407 | 19.98% | 78.067 | 22.3% | 1040.8935
TOTAL 22 | 65620 | [20 empty] | 215960 | 40.035
MITJA 22 | 5468.3333 | 180.2371 | 368.5833 | 16.8115 | 9115% | 433.625 | 11.496 | 9620% | 872.1417 | 53.3733 | 9158% | 7.5207 | 8.005 | 1498.8417 | 1221.1635 | 62.2408 | 14.5492 | 8316% | 11.3751 | 4.2361 | 6261% | 17996.6667 | 3.3362 | 20.6% | 66.4324 | 18.98% | 78.1553 | 22.33% | 1020.0627
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5317 | 171.516 | 769 | 16.1667 | 96.0992 | 792 | 5.3333 | 99.2392 | 1738.4 | 23.5 | 98.199 | 7.572 | 7.9733 | 1800.6 | 1434.5 | 102.54 | 3.2517 | 96.1976 | 14.402 | 4.9367 | 56.355 | 14243 | 2.6788 | 19.6% | 131.8958 | 37.68% | 135.8407 | 38.81% | 1811.209
Feb | 5832 | 208.2857 | 266.25 | 9.8 | 95.369 | 372.5 | 5.4 | 98.4133 | 831.5 | 20.14 | 97.444 | 7.875 | 8.232 | 1687.5 | 1301.6 | 74.275 | 7.906 | 87.9615 | 8.325 | 4.198 | 45.008 | 13243 | 2.2707 | 23.8% | 55.4561 | 15.84% | 77.5864 | 22.17% | 1034.4857
Mar | 5303 | 171.2069 | 223.75 | 12 | 93.2827 | 477.5 | 5.1667 | 98.655 | 646.75 | 30.5 | 95.638 | 7.3675 | 11.425 | 1385.25 | 1068.6667 | 63.1 | 6.7583 | 89.3097 | 8.85 | 4.3817 | 56.6207 | 15240 | 2.8738 | 19.57% | 38.3075 | 10.95% | 81.7513 | 23.36% | 1090.0172
Abr | 5020 | 168.2759 | 379.5 | 7.8 | 96.4815 | 442.5 | 6.4 | 97.917 | 1015.5 | 32.98 | 93.855 | 7.3125 | 8.224 | 1156.5 | 1084.8 | 55.375 | 13.634 | 76.543 | 11.245 | 3.914 | 69.8305 | 12963 | 2.5823 | 19.23% | 63.8607 | 18.25% | 74.4621 | 21.27% | 992.8276
Mai | 5790 | 188.3103 | 207.5 | 16.25 | 90.5402 | 310 | 9.7143 | 96.2278 | 499 | 48.55 | 88.6913 | 7.4533 | 8.095 | 1348.5 | 1378.875 | 48.85 | 32.75 | 38.0966 | 8.8683 | 4.1875 | 52.8704 | 15319 | 2.6458 | 21.52% | 39.0744 | 11.16% | 58.3762 | 16.68% | 778.3494
Jun | 5286 | 175.6897 | 157.5 | 17.6 | 88.4625 | 302.5 | 14.4 | 94.8047 | 450.75 | 54.1 | 87.6678 | 7.5075 | 7.762 | 1532.5 | 1081.6 | 53.05 | 8.658 | 81.5805 | 9.3925 | 6.32 | 47.722 | 16864 | 3.1903 | 20.08% | 27.6711 | 7.906% | 53.1461 | 15.18% | 708.6149
Jul | 5594 | 180.6207 | 698.6 | 18.5714 | 92.4092 | 422.5 | 12.6667 | 93.7985 | 1208.8 | 43.2286 | 90.3594 | 7.11 | 7.9986 | 1330.6 | 1034.8571 | 71.92 | 11.1271 | 79.5782 | 13.2 | 5.5643 | 66.5292 | 18149 | 3.2444 | 20.64% | 126.1816 | 36.05% | 76.3122 | 21.8% | 1017.4966
Ago | 5946 | 192.2759 | 291.6 | 17.3333 | 93.506 | 362 | 13.5 | 96.5888 | 635.6 | 48.65 | 91.5716 | 7.386 | 7.97 | 1280.2 | 985.3333 | 71.82 | 8.115 | 88.6552 | 10.838 | 5.435 | 53.19 | 16308 | 2.7427 | 21.97% | 56.0676 | 16.02% | 69.6039 | 19.89% | 928.0515
Set | 7696 | 256.533 | 147.25 | 13.2 | 91.036 | 220.5 | 6.6 | 97.007 | 422 | 20.86 | 95.057 | 7.608 | 8.134 | 1147.75 | 787.8 | 45.775 | 10.48 | 77.105 | 8.128 | 4.566 | 43.824 | 19035 | 2.4734 | 29.32% | 37.7745 | 10.79% | 56.5655 | 16.16% | 754.207
Oct | 5733 | 184.935 | 156.2 | 10.333 | 93.385 | 280 | 7.5 | 97.321 | 494.6 | 29.4 | 94.056 | 7.55 | 8.2 | 1226.6 | 880.167 | 49.5 | 13.883 | 71.954 | 11.014 | 3.86 | 64.954 | 19093 | 3.3304 | 21.14% | 28.8868 | 8.253% | 51.7818 | 14.79% | 690.424
Nov | 5801 | 193.367 | 660.6 | 15.833 | 97.603 | 355 | 6.167 | 98.263 | 1045.2 | 31.65 | 96.972 | 7.384 | 8.04 | 1718.6 | 1396.833 | 62.02 | 15.933 | 74.31 | 10 | 4.053 | 59.47 | 15918 | 2.744 | 22.1% | 127.7382 | 36.5% | 68.6453 | 19.61% | 915.2705
Des | 5916 | 190.839 | 239.75 | 13.6 | 94.327 | 270 | 6.2 | 97.704 | 653.25 | 19.78 | 96.972 | 7.96 | 8.138 | 1634.75 | 1421 | 58.35 | 20.22 | 65.347 | 9.113 | 4.094 | 55.075 | 14930 | 2.5237 | 21.81% | 45.7537 | 13.07% | 51.5265 | 14.72% | 687.0204
TOTAL 23 | 69234 | [20 empty] | 191305 | 33.3002
MITJA 23 | 5769.5 | 190.1546 | 349.7917 | 14.0406 | 9354% | 383.9167 | 8.254 | 9716% | 803.4458 | 33.6115 | 9387% | 7.5072 | 8.3493 | 1437.4458 | 1154.6693 | 63.0479 | 12.7263 | 7722% | 10.2813 | 4.6258 | 5595% | 15942.0833 | 2.775 | 21.73% | 66.5145 | 19% | 73.0035 | 20.86% | 950.6645
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influ | pH Eflu | Cond Influ | Cond Eflu | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2024 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 6538 | 210.903 | 265 | 5 | 98.113 | 321.667 | 3.75 | 98.834 | 742.5 | 17.413 | 97.655 | 7.6 | 8.151 | 1271.5 | 1032 | 57.517 | 19.913 | 65.379 | 26.527 | 3.505 | 86.787 | 13775 | 2.1069 | 24.1% | 55.8893 | 15.97% | 67.8405 | 19.38% | 904.5405
Feb | 5805 | 200.172 | 310 | 4.8 | 98.452 | 427.5 | 4.6 | 98.924 | 1009.5 | 17.96 | 98.221 | 7.525 | 7.956 | 1403.75 | 989.4 | 78.975 | 13.48 | 82.931 | 13.333 | 3.96 | 70.299 | 8235 | 1.4186 | 22.88% | 62.0533 | 17.73% | 85.5735 | 24.45% | 1140.9804
Mar | 6188 | 199.613 | 369.25 | 5.6 | 98.483 | 412.5 | 4.2 | 98.982 | 665.975 | 20.68 | 96.895 | 7.485 | 7.992 | 1370 | 1084.4 | 59.95 | 10.018 | 83.289 | 10.9 | 3.286 | 69.853 | 17045 | 2.7545 | 22.81% | 73.7071 | 21.06% | 82.3404 | 23.53% | 1097.8715
Abr | 4539 | 151.3 | 672.167 | 8.125 | 98.791 | 584 | 4.714 | 99.193 | 1350 | 28.725 | 97.872 | 7.192 | 7.999 | 1460.833 | 1002.875 | 82.967 | 5.081 | 93.876 | 14.35 | 6.046 | 57.868 | 15395 | 3.3917 | 17.29% | 101.6989 | 29.06% | 88.3592 | 25.25% | 1178.1227
Mai | 3963 | 127.839 | 388 | 6.4 | 98.351 | 505 | 6.6 | 98.693 | 1051 | 33.1 | 96.851 | 7.323 | 7.862 | 1499.25 | 1143.4 | 98.525 | 10.382 | 89.463 | 13.05 | 4.362 | 66.575 | 14009 | 3.5349 | 14.61% | 49.6015 | 14.17% | 64.5587 | 18.45% | 860.7826
Jun | 3587 | 119.567 | 385 | 10.8 | 97.195 | 445 | 8.2 | 98.157 | 1115.75 | 37.44 | 96.644 | 7.325 | 7.858 | 1285.5 | 1197.2 | 75.425 | 22.54 | 70.116 | 13.05 | 6.22 | 52.337 | 11819 | 3.295 | 13.66% | 46.0333 | 13.15% | 53.2073 | 15.2% | 709.4309
Jul | 4289 | 138.355 | 251.833 | 17.5 | 93.051 | 322 | 13.571 | 95.785 | 597.667 | 61 | 89.794 | 7.48 | 7.694 | 1138.333 | 1276.75 | 59.417 | 58.738 | 1.143 | 10.133 | 8.133 | 19.737 | 190 | 0.044299 | 15.81% | 34.8424 | 9.955% | 44.5503 | 12.73% | 594.0041 | Comptador avariat, segons I9047/23
Ago | 4416 | 142.452 | 172.5 | 18.4 | 89.333 | 230 | 12.8 | 94.435 | 460.75 | 71.08 | 84.573 | 7.62 | 7.97 | 1192.5 | 1506 | 74.5 | 87.44 | -17.369 | 13.073 | 8.58 | 34.369 | - | - | 16.28% | 24.573 | 7.021% | 32.764 | 9.361% | 436.8528 | Comptador avariat, segons I9047/24
Set | 7940 | 264.667 | 167.5 | 13.54 | 91.916 | 180 | 8.4 | 95.333 | 299.725 | 44.44 | 85.173 | 7.72 | 8.192 | 1014.75 | 1071 | 48.375 | 50.9 | -5.22 | 5.675 | 4.394 | 22.573 | 2439 | 0.30718 | 30.25% | 44.3317 | 12.67% | 47.6401 | 13.61% | 635.2008 | Reparat a data del 12/09/24
Oct | 9512 | 306.839 | 178.6 | 11.333 | 93.655 | 300 | 6.333 | 97.889 | 496.22 | 39.15 | 92.11 | 7.572 | 8.05 | 1335 | 1149 | 70.12 | 45.767 | 34.73 | 7.96 | 5.545 | 30.339 | 17155 | 1.8035 | 35.07% | 54.8014 | 15.66% | 92.0517 | 26.3% | 1227.356
Nov | 14328 | 477.6 | 227.6 | 10.714 | 95.293 | 422 | 5.429 | 98.714 | 907.6 | 31.857 | 96.49 | 7.426 | 8.047 | 1289.8 | 1107.714 | 68.54 | 16.186 | 76.385 | 11.022 | 2.211 | 79.94 | 16433 | 1.1469 | 54.58% | 108.7018 | 31.06% | 201.5472 | 57.58% | 2687.296
Des | 6774 | 218.516 | 436 | 10 | 97.706 | 572 | 7 | 98.776 | 1216.4 | 38.283 | 96.853 | 7.544 | 8.057 | 1309.6 | 956.667 | 75.98 | 18.472 | 75.688 | 11.726 | 2.75 | 76.548 | 15538 | 2.2938 | 24.97% | 95.273 | 27.22% | 124.9912 | 35.71% | 1666.5487
TOTAL 24 | 77879 | [20 empty] | 132033 | 22.0973
MITJA 24 | 6489.9167 | 213.1519 | 318.6208 | 10.1843 | 9586% | 393.4722 | 7.1331 | 9781% | 826.0906 | 36.7607 | 9409% | 7.4843 | 7.9857 | 1297.568 | 1126.3672 | 70.8576 | 29.9097 | 5420% | 12.5666 | 4.916 | 5560% | 12003 | 2.0088 | 24.36% | 67.9146 | 19.4% | 83.8694 | 23.96% | 1112.2224