## Godall
|  | EDAR GODALL |  | H-E Disseny: 875 |  |  |  | Pob. Sanejada: 815
| cabal disseny | 150 | MES | 350 | DBO | 350
|  | CARREGA | MES | 60 | DBO | 60
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | [33 empty] | 0
Feb | [33 empty] | 0
Mar | 2451 | 150 | 383 | 29 | 89 | 392 | 14 | 96 | 953 | 90 | 88 |  | 7.5 |  | 1.114 |  |  | 2854 | 1.1644 | [14 empty] | 784
Abr | 5361 | 179 | 275 | 13 | 95 | 307 | 11 | 96 | 759 | 78 | 89 |  | 7.3 |  | 1.05 |  |  | 3947 | 0.73624 | [14 empty] | 732.7067
Mai | 8991 | 290 | 266 | 22 | 92 | 248 | 11 | 95 | 658 | 63 | 90 |  | 7.4 |  | 1.07 |  |  | 3764 | 0.41864 | [14 empty] | 958.9333
Jun | 4110 | 137 | 250 | 14 | 95 | 234 | 11 | 95 | 503 | 56 | 89 | 7.19 | 7.24 | 1.327 | 1.135 |  |  | 3685 | 0.89659 | [14 empty] | 427.44
Jul | 4022 | 130 | 249 | 14 | 95 | 241 | 8 | 97 | 583 | 37 | 93 | 7.6 | 7.66 | 1.395 | 1.008 |  |  | 3435 | 0.85405 | [14 empty] | 417.7333
Ago | 4588 | 148 | 280 | 21 | 92 | 298 | 12 | 96 | 723 | 52 | 93 | 7.5 | 7.48 | 1.315 | 1.371 |  |  | 3444 | 0.75065 | [14 empty] | 588.0533
Set | 4273 | 142 | 169 | 7 | 97 | 237 | 5 | 98 | 543 | 18 | 97 | 7.48 | 7.43 | 1.207 | 0.936 |  |  | 3151 | 0.73742 | [14 empty] | 448.72
Oct | 4976 | 161 | 279 | 12 | 95 | 198 | 8 | 96 | 557 | 32 | 94 | 7.33 | 7.33 | 1.173 | 0.852 |  |  | 3670 | 0.73754 | [14 empty] | 425.04
Nov | 3758 | 134 | 199 | 19 | 91 | 186 | 10 | 95 | 483 | 55 | 89 | 7.46 | 7.3 | 1.244 | 0.947 |  |  | 3936 | 1.0474 | [14 empty] | 332.32
Des | 4537 | 146 | 235 | 19 | 92 | 279 | 11 | 96 | 710 | 68 | 90 | 7.45 | 7.32 | 1.392 | 1.142 |  |  | 3682 | 0.81155 | [14 empty] | 543.12
TOTAL03 | 47067 | 1617 | 2585 | 170 | 933 | 2620 | 101 | 960 | 6472 | 549 | 912 | 52.01 | 73.96 | 9.053 | 10.625 |  |  | 35568 | 8.1545
MITJA03 | 4706.7 | 161.7 | 258.5 | 17 | 93.3 | 262 | 10.1 | 96 | 647.2 | 54.9 | 91.2 | 7.43 | 7.396 | 1.2933 | 1.0625 |  |  | 3556.8 | 0.81545 | [14 empty] | 471.5056
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 3646 | 118 | 246 | 10 | 96 | 331 | 7 | 98 | 765 | 49 | 94 | 7.58 | 7.33 | 1.296 | 0.991 |  |  | 4437 | 1.217 | [14 empty] | 520.7733
Feb | 5038 | 174 | 182 | 20 | 84 | 198 | 8 | 95 | 555 | 47 | 89 | 7.49 | 7.38 | 1.227 | 0.921 |  |  | 4241 | 0.8418 | [14 empty] | 459.36
Mar | 5499 | 177 | 254 | 21 | 88 | 267 | 10 | 96 | 730 | 68 | 89 | 7.54 | 7.46 | 1.189 | 1.199 |  |  | 4341 | 0.78942 | [14 empty] | 630.12
Abr | 14138 | 471 | 53 | 25 | 41 | 79 | 4 | 94 | 188 | 30 | 81 | 7.37 | 7.44 | 0.915 | 0.855 |  |  | 4234 | 0.29948 | [14 empty] | 496.12
Mai | 14546 | 469 | 63 | 22 | 35 | 73 | 4 | 94 | 154 | 32 | 77 | 7.28 | 7.36 | 0.844 | 0.75 |  |  | 3814 | 0.2622 | [14 empty] | 456.4933
Jun | 5647 | 188 | 182 | 35 | 72 | 190 | 9 | 94 | 425 | 43 | 87 | 7.5 | 7.38 | 1.192 | 1 |  |  | 2935 | 0.51974 | [14 empty] | 476.2667
Jul | 4553 | 147 | 256 | 22 | 91 | 305 | 4 | 98 | 702 | 34 | 94 | 7.27 | 7.41 | 1.432 | 1.003 |  |  | 3183 | 0.6991 | [14 empty] | 597.8
Ago | 4551 | 147 | 244 | 63 | 61 | 325 | 19 | 94 | 653 | 117 | 80 | 7.35 | 7.33 | 1.223 | 1.035 |  |  | 3268 | 0.71808 | [14 empty] | 637
Set | 3754 | 125 | 248 | 29 | 87 | 269 | 7 | 97 | 568 | 54 | 90 | 7.24 | 7.27 | 1.388 | 0.865 |  |  | 3098 | 0.82525 | [14 empty] | 448.3333
Oct | 3569 | 115 | 292 | 16 | 94 | 380 | 5 | 99 | 992 | 31 | 97 | 7.32 | 7.36 | 1.638 | 1.032 |  |  | 3089 | 0.86551 | [14 empty] | 582.6667
Nov | 3703 | 123 | 277 | 30 | 90 | 423 | 24 | 94 | 919 | 61 | 93 | 7.31 | 7.24 | 1.364 | 1.108 |  |  | 3029 | 0.81799 | [14 empty] | 693.72
Des | 6101 | 197 | 169 | 23 | 83 | 252 | 9 | 96 | 592 | 67 | 87 | 7.25 | 7.16 | 1.036 | 0.861 |  |  | 4386 | 0.7189 | [14 empty] | 661.92
TOTAL04 | 74745 | 2451 | 2466 | 316 | 922 | 3092 | 110 | 1149 | 7243 | 633 | 1058 | 88.5 | 88.12 | 14.744 | 11.62 |  |  | 44055 | 8.5744
MITJA04 | 6228.75 | 204.25 | 205.5 | 26.3333 | 76.8333 | 257.6667 | 9.1667 | 95.75 | 603.5833 | 52.75 | 88.1667 | 7.375 | 7.3433 | 1.2287 | 0.96833 |  |  | 3671.25 | 0.71454 | [14 empty] | 555.0478
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 4977 | 161 | 219 | 23 | 88 | 270 | 10 | 96 | 596 | 49 | 91 | 7.53 | 7.16 | 1.194 | 0.959 |  |  | 4287 | 0.86136 | [14 empty] | 579.6
Feb | 3662 | 197 | 271 | 46 | 79 | 263 | 21 | 91 | 598 | 62 | 89 | 7.43 | 7.19 | 1.091 | 0.863 |  |  | 3662 | 1 | [14 empty] | 690.8133
Mar | 4592 | 148 | 241 | 34 | 86 | 303 | 21 | 93 | 638 | 98 | 83 | 7.38 | 7.21 | 1.162 | 1.022 |  |  | 4058 | 0.88371 | [14 empty] | 597.92
Abr | 5355 | 179 | 171 | 27 | 81 | 232 | 9 | 96 | 507 | 80 | 84 | 7.21 | 7.2 | 1.176 | 0.972 |  |  | 3235 | 0.60411 | [14 empty] | 553.7067
Mai | 4486 | 145 | 269 | 22 | 89 | 263 | 10 | 96 | 685 | 76 | 88 | 7.29 | 7.2 | 1.024 | 0.948 |  |  | 3115 | 0.69438 | [14 empty] | 508.4667
Jun | 3758 | 125 | 236 | 11 | 95 | 312 | 10 | 97 | 611 | 60 | 90 | 8.2 | 7.8 | 1.408 | 1.016 |  |  | 3112 | 0.8281 | [14 empty] | 520
Jul | 3631 | 117 | 174 | 21 | 87 | 325 | 9 | 97 | 803 | 47 | 94 | 8 | 7.9 | 1.286 | 1.083 |  |  | 3023 | 0.83255 | [14 empty] | 507
Ago | 4861 | 157 | 202 | 31 | 86 | 281 | 11 | 96 | 522 | 60 | 89 | 7.98 | 8.08 | 1.278 | 0.974 |  |  | 3264 | 0.67147 | [14 empty] | 588.2267
Set | 4329 | 144 | 199 | 23 | 89 | 235 | 7 | 97 | 720 | 58 | 92 | 8.2 | 8.2 | 1.338 | 1.063 |  |  | 3122 | 0.72118 | [14 empty] | 451.2
Oct | 4341 | 140 | 288 | 31 | 88 | 428 | 16 | 95 | 751 | 84 | 88 | 8.1 | 8.1 | 1.478 | 1.144 |  |  | 3365 | 0.77517 | [14 empty] | 798.9333
Nov | 5005 | 167 | 174 | 27 | 80 | 314 | 11 | 96 | 680 | 54 | 92 | 8.41 | 8.39 | 1.133 | 0.88 |  |  | 3058 | 0.61099 | [14 empty] | 699.1733
Des | 3704 | 119 | 290 | 31 | 89 | 388 | 14 | 96 | 979 | 77 | 92 | 9.01 | 8.61 | 1.672 | 1.15 |  |  | 3370 | 0.90983 | [14 empty] | 615.6267
TOTAL05 | 52701 | 1799 | 2734 | 327 | 1037 | 3614 | 149 | 1146 | 8090 | 805 | 1072 | 94.74 | 93.04 | 15.24 | 12.074 |  |  | 40671 | 9.3928
MITJA05 | 4391.75 | 149.9167 | 227.8333 | 27.25 | 86.4167 | 301.1667 | 12.4167 | 95.5 | 674.1667 | 67.0833 | 89.3333 | 7.895 | 7.7533 | 1.27 | 1.0062 |  |  | 3389.25 | 0.78274 | [14 empty] | 592.5556
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 6787 | 219 | 454 | 35 | 88 | 460 | 30 | 91 | 988 | 111 | 88 | 8.82 | 8.27 | 1.378 | 1.137 |  |  | 3707 | 0.54619 | [14 empty] | 1343.2
Feb | 3924 | 140 | 224 | 28 | 83 | 386 | 23 | 92 | 657 | 91 | 81 | 8.8 | 8.37 | 1.271 | 1.025 |  |  | 3415 | 0.87029 | [14 empty] | 720.5333
Mar | 5398 | 174 | 295 | 23 | 91 | 461 | 19 | 96 | 798 | 87 | 87 | 8.4 | 8.1 | 1.45 | 1.28 |  |  | 4050 | 0.75028 | [14 empty] | 1069.52
Abr | 3397 | 110 | 328 | 26 | 91 | 401 | 16 | 96 | 862 | 76 | 91 | 8.1 | 8 | 1.44 | 1.31 |  |  | 2863 | 0.8428 | [14 empty] | 588.1333
Mai | 3724 | 120 | 362 | 15 | 96 | 392 | 7 | 98 | 905 | 62 | 92 | 8.1 | 7.6 | 1.515 | 0.939 |  |  | 3110 | 0.83512 | [14 empty] | 627.2
Jun | 3591 | 120 | 401 | 12 | 97 | 410 | 9 | 98 | 911 | 58 | 93 | 7.4 | 7.7 | 1.609 | 1.048 |  |  | 3057 | 0.85129 | [14 empty] | 656
Jul | 3697 | 119 | 332 | 11 | 97 | 542 | 4 | 99 | 1151 | 44 | 96 | 7.5 | 7.8 | 1.676 | 1.086 |  |  | 3162 | 0.85529 | [14 empty] | 859.9733
Ago | 3612 | 117 | 331 | 17 | 93 | 363 | 6 | 98 | 931 | 47 | 90 | 7.85 | 7.41 | 1.318 | 1.054 |  |  | 3160 | 0.87486 | [14 empty] | 566.28
Set | 4231 | 141 | 320 | 12 | 97 | 250 | 6 | 98 | 549 | 46 | 92 | 8.1 | 7.6 | 1.095 | 0.824 |  |  | 3184 | 0.75254 | [14 empty] | 470
Oct | 3751 | 121 | 335 | 8 | 97 | 324 | 6 | 98 | 782 | 40 | 94 | 8.2 | 7.9 | 1.093 | 1.402 |  |  | 3214 | 0.85684 | [14 empty] | 522.72
Nov | 4552 | 152 | 489 | 19 | 96 | 321 | 11 | 97 | 968 | 49 | 95 | 7.92 | 7.39 | 1.035 | 1.006 |  |  | 2830 | 0.6217 | [14 empty] | 650.56
Des | 3493 | 113 | 344 | 27 | 92 | 281 | 17 | 94 | 851 | 70 | 92 | 7.8 | 7.3 | 1.222 | 0.912 |  |  | 2799 | 0.80132 | [14 empty] | 423.3733
TOTAL06 | 50157 | 1646 | 4215 | 233 | 1118 | 4591 | 154 | 1155 | 10353 | 781 | 1091 | 96.99 | 93.44 | 16.102 | 13.023 |  |  | 38551 | 9.4585
MITJA06 | 4179.75 | 137.1667 | 351.25 | 19.4167 | 93.1667 | 382.5833 | 12.8333 | 96.25 | 862.75 | 65.0833 | 90.9167 | 8.0825 | 7.7867 | 1.3418 | 1.0853 |  |  | 3212.5833 | 0.78821 | [14 empty] | 708.1244
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 3564 | 115 | 999 | 29 | 98 | 471 | 16 | 97 | 1146 | 81 | 94 | 7.7 | 7.7 | 1.62 | 1.297 |  |  | 3607 | 1.0121 | [14 empty] | 722.2
Feb | 3666 | 131 | 324 | 25 | 92 | 355 | 13 | 96 | 882 | 80 | 91 | 7.7 | 7.8 | 1.611 | 1.317 |  |  | 2974 | 0.81124 | [14 empty] | 620.0667
Mar | 4091 | 132 | 564 | 20 | 97 | 484 | 17 | 96 | 987 | 60 | 94 | 7.8 | 7.9 | 1.964 | 1.291 |  |  | 2807 | 0.68614 | [14 empty] | 851.84
Abr | 5907 | 197 | 269 | 17 | 94 | 271 | 15 | 95 | 646 | 46 | 93 | 8.2 | 7.9 | 1.399 | 1.224 |  |  | 2864 | 0.48485 | [14 empty] | 711.8267
Mai | 4301 | 139 | 339 | 18 | 95 | 319 | 17 | 95 | 726 | 70 | 90 | 7.9 | 7.8 | 3.055 | 1.187 |  |  | 2871 | 0.66752 | [14 empty] | 591.2133
Jun | 3595 | 120 | 261 | 28 | 89 | 252 | 18 | 93 | 796 | 76 | 90 | 8 | 7.6 | 1.933 | 1.381 |  |  | 2847 | 0.79193 | [14 empty] | 403.2
Jul | 3369 | 109 | 620 | 26 | 96 | 371 | 9 | 98 | 903 | 86 | 90 | 7.95 | 7.91 | 1.604 | 1.24 |  |  | 3076 | 0.91303 | [14 empty] | 539.1867
Ago | 3338 | 108 | 445 | 16 | 96 | 321 | 9 | 97 | 1030 | 78 | 92 | 7.65 | 7.74 | 1.766 | 1.42 |  |  | 3112 | 0.93229 | [14 empty] | 462.24
Set | 2678 | 89 | 326 | 12 | 96 | 287 | 14 | 95 | 785 | 75 | 90 | 6.5 | 6.6 | 1.93 | 1.511 |  |  | 2852 | 1.065 | [14 empty] | 340.5733
Oct | 4121 | 133 | 243 | 11 | 96 | 294 | 12 | 96 | 762 | 31 | 96 | 7.8 | 7.5 | 1.559 | 1.014 |  |  | 3181 | 0.7719 | [14 empty] | 521.36
Nov | 2954 | 98 | 319 | 19 | 94 | 355 | 8 | 98 | 896 | 45 | 95 | 7.7 | 7.5 | 1.577 | 1.156 |  |  | 3047 | 1.0315 | [14 empty] | 463.8667
Des | 6644 | 214.3226 | 525 | 42 | 92 | 462 | 33 | 93 | 795 | 94 | 88 | 8.2 | 7.6 | 1.338 | 1.286 |  |  | 3299 | 0.49654 | [14 empty] | 1320.2271
TOTAL07 | 48228 | 1585.3226 | 5234 | 263 | 1135 | 4242 | 181 | 1149 | 10354 | 822 | 1103 | 93.1 | 91.55 | 21.356 | 15.324 |  |  | 36537 | 9.664
MITJA07 | 4019 | 132.1102 | 436.1667 | 21.9167 | 94.5833 | 353.5 | 15.0833 | 95.75 | 862.8333 | 68.5 | 91.9167 | 7.7583 | 7.6292 | 1.7797 | 1.277 |  |  | 3044.75 | 0.80533 | [14 empty] | 628.9834
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 4692 | 151 | 521 | 90 | 83 | 489 | 46 | 91 | 928 | 146 | 84 | 8.1 | 7.8 | 1.113 | 0.989 |  |  | 3330 | 0.70972 | [14 empty] | 984.52
Feb | 4711 | 162 | 293 | 71 | 76 | 436 | 43 | 90 | 875 | 135 | 85 | 7.9 | 7.7 | 0.864 | 0.62 |  |  | 2938 | 0.62365 | [14 empty] | 941.76
Mar | 4036 | 130 | 296 | 53 | 82 | 322 | 22 | 93 | 931 | 132 | 86 | 8.2 | 7.4 |  |  |  |  | 3173 | 0.78617 | [14 empty] | 558.1333
Abr | 2922 | 97 | 427 | 41 | 90 | 427 | 22 | 95 | 1059 | 109 | 90 | 7.8 | 7.5 | 1.341 | 1.097 |  |  | 4062 | 1.3901 | [14 empty] | 552.2533
Mai | 9749 | 314 | 214 | 37 | 83 | 287 | 23 | 92 | 628 | 88 | 86 | 7.5 | 7.4 | 1.219 | 0.917 |  |  | 3874 | 0.39737 | [14 empty] | 1201.5733
Jun | 5283 | 176 | 323 | 25 | 92 | 282 | 13 | 95 | 828 | 48 | 94 | 7.7 | 7.6 | 1.398 | 1.02 |  |  | 3676 | 0.69582 | [14 empty] | 661.76
Jul | 4316 | 139 | 387 | 20 | 95 | 318 | 10 | 97 | 866 | 50 | 94 | 7.6 | 7.7 |  |  |  |  | 3743 | 0.86724 | [14 empty] | 589.36
Ago | 4553 | 147 | 337 | 24 | 93 | 265 | 16 | 94 | 877 | 73 | 92 | 7.7 | 7.8 | 1.598 | 1.229 |  |  | 3626 | 0.7964 | [14 empty] | 519.4
Set | 4516 | 151 | 269 | 22 | 92 | 321 | 19 | 94 | 837 | 52 | 94 | 7.6 | 7.8 | 1.635 | 1.04 |  |  | 3340 | 0.73959 | [14 empty] | 646.28
Oct | 5997 | 193 | 393 | 13 | 97 | 239 | 6 | 98 | 807 | 34 | 96 | 7.7 | 7.6 | 1.63 | 1.091 |  |  | 3812 | 0.63565 | [14 empty] | 615.0267
Nov | 4113 | 137 | 1871 | 12 | 99 | 685 | 8 | 99 | 1510 | 30 | 98 | 7.4 | 7.6 | 1.613 | 1.275 |  |  | 3836 | 0.93265 | [14 empty] | 1251.2667
Des | 3662 | 118 | 466 | 21 | 96 | 233 | 10 | 96 | 898 | 44 | 95 | 8 | 7.4 | 1.328 | 1.156 |  |  | 3717 | 1.015 | [14 empty] | 366.5867
TOTAL08 | 58550 | 1915 | 5797 | 429 | 1078 | 4304 | 238 | 1134 | 11044 | 941 | 1094 | 93.2 | 91.3 | 13.739 | 10.434 |  |  | 43127 | 9.5894
MITJA08 | 4879.1667 | 159.5833 | 483.0833 | 35.75 | 89.8333 | 358.6667 | 19.8333 | 94.5 | 920.3333 | 78.4167 | 91.1667 | 7.7667 | 7.6083 | 1.3739 | 1.0434 |  |  | 3593.9167 | 0.79912 | [14 empty] | 740.66
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 4767 | 154 | 290 | 10 | 96 | 426 | 13 | 97 | 898 | 45 | 95 | 7.7 | 7.6 | 1.377 | 1.08 | 99 | 1.4 | 4069 | 0.85358 | [14 empty] | 874.72
Feb | 5356 | 191 | 485 | 13 | 97 | 266 | 13 | 95 | 820 | 26 | 97 | 7.7 | 7.6 | 1.127 | 0.922 | 88 | 1.16 | 3070 | 0.57319 | [14 empty] | 677.4133
Mar | 5501 | 177 | 358 | 13 | 96 | 342 | 8 | 98 | 796 | 34 | 96 | 8 | 7.8 | 1.28 | 1.029 | 99 | 1.21 | 3551 | 0.64552 | [14 empty] | 807.12
Abr | 4888 | 163 | 217 | 17 | 92 | 284 | 16 | 94 | 699 | 35 | 95 | 8.2 | 7.5 | 1.136 | 0.783 | 55 | 1.28 | 3659 | 0.74857 | [14 empty] | 617.2267
Mai | 3988 | 129 | 278 | 9 | 97 | 350 | 6 | 98 | 811 | 41 | 95 | 8.1 | 7.6 | 1.321 | 1.069 | 88 | 1.15 | 3435 | 0.86133 | [14 empty] | 602
Jun | 3656 | 122 | 439 | 14 | 97 | 475 | 9 | 98 | 953 | 44 | 95 | 8 | 7.8 | 1.428 | 1.124 | 99 | 1.66 | 3505 | 0.9587 | [14 empty] | 772.6667
Jul | 4022 | 130 | 375 | 29 | 92 | 585 | 20 | 97 | 686 | 55 | 92 | 7.8 | 7.8 | 1.456 | 1.232 | 99 | 2.35 | 3240 | 0.80557 | [14 empty] | 1014
Ago | 4167 | 134 | 292 | 27 | 91 | 332 | 18 | 95 | 775 | 71 | 91 | 8.2 | 8.8 | 1.434 | 1.219 | 88 | 2.04 | 3765 | 0.90353 | [14 empty] | 593.1733
Set | 4186 | 140 | 200 | 15 | 93 | 235 | 8 | 97 | 644 | 44 | 93 | 8.1 | 8 | 1.459 | 1.097 | 55 | 1.98 | 3450 | 0.82418 | [14 empty] | 438.6667
Oct | 4319 | 139 | 545 | 9 | 98 | 294 | 6 | 98 | 668 | 28 | 96 | 7.8 | 8.2 | 1.311 | 1.021 | 66 | 2.54 | 3591 | 0.83144 | [14 empty] | 544.88
Nov | 2716 | 91 | 320 | 5 | 98 | 500 | 5 | 99 | 979 | 35 | 96 | 7.7 | 7.8 | 1.717 | 1.138 | 88 | 1.65 | 3206 | 1.1804 | [14 empty] | 606.6667
Des | 3752 | 121 | 344 | 10 | 97 | 512 | 7 | 99 | 998 | 32 | 97 | 8.2 | 7.7 | 1.427 | 0.947 | 110 | 1.16 | 3826 | 1.0197 | [14 empty] | 826.0267
TOTAL09 | 51318 | 1691 | 4143 | 171 | 1144 | 4601 | 129 | 1165 | 9727 | 490 | 1138 | 95.5 | 94.2 | 16.473 | 12.661 | 1034 | 19.58 | 42367 | 10.2057
MITJA09 | 4276.5 | 140.9167 | 345.25 | 14.25 | 95.3333 | 383.4167 | 10.75 | 97.0833 | 810.5833 | 40.8333 | 94.8333 | 7.9583 | 7.85 | 1.3727 | 1.0551 | 86.1667 | 1.6317 | 3530.5833 | 0.85048 | [14 empty] | 697.88
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 4673 | 151 | 361 | 20 | 94 | 372 | 15 | 96 | 1112 | 35 | 97 | 8.1 | 7.8 | 1.246 | 0.974 | 66 | 1.53 | 3337 | 0.7141 | [14 empty] | 748.96
Feb | 3076 | 110 | 550 | 17 | 97 | 694 | 16 | 98 | 1156 | 66 | 94 | 8.1 | 7.9 | 1.581 | 1.133 | 88 | 0.94 | 3172 | 1.0312 | [14 empty] | 1017.8667
Mar | 3737 | 121 | 519 | 37 | 93 | 423 | 10 | 98 | 964 | 76 | 92 | 8.1 | 7.6 | 1.454 | 1.025 | 99 | 1.13 | 3796 | 1.0158 | [14 empty] | 682.44
Abr | 3276 | 109 | 474 | 19 | 96 | 543 | 12 | 98 | 1052 | 59 | 94 | 7.7 | 7.4 | 1.419 | 0.964 | 99 | 1.21 | 3622 | 1.1056 | [14 empty] | 789.16
Mai | 3848 | 124 | 273 | 7 | 97 | 517 | 5 | 99 | 962 | 35 | 96 | 7.9 | 7.4 | 1.707 | 0.879 | 83 | 1.68 | 3628 | 0.94283 | [14 empty] | 854.7733
Jun | 3123 | 104 | 339 | 11 | 97 | 425 | 9 | 98 | 785 | 42 | 95 | 7.8 | 7.8 | 1.134 | 0.987 | 99 | 1.48 | 3923 | 1.2562 | [14 empty] | 589.3333
Jul | 4018 | 130 | 337 | 11 | 97 | 467 | 9 | 98 | 890 | 40 | 96 | 7.5 | 7.8 | 1.307 | 1.017 | 99 | 1.45 | 4209 | 1.0475 | [14 empty] | 809.4667
Ago | 4608 | 149 | 274 | 10 | 96 | 475 | 7 | 99 | 906 | 31 | 97 | 7.3 | 7.4 | 1.692 | 0.982 | 99 | 1.64 | 3698 | 0.80252 | [14 empty] | 943.6667
Set | 2955 | 99 | 482 | 8 | 98 | 500 | 5 | 99 | 1094 | 38 | 96 | 7.1 | 6.8 | 1.692 | 1.116 | 88 | 1.23 | 3673 | 1.243 | [14 empty] | 660
Oct | 4575 | 148 | 318 | 12 | 96 | 380 | 11 | 97 | 783 | 33 | 96 | 7.5 | 6.9 | 1.783 | 1.391 | 66 | 1.93 | 3673 | 0.80284 | [14 empty] | 749.8667
Nov | 3594 | 120 | 352 | 20 | 94 | 381 | 11 | 97 | 910 | 53 | 94 | 7.8 | 7.3 | 1.98 | 0.73 | 99 | 1.46 | 3203 | 0.89121 | [14 empty] | 609.6
Des | 4186 | 135 | 473 | 13 | 97 | 437 | 8 | 98 | 397 | 34 | 96 | 7.7 | 7.3 | 1.446 | 1.081 | 99 | 1.53 | 3384 | 0.80841 | [14 empty] | 786.6
TOTAL10 | 45669 | [14 empty] | 1084 |  | 43318
MITJA10 | 3805.75 | 125 | 396 | 15.4167 | 96 | 467.8333 | 9.8333 | 97.9167 | 917.5833 | 45.1667 | 95.25 | 7.7167 | 7.45 | 1.5367 | 1.0232 | 90.3333 | 1.4342 | 3609.8333 | 0.97177 | [14 empty] | 770.1444
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 4768 | 154 | 884 | 22 | 98 | 442 | 13 | 97 | 958 | 44 | 95 | 7.9 | 7.4 | 1.432 | 1.193 | 88 | 1.57 | 3440 | 0.72148 | [14 empty] | 907.5733
Feb | 3359 | 120 | 278 | 10 | 96 | 282 | 12 | 96 | 741 | 37 | 95 | 8.2 | 7.2 | 1.739 | 1.109 | 88 | 0.88 | 3381 | 1.0065 | [14 empty] | 451.2
Mar | 5914 | 191 | 232 | 13 | 94 | 328 | 10 | 97 | 440 | 38 | 91 | 7.6 | 7.6 | 1.108 | 0.964 | 33 | 0.93 | 3631 | 0.61397 | [14 empty] | 835.3067
Abr | 4421 | 147 | 756 | 21 | 97 | 510 | 14 | 97 | 1000 | 45 | 96 | 7.8 | 7.6 | 1.367 | 1.123 | 66 | 1.29 | 3703 | 0.83759 | [14 empty] | 999.6
Mai | 4468 | 144 | 242 | 18 | 93 | 327 | 12 | 96 | 647 | 41 | 94 | 7.5 | 7.5 | 1.374 | 1.104 | 99 | 1.29 | 3893 | 0.87131 | [14 empty] | 627.84
Jun | 4093 | 136 | 222 | 9 | 96 | 315 | 3 | 99 | 751 | 31 | 96 | 7.8 | 7.7 | 1.406 | 1.083 | 88 | 0.9 | 3643 | 0.89006 | [14 empty] | 571.2
Jul | 4262 | 137 | 206 | 16 | 92 | 278 | 13 | 95 | 680 | 43 | 94 | 8 | 7.8 | 1.236 | 0.921 | 99 | 1.43 | 3731 | 0.87541 | [14 empty] | 507.8133
Ago | 4396 | 142 | 487 | 10 | 98 | 380 | 5 | 99 | 974 | 31 | 97 | 8 | 7.8 | 1.405 | 0.98 | 99 | 1.1 | 4118 | 0.93676 | [14 empty] | 719.4667
Set | 4003 | 133 | 284 | 10 | 97 | 333 | 3 | 99 | 667 | 24 | 96 | 7.9 | 8 | 1.321 | 0.948 | 88 | 1.31 | 3925 | 0.98051 | [14 empty] | 590.52
Oct | 4054 | 131 | 257 | 8 | 97 | 368 | 4 | 99 | 662 | 28 | 96 | 7.7 | 7.6 | 1.396 | 0.998 | 77 | 1.28 | 3975 | 0.98051 | [14 empty] | 642.7733
Nov | 6259 | 209 | 217 | 12 | 94 | 333 | 10 | 97 | 633 | 32 | 95 | 7.8 | 7.5 | 1.348 | 0.884 | 66 | 1.63 | 3320 | 0.53044 | [14 empty] | 927.96
Des | 4804 | 155 | 262 | 13 | 95 | 355 | 9 | 98 | 639 | 29 | 96 | 8.4 | 7.8 | 1.374 | 1.233 | 88 | 1.2 | 2100 | 0.43714 | [14 empty] | 733.6667
TOTAL11 | 54801 | [14 empty] | 979 |  | 42860
MITJA11 | 4566.75 | 149.9167 | 360.5833 | 13.5 | 95.5833 | 354.25 | 9 | 97.4167 | 732.6667 | 35.25 | 95.0833 | 7.8833 | 7.625 | 1.3755 | 1.045 | 81.5833 | 1.2342 | 3571.6667 | 0.80681 | [14 empty] | 709.5767
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 4610 | 149 | 335 | 20 | 94 | 355 | 10 | 97 | 848 | 32 | 96 | 7.9 | 8 | 1.4 | 1.138 | 88 | 1.03 | 2313 | 0.50174 | [14 empty] | 705.2667
Feb | 4663 | 161 | 209 | 15 | 93 | 208 | 9 | 95 | 669 | 44 | 93 | 8.1 | 7.8 | 1.333 | 1.19 | 88 | 1.35 | 2063 | 0.44242 | [14 empty] | 446.5067
Mar | 5280 | 170 | 240 | 20 | 92 | 201 | 6 | 97 | 695 | 44 | 94 | 7.9 | 7.6 | 2.075 | 2.014 | 99 | 1.28 | 2541 | 0.48125 | [14 empty] | 455.6
Abr | 4325 | 144 | 341 | 14 | 96 | 308 | 8 | 98 | 763 | 47 | 94 | 7.3 | 7.6 | 1.394 | 1.05 | 88 | 1.02 | 4314 | 0.99746 | [14 empty] | 591.36
Mai | 4388 | 142 | 235 | 8 | 97 | 335 | 6 | 98 | 787 | 39 | 95 | 8 | 7.9 | 1.32 | 0.964 | 110 | 1.2 | 2431 | 0.55401 | [14 empty] | 634.2667
Jun | 5386 | 180 | 218 | 8 | 97 | 295 | 6 | 98 | 601 | 29 | 95 | 7.9 | 7.9 | 1.24 | 2.829 | 88 | 1.47 | 2559 | 0.47512 | [14 empty] | 708
Jul | 6434 | 208 | 265 | 11 | 96 | 334 | 4 | 99 | 727 | 19 | 97 | 7.5 | 7.6 | 1.288 | 1.063 | 99 | 1.39 | 3170 | 0.4927 | [14 empty] | 926.2933
Ago | 5080 | 164 | 239 | 12 | 95 | 310 | 5 | 98 | 697 | 29 | 96 | 7.4 | 7.6 | 1.402 | 1.149 | 99 | 1.1 | 3580 | 0.70472 | [14 empty] | 677.8667
Set | 5795 | 193 | 206 | 14 | 93 | 234 | 11 | 95 | 517 | 33 | 94 | 7.7 | 7.7 | 1.364 | 1.001 | 88 | 1.72 | 2724 | 0.47006 | [14 empty] | 602.16
Oct | 5442 | 176 | 403 | 12 | 97 | 326 | 7 | 98 | 713 | 32 | 95 | 8 | 8.2 | 1.836 | 1.062 | 88 | 1.37 | 2674 | 0.49136 | [14 empty] | 765.0133
Nov | 8821 | 294 | 175 | 21 | 88 | 203 | 10 | 95 | 449 | 40 | 91 | 8 | 7.7 | 1.248 | 1.109 | 33 | 1.67 | 1812 | 0.20542 | [14 empty] | 795.76
Des | 6391 | 206 | 212 | 19 | 91 | 285 | 11 | 93 | 568 | 43 | 93 | 7.5 | 7.5 | 1.41 | 1.226 | 99 | 1.47 | 2333 | 0.36504 | [14 empty] | 782.8
TOTAL12 | 66615 | [14 empty] | 1067 |  | 32514
MITJA12 | 5551.25 | 182.25 | 256.5 | 14.5 | 94.0833 | 282.8333 | 7.75 | 96.75 | 669.5 | 35.9167 | 94.4167 | 7.7667 | 7.7583 | 1.4425 | 1.3163 | 88.9167 | 1.3392 | 2709.5 | 0.51511 | [14 empty] | 674.2411
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 6134 | 198 | 207 | 14 | 93 | 222 | 9 | 96 | 477 | 37 | 92 | 7.9 | 7.4 | 1.237 | 1.174 | 55 | 1.42 | 3116 | 0.50799 | [14 empty] | 586.08
Feb | 6300 | 225 | 223 | 6 | 97 | 243 | 6 | 98 | 730 | 22 | 97 | 7.6 | 7.7 | 1.124 | 0.828 | 66 | 1.08 | 2915 | 0.4627 | [14 empty] | 729
Mar | 7557 | 244 | 122 | 14 | 89 | 139 | 7 | 95 | 320 | 24 | 92 | 8 | 7.5 | 0.905 | 0.727 | 55 | 1.42 | 2800 | 0.37052 | [14 empty] | 452.2133
Abr | 7261 | 242 | 238 | 6 | 98 | 208 | 6 | 97 | 549 | 25 | 95 | 7.9 | 7.3 | 1.16 | 0.804 | 88 | 0.86 | 2327 | 0.32048 | [14 empty] | 671.1467
Mai | 7081 | 228 | 523 | 13 | 98 | 231 | 6 | 97 | 526 | 18 | 97 | 7.6 | 7.2 | 1.077 | 0.739 | 88 | 1.05 | 3364 | 0.47507 | [14 empty] | 702.24
Jun | 6949 | 232 | 160 | 9 | 94 | 232 | 5 | 98 | 561 | 16 | 97 | 7.4 | 7.3 | 1.288 | 0.91 | 88 | 1.28 | 3143 | 0.4523 | [14 empty] | 717.6533
Jul | 6572 | 212 | 276 | 7 | 97 | 237 | 5 | 98 | 632 | 19 | 97 | 7.4 | 7.7 | 1.363 | 1.099 | 99 | 1.2 | 3483 | 0.52998 | [14 empty] | 669.92
Ago | 7073 | 228 | 226 | 9 | 96 | 280 | 9 | 97 | 619 | 21 | 97 | 7.5 | 7.5 | 1.724 | 1.248 | 99 | 0.95 | 3576 | 0.50558 | [14 empty] | 851.2
Set | 6919 | 231 | 168 | 12 | 93 | 185 | 9 | 95 | 407 | 37 | 91 | 7.7 | 7.5 | 1.237 | 1.091 | 88 | 1.2 | 2976 | 0.43012 | [14 empty] | 569.8
Oct | 5310 | 171 | 160 | 20 | 88 | 218 | 12 | 94 | 428 | 40 | 91 | 7.7 | 7.9 | 1.249 | 0.965 | 88 | 1.18 | 3264 | 0.61469 | [14 empty] | 497.04
Nov | 5041 | 168 | 190 | 12 | 94 | 295 | 13 | 96 | 546 | 33 | 94 | 8.1 | 8 | 1.216 | 0.878 | 66 | 1.06 | 2862 | 0.56774 | [14 empty] | 660.8
Des | 3978 | 128 | 197 | 12 | 94 | 448 | 10 | 98 | 622 | 36 | 94 | 8.5 | 8.2 | 1.375 | 1.146 | 88 | 1.16 | 3659 | 0.91981 | [14 empty] | 764.5867
TOTAL13 | 76175 | [14 empty] | 968 |  | 37485
MITJA13 | 6347.9167 | 208.9167 | 224.1667 | 11.1667 | 94.25 | 244.8333 | 8.0833 | 96.5833 | 534.75 | 27.3333 | 94.5 | 7.775 | 7.6 | 1.2463 | 0.96742 | 80.6667 | 1.155 | 3123.75 | 0.51308 | [14 empty] | 655.9733
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia | [14 empty] | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | [14 empty] | habitants
Gen | 3841 | 124 | 280 | 9 | 97 | 478 | 8 | 98 | 790 | 31 | 96 | 8.5 | 8.3 | 1.375 | 1.054 | 99 | 1.13 | 2980 | 0.77584 | [14 empty] | 790.2933
Feb | 2701 | 96 | 303 | 12 | 96 | 513 | 9 | 98 | 963 | 40 | 96 | 7.7 | 7.6 | 1.613 | 1.038 | 88 | 0.77 | 2794 | 1.0344 | [14 empty] | 656.64
Mar | 3315 | 107 | 437 | 14 | 97 | 538 | 11 | 98 | 987 | 42 | 96 | 7.7 | 7.4 | 1.438 | 1.098 | 121 | 0.5 | 2861 | 0.86305 | [14 empty] | 767.5467
Abr | 3337 | 111 | 400 | 8 | 98 | 544 | 4 | 99 | 815 | 32 | 96 | 7.7 | 7.2 | 1.424 | 0.939 | 99 | 0.75 | 2483 | 0.74408 | [14 empty] | 805.12
Mai | 3452 | 111 | 314 | 8 | 97 | 578 | 6 | 99 | 973 | 36 | 96 | 7.1 | 8.1 | 1.301 | 1.042 | 99 | 1.43 | 2663 | 0.77144 | [14 empty] | 855.44
Jun | 2950 | 98 | 251 | 8 | 97 | 603 | 13 | 98 | 931 | 47 | 95 | 7.3 | 7.3 | 0.779 | 0.561 | 88 | 1.32 | 2572 | 0.87186 | [14 empty] | 787.92
Jul | 3467 | 112 | 383 | 5 | 99 | 476 | 8 | 98 | 863 | 33 | 96 | 6.8 | 7.4 | 0.627 | 0.45 | 99 | 1.28 | 2653 | 0.76521 | [14 empty] | 710.8267
Ago | 3705 | 120 | 212 | 12 | 94 | 335 | 11 | 97 | 602 | 38 | 94 | 7.4 | 8.6 | 0.604 | 0.475 | 88 | 1.16 | 2564 | 0.69204 | [14 empty] | 536
Set | 3340 | 111 | 276 | 13 | 95 | 270 | 11 | 96 | 412 | 36 | 91 | 7.2 | 7.7 | 0.785 | 0.687 | 99 | 1.04 | 2606 | 0.78024 | [14 empty] | 399.6
Oct | 3235 | 104 | 222 | 11 | 95 | 372 | 10 | 97 | 548 | 37 | 93 | 7.2 | 7.3 | 0.873 | 0.558 | 88 | 1 | 2684 | 0.82968 | [14 empty] | 515.84
Nov | 4569 | 152 | 234 | 22 | 91 | 348 | 12 | 96 | 563 | 42 | 92 | 7 | 7.4 | 0.604 | 0.571 | 77 | 0.94 | 2638 | 0.57737 | [14 empty] | 705.28
Des | 4352 | 140 | 228 | 12 | 95 | 338 | 10 | 97 | 564 | 27 | 95 | 7.6 | 7.6 | 0.756 | 0.571 | 33 | 2.13 | 2807 | 0.64499 | [14 empty] | 630.9333
TOTAL14 | 42264 | [14 empty] | 1078 |  | 32305
MITJA14 | 3522 | 115.5 | 295 | 11.1667 | 95.9167 | 449.4167 | 9.4167 | 97.5833 | 750.9167 | 36.75 | 94.6667 | 7.4333 | 7.6583 | 1.0149 | 0.75367 | 89.8333 | 1.1208 | 2692.0833 | 0.77919 | [14 empty] | 680.12
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4095 | 132 | 231 | 10 | 96 | 380 | 15 | 96 | 727 | 38 | 95 | 7.6 | 7.6 | 0.826 | 0.662 | 50.9 | 1.9 | 68.1 | 5.7 |  | 5.8 | 1.9 |  |  | 2858 | 0.69792 | 99 | 1.02 | 88% | 30.492 | 50.82% | 50.16 | 83.6% | 668.8
Feb | 2851 | 102 | 452 | 9 | 98 | 523 | 11 | 98 | 1003 | 41 | 96 | 7.7 | 7.5 | 0.795 | 0.514 | 67.6 | 5.4 | 81.5 | 10.9 |  | 8.2 | 1.5 |  | 2.16 | 2122 | 0.7443 | 88 | 0.79 | 68% | 46.104 | 76.84% | 53.346 | 88.91% | 711.28
Mar | 6453 | 208 | 255 | 13 | 95 | 342 | 10 | 97 | 641 | 41 | 94 | 7.5 | 7.4 | 0.573 | 0.447 | 34.6 | 1.5 | 50.9 | 6.8 |  | 4.7 | 1.3 |  | 2.16 | 3101 | 0.48055 | 77 | 0.92 | 138.7% | 53.04 | 88.4% | 71.136 | 118.6% | 948.48
Abr | 4266 | 142 | 252 | 9 | 96 | 329 | 9 | 97 | 733 | 23 | 97 | 7.5 | 7.6 | 0.637 | 0.453 | 30.4 | 2.1 | 54.2 | 8.5 |  | 8.3 | 2.3 |  | 1.41 | 2497 | 0.58533 | 88 | 1.33 | 94.67% | 35.784 | 59.64% | 46.718 | 77.86% | 622.9067
Mai | 3844 | 124 | 346 | 9 | 97 | 336 | 8 | 98 | 640 | 34 | 95 | 7.4 | 7.6 | 0.716 | 0.424 | 37.3 | 0.9 | 41.4 | 5.6 |  | 4.8 | 3.5 |  | 1.55 | 2657 | 0.69121 | 88 | 0.93 | 82.67% | 42.904 | 71.51% | 41.664 | 69.44% | 555.52
Jun | 3909 | 130 | 353 | 11 | 97 | 316 | 16 | 95 | 640 | 51 | 92 | 7.1 | 7.5 | 0.873 | 0.748 | 39.6 | 1.3 | 46 | 8.1 |  | 5.4 | 2.8 |  | 0.94 | 2526 | 0.6462 | 88 | 0.86 | 86.67% | 45.89 | 76.48% | 41.08 | 68.47% | 547.7333
Jul | 3834 | 124 | 222 | 12 | 95 | 289 | 17 | 94 | 552 | 37 | 93 | 7.1 | 7.3 | 1.025 | 0.743 | 40.8 | 1.3 | 55.3 | 7.4 |  | 6.5 | 3.5 |  | 1.05 | 2673 | 0.69718 | 99 | 0.78 | 82.67% | 27.528 | 45.88% | 35.836 | 59.73% | 477.8133
Ago | 3809 | 123 | 410 | 13 | 97 | 401 | 10 | 97 | 804 | 37 | 95 | 7 | 7.5 | 1.043 | 0.658 | 56.7 | 2 | 62.8 | 6.6 |  | 8.2 | 3.3 |  | 1.25 | 2783 | 0.73064 | 88 | 1 | 82% | 50.43 | 84.05% | 49.323 | 82.21% | 657.64
Set | 3152 | 105 | 260 | 8 | 97 | 433 | 10 | 98 | 668 | 25 | 96 | 7.23 | 7.76 | 0.961 | 0.734 | 40.3 | 1.3 | 45.7 | 12.1 |  | 5.8 | 3.1 |  | 1.27 | 2670 | 0.84708 | 99 | 1.18 | 70% | 27.3 | 45.5% | 45.465 | 75.78% | 606.2
Oct | 3355 | 108 | 256 | 13 | 95 | 361 | 12 | 97 | 639 | 32 | 95 | 7.4 | 7.5 | 0.589 | 0.382 | 45.7 | 4 | 52 | 10.3 |  | 6.7 | 2.9 |  | 1.2 | 2625 | 0.78241 | 99 | 1.13 | 72% | 27.648 | 46.08% | 38.988 | 64.98% | 519.84
Nov | 4835 | 161 | 222 | 10 | 95 | 281 | 12 | 96 | 488 | 32 | 93 | 7.5 | 7.4 | 0.529 | 0.424 | 36.2 | 5.3 | 52.5 | 11.5 |  | 7.3 | 2.2 |  | 1 | 2782 | 0.57539 | 77 | 1 | 107.3% | 35.742 | 59.57% | 45.241 | 75.4% | 603.2133
Des | 5505 | 178 | 175 | 12 | 93 | 277 | 13 | 95 | 474 | 30 | 94 | 7.5 | 7.6 | 0.539 | 0.425 | 32.6 | 3.9 | 39.8 | 7.8 |  | 4.9 | 2.2 |  | 0.8 | 3230 | 0.58674 | 99 | 0.96 | 118.7% | 31.15 | 51.92% | 49.306 | 82.18% | 657.4133
TOTAL15 | 49908 | [23 empty] | 32524 |  | 1089
MITJA15 | 4159 | 136.4167 | 286.1667 | 10.75 | 95.9167 | 355.6667 | 11.9167 | 96.5 | 667.4167 | 35.0833 | 94.5833 | 7.3775 | 7.5217 | 0.75883 | 0.55117 | 42.725 | 2.575 | 54.1833 | 8.4417 |  | 6.3833 | 2.5417 |  | 1.3445 | 2710.3333 | 0.67208 | 90.75 | 0.99167 | 90.94% | 39.0379 | 65.06% | 48.5189 | 80.86% | 631.4033
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl |  | P-Infl | P-Efl |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5987 | 193 | 691 | 10 | 99 | 197 | 9 | 96 | 404 | 27 | 93 | 7.6 | 7.6 | 0.586 | 0.459 | 28.9 | 1.3 | 40.1 | 5.6 |  | 3.9 | 1.9 |  | 1 | 3238 | 0.54084 | 88 | 0.96 | 128.7% | 133.363 | 222.3% | 38.021 | 63.37% | 506.9467
Feb | 5638 | 194 | 229 | 8 | 97 | 292 | 8 | 97 | 521 | 23 | 96 | 7.4 | 7.6 | 0.601 | 0.445 | 31.1 | 1.3 | 38.5 | 4.5 |  | 5 | 1.7 |  | 1.5 | 3027 | 0.53689 | 88 | 0.7 | 129.3% | 44.426 | 74.04% | 56.648 | 94.41% | 755.3067
Mar | 4489 | 145 | 181 | 6 | 97 | 368 | 8 | 98 | 589 | 29 | 95 | 7.62 | 7.6 | 0.713 | 0.452 | 35.4 | 3.8 | 47 | 8.2 |  | 5.7 | 1.2 |  | 1.2 | 3182 | 0.70884 | 55 | 1 | 96.67% | 26.245 | 43.74% | 53.36 | 88.93% | 711.4667
Abr | 3655 | 122 | 266 | 6 | 98 | 395 | 14 | 96 | 782 | 35 | 96 | 7.6 | 7.7 | 0.791 | 0.464 | 49.6 | 1.3 | 57.4 | 5.1 |  | 8 | 3.4 |  | 1.5 | 2869 | 0.78495 | 88 | 0.7 | 81.33% | 32.452 | 54.09% | 48.19 | 80.32% | 642.5333
Mai | 3761 | 121 | 260 | 9 | 96 | 309 | 16 | 95 | 642 | 32 | 95 | 7.8 | 7.5 | 0.883 | 0.47 | 51.3 | 2.9 | 56.1 | 8.8 |  | 7.4 | 2.8 |  | 1.8 | 2583 | 0.68679 | 99 | 1.16 | 80.67% | 31.46 | 52.43% | 37.389 | 62.32% | 498.52
Jun | 2663 | 89 | 242 | 9 | 96 | 373 | 12 | 97 | 894 | 35 | 95 | 7.5 | 7.6 | 0.894 | 0.599 | 51 | 1 | 55.4 | 10.8 |  | 7.8 | 4.8 |  | 1.5 | 2588 | 0.97184 | 88 | 0.79 | 59.33% | 21.538 | 35.9% | 33.197 | 55.33% | 442.6267
Jul | 2637 | 85 | 265 | 8 | 22 | 373 | 13 | 32 | 747 | 36 | 64 | 7.5 | 7.6 | 0.94 | 0.654 | 60.1 | 2.3 | 65.5 | 8.2 |  | 9.2 | 5.1 |  | 1.2 | 2629 | 0.99697 | 77 | 1.04 | 56.67% | 22.525 | 37.54% | 31.705 | 52.84% | 422.7333
Ago | 2765 | 89 | 441 | 14 | 39 | 609 | 15 | 54 | 967 | 55 | 86 | 7.5 | 7.8 | 0.937 | 1.488 | 66.6 | 16.6 | 83 | 24.1 |  | 10 | 3.7 |  | 1.3 | 2810 | 1.0163 | 99 | 1.41 | 59.33% | 39.249 | 65.42% | 54.201 | 90.33% | 722.68
Set | 2428 | 81 | 300 | 5 | 98 | 442 | 9 | 98 | 779 | 27 | 97 | 7.5 | 7.9 | 0.781 | 0.557 | 63.6 | 1.2 | 66.6 | 6.2 |  | 22.2 | 4.5 |  | 1.3 | 2288 | 0.94234 | 99 | 1.19 | 54% | 24.3 | 40.5% | 35.802 | 59.67% | 477.36
Oct | 2687 | 87 | 227 | 8 | 97 | 360 | 10 | 97 | 606 | 27 | 96 | 7.6 | 7.8 | 0.837 | 0.511 | 60.7 | 1.1 | 68.6 | 6.2 |  | 7.2 | 2.3 |  | 1 | 1861 | 0.69259 | 77 | 1.11 | 58% | 19.749 | 32.91% | 31.32 | 52.2% | 417.6
Nov | 4150 | 138 | 155 | 14 | 91 | 368 | 9 | 98 | 613 | 34 | 94 | 8.1 | 7.9 | 1.292 | 0.857 | 49.8 | 7.4 | 59.5 | 12.5 |  | 6.5 | 2.2 |  | 0.85 | 1774 | 0.42747 | 66 | 1.21 | 92% | 21.39 | 35.65% | 50.784 | 84.64% | 677.12
Des | 6885 | 222 | 155 | 13 | 92 | 272 | 14 | 95 | 473 | 32 | 93 | 8.1 | 7.8 | 1.251 | 0.923 | 40.4 | 8 | 48.5 | 14 |  | 5.2 | 1.9 |  | 0.85 | 2082 | 0.3024 | 66 | 1.26 | 148% | 34.41 | 57.35% | 60.384 | 100.6% | 805.12
TOTAL16 | 47745 | [23 empty] | 30931 |  | 990
MITJA16 | 3978.75 | 130.5 | 284.3333 | 9.1667 | 85.1667 | 363.1667 | 11.4167 | 87.75 | 668.0833 | 32.6667 | 91.6667 | 7.6517 | 7.7 | 0.8755 | 0.65658 | 49.0417 | 4.0167 | 57.1833 | 9.5167 |  | 8.175 | 2.9583 |  | 1.25 | 2577.5833 | 0.71735 | 82.5 | 1.0442 | 87% | 37.1055 | 61.84% | 47.3933 | 78.99% | 590.0011
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5098 | 164 | 254 | 11 | 96% | 400 | 13 | 97% | 710 | 34 | 95% | 8.1 | 7.8 | 1.457 | 1.175 | 35.9 | 15.9 | 49.6 | 18 | 63.71% | 5.8 | 0.9 | 84.48% | 0.88 | 2035 | 0.39918 | 99 | 1.13 | 109.3% | 41.656 | 69.43% | 65.6 | 109.3% | 874.6667
Feb | 4306 | 154 | 325 | 12 | 96% | 361 | 11 | 97% | 687 | 34 | 95% | 8 | 7.9 | 1.448 | 1.183 | 0 | 0 | 89 | 13 | 85.39% | 8.3 | 0.5 | 93.98% | 0.75 | 1931 | 0.44844 | 88 | 0.85 | 102.7% | 50.05 | 83.42% | 55.594 | 92.66% | 741.2533
Mar | 4798 | 155 | 197 | 8 | 95.94% | 288 | 11 | 96.18% | 571 | 32 | 94.4% | 7.4 | 7.4 | 1.294 | 1.09 | 26.3 | 6.9 | 42.1 | 10.6 | 74.82% | 5.7 | 1.1 | 80.7% | 1.02 | 2552 | 0.53189 | 99 | 1.05 | 103.3% | 30.535 | 50.89% | 44.64 | 74.4% | 595.2
Abr | 2706 | 90 | 494 | 7 | 98.58% | 380 | 14 | 96.32% | 775 | 35 | 95.48% | 7.1 | 7.3 | 3.742 | 1.146 | 0 | 0 | 71 | 3.2 | 95.49% | 7.8 | 0.8 | 89.74% | 0.95 | 2352 | 0.86918 | 88 | 1.18 | 60% | 44.46 | 74.1% | 34.2 | 57% | 456
Mai | 2467 | 80 | 275 | 11 | 96% | 357 | 16 | 95.52% | 749 | 37 | 95.06% | 7.3 | 7.3 | 1.653 | 1.124 | 64.7 | 1.6 | 71.8 | 10.4 | 85.52% | 9.5 | 3.3 | 65.26% | 1 | 2154 | 0.87313 | 99 | 0.88 | 53.33% | 22 | 36.67% | 28.56 | 47.6% | 380.8
Jun | 3238 | 108 | 204 | 5 | 97.55% | 216 | 12 | 94.44% | 461 | 28 | 93.93% | 7.35 | 7.34 | 1.241 | 1.119 | 25.6 | 0.6 | 42.3 | 11.7 | 72.34% | 4 | 2.7 | 32.5% | 1.2 | 2449 | 0.75633 | 99 | 0.9 | 72% | 22.032 | 36.72% | 23.328 | 38.88% | 311.04
Jul | 3928 | 127 | 136 | 8 | 94.12% | 187 | 10 | 94.65% | 383 | 28 | 92.69% | 7.24 | 7.49 | 1.372 | 1.044 | 54.3 | 0.7 | 65.7 | 7 | 89.35% | 5.9 | 2.7 | 54.24% | 1.25 | 2222 | 0.56568 | 88 | 1 | 84.67% | 17.272 | 28.79% | 23.749 | 39.58% | 316.6533
Ago | 4911 | 158 | 171 | 13 | 92.4% | 281 | 12 | 95.73% | 507 | 32 | 93.69% | 7.2 | 7.5 | 1.349 | 1.019 | 48 | 1.4 | 68.9 | 10.8 | 84.33% | 6.4 | 2.8 | 56.25% | 1.05 | 2265 | 0.46121 | 99 | 0.91 | 105.3% | 27.018 | 45.03% | 44.398 | 74% | 591.9733
Set | 4673 | 156 | 128 | 10 | 92.19% | 173 | 11 | 93.64% | 359 | 23 | 93.59% | 7.5 | 7.6 | 1.322 | 1.044 | 32 | 1 | 37.3 | 9.8 | 73.73% | 4 | 2.3 | 42.5% | 0.95 | 1760 | 0.37663 | 88 | 0.7 | 104% | 19.968 | 33.28% | 26.988 | 44.98% | 359.84
Oct | 4195 | 135 | 123 | 5 | 95.93% | 223 | 7 | 96.86% | 543 | 23 | 95.76% | 7.4 | 7.5 | 1.35 | 0.984 | 38.3 | 0.9 | 54 | 7.7 | 85.74% | 5.9 | 2.7 | 54.24% | 1.01 | 1915 | 0.4565 | 33 | 1.09 | 90% | 16.605 | 27.68% | 30.105 | 50.18% | 401.4
Nov | 4292 | 143 | 150 | 10 | 93.33% | 294 | 10 | 96.6% | 544 | 49 | 90.99% | 7.5 | 7.5 | 1.403 | 1.08 | 33.7 | 1.3 | 47.6 | 5.5 | 88.45% | 6.3 | 1.9 | 69.84% | 1 | 2129 | 0.49604 | 88 | 1.3 | 95.33% | 21.45 | 35.75% | 42.042 | 70.07% | 560.56
Des | 5566 | 180 | 129 | 10 | 92.25% | 194 | 8 | 95.88% | 402 | 29 | 92.79% | 7.6 | 7.3 | 1.164 | 1.044 | 25.5 | 10.3 | 38.7 | 17.2 | 55.56% | 4 | 1.5 | 62.5% | 1.25 | 2111 | 0.37927 | 88 | 1.28 | 120% | 23.22 | 38.7% | 34.92 | 58.2% | 465.6
TOTAL17 | 50178 | [23 empty] | 25875 |  | 1056
MITJA17 | 4181.5 | 137.5 | 215.5 | 9.1667 | 95.02% | 279.5 | 11.25 | 95.82% | 557.5833 | 32 | 94.03% | 7.4742 | 7.4942 | 1.5663 | 1.0877 | 32.025 | 3.3833 | 56.5 | 10.4083 | 79.53% | 6.1333 | 1.9333 | 65.52% | 1.0258 | 2156.25 | 0.55112 | 88 | 1.0225 | 91.67% | 29.6313 | 49.39% | 38.4312 | 64.05% | 504.5822
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5465 | 176 | 121 | 14 | 88.43% | 207 | 7 | 96.62% | 400 | 25 | 93.75% | 7.8 | 7.4 | 1310 | 969 | 32.1 | 3.3 | 49.5 | 7.7 | 84.44% | 5.9 | 1.7 | 71.19% | 1.05 | 2059 | 0.37676 | 99 | 0.82 | 117.3% | 21.296 | 35.49% | 36.432 | 60.72% | 485.76
Feb | 4332 | 155 | 217 | 12 | 94.47% | 300 | 7 | 97.67% | 559 | 29 | 94.81% | 7.7 | 7.4 | 1312 | 982 | 35.6 | 8.8 | 61.9 | 15.9 | 74.31% | 6.5 | 1.3 | 80% | 1 | 1816 | 0.41921 | 55 | 0.72 | 103.3% | 33.635 | 56.06% | 46.5 | 77.5% | 620
Mar | 4265 | 138 | 183 | 10 | 94.54% | 296 | 8 | 97.3% | 506 | 29 | 94.27% | 7.9 | 7.5 | 1548 | 1180 | 45.2 | 10.6 | 69.9 | 17.2 | 75.39% | 6.7 | 0.8 | 88.06% | 1.49 | 2048 | 0.48019 | 99 | 0.73 | 92% | 25.254 | 42.09% | 40.848 | 68.08% | 544.64
Abr | 3903 | 130 | 149 | 7 | 95.3% | 255 | 7 | 97.25% | 465 | 25 | 94.62% | 7.8 | 7.4 | 1409 | 1027 | 32.1 | 4.2 | 52 | 8.9 | 82.88% | 5.7 | 1 | 82.46% | 1.42 | 1827 | 0.4681 | 99 | 0.84 | 86.67% | 19.37 | 32.28% | 33.15 | 55.25% | 442
Mai | 3282 | 106 | 270 | 8 | 97.04% | 379 | 9 | 97.63% | 724 | 29 | 95.99% | 7.4 | 7.5 | 1431 | 1052 | 38.3 | 0.7 | 52.5 | 9.6 | 81.71% | 6 | 3 | 50% | 1.78 | 2081 | 0.63406 | 77 | 0.7 | 70.67% | 28.62 | 47.7% | 40.174 | 66.96% | 535.6533
Jun | 2979 | 99 | 170 | 10 | 94.12% | 290 | 8 | 97.24% | 506 | 29 | 94.27% | 7.3 | 7.8 | 1444 | 1100 | 31.1 | 0.6 | 41.6 | 11 | 73.56% | 4.6 | 2.8 | 39.13% | 7.85 | 2142 | 0.71903 | 88 | 1.12 | 66% | 16.83 | 28.05% | 28.71 | 47.85% | 382.8
Jul | 3251 | 105 | 205 | 13 | 93.66% | 312 | 11 | 96.47% | 607 | 32 | 94.73% | 7.4 | 7.6 | 1435 | 1058 | 52.5 | 0.4 | 68.4 | 14.7 | 78.51% | 7.1 | 4 | 43.66% | 7.95 | 2533 | 0.77914 | 99 | 0.99 | 70% | 21.525 | 35.87% | 32.76 | 54.6% | 436.8
Ago | 3813 | 123 | 161 | 12 | 92.55% | 249 | 9 | 96.39% | 446 | 31 | 93.05% | 7.4 | 7.5 | 1465 | 1007 | 45.5 | 0.9 | 55.2 | 11.8 | 78.62% | 5.9 | 3.1 | 47.46% | 8 | 2925 | 0.76711 | 99 | 0.57 | 82% | 19.803 | 33.01% | 30.627 | 51.04% | 408.36
Set | 3390 | 113 | 184 | 8 | 95.65% | 356 | 10 | 97.19% | 569 | 28 | 95.08% | 7.5 | 7.6 | 1393 | 1120 | 52.5 | 0.8 | 69.8 | 9.9 | 85.82% | 7 | 2.7 | 61.43% | 7.56 | 1769 | 0.52183 | 77 | 0.94 | 75.33% | 20.792 | 34.65% | 40.228 | 67.05% | 536.3733
Oct | 5940 | 192 | 133 | 13 | 90.23% | 215 | 9 | 95.81% | 434 | 26 | 94.01% | 7.7 | 7.6 | 1320 | 957 | 23.7 | 1.6 | 33.2 | 11.4 | 65.66% | 3.8 | 1.7 | 55.26% | 7.95 | 1937 | 0.32609 | 55 | 1.01 | 128% | 25.536 | 42.56% | 41.28 | 68.8% | 550.4
Nov | 9133 | 304 | 65 | 10 | 84.62% | 141 | 9 | 93.62% | 238 | 23 | 90.34% | 7.8 | 7.7 | 1157 | 913 | 26.7 | 2.3 | 37.7 | 13.5 | 64.19% | 3.1 | 1.1 | 64.52% | 3.23 | 2303 | 0.25216 | 44 | 2.25 | 202.7% | 19.76 | 32.93% | 42.864 | 71.44% | 571.52
Des | 4946 | 160 | 181 | 9 | 95.03% | 246 | 10 | 95.93% | 488 | 27 | 94.47% | 7.84 | 7.71 | 1348 | 1088 | 30.7 | 3.3 | 44.8 | 10.9 | 75.67% | 4.4 | 1.6 | 63.64% | 1.95 | 1956 | 0.39547 | 44 | 1.56 | 106.7% | 28.96 | 48.27% | 39.36 | 65.6% | 524.8
TOTAL18 | 54699 | [23 empty] | 25396 |  | 935
MITJA18 | 4558.25 | 150.0833 | 169.9167 | 10.5 | 92.97% | 270.5 | 8.6667 | 96.59% | 495.1667 | 27.75 | 94.12% | 7.6283 | 7.5592 | 1381 | 1037.75 | 37.1667 | 3.125 | 53.0417 | 11.875 | 76.73% | 5.5583 | 2.0667 | 62.23% | 4.2692 | 2116.3333 | 0.5116 | 77.9167 | 1.0208 | 100.1% | 25.5017 | 42.5% | 40.5975 | 67.66% | 503.2589
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4642 | 150 | 180 | 10 | 94% | 278 | 10 | 96% | 481 | 28 | 94% | 7.54 | 7.26 | 1300 | 1036 | 40.7 | 2.5 | 57.6 | 11.9 | 79.34% | 5.7 | 2.3 | 59.65% | 2 | 2065 | 0.44485 | 88 | 1.3 | 100% | 27 | 45% | 41.7 | 69.5% | 556
Feb | 4166 | 149 | 160 | 8 | 95% | 231 | 10 | 96% | 435 | 27 | 94% | 7.391 | 7.269 | 1261.125 | 1221 | 30.2 | 2.1 | 35.9 | 13.5 | 62.4% | 4.2 | 2.6 | 38.1% | 2.25 | 1999 | 0.47984 | 88 | 1.36 | 99.33% | 23.84 | 39.73% | 34.419 | 57.37% | 458.92
Mar | 4093 | 132 | 223 | 6 | 97% | 310 | 8 | 98% | 616 | 24 | 96% | 7.505 | 7.605 | 1369.25 | 1036.75 | 49.2 | 1.4 | 58 | 7.1 | 87.76% | 6.8 | 2.3 | 66.18% | 3.36 | 2327 | 0.56853 | 99 | 1.07 | 88% | 29.436 | 49.06% | 40.92 | 68.2% | 545.6
Abr | 3313 | 110 | 171 | 9 | 95% | 273 | 9 | 97% | 520 | 28 | 95% | 7.501 | 7.597 | 1391.111 | 1015.556 | 43 | 1.3 | 53.8 | 7.4 | 86.25% | 6.6 | 2.5 | 62.12% | 2.95 | 2008 | 0.6061 | 99 | 1.34 | 73.33% | 18.81 | 31.35% | 30.03 | 50.05% | 400.4
Mai | 3572 | 115 | 165 | 13 | 92% | 288 | 11 | 96% | 586 | 33 | 94% | 7.64 | 7.606 | 1536.778 | 1097 | 45.9 | 1.9 | 56.3 | 5.4 | 90.41% | 6.5 | 1.9 | 70.77% | 3.02 | 2021 | 0.56579 | 99 | 1.13 | 76.67% | 18.975 | 31.63% | 33.12 | 55.2% | 441.6
Jun | 3092 | 103 | 252 | 11 | 96% | 351 | 10 | 97% | 712 | 31 | 96% | 7.283 | 7.666 | 1502.875 | 1107.375 | 66.1 | 0.9 | 79.7 | 11 | 86.2% | 8.1 | 3.2 | 60.49% | 2.21 | 2122 | 0.68629 | 88 | 1.08 | 68.67% | 25.956 | 43.26% | 36.153 | 60.26% | 482.04
Jul | 3735 | 120 | 165 | 12 | 93% | 240 | 11 | 96% | 469 | 31 | 93% | 7.33 | 7.713 | 1503.5 | 1164.4 | 49 | 0.5 | 60.8 | 15.4 | 74.67% | 6.5 | 3.4 | 47.69% | 2.36 | 2656 | 0.71111 | 99 | 0.55 | 80% | 19.8 | 33% | 28.8 | 48% | 384
Ago | 3986 | 129 | 201 | 16 | 92% | 240 | 13 | 95% | 476 | 37 | 92% | 7.459 | 7.644 | 1490.625 | 1072.75 | 64.6 | 0.7 | 74.4 | 15 | 79.84% | 7.5 | 3.8 | 49.33% | 2.12 | 2721 | 0.68264 | 99 | 0.72 | 86% | 25.929 | 43.21% | 30.96 | 51.6% | 412.8
Set | 4071 | 136 | 179 | 16 | 91% | 293 | 12 | 96% | 598 | 38 | 94% | 7.449 | 7.62 | 1444.556 | 980.556 | 57.9 | 0.7 | 69.5 | 14.5 | 79.14% | 6.4 | 2.5 | 60.94% | 1.85 | 2578 | 0.63326 | 77 | 0.69 | 90.67% | 24.344 | 40.57% | 39.848 | 66.41% | 531.3067
Oct | 3853 | 124 | 208 | 17 | 92% | 262 | 12 | 95% | 587 | 40 | 93% | 7.503 | 7.626 | 1314.111 | 959.556 | 58.5 | 0.8 | 70.3 | 23.1 | 67.14% | 6.6 | 3 | 54.55% | 1.77 | 2513 | 0.65222 | 55 | 0.46 | 82.67% | 25.792 | 42.99% | 32.488 | 54.15% | 433.1733
Nov | 4097 | 136.5667 | 195 | 8 | 96% | 234 | 7 | 97% | 508 | 19 | 96% | 7.594 | 7.718 | 1211.75 | 973.625 | 45.1 | 0.7 | 56.5 | 10.2 | 81.95% | 5.8 | 2.1 | 63.79% | 1.02 | 2566 | 0.62631 | 88 | 1.23 | 91.04% | 26.6305 | 44.38% | 31.9566 | 53.26% | 426.088
Des | 6514 | 210 | 154 | 17 | 89% | 217 | 13 | 94% | 442 | 38 | 91% | 7.8 | 7.712 | 1322.833 | 1067.5 | 50 | 5.6 | 58.5 | 18.6 | 68.21% | 5.6 | 2.3 | 58.93% | 0.95 | 2791 | 0.42846 | 33 | 1.12 | 140% | 32.34 | 53.9% | 45.57 | 75.95% | 607.6
TOTAL19 | 49134 | [23 empty] | 28367 |  | 1012
MITJA19 | 4094.5 | 134.5472 | 187.75 | 11.9167 | 93.5% | 268.0833 | 10.5 | 96.08% | 535.8333 | 31.1667 | 94% | 7.4996 | 7.5863 | 1387.3762 | 1061.0057 | 50.0167 | 1.5917 | 60.9417 | 12.7583 | 78.61% | 6.3583 | 2.6583 | 57.71% | 2.155 | 2363.9167 | 0.59045 | 84.3333 | 1.0042 | 89.7% | 25.2612 | 42.1% | 36.0699 | 60.12% | 473.294
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 7518 | 243 | 182 | 8 | 96% | 442 | 28 | 96% | 203 | 9 | 94% | 7.648 | 7.504 | 1197.556 | 970.556 | 29.1 | 2.5 | 37.9 | 12.9 | 65.96% | 4.6 | 1.8 | 60.87% | 0.88 | 2829 | 0.3763 | 33 | 1.02 | 162% | 44.226 | 73.71% | 107.406 | 179% | 1432.08
Feb | 5232 | 180 | 145 | 7 | 96% | 205 | 8 | 96% | 413 | 22 | 95% | 7.633 | 7.69 | 1209.75 | 1019.25 | 31.4 | 4 | 40.9 | 16.5 | 59.66% | 4.4 | 2 | 54.55% | 1.1 | 2679 | 0.51204 | 22 | 1.1 | 120% | 26.1 | 43.5% | 36.9 | 61.5% | 492
Mar | 8016 | 259 | 232 | 10 | 96% | 243 | 9 | 96% | 482 | 26 | 95% | 7.523 | 7.773 | 1123.714 | 865.143 | 29 | 2.4 | 39.5 | 6.9 | 82.53% | 4.3 | 1.3 | 69.77% | 1.26 | 2726 | 0.34007 | 66 | 0.87 | 172.7% | 60.088 | 100.1% | 62.937 | 104.9% | 839.16
Abr | 13996 | 467 | 68 | 18 | 74% | 94 | 8 | 91% | 175 | 23 | 87% | 7.853 | 7.706 | 1007.429 | 900.571 | 13.1 | 3.7 | 22.6 | 14.7 | 34.96% | 2.5 | 0.6 | 76% | 1.05 | 2846 | 0.20334 | 0 | - | 311.3% | 31.756 | 52.93% | 43.898 | 73.16% | 585.3067
Mai | 9591 | 309 | 82 | 5 | 94% | 88 | 7 | 92% | 191 | 17 | 91% | 7.614 | 7.756 | 978.143 | 932.429 | 8.3 | 1.6 | 14.2 | 11.8 | 16.9% | 2 | 1.4 | 30% | 0.82 | 2582 | 0.26921 | 22 | 1.24 | 206% | 25.338 | 42.23% | 27.192 | 45.32% | 362.56
Jun | 6387 | 213 | 95 | 7 | 93% | 137 | 8 | 94% | 259 | 16 | 94% | 7.587 | 7.783 | 1161 | 907 | 26.6 | 0.6 | 34.6 | 13.3 | 61.56% | 3.6 | 1.6 | 55.56% | 0.88 | 2432 | 0.38077 | 77 | 0.9 | 142% | 20.235 | 33.73% | 29.181 | 48.63% | 389.08
Jul | 6177 | 199 | 103 | 5 | 95% | 88 | 9 | 90% | 170 | 22 | 87% | 7.408 | 7.728 | 1067.8 | 1013.2 | 22.6 | 0.8 | 29.4 | 12.5 | 57.48% | 3.5 | 2 | 42.86% | 1.02 | 3165 | 0.51238 | 99 | 1.18 | 132.7% | 20.497 | 34.16% | 17.512 | 29.19% | 233.4933
Ago | 5335 | 172 | 187 | 12 | 94% | 113 | 9 | 92% | 272 | 26 | 91% | 7.224 | 7.629 | 1056.429 | 955.429 | 21 | 9 | 27.1 | 19.1 | 29.52% | 3.6 | 2.8 | 22.22% | 0.85 | 2978 | 0.5582 | 88 | 1.05 | 114.7% | 32.164 | 53.61% | 19.436 | 32.39% | 259.1467
Set | 4993 | 166 | 108 | 11 | 90% | 120 | 12 | 90% | 258 | 39 | 85% | 7.719 | 7.709 | 1145.714 | 882 | 31.1 | 2.3 | 37.2 | 19.7 | 47.04% | 4 | 2.4 | 40% | 0.96 | 3178 | 0.63649 | 77 | 0.89 | 110.7% | 17.928 | 29.88% | 19.92 | 33.2% | 265.6
Oct | 5178 | 167 | 119 | 13 | 89% | 144 | 13 | 91% | 333 | 32 | 90% | 7.48 | 7.61 | 1213 | 1007 | 28.9 | 0.5 | 34.8 | 14.6 | 58.05% | 4.4 | 2.4 | 45.45% | 0.85 | 2591 | 0.50039 | 44 | 0.87 | 111.3% | 19.873 | 33.12% | 24.048 | 40.08% | 320.64
Nov | 5380 | 179 | 210 | 10 | 95% | 196 | 8 | 96% | 550 | 20 | 96% | 7.434 | 7.653 | 1342.714 | 937.571 | 36.8 | 2.9 | 45.5 | 15.4 | 66.15% | 4.2 | 2.1 | 50% | 1.02 | 2111 | 0.39238 | 44 | 0.99 | 119.3% | 37.59 | 62.65% | 35.084 | 58.47% | 467.7867
Des | 5756 | 186 | 297 | 11 | 96% | 223 | 9 | 96% | 568 | 26 | 95% | 7.237 | 7.597 | 1074.714 | 899 | 22.3 | 2.1 | 32.4 | 10.4 | 67.9% | 3.3 | 2.1 | 36.36% | 0.96 | 2368 | 0.4114 | 88 | 0.98 | 124% | 55.242 | 92.07% | 41.478 | 69.13% | 553.04
TOTAL20 | 83559 | [23 empty] | 32485 |  | 660
MITJA20 | 6963.25 | 228.3333 | 152.3333 | 9.75 | 92.33% | 174.4167 | 10.6667 | 93.33% | 322.8333 | 23.1667 | 91.67% | 7.53 | 7.6782 | 1131.4969 | 940.7624 | 25.0167 | 2.7 | 33.0083 | 13.9833 | 53.98% | 3.7 | 1.875 | 48.64% | 0.97083 | 2707.0833 | 0.42441 | 55 | 1.0082 | 152.2% | 34.7828 | 57.97% | 39.8251 | 66.38% | 516.6578
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia EDAR | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 6951 | 224 | 321 | 7 | 98% | 314 | 7 | 98% | 615 | 19 | 97% | 7.67 | 7.53 | 1269 | 945 | 35.3 | 1.9 | 43.1 | 12.1 | 71.93% | 4.3 | 1.8 | 58.14% | 0.85 | 2620 | 0.37692 | 77 | 0.95 | 149.3% | 71.904 | 119.8% | 70.336 | 117.2% | 937.8133
Feb | 5772 | 206 | 204 | 4 | 98% | 179 | 8 | 96% | 325 | 18 | 94% | 7.5 | 7.6 | 1202 | 938 | 17.5 | 1.7 | 25.2 | 9.1 | 63.89% | 2.8 | 1.6 | 42.86% | 0.75 | 2120 | 0.36729 | 88 | 0.9 | 137.3% | 42.024 | 70.04% | 36.874 | 61.46% | 491.6533
Mar | 4705 | 152 | 162 | 6 | 96% | 226 | 8 | 96% | 436 | 23 | 95% | 7.6 | 7.67 | 1225 | 972 | 29.5 | 0.4 | 39.4 | 11.4 | 71.07% | 4.8 | 2.1 | 56.25% | 0.77 | 2282 | 0.48502 | 66 | 1.1 | 101.3% | 24.624 | 41.04% | 34.352 | 57.25% | 458.0267
Abr | 4814 | 160 | 182 | 5 | 97% | 205 | 7 | 96% | 427 | 24 | 94% | 7.63 | 7.55 | 1255 | 841 | 33.7 | 1 | 45.4 | 6.2 | 86.34% | 5.3 | 1.9 | 64.15% | 1.02 | 2393 | 0.49709 | 88 | 1.15 | 106.7% | 29.12 | 48.53% | 32.8 | 54.67% | 437.3333
Mai | 5158 | 166 | 147 | 8 | 95% | 125 | 10 | 92% | 302 | 27 | 91% | 7.51 | 7.6 | 1117 | 936 | 17.8 | 2.4 | 24.1 | 10.8 | 55.19% | 3.2 | 2.2 | 31.25% | 1.22 | 2319 | 0.44959 | 77 | 1.12 | 110.7% | 24.402 | 40.67% | 20.75 | 34.58% | 276.6667
Jun | 5610 | 187 | 108 | 8 | 93% | 125 | 10 | 92% | 251 | 33 | 87% | 7.34 | 7.54 | 1152 | 1053 | 26 | 12.8 | 33.7 | 18.3 | 45.7% | 4.9 | 1.7 | 65.31% | 1.12 | 2163 | 0.38556 | 44 | 2.43 | 124.7% | 20.196 | 33.66% | 23.375 | 38.96% | 311.6667
Jul | 5342 | 172 | 81 | 6 | 92% | 120 | 7 | 94% | 224 | 19 | 91% | 7.348 | 7.662 | 1115.8 | 945 | 25.9 | 4 | 30.2 | 7.6 | 74.83% | 3.5 | 0.6 | 82.86% | 1.12 | 1970 | 0.36878 | 44 | 1.05 | 114.7% | 13.932 | 23.22% | 20.64 | 34.4% | 275.2
Ago | 4697 | 152 | 93 | 8 | 91% | 123 | 9 | 92% | 238 | 25 | 89% | 7.341 | 7.676 | 1092.333 | 957.111 | 26.8 | 11.2 | 32.9 | 14.9 | 54.71% | 4.1 | 1.2 | 70.73% | 1.02 | 1840 | 0.39174 | - | - | 101.3% | 14.136 | 23.56% | 18.696 | 31.16% | 249.28
Set | 4634 | 154 | 77 | 7 | 91% | 136 | 8 | 94% | 264 | 25 | 90% | 7.331 | 7.65 | 1203.5 | 974.125 | 22.3 | 8.2 | 27.8 | 11.5 | 58.63% | 3.5 | 1.8 | 48.57% | 0.92 | 1840 | 0.39707 | - | - | 102.7% | 11.858 | 19.76% | 20.944 | 34.91% | 279.2533
Oct | 3629 | 117 | 113 | 10 | 91% | 114 | 8 | 94% | 310 | 26 | 92% | 7.355 | 7.534 | 1338.875 | 1010.625 | 35.1 | 3.2 | 44.3 | 10 | 77.43% | 4.9 | 3.5 | 28.57% | 1.01 | 2067 | 0.56958 | - | - | 78% | 13.221 | 22.04% | 13.338 | 22.23% | 177.84
Nov | 5612 | 187 | 125 | 9 | 93% | 174 | 8 | 96% | 316 | 24 | 92% | 7.45 | 7.51 | 1248 | 999 | 34.9 | 2.6 | 45.8 | 13.4 | 70.74% | 4.5 | 2.2 | 51.11% | 0.85 | 2579 | 0.45955 | - | - | 124.7% | 23.375 | 38.96% | 32.538 | 54.23% | 433.84
Des | 5094 | 164 | 163 | 8 | 95% | 100 | 6 | 94% | 246 | 21 | 91% | 7.46 | 6.56 | 1204 | 902 | 19.1 | 13.6 | 26.7 | 19.7 | 26.22% | 2.7 | 3.8 | -40.74% | 0.63 | 2250 | 0.4417 | - | - | 109.3% | 26.732 | 44.55% | 16.4 | 27.33% | 218.6667
TOTAL 21 | 62018 | [23 empty] | 26443 |  | 484
MITJA 21 | 5168.1667 | 170.0833 | 148 | 7.1667 | 94.17% | 161.75 | 8 | 94.5% | 329.5 | 23.6667 | 91.92% | 7.4612 | 7.5068 | 1201.8757 | 956.0718 | 26.3818 | 5.25 | 34.8833 | 12.0833 | 63.06% | 4.0417 | 2.0333 | 46.59% | 0.94 | 2203.5833 | 0.43249 | 69.1429 | 1.2429 | 113.4% | 25.1723 | 41.95% | 27.511 | 45.85% | 378.9367
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia EDAR | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4911 | 158 | 294 | 13 | 96 | 204 | 11 | 95 | 473 | 38 | 92 | 7.38 | 7.33 | 1250 | 1031 | 25.9 | 20.3 | 41 | 26.1 | 36 | 4.4 | 1.7 | 62 | 0.85 | 2410 | 0.49074 | 88 | 1.53 | 105.3% | 46.452 | 77.42% | 32.232 | 53.72% | 429.76
Feb | 4486 | 160 | 246 | 12 | 95 | 218 | 12 | 94 | 414 | 34 | 92 | 7.31 | 7.25 | 1209 | 1025 | 33.9 | 14 | 52.8 | 40.8 | 23 | 4.6 | 2.1 | 54 | 1 | 2220 | 0.49487 | 88 | 1.19 | 106.7% | 39.36 | 65.6% | 34.88 | 58.13% | 465.0667
Mar | 9362 | 302 | 316 | 15 | 95 | 149 | 14 | 91 | 251 | 35 | 86 | 7.14 | 7.1 | 881 | 859 | 12.7 | 4.5 | 25.3 | 17.3 | 32 | 2.5 | 1.4 | 45 | 0.12 | 2355 | 0.25155 | 44 | 1.46 | 201.3% | 95.432 | 159.1% | 44.998 | 75% | 599.9733
Abr | 9942 | 331.4 | 115.375 | 7.625 | 93.391 | 90 | 6.625 | 92.639 | 217.875 | 27.375 | 87.435 | 7.273 | 7.188 | 880.375 | 856 | 17.576 | 9.6 | 31.488 | 14.354 | 54.414 | 2.871 | 1.058 | 63.149 | 0.22 | 2113 | 0.21253 | 11 | 1.98 | 220.9% | 38.2353 | 63.73% | 29.826 | 49.71% | 397.68
Mai | 8676 | 279.871 | 105.889 | 5.889 | 94.439 | 105.556 | 7.889 | 92.526 | 157.333 | 22.778 | 85.522 | 7.044 | 7.119 | 1053 | 972.444 | 13.507 | 7.703 | 35.633 | 15.498 | 56.507 | 2.42 | 1.098 | 54.628 | 0.85 | 1984 | 0.22868 | 0 | - | 186.6% | 29.6353 | 49.39% | 29.5421 | 49.24% | 393.8942
Jun | 4109 | 136.967 | 107 | 7 | 93.458 | 141.429 | 9.143 | 93.535 | 334.429 | 25.286 | 92.439 | 7.053 | 7.146 | 1272 | 986.429 | 41.486 | 9.439 | 59.5 | 16.511 | 72.25 | 5.974 | 1.347 | 77.452 | 1.01 | 1759 | 0.42808 | 88 | 1.42 | 91.31% | 14.6555 | 24.43% | 19.3711 | 32.29% | 258.2814
Jul | 3916 | 126.323 | 200.667 | 7 | 96.512 | 180 | 10 | 94.444 | 410.333 | 24.667 | 93.989 | 6.928 | 7.317 | 1211.667 | 986.5 | 28.557 | 2.161 | 37.55 | 7.973 | 78.767 | 3.808 | 1.478 | 61.187 | 1.12 | 1862 | 0.47549 | 99 | 0.525 | 84.22% | 25.3489 | 42.25% | 22.7381 | 37.9% | 303.1752
Ago | 3101 | 100 | 143 | 5 | 96 | 175 | 10 | 94 | 348 | 26 | 93 | 6.96 | 7.36 | 1261 | 1033 | 30 | 1.2 | 37.9 | 4.7 | 88 | 4.7 | 2.7 | 43 | 1.02 | 2069 | 0.6672 | 0 | - | 66.67% | 14.3 | 23.83% | 17.5 | 29.17% | 233.3333
Set | 2788 | 92.933 | 135.5 | 4.5 | 96.679 | 126.375 | 7.375 | 94.164 | 289.25 | 22.875 | 92.092 | 7.178 | 7.285 | 1226 | 999.875 | 25.588 | 1.115 | 38.788 | 7.276 | 81.242 | 3.5 | 2.589 | 26.029 | 0.85 | 1729 | 0.62016 | 0 | - | 61.96% | 12.5924 | 20.99% | 11.7444 | 19.57% | 156.5921
Oct | 3707 | 119.581 | 160 | 6.889 | 95.694 | 198.75 | 11 | 94.465 | 420 | 23.667 | 94.365 | 7.119 | 7.259 | 1286.333 | 985 | 37.233 | 2.053 | 55.022 | 5.812 | 89.437 | 4.866 | 1.722 | 64.612 | 1.01 | 1903 | 0.51335 | 0 | - | 79.72% | 19.133 | 31.89% | 23.7667 | 39.61% | 316.8897
Nov | 2922 | 97.4 | 149.889 | 5.444 | 96.368 | 268.889 | 8.556 | 96.818 | 569.111 | 20.778 | 96.349 | 7.164 | 7.202 | 1396.333 | 1004.667 | 54.856 | 2.408 | 73.033 | 12.484 | 82.906 | 6.696 | 2.222 | 66.816 | 1.12 | 1899 | 0.6499 | 0 | - | 64.93% | 14.5992 | 24.33% | 26.1898 | 43.65% | 349.1972
Des | 3208 | 103.484 | 191.857 | 9 | 95.309 | 247.143 | 9.714 | 96.069 | 458.286 | 31.714 | 93.08 | 7.357 | 7.184 | 1231.143 | 946.571 | 51.157 | 8.273 | 69.143 | 16.357 | 76.343 | 6.253 | 2.466 | 60.563 |  | 2040 | 0.63591 | 0 | - | 68.99% | 19.8541 | 33.09% | 25.5753 | 42.63% | 341.0046
TOTAL 22 | 61128 | [23 empty] | 24343 |  | 418
MITJA 22 | 5094 | 167.3299 | 180.4314 | 8.1956 | 95.3208 | 175.3452 | 9.7752 | 94.055 | 361.8847 | 27.6783 | 91.5226 | 7.1588 | 7.2283 | 1179.8209 | 973.7905 | 31.0383 | 6.896 | 46.4298 | 15.4304 | 64.2388 | 4.3823 | 1.8233 | 56.5363 | 0.83364 | 2028.5833 | 0.47237 | 34.8333 | 1.3508 | 111.6% | 30.1916 | 50.32% | 29.3405 | 48.9% | 353.7373
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia EDAR | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3165 | 102.097 | 175.667 | 4.889 | 97.217 | 223.333 | 11.667 | 94.776 | 478.111 | 37 | 92.261 | 7.041 | 7.196 | 1399 | 1097.222 | 54.889 | 17.02 | 69.189 | 21.556 | 68.845 | 6.467 | 2.458 | 61.992 | 0.96 | 2113 | 0.66761 | 99 | 0.93 | 68.06% | 17.9351 | 29.89% | 22.8016 | 38% | 304.0217
Feb | 4638 | 165.643 | 151 | 12 | 92.053 | 216.667 | 15.167 | 93 | 420 | 50 | 88.095 | 7.328 | 7.155 | 1223.333 | 1042.167 | 40.6 | 23 | 70.717 | 37.8 | 46.548 | 5.652 | 1.745 | 69.126 | 1.23 | 1981 | 0.42712 | 44 | 0.94 | 110.4% | 25.0121 | 41.69% | 35.8894 | 59.82% | 478.525
Mar | 4519 | 145.774 | 147.2 | 6.52 | 95.571 | 175 | 8 | 95.429 | 308.4 | 29.88 | 90.311 | 6.968 | 6.968 | 1229 | 1038.8 | 47.96 | 23.78 | 62.025 | 34.575 | 44.256 | 5.482 | 1.409 | 74.298 | 1.33 | 1858 | 0.41115 | 99 | 1.04 | 97.18% | 21.4579 | 35.76% | 25.5105 | 42.52% | 340.1393
Abr | 4181 | 139.367 | 145.333 | 6.667 | 95.413 | 136.667 | 11.667 | 91.463 | 277 | 32 | 88.448 | 7.09 | 7.107 | 1063.333 | 1077.333 | 28.7 | 20.667 | 54.9 | 24.733 | 54.949 | 3.97 | 1.44 | 63.728 | 1.33 | 1653 | 0.39536 | 88 | 1.36 | 92.91% | 20.2546 | 33.76% | 19.0469 | 31.74% | 253.9583
Mai | 4441 | 143.258 | 139.2 | 5 | 96.408 | 162 | 11.6 | 92.84 | 325.4 | 31.2 | 90.412 | 7.208 | 7.298 | 1184.2 | 990 | 44.56 | 20 | 67.94 | 32.5 | 52.164 | 5.374 | 1.317 | 75.493 | - | 1559 | 0.35105 | 99 | 1.16 | 95.51% | 19.9415 | 33.24% | 23.2078 | 38.68% | 309.4373
Jun | 4190 | 139.667 | 131.5 | 10.5 | 92.015 | 180 | 14.5 | 91.944 | 249 | 44.25 | 82.229 | 6.87 | 6.718 | 1036.25 | 1041.5 | 29.525 | 23.675 | 50.525 | 37.625 | 25.532 | 3.783 | 1.533 | 59.477 | 1.49 | 1450 | 0.34606 | 99 | 0.71 | 93.11% | 18.3662 | 30.61% | 25.1401 | 41.9% | 335.2008
Jul | 4337 | 139.903 | 74.98 | 10.4 | 86.13 | 151 | 12.2 | 91.921 | 262.6 | 41.6 | 84.158 | 7.158 | 7.242 | 1433.4 | 1388.2 | 24.76 | 23.44 | 50.26 | 33.36 | 33.625 | 3.434 | 1.944 | 43.39 | - | 1510 | 0.34817 | 22 | 1.23 | 93.27% | 10.4899 | 17.48% | 21.1254 | 35.21% | 281.6714
Ago | 4285 | 138.226 | 191 | 15 | 92.147 | 190 | 15 | 92.105 | 276.75 | 51.25 | 81.481 | 7.185 | 7.053 | 1074.75 | 1028.25 | 31.575 | 24.05 | 53.975 | 36.95 | 31.542 | 4.258 | 1.695 | 60.193 | - | 1653 | 0.38576 | 99 | 0.84 | 92.15% | 26.4012 | 44% | 26.2629 | 43.77% | 350.1725
Set | 5483 | 182.767 | 134 | 6 | 95.5 | 130 | 9.5 | 92.7 | 225 | 31 | 86.2 | 6.7 | 6.9 | 1026 | 872 | 25 | 15.1 | 38 | 23.1 | 39.2 | 2.9 | 1.72 | 40.7 | 1 | 1681 | 0.30658 | 44 | 2.37 | 121.8% | 24.4908 | 40.82% | 23.7597 | 39.6% | 316.7961
Oct | 4126 | 133.097 | 128 | 6 | 95.3 | 198 | 7.8 | 96.1 | 315 | 31 | 90.2 | 6.9 | 7.2 | 1300 | 914 | 56 | 6.4 | 77 | 14.2 | 81.6 | 5.8 | 1.47 | 74.7 | - | 2227 | 0.53975 | 88 | 1.16 | 88.73% | 17.0364 | 28.39% | 26.3532 | 43.92% | 351.3761
Nov | 4434 | 147.8 | 167 | 9 | 94.6 | 160 | 9.5 | 94.1 | 361 | 25 | 93.1 | 7.8 | 6.4 | 1139 | 821 | 55 | 6.5 | 82 | 19.4 | 76.3 | 5.5 | 1.94 | 64.7 | - | 2383 | 0.53744 | 88 | 0.87 | 98.53% | 24.6826 | 41.14% | 23.648 | 39.41% | 315.3067
Des | 4992 | 161.032 | 225 | 12 | 94.7 | 207 | 10 | 95.2 | 446 | 32 | 92.8 | - | - | 1199 | 936 | 55 | 11.6 | 70 | 26.6 | 62 | 6.4 | 1.84 | 71.3 | 1.01 | 2428 | 0.48638 | 88 | 0.86 | 107.4% | 36.2322 | 60.39% | 33.3336 | 55.56% | 444.4483
TOTAL 23 | 52791 | [23 empty] | 22496 |  | 957
MITJA 23 | 4399.25 | 144.8859 | 150.8233 | 8.6647 | 93.9212 | 177.4723 | 11.3834 | 93.4648 | 328.6884 | 36.3483 | 88.3079 | 7.1135 | 7.0215 | 1192.2722 | 1020.5393 | 41.1307 | 17.936 | 62.2109 | 28.5332 | 51.3801 | 4.9183 | 1.7093 | 63.2581 | 1.1929 | 1874.6667 | 0.43354 | 79.75 | 1.1225 | 96.59% | 21.8522 | 36.42% | 25.7132 | 42.86% | 340.0878
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4-Infl | NH4-Efl | Nt-Infl | Nt-Efl | Nt | P-Infl | P-Efl | Pt | AUR | Energia EDAR | Energia | Fangs | Fangs | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2024 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 6767 | 218.29 | 133 | 10 | 92.5 | 200 | 10.4 | 94.8 | 368 | 35 | 90.5 | 8 | 8.1 | 1103 | 993 | 30 | 14.9 | 57 | 22.7 | 60.2 | 4.1 | 1.4 | 65.9 |  | 2512 | 0.37121 | 99 | 0.96 | 145.5% | 29.0326 | 48.39% | 43.658 | 72.76% | 582.1067
Feb | 5559 | 191.69 | 114 | 10 | 91.2 | 195 | 10.8 | 94.5 | 252 | 39 | 84.5 | 8.4 | 7.9 | 1169 | 963 | 39 | 14.1 | 83 | 26.4 | 68.2 | 6.1 | 1.55 | 74.6 |  | 2277 | 0.40961 | 55 | 0.81 | 127.8% | 21.8527 | 36.42% | 37.3796 | 62.3% | 498.394
Mar | 5444 | 175.613 | 137 | 15 | 89.1 | 198 | 12.3 | 93.8 | 286 | 43 | 85 | 8.3 | 7.8 | 1136 | 945 | 45 | 6.8 | 67 | 23.4 | 65.1 | 6.1 | 2.04 | 66.6 | 1.02 | 2326 | 0.42726 | 99 | 1.05 | 117.1% | 24.059 | 40.1% | 34.7714 | 57.95% | 463.6183
Abr | 4516 | 150.533 | 117 | 11 | 90.6 | 128 | 8.2 | 93.6 | 229 | 31 | 86.5 | 7.6 | 7.5 | 1169 | 1018 | 32 | 9.3 | 57 | 16.7 | 70.7 | 5.1 | 2.1 | 58.8 |  | 1866 | 0.4132 | 99 | 0.73 | 100.4% | 17.6124 | 29.35% | 19.2682 | 32.11% | 256.9097
Mai | 4664 | 150.452 | 162 | 4 | 97.5 | 200 | 8.4 | 95.8 | 408 | 24 | 94.1 | 7.4 | 7.5 | 1289 | 945 | 48 | 10.3 | 65 | 23.4 | 64 | 6.1 | 1.7 | 72.1 |  | 1953 | 0.41874 | 88 | 0.93 | 100.3% | 24.3732 | 40.62% | 30.0904 | 50.15% | 401.2053
Jun | 4520 | 150.667 | 147 | 5 | 96.6 | 123 | 8.6 | 93 | 302 | 26 | 91.4 | 7.2 | 7.4 | 1425 | 1001 | 24 | 9.6 | 34 | 14.3 | 57.9 | 3.9 | 1.38 | 64.6 | 0.98 | 1781 | 0.39403 | 77 | 1 | 100.4% | 22.148 | 36.91% | 18.532 | 30.89% | 247.0939
Jul | 3659 | 118.032 | 386 | 3 | 99.2 | 272 | 10.6 | 96.1 | 407 | 31 | 92.4 | 7.2 | 7.4 | 1588 | 971 | 52 | 2.9 | 82 | 16.6 | 79.8 | 6.2 | 1.47 | 76.3 |  | 1913 | 0.52282 | 99 | 0.6 | 78.69% | 45.5604 | 75.93% | 32.1047 | 53.51% | 428.0627
Ago | 3721 | 120.032 | 200 | 15 | 92.5 | 273 | 12 | 95.6 | 505 | 32 | 93.7 | 7.2 | 7.4 | 1398 | 1055 | 46 | 1.1 | 61 | 8.4 | 86.2 | 6.8 | 2.71 | 60.1 |  | 2179 | 0.5856 | 88 | 1.11 | 80.02% | 24.0064 | 40.01% | 32.7687 | 54.61% | 436.9165
Set | 4608 | 153.6 | 110 | 6 | 94.5 | 198 | 11.8 | 94 | 301 | 24 | 92 | 7.5 | 7.3 | 1353 | 890 | 57 | 3.7 | 66 | 9.5 | 85.6 | 5.5 | 2.03 | 63.1 | 0.96 | 1828 | 0.3967 | 66 | 1.39 | 102.4% | 16.896 | 28.16% | 30.4128 | 50.69% | 405.504
Oct | 6322 | 203.935 | 105 | 5 | 95.2 | 120 | 7.2 | 94 | 246 | 19 | 92.3 | 7.3 | 7.3 | 1187 | 869 | 42 | 2.3 | 62 | 7.5 | 87.9 | 4.9 | 1.44 | 70.6 |  | 2130 | 0.33692 | 66 | 0.97 | 136% | 21.4132 | 35.69% | 24.4722 | 40.79% | 326.296
Nov | 12084 | 402.8 | 49 | 7 | 85.7 | 75 | 7.5 | 90 | 127 | 26 | 79.5 | 7.7 | 7.3 | 1114 | 852 | 25 | 3.6 | 41 | 16 | 61 | 2.6 | 0.61 | 76.5 |  | 2616 | 0.21648 | 22 | 1.96 | 268.5% | 19.7372 | 32.9% | 30.21 | 50.35% | 402.8
Des | 6576 | 212.129 | 161 | 7 | 95.7 | 126 | 9.4 | 92.5 | 230 | 28 | 87.8 | 7.7 | 7.2 | 1198 | 1012 | 38 | 5.1 | 45 | 25.1 | 44.2 | 4.1 | 1.4 | 65.9 | 1 | 2602 | 0.39568 | 0 | - | 141.4% | 34.1528 | 56.92% | 26.7283 | 44.55% | 356.3767
TOTAL 24 | 68440 | [23 empty] | 25983 |  | 858
MITJA 24 | 5703.3333 | 187.3144 | 151.75 | 8.1667 | 93.3583 | 175.6667 | 9.7667 | 93.975 | 305.0833 | 29.8333 | 89.1417 | 7.625 | 7.5083 | 1260.75 | 959.5 | 39.8333 | 6.975 | 60 | 17.5 | 69.2333 | 5.125 | 1.6525 | 67.925 | 0.99 | 2165.25 | 0.40735 | 71.5 | 1.0464 | 124.9% | 28.425 | 47.37% | 32.9049 | 54.84% | 400.4403