## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 45669
Energia consumida (Kwh/any): | 43318
Producció fangs (m3/any): | 1084
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 396 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 917 | 45
DBO5 (mgO2/L) | 467 | 9
pH (upH) | 7.72 | 7.45
Conductivitat (µg/cm) | 1.54 | 1.02
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 54801
Energia consumida (Kwh/any): | 42860
Producció fangs (m3/any): | 979
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 360 | 13
DQ0 (mgO2/L) | 732 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 354 | 9
pH (upH) | 7.88 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 1.38 | 1.05
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 66615
Energia consumida (Kwh/any): | 32514
Producció fangs (m3/any): | 1067
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 256 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 669 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 282 | 7
pH (upH) | 7.77 | 7.76
Conductivitat (µg/cm) | 1.44 | 1.32
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 76175
Energia consumida (Kwh/any): | 37485
Producció fangs (m3/any): | 968
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 224 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 534 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 244 | 8
pH (upH) | 7.77 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.25 | 0.97
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 42264
Energia consumida (Kwh/any): | 32305
Producció fangs (m3/any): | 1078
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 295 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 750 | 36
DBO5 (mgO2/L) | 449 | 9
pH (upH) | 7.43 | 7.66
Conductivitat (µg/cm) | 1.01 | 0.75
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 49908
Energia consumida (Kwh/any): | 32524
Producció fangs (m3/any): | 1089
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 286 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 667 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 355 | 11
pH (upH) | 7.38 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 0.76 | 0.55
Nitrogen total (mg/L) | 54.18 | 8.44
Fòsfor total (mg/L) | 6.38 | 2.54

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 47745
Energia consumida (Kwh/any): | 30931
Producció fangs (m3/any): | 990
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 284 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 668 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 363 | 11
pH (upH) | 7.65 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 0.88 | 0.66
Nitrogen total (mg/L) | 57.18 | 9.52
Fòsfor total (mg/L) | 8.18 | 2.96

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 50179
Energia consumida (Kwh/any): | 25875
Producció fangs (m3/any): | 1056
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 213 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 558 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 280 | 11
pH (upH) | 7.5 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 1.56 | 1.08
Nitrogen total (mg/L) | 53.03 | 10.89
Fòsfor total (mg/L) | 5.98 | 2.11

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 54699
Energia consumida (Kwh/any): | 25396
Producció fangs (m3/any): | 935
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 169 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 495 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 270 | 8
pH (upH) | 7.63 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 1381 | 1037.75
Nitrogen total (mg/L) | 53.04 | 11.88
Fòsfor total (mg/L) | 5.56 | 2.07

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 49134
Energia consumida (Kwh/any): | 28367
Producció fangs (m3/any): | 1012
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 188 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 536 | 31
DBO5 (mgO2/L) | 268 | 11
pH (upH) | 7.5 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 1387 | 1061
Nitrogen total (mg/L) | 60.94 | 12.76
Fòsfor total (mg/L) | 6.36 | 2.66

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 83559
Energia consumida (Kwh/any): | 32485
Producció fangs (m3/any): | 660
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 152 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 323 | 23
DBO5 (mgO2/L) | 174 | 11
pH (upH) | 7.53 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 1131 | 940
Nitrogen total (mg/L) | 33.01 | 13.98
Fòsfor total (mg/L) | 3.7 | 1.88

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 62018
Energia consumida (Kwh/any): | 26443
Producció fangs (m3/any): | 484
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 148 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 330 | 24
DBO5 (mgO2/L) | 162 | 8
pH (upH) | 7.46 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1201 | 956
Nitrogen total (mg/L) | 33.93 | 12.62
Fòsfor total (mg/L) | 3.93 | 2.05

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 61128
Energia consumida (Kwh/any): | 24343
Producció fangs (m3/any): | 418
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 180 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 362 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 175 | 10
pH (upH) | 7.16 | 7.23
Conductivitat (µg/cm) | 1179.82 | 973.79
Nitrogen total (mg/L) | 46.43 | 15.43
Fòsfor total (mg/L) | 4.38 | 1.82

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 52791
Energia consumida (Kwh/any): | 22496
Producció fangs (m3/any): | 957
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 151 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 329 | 36
DBO5 (mgO2/L) | 177 | 11
pH (upH) | 7.11 | 7.02
Conductivitat (µg/cm) | 1192.27 | 1020.54
Nitrogen total (mg/L) | 62.21 | 28.53
Fòsfor total (mg/L) | 4.92 | 1.71

## 2024
Resum any
Cabal total (m³/any): | 68440
Energia consumida (Kwh/any): | 25983
Producció fangs (m3/any): | 858
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 152 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 305 | 30
DBO5 (mgO2/L) | 176 | 10
pH (upH) | 7.63 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1260 | 959
Nitrogen total (mg/L) | 60 | 17.5
Fòsfor total (mg/L) | 5.13 | 1.65