## Ampolla
|  | E.D.A.R L'AMPOLLA |  |  |  | H-E Disseny: 16.000 |  |  |  | Pob. Sanejada: 3.153
| cabal disseny | 3200 | MES | 375 | DBO | 300
|  | CARREGA | MES | 1200 | DBO | 960
Data | Cabal | Cabal 1997 | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Energia 97 | Fangs | Sequetat | Nt |  |  | Pt | [16 empty] | hab equiv.
97 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1997) | (1997) | % | (1997) | (1997) | % | (1997) | (1997) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | [20 empty] | habitants
Gen | 11695 | 377 | 212 | 10 | 95 | 199 | 12 | 94 | 428 | 33 | 92 | 0.72 |  | 24 | 70 |  |  | 0 | [16 empty] | 1000.3067
Feb | 5555 | 198 | 375 | 10 | 97 | 275 | 8 | 97 | 576 | 16 | 97 | 1.4 |  | 27 | 86 |  |  | 17 | [16 empty] | 726
Mar | 7794 | 251 | 200 | 10 | 95 | 278 | 7 | 98 | 657 | 14 | 98 | 1.21 |  | 24.3 | 95 |  |  | 29 | [16 empty] | 930.3733
Abr | 7342 | 245 | 219 | 10 | 95 | 307 | 3 | 98 | 686 | 7 | 99 | 1.24 |  | 24.5 | 93 |  |  | 54 | [16 empty] | 1002.8667
Mai | 8857 | 286 | 233 | 10 | 96 | 329 | 5 | 98 | 689 | 10 | 98 | 1.09 |  | 24.4 | 92 |  |  | 17 | [16 empty] | 1254.5867
Jun | 11627 | 388 | 255 | 10 | 96 | 177 | 4 | 98 | 357 | 7 | 98 | 0.89 |  | 24.4 | 93 |  |  | 78 | [16 empty] | 915.68
Jul | 15812 | 510 | 250 | 10 | 95 | 391 | 3 | 99 | 830 | 5 | 99 | 0.84 |  | 24.5 | 94 |  |  | 59 | [16 empty] | 2658.8
Ago | 21536 | 695 | 210 | 10 | 95 | 324 | 3 | 99 | 752 | 8 | 99 | 0.78 |  | 24.6 | 94 |  |  | 81 | [16 empty] | 3002.4
Set | 14411 | 480 | 330 | 10 | 96 | 335 | 4 | 99 | 680 | 8 | 99 | 0.96 |  | 25 | 94 |  |  | 74 | [16 empty] | 2144
Oct | 11260 | 363 | 254 | 10 | 95 | 390 | 5 | 99 | 575 | 9 | 98 | 1.12 |  | 23 | 92 |  |  | 57 | [16 empty] | 1887.6
Nov | 11601 | 387 | 180 | 10 | 94 | 280 | 5 | 98 | 450 | 12 | 97 | 0.95 |  | 17 | 84 |  |  | 21 | [16 empty] | 1444.8
Des | 11807 | 381 | 380 | 10 | 96 | 244 | 4 | 92 | 425 | 11 | 97 | 1.12 |  | 21.2 | 80 |  |  | 47 | [16 empty] | 1239.52
TOTAL97 | 139297 | 4561 | 3098 | 120 | 1145 | 3529 | 63 | 1169 | 7105 | 140 | 1171 | 12.32 | 0 | 283.9 | 1067 |  |  | 534
MITJA97 | 11608.0833 | 380.0833 | 258.1667 | 10 | 95.4167 | 294.0833 | 5.25 | 97.4167 | 592.0833 | 11.6667 | 97.5833 | 1.0267 | 0 | 23.6583 | 88.9167 |  |  | 44.5 | [16 empty] | 1517.2444
Data | Cabal | Cabal 1998 | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Energia 98 | Fangs | Sequetat | Nt | [19 empty] | hab equiv.
98 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | [20 empty] | habitants
Gen | 10637 | 343 | 176 | 10 | 94 | 302 | 5 | 98 | 588 | 15 | 97 | 1.06 |  | 21.4 | 86 | [19 empty] | 1381.1467
Feb | 7747 | 277 | 288 | 10 | 95 | 409 | 16 | 96 | 868 | 52 | 93 | 0.96 |  | 22.3 | 84 | [19 empty] | 1510.5733
Mar | 7617 | 246 | 235 | 10 | 95 | 582 | 5 | 99 | 1394 | 13 | 99 | 1.16 |  | 21 | 87 | [19 empty] | 1908.96
Abr | 9265 | 309 | 217 | 10 | 95 | 577 | 4 | 99 | 1183 | 10 | 99 | 1.02 |  | 18.1 | 87 | [19 empty] | 2377.24
Mai | 9978 | 322 | 316 | 10 | 96 | 523 | 4 | 99 | 1413 | 23 | 98 | 1.02 |  | 17.4 | 92 | [19 empty] | 2245.4133
Jun | 10817 | 361 | 120 | 10 | 91 | 306 | 4 | 99 | 658 | 25 | 96 | 0.96 |  | 19.96 | 88 | [19 empty] | 1472.88
Jul | 18053 | 582 | 212 | 10 | 95 | 309 | 3 | 99 | 660 | 27 | 96 | 0.81 |  | 19.96 | 81 | [19 empty] | 2397.84
Ago | 24311 | 784 | 333 | 10 | 97 | 426 | 3 | 99 | 819 | 10 | 99 | 0.72 |  | 19.01 | 94 | [19 empty] | 4453.12
Set | 14177 | 473 | 235 | 10 | 95 | 315 | 3 | 99 | 595 | 10 | 98 | 0.84 |  | 18.22 | 96 | [19 empty] | 1986.6
Oct | 11710 | 378 | 235 | 10 | 95 | 354 | 6 | 98 | 805 | 16 | 98 | 0.81 |  | 17.45 | 92 | [19 empty] | 1784.16
Nov | 8931 | 298 | 232 | 10 | 95 | 206 | 17 | 92 | 492 | 50 | 90 | 0.9 |  | 16.77 | 89 | [19 empty] | 818.5067
Des | 10580 | 341 | 283 | 10 | 96 | 263 | 11 | 96 | 629 | 58 | 90 | 0.77 |  | 16.99 | 82 | [19 empty] | 1195.7733
TOTAL98 | 143823 | 4714 | 2882 | 120 | 1139 | 4572 | 81 | 1173 | 10104 | 309 | 1153 | 11.03 | 0 | 228.56 | 1058
MITJA98 | 11985.25 | 392.8333 | 240.1667 | 10 | 94.9167 | 381 | 6.75 | 97.75 | 842 | 25.75 | 96.0833 | 0.91917 | 0 | 19.0467 | 88.1667 | [19 empty] | 1961.0178
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | Nt | [19 empty] | hab equiv.
99 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | % | [19 empty] | habitants
Gen | 11778 | 380 | 172 | 10 | 93.94 | 221 | 18.5 | 91.3 | 525 | 44.8 | 90.91 | 0.75 | 11.52 | 17.11 | 92.06 | [19 empty] | 1119.7333
Feb | 9555 | 341 | 190 | 10 | 94.67 | 206 | 8.8 | 95.68 | 512 | 47.8 | 90 | 0.73 | 9.84 | 17.09 | 80.94 | [19 empty] | 936.6133
Mar | 10817 | 349 | 235 | 10 | 95.27 | 220 | 10.8 | 94.83 | 523 | 40.25 | 92.02 | 0.76 | 18.11 | 17.2 | 77.94 | [19 empty] | 1023.7333
Abr | 10793 | 360 | 375 | 10 | 95.82 | 188 | 13.5 | 92.14 | 434 | 36.25 | 91.3 | 0.74 | 7.23 | 16.84 | 76.92 | [19 empty] | 902.4
Mai | 14209 | 458 | 252 | 10 | 96 | 231 | 16 | 93 | 553 | 57 | 89 | 0.61 | 14.49 | 16.93 | 81 | [19 empty] | 1410.64
Jun | 13537 | 451 | 260 | 10 | 96 | 172 | 10 | 94 | 350 | 40 | 88 | 0.68 | 7.52 | 16.74 | 85 | [19 empty] | 1034.2933
Jul | 22260 | 718 | 255 | 10 | 96 | 185 | 7 | 95 | 389 | 48 | 87 | 0.58 | 16 | 16.22 | 81 | [19 empty] | 1771.0667
Ago | 23030 | 743 | 260 | 10 | 96 | 205 | 4.5 | 97.77 | 430 | 27.75 | 93.38 | 0.71 | 30.64 | 16.15 | 82.52 | [19 empty] | 2030.8667
Set | 15745 | 524.8333 | 255 | 10 | 96.0784 | 175 | 4.8 | 96.03 | 397 | 45 | 87.91 | 0.68 | 10.86 | 16.43 | 89.55 | [19 empty] | 1224.6111
Oct | 13778 | 444 | 255 | 10 | 95.9 | 167 | 6 | 96.26 | 382 | 55 | 84.24 | 0.64 | 8.07 | 16.6 | 92.8 | [19 empty] | 988.64
Nov | 12181 | 406 | 185 | 10 | 93.28 | 179 | 6.8 | 96.3 | 390 | 50.75 | 87.16 | 0.58 | 0 | 0 | 93.69 | [19 empty] | 968.9867
Des | 13908 | 449 | 212 | 10 | 95.26 | 136 | 7 | 94.69 | 291 | 47 | 83.52 | 0.59 | 14.21 | 15.4 | 94.44 | [19 empty] | 814.1867
TOTAL99 | 171591 | 5623.8333 | 2906 | 120 | 1144.2184 | 2285 | 113.7 | 1137 | 5176 | 539.6 | 1064.44 | 8.05 | 148.49 | 182.71 | 1027.86
MITJA99 | 14299.25 | 468.6528 | 242.1667 | 10 | 95.3515 | 190.4167 | 9.475 | 94.75 | 431.3333 | 44.9667 | 88.7033 | 0.67083 | 12.3742 | 15.2258 | 85.655 | [19 empty] | 1185.4809
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Energia | Fangs | Sequetat | Nt | [19 empty] | hab equiv.
00 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh/m3) | Tn/mes | (%) | % | [19 empty] | habitants
Gen | 14795 | 477 | 222 | 10 | 95.53 | 173 | 8.8 | 94.86 | 403 | 29 | 92.73 | 0.53 | 5.84 | 15.82 | 83.33 | [19 empty] | 1100.28
Feb | 8740 | 301 | 277 | 10 | 96.39 | 220 | 7 | 96.71 | 497 | 31.25 | 93.68 | 1.07 | 22.27 | 15.98 | 67.65 | [19 empty] | 882.9333
Mar | 10215 | 330 | 280 | 10 | 96.37 | 209 | 10 | 95.07 | 494 | 46.75 | 90.66 | 0.78 | 8.08 | 16.17 | 84.26 | [19 empty] | 919.6
Abr | 19807 | 660 | [9 empty] | 0.49 | [22 empty] | 0
Mai | 12814 | 413 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 31 |  | 0.75 | 80 | 5.95 | 5 mg/l | [19 empty] | 0
Jun | 12007 | 400.23 | 247 | 7 | 92.94 | 450 | 29 | 97.17 | 949 | 67 | 93.56 | 0.66 | 160 | 6.2 | [20 empty] | 2401.38
Jul | 18250 | 588.71 | 154.3 | 4.3 | 93 | 242.5 | 12 | 97.08 | 424.8 | 60.3 | 80.75 | 0.68 | 11.75 | 17.6 | [20 empty] | 1903.4957
Ago | 27258 | 879.29 | 295 | 5 | 98.24 | 211.8 | 8.8 | 95.62 | 436.5 | 33 | 92.23 | 0.81 | 26.86 | 19 | [20 empty] | 2483.115
Set | 15007 | 500.23 | 260 | 4.5 | 98.3 | 262.5 | 8.5 | 96.8 | 537.3 | 23 | 95.5 | 0.87 | 20.89 | 17 | [20 empty] | 1750.805
Oct | 16595 | 535.32 | 225.8 | 23.3 | 90.6 | 232.5 | 5.5 | 97.1 | 440.7 | 40.6 | 90 | 0.6 | 9.8 | 16 | [20 empty] | 1659.492
Nov | 12572 | 419 | 352.5 | 7 | 97.3 | 337.6 | 3.5 | 98.8 | 705.6 | 52.2 | 92.7 | 0.66 | 16.254 | 18 | [20 empty] | 1886.0587
Des | 17027 | 549.26 | 245 | 7.5 | 96.9 | 253 | 6.5 | 97.4 | 473.6 | 45.1 | 90.7 | 0.77 | 6.9 | 18 | [20 empty] | 1852.8371
TOTAL00 | 185087 | 6053.04 | 2558.6 | 89.6 | 955.57 | 2591.9 | 104.6 | 966.61 | 5361.5 | 459.2 | 912.51 | 8.67 | 368.644 | 165.72 | 235.24
MITJA00 | 15423.9167 | 504.42 | 255.86 | 8.1455 | 95.557 | 259.19 | 9.5091 | 96.661 | 536.15 | 41.7455 | 91.251 | 0.7225 | 33.5131 | 15.0655 | 78.4133 | [19 empty] | 1403.3331
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES | [16 empty] | hab equiv.
01 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | T-1545 Ginés | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 17084 | 551.1 | 255 | 4.5 | 97.3 | 200 | 5.3 | 97.3 | 476 | 67.2 | 85.7 | 31.347 | 17 | 8042 | 0.47073 |  |  | 5 | 22 | [15 empty] | 1469.6
Feb | 13911 | 496.82 | 227.5 | 2.5 | 98.9 | 302.5 | 5.5 | 97.8 | 537.7 | 38.4 | 92.7 | 12.771 | 16 | 7036 | 0.50579 |  |  | 3 | 14 | [15 empty] | 2003.8407
Mar | 16485 | 531.77 | 240 | 3.5 | 98.4 | 335 | 4.3 | 98.7 | 668.9 | 38.4 | 93.8 | 5.8 | 18 | 8470 | 0.5138 |  |  | 9 | 45 | [15 empty] | 2375.2393
Abr | 16705 | 556.83 | 225 | 4.8 | 97.3 | 227.5 | 5 | 97.4 | 405 | 62.4 | 82.8 | 5.8 | 18 | 9894 | 0.59228 |  |  | 2 | 7 | [15 empty] | 1689.051
Mai | 16837 | 543 | 215 | 4 | 98.2 | 280 | 3 | 98.9 | 512 | 48 | 90.3 | 9.28 | 17 | 9532 | 0.56613 |  |  | 3 | 24 | [15 empty] | 2027.2
Jun | 16922 | 564 | 227.5 | 3.5 | 98.4 | 300 | 4 | 98.7 | 470.3 | 38.4 | 91.7 | 2.32 | 17 | 9401 | 0.55555 |  |  | 9 | 55 | [15 empty] | 2256
Jul | 22727 | 733.13 | 437.5 | 13.5 | 95.8 | 310 | 7.3 | 97.6 | 649.8 | 81.5 | 87 | 42 | 17 | 12733 | 0.56026 |  |  | 21 | 158.5 | [15 empty] | 3030.2707
Ago | 28341 | 914.23 | 355.3 | 9 | 97.8 | 242.5 | 8.5 | 96.4 | 537.6 | 33.5 | 93.5 | 32.5 | 18 | 14875 | 0.52486 |  |  | 30 | 197 | [15 empty] | 2956.0103
Set | 21746 | 725 | 190 | 4 | 97.9 | 290 | 4 | 96.8 | 460.8 | 38.4 | 91.76 | 17.8 | 16 | 10985 | 0.50515 |  |  | 8 | 30 | [15 empty] | 2803.3333
Oct | 14398 | 464.45 | 240 | 3 | 97.9 | 335 | 4.5 | 96.8 | 614 | 38.4 | 91.7 |  |  | 8063 | 0.56001 |  |  | 5 | 15.5 | [15 empty] | 2074.5433
Nov | 17570 | 566.77 | 272.5 | 4.8 | 98 | 300 | 7 | 99 | 556.8 | 33.6 | 93 | 23.22 | 20 | 6874 | 0.39124 | [19 empty] | 2267.08
Des | 12403 | 400 | 226.3 | 4.8 | 98 | 262 | 7.5 | 97 | 565 | 39 | 93 | 5.8 | 19 | 6192 | 0.49923 | [19 empty] | 1397.3333
TOTAL01 | 215129 | 7047.1 | 3111.6 | 61.9 | 1173.9 | 3384.5 | 65.9 | 1172.4 | 6453.9 | 557.2 | 1086.96 | 188.638 | 193 | 112097 | 6.245 |  |  | 95 | 568
MITJA01 | 17927.4167 | 587.2583 | 259.3 | 5.1583 | 97.825 | 282.0417 | 5.4917 | 97.7 | 537.825 | 46.4333 | 90.58 | 17.1489 | 17.5455 | 9341.4167 | 0.52042 | [19 empty] | 2195.7918
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES | [16 empty] | hab equiv.
02 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | T-1545 Ginés | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 13176 | 425 | 143 | 5 | 96 | 334 | 13 | 96 | 696 | 48 | 93 | 22 | 19 | 7696 | 0.58409 |  |  | 5 | 25 | [15 empty] | 1892.6667
Feb | 9702 | 347 | 870 | 12 | 96 | 389 | 4 | 99 | 1008 | 38 | 94 | 1.2 | 17 | 6620 | 0.68233 |  |  | 14 | 72 | [15 empty] | 1799.7733
Mar | 16636 | 537 | 733 | 5 | 99 | 323 | 4 | 99 | 605 | 38 | 92 | 0 |  | 8766 | 0.52693 |  |  | 15 | 91 | [15 empty] | 2312.68
Abr | 19162 | 639 | 180 | 3 | 98 | 200 | 3 | 98 | 365 | 33 | 92 | 70 | 2 | 9028 | 0.47114 |  |  | 17 | 83 | [15 empty] | 1704
Mai | 23831 | 769 | 248 | 5 | 98 | 173 | 3 | 98 | 384 | 38 | 90 | 16.6 | 17 | 10263 | 0.43066 |  |  | 13 | 70 | [15 empty] | 1773.8267
Jun | 21984 | 733 | 325 | 6 | 98 | 305 | 4 | 99 | 643 | 33 | 95 | 25.54 | 18 | 10744 | 0.48872 |  |  | 17 | 79 | [15 empty] | 2980.8667
Jul | 24565 | 792 | 250 | 10 | 96 | 328 | 6 | 98 | 614 | 38 | 93 | 32.89 | 18 | 13830 | 0.563 |  |  | 4 | 25 | [15 empty] | 3463.68
Ago | 30663 | 989 | 285 | 4 | 98 | 235 | 3 | 99 | 490 | 33 | 93 | 23.22 | 17 | 18279 | 0.59613 |  |  | 23 | 115 | [15 empty] | 3098.8667
Set | 21395 | 713 | 465 | 10 | 97 | 243 | 7 | 97 | 585 | 33 | 94 | 12.38 | 18 | 12656 | 0.59154 |  |  | 10 | 62 | [15 empty] | 2310.12
Oct | 23824 | 769 | 515 | 7 | 98 | 220 | 5 | 97 | 415 | 38 | 89 |  |  | 9465 | 0.39729 | [19 empty] | 2255.7333
Nov | 19462 | 649 | 300 | 4 | 99 | 275 | 5 | 98 | 535 | 32 | 94 | 8.9 | 18 | 9158 | 0.47056 | [19 empty] | 2379.6667
Des | 20589 | 664 | 193 | 5 | 98 | 248 | 5 | 98 | 500 | 49 | 90 | 13.64 | 17 | 11345 | 0.55102 | [19 empty] | 2195.6267
TOTAL02 | 244989 | 8026 | 4507 | 76 | 1171 | 3273 | 62 | 1176 | 6840 | 451 | 1109 | 226.37 | 161 | 127850 | 6.3534 |  |  | 118 | 622
MITJA02 | 20415.75 | 668.8333 | 375.5833 | 6.3333 | 97.5833 | 272.75 | 5.1667 | 98 | 570 | 37.5833 | 92.4167 | 20.5791 | 16.1 | 10654.1667 | 0.52945 | [19 empty] | 2347.2922
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES | [16 empty] | hab equiv.
03 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | T-1545 Ginés | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 17878 | 577 | 173 | 3 | 98 | 193 | 5 | 97 | 396 | 38 | 90 | 15.4 | 16.8 | 12792 | 0.71552 |  |  | 12 | 58 | [15 empty] | 1484.8133
Feb | 19371 | 692 | 245 | 4 | 99 | 220 | 6 | 98 | 488 | 38 | 92 | 20.1 | 17 | 7086 | 0.3658 |  |  | 13 | 68 | [15 empty] | 2029.8667
Mar | 17119 | 552 | 285 | 5 | 98 | 288 | 4 | 99 | 566 | 38 | 93 | 7.3 | 17 | 7488 | 0.43741 |  |  | 16 | 65 | [15 empty] | 2119.68
Abr | 23349 | 778 | 340 | 4 | 99 | 225 | 5 | 98 | 499 | 33 | 93 | 30.6 | 16.1 | 9753 | 0.41771 |  |  | 15 | 95 | [15 empty] | 2334
Mai | 18438 | 595 | 335 | 6 | 98 | 270 | 5 | 98 | 643 | 38 | 94 | 3.2 | 18 | 11704 | 0.63478 |  |  | 17 | 104 | [15 empty] | 2142
Jun | 18853 | 628 | 305 | 5 | 98 | 268 | 5 | 98 | 646 | 38 | 94 | 10.6 | 18 | 13085 | 0.69405 |  |  | 16 | 91 | [15 empty] | 2244.0533
Jul | 28929 | 933 | 365 | 6 | 98 | 388 | 4 | 99 | 753 | 42 | 94 | 26.98 | 18 | 16531 | 0.57143 |  |  | 14 | 112 | [15 empty] | 4826.72
Ago | 38836 | 1253 | 290 | 8 | 97 | 325 | 9 | 97 | 700 | 33 | 95 | 34.78 | 20 | 24587 | 0.6331 |  |  | 9 | 91 | [15 empty] | 5429.6667
Set | 27011 | 900 | 240 | 8 | 97 | 318 | 7 | 98 | 635 | 53 | 92 | 27.04 | 18.5 | 14190 | 0.52534 |  |  | 5 | 33 | [15 empty] | 3816
Oct | 27191 | 877 | 238 | 5 | 98 | 258 | 5 | 98 | 539 | 39 | 93 | 13.5 | 19 | 16029 | 0.5895 | [19 empty] | 3016.88
Nov | 19058 | 615 | 253 | 8 | 97 | 220 | 7 | 97 | 401 | 51 | 87 | 11.2 | 19 | 9058 | 0.47529 | [19 empty] | 1804
Des | 21768 | 702 | 195 | 7 | 97 | 333 | 6 | 98 | 714 | 38 | 95 | 0 | 0 | 7831 | 0.35975 |  |  | 5 | 49 | [15 empty] | 3116.88
TOTAL03 | 277801 | 9102 | 3264 | 69 | 1174 | 3306 | 68 | 1175 | 6980 | 479 | 1112 | 200.7 | 197.4 | 150134 | 6.4197 |  |  | 122 | 766
MITJA03 | 23150.0833 | 758.5 | 272 | 5.75 | 97.8333 | 275.5 | 5.6667 | 97.9167 | 581.6667 | 39.9167 | 92.6667 | 16.725 | 16.45 | 12511.1667 | 0.53497 | [19 empty] | 2863.7133
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [11 empty] | hab equiv.
04 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Transportista | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 17593 | 568 | 315 | 6 | 94 | 283 | 5 | 97 | 566 | 29 | 86 | 0 |  | 8598 | 0.48872 |  |  | 7 | 66 | 7.6 | 7.8 | 8.103 | 9.145 | [11 empty] | 2143.2533
Feb | 20475 | 706 | 180 | 15 | 92 | 228 | 6 | 97 | 423 | 43 | 90 | 27.34 | 18.4 | 8248 | 0.40283 |  |  | 15 | 101 | 7.2 | 7.1 | 3.108 | 3.223 | [11 empty] | 2146.24
Mar | 18136 | 585 | 160 | 7 | 96 | 235 | 4 | 98 | 509 | 33 | 93 | 12.34 | 18 | 7532 | 0.41531 |  |  | 2 | 6 | 7.1 | 7.2 | 2.551 | 2.715 | [11 empty] | 1833
Abr | 22370 | 746 | 240 | 15 | 94 | 238 | 5 | 98 | 566 | 38 | 93 | 0 |  | 9075 | 0.40568 |  |  | 22 | 112 | 7.4 | 7.4 | 1.701 | 2.177 | [11 empty] | 2367.3067
Mai | 29054 | 937 | 195 | 9 | 96 | 238 | 4 | 98 | 566 | 43 | 92 | 21.5 | 16.7 | 10579 | 0.36412 |  |  |  |  | 7.3 | 7.4 | 3.135 | 2.963 | [11 empty] | 2973.4133
Jun | 21564 | 719 | 150 | 15 | 90 | 305 | 14 | 95 | 537 | 53 | 90 | 25.44 | 18.05 | 11035 | 0.51173 |  |  | 17 | 88 | 7.4 | 7.4 | 2.389 | 2.043 | [11 empty] | 2923.9333
Jul | 30908 | 997 | 305 | 16 | 95 | 338 | 17 | 95 | 624 | 81 | 87 | 45.82 | 17.18 | 14475 | 0.46833 |  |  |  |  | 7.4 | 7.5 | 2.067 | 1.95 | [11 empty] | 4493.1467
Ago | 44457 | 1434 | 317 | 12 | 96 | 391 | 12 | 97 | 700 | 57 | 92 | 40.42 | 17.7 | 20286 | 0.45631 |  |  | 27 | 169 | 7.3 | 7.5 | 2.046 | 1.677 | [11 empty] | 7475.92
Set | 27871 | 929 | 218 | 22 | 90 | 360 | 5 | 99 | 710 | 67 | 91 | 41.1 | 18.2 | 14288 | 0.51265 |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 2.077 | 1.567 | [11 empty] | 4459.2
Oct | 27908 | 900 | 240 | 11 | 95 | 275 | 4 | 99 | 639 | 38 | 94 | 17.6 | 16.2 | 13263 | 0.47524 |  |  | 18 | 105 | 7.3 | 7.2 | 2.153 | 2.043 | [11 empty] | 3300
Nov | 22197 | 740 | 292 | 16 | 95 | 273 | 6 | 98 | 594 | 57 | 90 | 51.8 | 17.8 | 12076 | 0.54404 |  |  |  |  | 7.3 | 7.3 | 2.52 | 3.017 | [11 empty] | 2693.6
Des | 21180 | 683 | 205 | 13 | 94 | 298 | 9 | 97 | 567 | 38 | 93 | 19.58 | 18.9 | 10557 | 0.49844 |  |  | 12 | 69 | 7.2 | 7.2 | 2.017 | 1.855 | [11 empty] | 2713.7867
TOTAL04 | 303713 | 9944 | 2817 | 157 | 1127 | 3462 | 91 | 1168 | 7001 | 577 | 1091 | 302.94 | 177.13 | 140012 | 5.5434 |  |  | 120 | 716 | 87.9 | 88.4 | 33.867 | 34.375
MITJA04 | 25309.4167 | 828.6667 | 234.75 | 13.0833 | 93.9167 | 288.5 | 7.5833 | 97.3333 | 583.4167 | 48.0833 | 90.9167 | 25.245 | 17.713 | 11667.6667 | 0.46195 |  |  |  |  | 7.325 | 7.3667 | 2.8222 | 2.8646 | [11 empty] | 3293.5667
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [11 empty] | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Transportista | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 26642 | 859.4194 | 213 | 15 | 93 | 148 | 4 | 97 | 576 | 38 | 93 | 0 | 0 | 10322 | 0.38743 | [19 empty] | 1695.9209
Feb | 22250 | 794.6429 | 250 | 12 | 95 | 255 | 6 | 98 | 624 | 38 | 94 | 8.48 | 17.8 | 10244 | 0.4604 | [19 empty] | 2701.7857
Mar | 24267 | 782.8065 | 160 | 13 | 92 | 268 | 22 | 92 | 543 | 67 | 88 | 23.2 | 17 | 10632 | 0.43813 | [19 empty] | 2797.2284
Abr | 20240 | 674.6667 | 243 | 22 | 91 | 328 | 8 | 97 | 628 | 63 | 90 | 50.1 | 16.4 | 12579 | 0.62149 |  |  | 8 | 37 | 7.2 | 7.3 | 1.874 | 1.589 | [11 empty] | 2950.5422
Mai | 25957 | 837.3226 | 185 | 11 | 94 | 285 | 4 | 99 | 514 | 38 | 93 | 54.76 | 17 | 13302 | 0.51246 |  |  | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 1.933 | 1.739 | [11 empty] | 3181.8258
Jun | 25655 | 855.1667 | 290 | 15 | 95 | 338 | 4 | 99 | 616 | 43 | 93 | 10.92 | 18 | 12600 | 0.49113 |  |  | 15 | 97 | 7.1 | 7.1 | 1.821 | 1.826 | [11 empty] | 3853.9511
Jul | 31808 | 1026.0645 | 200 | 8 | 96 | 263 | 4 | 99 | 461 | 48 | 90 | 35.2 | 16.9 | 18791 | 0.59076 |  |  | 11 | 71 | 7.2 | 7.4 | 2.053 | 2.016 | [11 empty] | 3598.0662
Ago | 41317 | 1332.8065 | 305 | 12 | 96 | 368 | 5 | 99 | 600 | 53 | 91 | 33.96 | 16.45 | 25455 | 0.61609 |  |  | 8 | 52 | 7.3 | 7.4 | 3.419 | 2.196 | [11 empty] | 6539.637
Set | 26173 | 872.4333 | 235 | 10 | 96 | 315 | 6 | 98 | 643 | 53 | 92 | 55.62 | 17.9 | 16241 | 0.62052 |  |  | 8 | 56 | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 2.23 | [11 empty] | 3664.22
Oct | 24205 | 780.8065 | 150 | 7 | 95 | 270 | 7 | 97 | 615 | 43 | 93 | 22.79 | 17.6 | 13831 | 0.57141 |  |  | 4 | 18 | 7.4 | 7.4 | 2.877 | 2.3 | [11 empty] | 2810.9032
Nov | 25584 | 852.8 | 205 | 8 | 96 | 263 | 4 | 99 | 452 | 38 | 92 | 0 | 0 | 12008 | 0.46936 |  |  | 8 | 46 | 7.3 | 7.2 | 2.255 | 2.308 | [11 empty] | 2990.4853
Des | 16308 | 526.0645 | 160 | 6 | 97 | 368 | 4 | 99 | 627 | 33 | 95 | 18.64 | 17 | 12929 | 0.7928 |  |  |  |  | 7.2 | 7.1 | 2.767 | 2.643 | [11 empty] | 2581.2232
TOTAL05 | 310406 | 10194.9998 | 2596 | 139 | 1136 | 3469 | 78 | 483 | 6899 | 555 | 458 | 313.67 | 172.05 | 168934 | 6.572 |  |  | 63 | 378 | 65.3 | 65.3 | 21.499 | 18.847
MITJA05 | 25867.1667 | 849.5833 | 216.3333 | 11.5833 | 94.6667 | 289.0833 | 6.5 | 96.6 | 574.9167 | 46.25 | 91.6 | 26.1392 | 14.3375 | 14077.8333 | 0.54767 |  |  |  |  | 7.2556 | 7.2556 | 2.3888 | 2.0941 | [11 empty] | 3280.4824
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [11 empty] | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Transportista | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 19979 | 644 | 245 | 7 | 97 | 253 | 2 | 99 | 686 | 38 | 94 | 39.46 | 15 | 13353 | 0.66835 |  |  | 6 | 37 | 7.3 | 7.3 | 1.714 | 1.795 | [11 empty] | 2172.4267
Feb | 18367 | 656 | 185 | 6 | 97 | 245 | 4 | 99 | 630 | 38 | 94 | 19.18 | 17 | 12050 | 0.65607 |  |  | 4 | 41 | 7.1 | 7.2 | 2.376 | 2.58 | [11 empty] | 2142.9333
Mar | 24505 | 790 | 180 | 8 | 95 | 350 | 7 | 98 | 653 | 38 | 94 | 37.38 | 16 | 12428 | 0.50716 |  |  | 3 | 24 | 7.2 | 7.4 | 2.47 | 2.48 | [11 empty] | 3686.6667
Abr | 27199 | 907 | 335 | 10 | 97 | 257 | 4 | 98 | 567 | 38 | 93 | 16.5 | 16 | 15036 | 0.55281 |  |  | 1 | 12 | 7.2 | 7.4 | 2.516 | 2.482 | [11 empty] | 3107.9867
Mai | 24964 | 805 | 320 | 8 | 97 | 323 | 5 | 98 | 557 | 38 | 93 | 35.52 | 16 | 16799 | 0.67293 |  |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 2.73 | 2.52 | [11 empty] | 3466.8667
Jun | 28189 | 940 | 340 | 10 | 97 | 343 | 5 | 98 | 538 | 38 | 93 | 34.6 | 18 | 17406 | 0.61747 |  |  |  |  | 7.1 | 7.2 | 2.692 | 2.547 | [11 empty] | 4298.9333
Jul | 37941 | 1224 | 250 | 9 | 97 | 278 | 10 | 96 | 441 | 43 | 90 | 70.02 | 17 | 21605 | 0.56944 |  |  |  |  | 7 | 7.1 | 2.597 | 2.3 | [11 empty] | 4536.96
Ago | 48142 | 1553 | 350 | 10 | 97 | 355 | 5 | 99 | 586 | 38 | 94 | 66.5 | 15.5 | 27770 | 0.57684 |  |  |  |  | 6.8 | 6.9 | 3.173 | 2.743 | [11 empty] | 7350.8667
Set | 36157 | 1205 | 240 | 7 | 97 | 310 | 6 | 98 | 595 | 48 | 92 | 31.8 | 16.6 | 17122 | 0.47355 |  |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 2.525 | 2.978 | [11 empty] | 4980.6667
Oct | 29512 | 952 | 185 | 10 | 95 | 268 | 5 | 98 | 538 | 38 | 93 | 33.1 | 16.4 | 13910 | 0.47133 |  |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 4.848 | 4.19 | [11 empty] | 3401.8133
Nov | 23114 | 770 | 250 | 8 | 97 | 278 | 3 | 99 | 629 | 38 | 94 | 37.6 | 19 | 12564 | 0.54357 |  |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 2.995 | 3.11 | [11 empty] | 2854.1333
Des | 24852 | 802 | 265 | 7 | 97 | 290 | 4 | 99 | 596 | 38 | 94 | 0 |  | 11316 | 0.45534 |  |  |  |  | 7.1 | 7 | 2.836 | 2.613 | [11 empty] | 3101.0667
TOTAL 06 | 342921 | 11248 | 3145 | 100 | 1160 | 3550 | 60 | 492 | 7016 | 471 | 468 | 421.66 | 182.5 | 191359 | 6.7649 |  |  | 14 | 114 | 85.3 | 86 | 33.472 | 32.338
MITJA 06 | 28576.75 | 937.3333 | 262.0833 | 8.3333 | 96.6667 | 295.8333 | 5 | 98.4 | 584.6667 | 39.25 | 93.6 | 35.1383 | 16.5909 | 15946.5833 | 0.56374 |  |  |  |  | 7.1083 | 7.1667 | 2.7893 | 2.6948 | [11 empty] | 3758.4433
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [11 empty] | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Transportista | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 20327 | 656 | 270 | 9 | 97 | 313 | 3 | 99 | 671 | 38 | 96 | 21.52 | 18 | 12243 | 0.6023 | [6 empty] | 2.723 | 2.573 | [11 empty] | 2737.7067
Feb | 18586 | 664 | 510 | 10 | 98 | 278 | 3 | 99 | 807 | 38 | 95 | 11.98 | 18 | 10893 | 0.58609 | [6 empty] | 2.79 | 2.6 | [11 empty] | 2461.2267
Mar | 23776 | 767 | 255 | 15 | 94 | 290 | 5 | 98 | 634 | 38 | 94 | 38.02 | 16 | 14232 | 0.59859 | [6 empty] | 2.307 | 2.31 | [11 empty] | 2965.7333
Abr | 31064 | 1035 | 215 | 7 | 97 | 323 | 4 | 99 | 643 | 38 | 94 | 38.84 | 18.5 | 15505 | 0.49913 |  |  |  |  | 7.3 | 7.7 | 2.2231 | 2.05 | [11 empty] | 4457.4
Mai | 29010 | 936 | 180 | 10 | 94 | 285 | 3 | 99 | 634 | 38 | 94 | 38.48 | 18 | 16687 | 0.57522 |  |  |  |  | 7.5 | 7.6 | 2.74 | 3.892 | [11 empty] | 3556.8
Jun | 26755 | 892 | 305 | 9 | 97 | 230 | 7 | 97 | 624 | 43 | 93 | 15 | 19 | 16227 | 0.6065 |  |  |  |  | 7.3 | 7.7 | 2.355 | 2.16 | [11 empty] | 2735.4667
Jul | 37788 | 1219 | 647 | 5 | 99 | 345 | 9 | 97 | 624 | 86 | 86 | 40.4 | 17 | 26475 | 0.70062 |  |  |  |  | 7.2 | 7.8 | 2.425 | 2 | [11 empty] | 5607.4
Ago | 48184 | 1554 | 250 | 8 | 97 | 308 | 7 | 98 | 703 | 42 | 42 | 38.52 | 17 | 31806 | 0.66009 |  |  |  |  | 7.4 | 7.6 | 2.39 | 1.996 | [11 empty] | 6381.76
Set | 30487 | 1016 | 195 | 5 | 98 | 230 | 5 | 98 | 498 | 37 | 37 | 39.8 | 16 | 21552 | 0.70692 |  |  |  |  | 7.7 | 8 | 2.718 | 2.35 | [11 empty] | 3115.7333
Oct | 24666 | 796 | 251 | 13 | 95 | 320 | 4 | 99 | 653 | 48 | 48 | 31.5 | 17 | 16514 | 0.6695 |  |  |  |  | 7.4 | 8 | 3.148 | 2.69 | [11 empty] | 3396.2667
Nov | 23418 | 781 | 220 | 7 | 97 | 348 | 5 | 99 | 672 | 30 | 30 | 10.4 | 16 | 15334 | 0.6548 |  |  |  |  | 7.8 | 7.9 | 3.68 | 2.963 | [11 empty] | 3623.84
Des | 23898 | 771 | 233 | 14 | 94 | 343 | 12 | 97 | 735 | 38 | 38 | 19.06 | 17 | 13616 | 0.56975 |  |  |  |  | 7.7 | 7.8 | 3.493 | 3.183 | [11 empty] | 3526.04
TOTAL 07 | 337959 | 11087 | 3531 | 112 | 1157 | 3613 | 67 | 494 | 7898 | 514 | 473 | 343.52 | 207.5 | 211084 | 7.4295 |  |  | 0 | 0 | 67.3 | 70.1 | 32.9921 | 30.767
MITJA 07 | 28163.25 | 923.9167 | 294.25 | 9.3333 | 96.4167 | 301.0833 | 5.5833 | 98.8 | 658.1667 | 42.8333 | 94.6 | 28.6267 | 17.2917 | 17590.3333 | 0.61913 |  |  |  |  | 7.4778 | 7.7889 | 2.7493 | 2.5639 | [11 empty] | 3713.7811
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [11 empty] | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Transportista | Volum Total (m3) | [15 empty] | habitants
Gen | 25332 | 817 | 153 | 10 | 93 | 235 | 4 | 98 | 360 | 48 | 87 | 57.2 | 16 | 15070 | 0.5949 |  |  |  |  | 7.8 | 7.9 | 2.918 | 2.308 | [11 empty] | 2559.9333
Feb | 26529 | 915 | 260 | 5 | 98 | 170 | 7 | 96 | 587 | 86 | 85 | 40.1 | 17 | 12693 | 0.47846 |  |  | 2 | 45 | 7.8 | 8.1 | 2.54 | 2.061 | [11 empty] | 2074
Mar | 29033 | 937 | 157 | 6 | 96 | 288 | 7 | 98 | 447 | 62 | 86 | 33.74 | 17 | 15592 | 0.53704 |  |  |  |  | 8.1 | 8.4 | 2.294 | 2.171 | [11 empty] | 3598.08
Abr | 29547 | 985 | 181 | 7 | 96 | 321 | 5 | 98 | 477 | 37 | 92 | 47.14 | 18 | 15536 | 0.52581 |  |  |  |  | 7.6 | 8.1 | 2.403 | 2.285 | [11 empty] | 4215.8
Mai | 38575 | 1244 | 150 | 6 | 96 | 265 | 4 | 98 | 403 | 32 | 92 | 34.94 | 20 | 16565 | 0.42942 |  |  | 1 | 6 | 7.7 | 7.7 | 2.153 | 1.988 | [11 empty] | 4395.4667
Jun | 31038 | 1035 | 198 | 5 | 97 | 218 | 5 | 98 | 500 | 41 | 92 | 34.64 | 19 | 15061 | 0.48524 |  |  |  |  | 7.6 | 8.1 | 2.198 | 2.002 | [11 empty] | 3008.4
Jul | 45822 | 1478 | 266 | 14 | 95 | 280 | 9 | 97 | 482 | 39 | 92 | 30.79 | 17 | 23563 | 0.51423 |  |  |  |  | 7.4 | 7.9 | 1.996 | 1.778 | [11 empty] | 5517.8667
Ago | 59142 | 1908 | 310 | 15 | 95 | 384 | 16 | 96 | 585 | 38 | 94 | 43.69 | 17 | 29698 | 0.50215 |  |  | 3 | 42 | 7.8 | 7.9 | 2.324 | 1.943 | [11 empty] | 9768.96
Set | 34996 | 1167 | 223 | 9 | 96 | 168 | 4 | 98 | 306 | 33 | 89 | 56.95 | 16 | 19847 | 0.56712 |  |  | 2 | 20 | 7.6 | 7.9 | 2.813 | 1.903 | [11 empty] | 2614.08
Oct | 30474 | 983 | 140 | 8 | 94 | 183 | 6 | 97 | 375 | 30 | 92 | 40.44 | 17 | 14788 | 0.48527 |  |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 2.34 | 1.944 | [11 empty] | 2398.52
Nov | 24862 | 829 | 155 | 9 | 95 | 145 | 6 | 96 | 269 | 33 | 88 | 20.19 | 18.5 | 10289 | 0.41384 |  |  |  |  | 7.8 | 7.8 | 3.053 | 2.489 | [11 empty] | 1602.7333
Des | 25733 | 830 | 160 | 8 | 95 | 223 | 8 | 96 | 402 | 37 | 91 | 21.4 | 16.6 | 10939 | 0.4251 |  |  |  |  | 7.8 | 7.8 | 2.84 | 3.408 | [11 empty] | 2467.8667
TOTAL 08 | 401083 | 13128 | 2353 | 102 | 1146 | 2880 | 81 | 488 | 5193 | 516 | 442 | 461.22 | 209.1 | 199641 | 5.9586 |  |  | 8 | 113 | 92.7 | 95.3 | 29.872 | 26.28
MITJA 08 | 33423.5833 | 1094 | 196.0833 | 8.5 | 95.5 | 240 | 6.75 | 97.6 | 432.75 | 43 | 88.4 | 38.435 | 17.425 | 16636.75 | 0.49655 |  |  |  |  | 7.725 | 7.9417 | 2.4893 | 2.19 | [11 empty] | 3685.1422
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Efluent | N Efluent | Nt | [8 empty] | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | habitants
Gen | 24173 | 780 | 128 | 15 | 88 | 178 | 12 | 93 | 489 | 33 | 93 | 42.49 | 19.9 | 11814 | 0.48873 | 2912 | 2570 |  |  | 7.7 | 7.8 | 2.315 | 2.099 | [11 empty] | 1851.2
Feb | 24582 | 878 | 142 | 10 | 93 | 160 | 6 | 96 | 414 | 43 | 90 | 17.88 | 18.7 | 10607 | 0.43149 | 3197 | 2610 |  |  | 7.6 | 7.7 | 2.355 | 2.434 | [11 empty] | 1873.0667
Mar | 27120 | 875 | 159 | 12 | 93 | 178 | 9 | 95 | 297 | 52 | 82 | 23.07 | 17.1 | 12629 | 0.46567 | 3001 | 2820 | 10 | 68.5 | 7.6 | 7.7 | 2.042 | 1.99 | [11 empty] | 2076.6667
Abr | 37199 | 1240 | 278 | 13 | 95 | 330 | 12 | 96 | 656 | 49 | 92 | 18.76 | 17.2 | 15309 | 0.41154 | 3866 | 4540 | 11 | 219 | 7.6 | 7.8 | 2.206 | 1.743 | 62 | 18 | 71 | [8 empty] | 5456
Mai | 34412 | 1110 | 202 | 12 | 94 | 218 | 6 | 97 | 401 | 22 | 95 | 36.7 | 17.2 | 15592 | 0.4531 | 3204 | 3840 | 4 | 28.5 | 7.2 | 7.2 | 2.246 | 2.248 | 44 | 47 | [9 empty] | 3226.4
Jun | 31463 | 1049 | 195 | 9 | 95 | 211 | 11 | 95 | 344 | 39 | 89 | 14.48 | 17.4 | 14651 | 0.46566 | 2514 | 4450 | 8 | 581 | 7.6 | 7.8 | 2.983 | 2.618 | 51 | 18 | 65 | [8 empty] | 2951.1867
Jul | 39826 | 1285 | 294 | 9 | 97 | 308 | 10 | 97 | 528 | 33 | 94 | 17.6 | 17.4 | 22367 | 0.56162 | 1468 | 5600 | 19 | 174 | 7.5 | 7.4 | 2.905 | 2.288 | 59 | 14 | 76 | [8 empty] | 5277.0667
Ago | 53278 | 1719 | 235 | 8 | 97 | 308 | 9 | 97 | 539 | 19 | 96 | 14.22 | 18.6 | 32826 | 0.61613 | 2013 | 7720 | 16 | 142 | 7.4 | 7.6 | 2.257 | 1.787 | 88 | 7 | 92 | [8 empty] | 7059.36
Set | 32500 | 1083 | 191 | 7 | 96 | 178 | 8 | 96 | 331 | 46 | 86 | 42.4 | 19.9 | 33126 | 1.0193 | 1470 | 4610 | 3 | 92 | 7.5 | 7.6 | 2.538 | 2.145 | 40 | 4 | 90 | [8 empty] | 2570.32
Oct | 29270 | 944 | 90 | 4 | 97 | 146 | 4 | 97 | 254 | 28 | 89 | 14.64 | 17 | 20440 | 0.69833 | 1216 | 3919 | 2 | 122 | 7.6 | 7.4 | 3.123 | 2.436 | 33 | 17 | 48 | [8 empty] | 1837.6533
Nov | 22825 | 761 | 142 | 6 | 96 | 235 | 5 | 98 | 365 | 46 | 87 | 14.38 | 18 | 13279 | 0.58177 | 893 | 3146 |  |  | 7.2 | 7.2 | 2.69 | 2.99 | 43 | 21 | 51 | [8 empty] | 2384.4667
Des | 28296 | 913 | 159 | 4 | 97 | 258 | 5 | 98 | 365 | 27 | 93 |  |  | 10759 | 0.38023 | 1802 | 4491 |  |  |  |  | 5.485 | 3.445 | 26 | 3 | 88 | [8 empty] | 3140.72
TOTAL 09 | 384944 | 12637 | 2215 | 109 | 1138 | 2708 | 97 | 477 | 4983 | 437 | 452 | 256.62 | 198.4 | 213399 | 6.5735 | 27556 | 50316 | 73 | 1427 | 82.5 | 83.2 | 33.145 | 28.223 | 446 | 149 | 581
MITJA 09 | 32078.6667 | 1053.0833 | 184.5833 | 9.0833 | 94.8333 | 225.6667 | 8.0833 | 95.4 | 415.25 | 36.4167 | 90.4 | 23.3291 | 18.0364 | 17783.25 | 0.54779 | 2296.3333 | 4193 |  |  | 7.5 | 7.5636 | 2.7621 | 2.3519 | 49.5556 | 16.5556 | 72.625 | [8 empty] | 3308.6756
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Efluent | N Efluent | Nt | [8 empty] | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | habitants
Gen | 27863 | 899 | 150 | 8 | 95 | 268 | 5 | 98 | 463 | 26 | 94 | 30.74 | 18 | 10851 | 0.38944 | 1941 | 5023 | 3 | 256 |  |  | 2.516 | 2.907 | 42 | 5 | 88 | [8 empty] | 3212.4267
Feb | 27394 | 978 | 83 | 5 | 94 | 110 | 3 | 97 | 172 | 45 | 74 | 33.4 | 17.5 | 10054 | 0.36701 | 1472 | 4062 |  |  |  |  | 2.662 | 2.259 | 17 | 4 | 79 | [8 empty] | 1434.4
Mar | 29102 | 939 | 85 | 6 | 93 | 158 | 4 | 98 | 263 | 42 | 84 | 39.58 | 14.8 | 10889 | 0.37417 | 1477 | 4062 | 9 | 360 | 7.5 | 7.7 | 2.073 | 2.359 | 29 | 1 | 97 | [8 empty] | 1978.16
Abr | 31567 | 1052 | 202 | 13 | 94 | 328 | 13 | 96 | 499 | 38 | 92 | 19.2 | 16.1 | 12562 | 0.39795 | 1509 | 4801 |  | 244 | 7.5 | 7.6 | 1.56 | 1.336 | 42 | 20 | 53 | [8 empty] | 4600.7467
Mai | 34292 | 1106 | 118 | 6 | 95 | 195 | 4 | 98 | 263 | 29 | 89 | 36 | 17.7 | 12281 | 0.35813 | 1273 | 4872 |  | 0 | 7.4 | 7.7 | 1.647 | 1.245 | 21 | 2 | 93 | [8 empty] | 2875.6
Jun | 34294 | 1143 | 115 | 5 | 96 | 224 | 6 | 98 | 356 | 35 | 90 | 19.18 | 16.1 | 14158 | 0.41284 | 1188 | 5111 | 7 | 366 | 7.5 | 7.7 | 1.842 | 1.494 | 36 | 3.9 | 89 | [8 empty] | 3413.76
Jul | 43442 | 1401 | 152 | 8 | 95 | 193 | 9 | 96 | 313 | 30 | 91 | 54.44 | 16.8 | 16739 | 0.38532 | 1648 | 6772 | 10 | 70.5 | 7.6 | 7.7 | 2.055 | 1.735 | 46 | 29.1 | 36 | [8 empty] | 3605.24
Ago | 58986 | 1903 | 201 | 6 | 97 | 218 | 8 | 96 | 391 | 32 | 92 | 36.14 | 22 | 22801 | 0.38655 | 2184 | 9254 | 7 | 67 | 7.8 | 7.8 | 1.844 | 1.545 | 54 | 36 | 34 | [8 empty] | 5531.3867
Set | 40683 | 1356 | 115 | 7 | 94 | 110 | 6 | 95 | 224 | 32 | 86 | 55.36 | 16.9 | 17256 | 0.42416 | 1754 | 5440 |  |  | 7.8 | 7.7 | 1.986 | 1.706 | 33 | 14 | 58 | [8 empty] | 1988.8
Oct | 40744 | 1314 | 60 | 6 | 91 | 106 | 3 | 97 | 185 | 42 | 77 | 0 | 0 | 12427 | 0.305 | 1660 | 5651 | 1 | 6 | 7.7 | 7.7 | 4.085 | 3.999 | 11 | 1.5 | 86 | [8 empty] | 1857.12
Nov | 19458 | 649 | 148 | 4 | 97 | 293 | 2 | 99 | 446 | 38 | 91 | 19.14 | 14.2 | 11529 | 0.59251 | 774 | 3007 |  |  | 7.7 | 8.1 | 2.65 | 2.601 | 48 | 0.8 | 98 | [8 empty] | 2535.4267
Des | 19167 | 618 | 138 | 6 | 96 | 305 | 3 | 99 | 432 | 60 | 86 | 0 | 0 | 11822 | 0.61679 | 837 | 3262 | 1 | 1.5 | 7.8 | 8.2 | 3.2 | 2.915 | 38 | 1.3 | 97 | [8 empty] | 2513.2
TOTAL 10 | 406992 | 13358 | 1567 | 80 | 1137 | 2508 | 66 | 487 | 4007 | 449 | 433 | 343.18 | 170.1 | 163369 | 5.0099 | 17717 | 61317 | 38 | 1371 | 76.3 | 77.9 | 28.12 | 26.101 | 417 | 118.6 | 908
MITJA 10 | 33916 | 1113.1667 | 130.5833 | 6.6667 | 94.75 | 209 | 5.5 | 97.4 | 333.9167 | 37.4167 | 86.6 | 28.5983 | 14.175 | 13614.0833 | 0.41749 | 1476.4167 | 5109.75 |  |  | 7.63 | 7.79 | 2.3433 | 2.1751 | 34.75 | 9.8833 | 75.6667 | [8 empty] | 2962.1889
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Efluent | N Efluent | Nt | [8 empty] | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | habitants
Gen | 18407 | 594 | 142 | 5 | 96 | 220 | 5 | 98 | 293 | 54 | 82 | 62.32 | 15.2 | 13233 | 0.71891 | 806 | 3045 |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 2.378 | 2.561 | 40 | 2.1 | 95 | [8 empty] | 1742.4
Feb | 16011 | 572 | 213 | 8 | 96 | 365 | 8 | 98 | 517 | 64 | 88 | 16.12 | 17.2 | 10520 | 0.65705 | 662 | 2662 |  | 102 | 7.5 | 8 | 2.413 | 2.148 | 58 | 10.1 | 83 | [8 empty] | 2783.7333
Mar | 28560 | 921 | 164 | 7 | 96 | 214 | 9 | 96 | 326 | 48 | 85 | 19.5 | 17.5 | 11435 | 0.40039 | 1147 | 4148 | 1 | 7 | 7.6 | 7.8 | 2.185 | 2.178 | 36 | 15.5 | 57 | [8 empty] | 2627.92
Abr | 30653 | 1022 | 204 | 5 | 98 | 260 | 6 | 98 | 371 | 57 | 85 | 55.72 | 17.3 | 16032 | 0.52302 | 1005 | 4595 | 1 | 24 | 7.5 | 8 | 2.425 | 2.07 | 35 | 3 | 91 | [8 empty] | 3542.9333
Mai | 28918 | 933 | 185 | 6 | 97 | 269 | 5 | 98 | 436 | 48 | 89 | 38.6 | 16.5 | 14329 | 0.4955 | 966 | 4235 |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 2.29 | 2.354 | 32 | 1.3 | 96 | [8 empty] | 3346.36
Jun | 29424 | 981 | 480 | 9 | 98 | 328 | 4 | 99 | 785 | 44 | 94 | 36.34 | 14.7 | 14943 | 0.50785 | 1115 | 4540 |  | 542 | 7.4 | 7.9 | 2.588 | 2.262 | 37 | 3.3 | 91 | [8 empty] | 4290.24
Jul | 41810 | 1349 | 213 | 10 | 96 | 210 | 3 | 99 | 439 | 46 | 89 | 39.94 | 15.2 | 21759 | 0.52043 | 1690 | 5602 |  | 17 | 8 | 7.7 | 3.178 | 2.4 | 50 | 18.4 | 63 | [8 empty] | 3777.2
Ago | 54389 | 1754 | 231 | 9 | 96 | 208 | 3 | 99 | 413 | 33 | 92 | 76.22 | 15.5 | 25559 | 0.46993 | 2669 | 10105 | 16 | 128 | 7.8 | 7.8 | 3.208 | 2.49 | 58 | 10 | 83 | [8 empty] | 4864.4267
Set | 28605 | 954 | 236 | 6 | 98 | 340 | 5 | 99 | 504 | 49 | 90 | 0 |  | 17450 | 0.61003 | 1420 | 5070 |  |  | 7.4 | 7.8 | 3.043 | 2.773 | 44 | 1.2 | 97 | [8 empty] | 4324.8
Oct | 24365 | 786 | 217 | 12 | 95 | 323 | 6 | 98 | 601 | 37 | 94 | 38.9 | 16.3 | 15035 | 0.61707 | 1030 | 4077 | 2 | 17 | 7.5 | 7.6 | 3.493 | 2.81 | 46 | 1.2 | 97 | [8 empty] | 3385.04
Nov | 21346 | 712 | 218 | 8 | 96 | 194 | 5 | 97 | 395 | 40 | 90 | 41.94 | 16.5 | 9520 | 0.44599 | 1174 | 4060 | 1 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 4.043 | 3.809 | 24 | 4.2 | 81 | [8 empty] | 1841.7067
Des | 28 | 393 | 251 | 6 | 98 | 523 | 5 | 99 | 703 | 55 | 92 | 0 |  | 7928 | 283.1429 | 715 | 2538 |  |  | 7.4 | 7.9 | 2.62 | 2.469 | 60 | 5.5 | 91 | [8 empty] | 2740.52
TOTAL 11 | 322516 | 10971 | 2754 | 91 | 1160 | 3454 | 64 | 488 | 5783 | 575 | 429 | 425.6 | 161.9 | 177743 | 289.109 | 14399 | 54677 | 21 | 838.5 | 90.7 | 93.9 | 33.864 | 30.324 | 520 | 75.8 | 1025
MITJA 11 | 26876.3333 | 914.25 | 229.5 | 7.5833 | 96.6667 | 287.8333 | 5.3333 | 97.6 | 481.9167 | 47.9167 | 85.8 | 35.4667 | 16.19 | 14811.9167 | 24.0924 | 1199.9167 | 4556.4167 |  |  | 7.5583 | 7.825 | 2.822 | 2.527 | 43.3333 | 6.3167 | 85.4167 | [8 empty] | 3272.2733
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | [8 empty] | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | habitants
Gen | 14156 | 457 | 253 | 7 | 97 | 490 | 5 | 99 | 703 | 51 | 93 | 20.97 | 16.5 | 9315 | 0.65802 | 763 | 2813 |  |  | 7.3 | 7.7 | 2.453 | 2.231 | 59 | 1.8 | 97 | [8 empty] | 2985.7333
Feb | 12111 | 418 | 185 | 8 | 96 | 390 | 5 | 99 | 706 | 66 | 91 | 38.1 | 18.1 | 8141 | 0.6722 | 588 | 2660 |  |  | 7.3 | 7.5 | 2.37 | 2.1 | 64 | 2 | 97 | [8 empty] | 2173.6
Mar | 15002 | 484 | 325 | 5 | 98 | 475 | 5 | 99 | 935 | 64 | 93 | 20.04 | 16.8 | 9594 | 0.63951 | 820 | 2905 |  |  | 7.2 | 7.6 | 1.972 | 1.829 | 57 | 2.1 | 96 | [8 empty] | 3065.3333
Abr | 22089 | 736 | 308 | 8 | 97 | 428 | 7 | 98 | 849 | 52 | 94 | 18 | 17.1 | 11541 | 0.52248 | 1144 | 4261 | 1 | 4 | 7.2 | 7.8 | 2.31 | 2.079 | 65 | 3.8 | 94 | [8 empty] | 4200.1067
Mai | 21140 | 682 | 207 | 6 | 97 | 369 | 5 | 99 | 578 | 65 | 89 | 40.58 | 15.8 | 12651 | 0.59844 | 902 | 4141 |  |  | 7.3 | 7.9 | 2.388 | 2.34 | 45 | 1.1 | 98 | [8 empty] | 3355.44
Jun | 23857 | 795 | 215 | 7 | 97 | 388 | 6 | 98 | 624 | 62 | 90 | 18.16 | 16.5 | 13190 | 0.55288 | 957 | 4397 | 2 | 32 | 7.3 | 7.6 | 2.184 | 2.079 | 62 | 2.1 | 97 | [8 empty] | 4112.8
Jul | 34991 | 1129 | 289 | 6 | 98 | 410 | 6 | 99 | 655 | 63 | 90 | 37.78 | 18.7 | 20791 | 0.59418 | 1463 | 6714 | 6 | 48 | 7.4 | 7.6 | 2.713 | 2.022 | 50 | 6.1 | 88 | [8 empty] | 6171.8667
Ago | 47076 | 1519 | 412 | 8 | 98 | 375 | 7 | 98 | 725 | 54 | 93 | 56.1 | 18.2 | 29501 | 0.62667 | 2000 | 8949 |  |  | 7.4 | 7.8 | 2.898 | 1.993 | 53 | 3.9 | 93 | [8 empty] | 7595
Set | 29024 | 967 | 319 | 3 | 99 | 370 | 5 | 99 | 687 | 39 | 94 | 37.76 | 18.3 | 23050 | 0.79417 | 1254 | 5330 |  |  | 7.4 | 7.6 | 2.895 | 2.471 | 45 | 10.1 | 77 | [8 empty] | 4770.5333
Oct | 26788 | 864.129 | 148 | 4 | 97 | 205 | 5 | 98 | 371 | 19 | 95 | 38.72 | 17.4 | 11207 | 0.41836 | 1299 | 5190 |  |  | 7.6 | 7.3 | 3.733 | 3.438 | 17 | 0.9 | 95 | [8 empty] | 2361.9527
Nov | 22362 | 745 | 163 | 4 | 98 | 280 | 5 | 5 | 483 | 21 | 96 | 19.38 | 18.2 | 8516 | 0.38082 | 1187 | 734 |  |  | 7.5 | 7.4 | 3.24 | 3.081 | 35 | 0.7 | 98 | [8 empty] | 2781.3333
Des | 14271 | 460 | 181 | 4 | 98 | 380 | 5 | 5 | 586 | 33 | 94 | 0 | 18.4 | 7412 | 0.51937 | 767 | 455 |  |  | 7.6 | 7.5 | 2.544 | 2.55 | 55 | 2.7 | 95 | [8 empty] | 2330.6667
TOTAL 12 | 282867 | 9256.129 | 3005 | 70 | 1170 | 4560 | 66 | 494 | 7902 | 589 | 460 | 345.59 | 210 | 164909 | 6.9771 | 13144 | 48549 | 9 | 84 | 88.5 | 91.3 | 31.7 | 28.213 | 607 | 37.3 | 1125
MITJA 12 | 23572.25 | 771.3441 | 250.4167 | 5.8333 | 97.5 | 380 | 5.5 | 98.8 | 658.5 | 49.0833 | 92 | 28.7992 | 17.5 | 13742.4167 | 0.58143 | 1095.3333 | 4045.75 |  |  | 7.375 | 7.6083 | 2.6417 | 2.3511 | 50.5833 | 3.1083 | 93.75 | [8 empty] | 3825.3638
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 17032 | 549 | 199 | 3 | 98 | 328 | 4 | 99 | 581 | 26 | 96 | 19.28 | 17.1 | 8197 | 0.48127 | 866 | 3364 |  |  | 7.5 | 7.6 | 2.368 | 2.218 | 51 | 0.7 | 99 |  |  |  | 17.16% | 109.251 | 9.104% | 180.072 | 18.76% | 2400.96
Feb | 15675 | 560 | 296 | 8 | 97 | 347 | 3 | 99 | 797 | 23 | 97 | 21.06 | 16 | 7145 | 0.45582 | 828 | 3220 |  |  | 7.4 | 7.5 | 2.24 | 1.958 | 42 | 0.7 | 98 |  |  |  | 17.5% | 165.76 | 13.81% | 194.32 | 20.24% | 2590.9333
Mar | 27130 | 875 | 230 | 6 | 97 | 237 | 4 | 98 | 515 | 18 | 97 | 20.04 | 16.3 | 8997 | 0.33163 | 1631 | 5510 |  |  | 7.5 | 7.5 | 2.199 | 1.759 | 28 | 1 | 96 |  |  |  | 27.34% | 201.25 | 16.77% | 207.375 | 21.6% | 2765
Abr | 23969 | 799 | 449 | 6 | 99 | 282 | 4 | 99 | 683 | 25 | 96 | 19.22 | 16.5 | 11414 | 0.4762 | 1231 | 4556 | 4 | 22 | 7.6 | 7.5 | 1.881 | 1.765 | 27 | 1.6 | 94 |  |  |  | 24.97% | 358.751 | 29.9% | 225.318 | 23.47% | 3004.24
Mai | 22427 | 723 | 283 | 3 | 99 | 387 | 5 | 99 | 641 | 22 | 97 | 39.94 | 19.3 | 11243 | 0.50132 | 1055 | 4276 |  |  | 7.4 | 7.5 | 2.012 | 1.83 | 37 | 3.6 | 90 |  |  |  | 22.59% | 204.609 | 17.05% | 279.801 | 29.15% | 3730.68
Jun | 24377 | 813 | 300 | 9 | 97 | 353 | 5 | 99 | 665 | 29 | 96 | 19.98 | 18 | 11669 | 0.47869 | 1149 | 4797 | 11 | 70 | 7.4 | 7.7 | 2.158 | 1.937 | 42 | 7.3 | 83 |  |  |  | 25.41% | 243.9 | 20.33% | 286.989 | 29.89% | 3826.52
Jul | 37563 | 1212 | 373 | 6 | 98 | 390 | 5 | 99 | 873 | 31 | 96 | 75.4 | 17.4 | 19563 | 0.52081 | 1812 | 6696 | 1 | 4 | 7.3 | 7.8 | 2.417 | 2.028 | 48 | 6.1 | 87 |  |  |  | 37.88% | 452.076 | 37.67% | 472.68 | 49.24% | 6302.4
Ago | 47313 | 1526 | 196 | 6 | 97 | 210 | 7 | 97 | 346 | 52 | 85 | 54 | 17.3 | 23061 | 0.48741 | 2373 | 8954 |  |  | 7.5 | 7.8 | 2.91 | 1.883 | 58 | 9.4 | 84 | 8 | 4.3 | 44 | 47.69% | 299.096 | 24.92% | 320.46 | 33.38% | 4272.8
Set | 28103 | 937 | 432 | 11 | 97 | 297 | 10 | 97 | 666 |  | 94 | 38.76 | 17.6 | 15679 | 0.55791 | 1528 | 5516 | 2 | 12 | 7.3 | 7.5 | 2.67 | 2.523 | 53 | 13.1 | 75 | 12 | 6.1 | 49 | 29.28% | 404.784 | 33.73% | 278.289 | 28.99% | 3710.52
Oct | 20448 | 660 | 323 | 5 | 98 | 386 | 3 | 99 | 941 | 21 | 98 | 38.76 | 17.6 | 11665 | 0.57047 | 1403 | 4275 | 1 | 8 | 7.2 | 7.4 | 3.743 | 3.974 | 37 | 1.1 | 97 | 10 | 3.5 | 66 | 20.62% | 213.18 | 17.77% | 254.76 | 26.54% | 3396.8
Nov | 19804 | 660 | 214 | 4 | 98 | 275 | 5 | 98 | 524 | 37 | 93 | 16.96 | 16.1 | 9599 | 0.4847 | 1670 | 4383 | 1 | 8 | 7.6 | 7.7 | 3.403 | 3.078 | 45 | 1.7 | 96 | 9 | 4.9 | 46 | 20.62% | 141.24 | 11.77% | 181.5 | 18.91% | 2420
Des | 14203 | 458 | 324 | 3 | 99 | 453 | 3 | 99 | 790 | 19 | 98 | 19.88 | 17.3 | 9617 | 0.67711 | 1418 | 3442 | 1 | 36 | 7.6 | 7.6 | 3.313 | 3.24 | 48 | 1 | 98 | 9 | 3.2 | 64 | 14.31% | 148.392 | 12.37% | 207.474 | 21.61% | 2766.32
TOTAL 13 | 298044 | 9772 | [9 empty] | 383.28 |  | 147849 |  | 16964 | 58989 | 21 | 160
MITJA 13 | 24837 | 814.3333 | 301.5833 | 5.8333 | 97.8333 | 328.75 | 4.8333 | 98.8 | 668.5 | 27.5455 | 96.6 | 31.94 | 17.2083 | 12320.75 | 0.50194 | 1413.6667 | 4915.75 |  |  | 7.4417 | 7.5917 | 2.6095 | 2.3494 | 43 | 3.9417 | 91.4167 | 9.6 | 4.4 | 53.8 | 25.45% | 245.5894 | 20.47% | 267.7121 | 27.89% | 3432.2644
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15406 | 497 | 162 | 3 | 98 | 313 | 3 | 99 | 598 | 14 | 98 | 15.64 | 16.9 | 9194 | 0.59678 | 1459 | 3614 | 1 | 4 | 7.6 | 7.6 | 3.24 | 3.14 | 34 | 1 | 97 | 12 | 3.3 | 73 | 15.53% | 80.514 | 6.71% | 155.561 | 16.2% | 2074.1467
Feb | 14666 | 524 | 188 | 4 | 98 | 320 | 3 | 99 | 587 | 23 | 96 | 19.92 | 16.5 | 8592 | 0.58584 | 1373 | 3542 | 1 | 6 | 7.5 | 7.5 | 3.203 | 3.088 | 42 | 5.1 | 88 | 16 | 2.8 | 83 | 16.38% | 98.512 | 8.209% | 167.68 | 17.47% | 2235.7333
Mar | 16042 | 517 | 203 | 6 | 97 | 397 | 5 | 99 | 799 | 29 | 96 | 19.28 | 17.1 | 9215 | 0.57443 | 1431 | 3651 |  |  | 7.5 | 7.5 | 2.937 | 2.66 | 53 | 10 | 81 | 15 | 2 | 86 | 16.16% | 104.951 | 8.746% | 205.249 | 21.38% | 2736.6533
Abr | 23286 | 776 | 227 | 7 | 97 | 313 | 5 | 98 | 625 | 23 | 96 | 38.28 | 18.8 | 13642 | 0.58585 | 1802 | 4938 | 1 | 3 | 7.6 | 7.5 | 2.85 | 2.877 | 28 | 1.3 | 95 | 8 | 1.85 | 75 | 24.25% | 176.152 | 14.68% | 242.888 | 25.3% | 3238.5067
Mai | 21031 | 678 | 258 | 4 | 98 | 408 | 5 | 99 | 748 | 24 | 97 | 40.12 | 16.4 | 11869 | 0.56436 | 1417 | 4477 |  |  | 7.6 | 7.6 | 2.748 | 2.495 | 46 | 4 | 91 | 10 | 3.13 | 69 | 21.19% | 174.924 | 14.58% | 276.624 | 28.82% | 3688.32
Jun | 30297 | 1010 | 163 | 7 | 96 | 233 | 4 | 98 | 484 | 33 | 93 | 36.54 | 14.3 | 14871 | 0.49084 | 1633 | 5196 |  |  | 7.5 | 7.6 | 2.59 | 2.297 | 41 | 4.3 | 89 | 16 | 2.96 | 81 | 31.56% | 164.63 | 13.72% | 235.33 | 24.51% | 3137.7333
Jul | 38379 | 1238 | 254 | 6 | 98 | 290 | 6 | 98 | 691 | 39 | 94 | 37.76 | 17.9 | 21551 | 0.56153 | 1902 | 7047 | 2 | 4 | 7.3 | 7.5 | 3.25 | 2.758 | 56 | 5 | 91 | 13 | 4.9 | 61 | 38.69% | 314.452 | 26.2% | 359.02 | 37.4% | 4786.9333
Ago | 47020 | 1517 | 286 | 3 | 99 | 263 | 5 | 98 | 540 | 27 | 95 | 36.92 | 18 | 30292 | 0.64424 | 2432 | 8949 |  |  | 7.5 | 8 | 4.413 | 2.51 | 57 | 1.6 | 97 | 8 | 5.48 | 35 | 47.41% | 433.862 | 36.16% | 398.971 | 41.56% | 5319.6133
Set | 32428 | 1081 | 292 | 5 | 98 | 328 | 3 | 99 | 582 | 21 | 96 | 55.16 | 17.3 | 19819 | 0.61117 | 1840 | 5777 |  |  | 7.7 | 7.6 | 3.88 | 2.79 | 36 | 2.7 | 93 | 12 | 4.58 | 62 | 33.78% | 315.652 | 26.3% | 354.568 | 36.93% | 4727.5733
Oct | 22051 | 711 | 256 | 3 | 99 | 337 | 3 | 99 | 524 | 22 | 96 | 19.04 | 14.8 | 11285 | 0.51177 | 1625 | 4365 |  |  | 7.7 | 7.6 | 3.783 | 3.247 | 37 | 7.3 | 80 | 8 | 3.93 | 48 | 22.22% | 182.016 | 15.17% | 239.607 | 24.96% | 3194.76
Nov | 24433 | 814 | 183 | 9 | 95 | 230 | 3 | 99 | 518 | 25 | 95 | 18.6 | 16.9 | 9252 | 0.37867 | 1871 | 4838 | 2 | 138 | 7.4 | 7.5 | 4.84 | 4.1 | 29 | 1.3 | 95 | 8 | 4.21 | 48 | 25.44% | 148.962 | 12.41% | 187.22 | 19.5% | 2496.2667
Des | 23543 | 759 | 125 | 6 | 95 | 313 | 3 | 99 | 472 | 21 | 96 | 39.36 | 17.1 | 9125 | 0.38759 | 1974 | 4983 |  |  | 7.6 | 7.5 | 3.464 | 3.555 | 31 | 3.6 | 88 | 6 | 2.24 | 61 | 23.72% | 94.875 | 7.906% | 237.567 | 24.75% | 3167.56
TOTAL 14 | 308582 | 10122 | [9 empty] | 376.62 |  | 168707 |  | 20759 | 61377 | 7 | 155
MITJA 14 | 25715.1667 | 843.5 | 216.4167 | 5.25 | 97.3333 | 312.0833 | 4 | 98.8 | 597.3333 | 25.0833 | 96.6 | 31.385 | 16.8333 | 14058.9167 | 0.54109 | 1729.9167 | 5114.75 |  |  | 7.5417 | 7.5833 | 3.4332 | 2.9598 | 40.8333 | 3.9333 | 90.4167 | 11 | 3.4483 | 65.1667 | 26.36% | 182.5475 | 15.21% | 263.2423 | 27.42% | 3400.3167
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16230 | 524 | 239 | 5 | 98 | 330 | 3 | 99 | 674 | 30 | 96 | 19.02 | 17.1 | 9554 | 0.58866 | 1618 | 3754 |  |  | 7.6 | 7.6 | 1.988 | 1.839 | 50 | 7.4 | 85 | 9 | 1.91 | 79 | 16.38% | 125.236 | 10.44% | 172.92 | 18.01% | 2305.6
Feb | 15033 | 537 | 215 | 7 | 97 | 323 | 3 | 99 | 639 | 22 | 97 |  |  | 8792 | 0.58485 | 1355 | 3366 |  |  | 7.3 | 7.4 | 2.658 | 2.685 | 48 | 2.2 | 95 | 9 | 2.5 | 71 | 16.78% | 115.455 | 9.621% | 173.451 | 18.07% | 2312.68
Mar | 21744 | 701 | 275 | 5 | 98 | 310 | 4 | 99 | 711 | 24 | 97 | 40.04 | 18.7 | 10357 | 0.47632 | 1870 | 4505 |  |  | 7.5 | 7.4 | 2.328 | 2.02 | 45 | 1.6 | 96 | 10 | 1.17 | 89 | 21.91% | 192.775 | 16.06% | 217.31 | 22.64% | 2897.4667
Abr | 22636 | 755 | 166 | 6 | 96 | 323 | 3 | 99 | 617 | 26 | 96 | 40.84 | 18.5 | 12747 | 0.56313 | 1556 | 4362 |  |  | 7.7 | 7.8 | 2.318 | 1.999 | 42 | 1.4 | 97 | 16 | 2.01 | 88 | 23.59% | 125.33 | 10.44% | 243.865 | 25.4% | 3251.5333
Mai | 21281 | 686 | 200 | 7 | 97 | 280 | 4 | 99 | 554 | 27 | 95 | 20.26 | 18.1 | 11993 | 0.56355 | 1366 | 4362 | 2 | 12 | 7.5 | 7.4 | 2.463 | 2.245 | 48 | 1.7 | 96 | 17 | 3.5 | 80 | 21.44% | 137.2 | 11.43% | 192.08 | 20.01% | 2561.0667
Jun | 24720 | 824 | 331 | 4 | 99 | 400 | 6 | 99 | 736 | 27 | 96 |  |  | 14407 | 0.58281 | 1528 | 5157 | 1 | 2 | 7.5 | 7.5 | 2.89 | 2.415 | 36 | 4.4 | 88 | 12 | 3.56 | 70 | 25.75% | 272.744 | 22.73% | 329.6 | 34.33% | 4394.6667
Jul | 36565 | 1180 | 236 | 5 | 98 | 244 | 5 | 98 | 559 | 31 | 94 | 38.1 | 18.2 | 26520 | 0.72528 | 1794 | 6914 | 41 | 416 | 7.7 | 7.5 | 3.07 | 2.382 | 47 | 9.5 | 80 | 9 | 2.67 | 69 | 36.88% | 278.48 | 23.21% | 287.92 | 29.99% | 3838.9333
Ago | 50951 | 1644 | 314 | 5 | 97 | 450 | 3 | 99 | 1038 | 27 | 97 | 77.24 | 17.6 | 31005 | 0.60853 | 2386 | 8763 | 68 | 692 | 7.5 | 7.6 | 2.615 | 2.438 | 71 | 6.3 | 91 | 14 | 6 | 58 | 51.38% | 516.216 | 43.02% | 739.8 | 77.06% | 9864
Set | 28915 | 964 | 325 | 8 | 98 | 235 | 3 | 99 | 586 | 27 | 95 | 38.64 | 17.6 | 16768 | 0.57991 | 1620 | 5460 | 38 | 511 | 7.6 | 7.6 | 3.233 | 2.57 | 38 | 5 | 87 | 10 | 6.16 | 39 | 30.12% | 313.3 | 26.11% | 226.54 | 23.6% | 3020.5333
Oct | 22969 | 741 | 299 | 8 | 97 | 265 | 3 | 99 | 526 | 31 | 94 | 19.88 | 18.3 | 10075 | 0.43863 | 1575 | 4670 |  |  | 7.7 | 7.5 | 4.49 | 4.19 | 42 | 3.8 | 91 | 9 | 4.65 | 45 | 23.16% | 221.559 | 18.46% | 196.365 | 20.45% | 2618.2
Nov | 17268 | 576 | 164 | 5 | 97 | 273 | 4 | 99 | 414 | 21 | 95 | 19.54 | 17.3 | 8187 | 0.47411 | 1454 | 3473 | 11 | 129 | 7.8 | 7.7 | 3.393 | 3.183 | 40 | 2.4 | 94 | 11 | 3.4 | 69 | 18% | 94.464 | 7.872% | 157.248 | 16.38% | 2096.64
Des | 14541 | 469 | 288 | 4 | 99 | 412 | 3 | 99 | 775 | 20 | 97 |  |  | 8189 | 0.56317 | 1313 | 3096 |  |  | 7.7 | 7.7 | 3.29 | 3.178 | 50 | 1.2 | 98 | 12 | 3.43 | 71 | 14.66% | 135.072 | 11.26% | 193.228 | 20.13% | 2576.3733
TOTAL 15 | 292853 | [10 empty] | 313.56 |  | 168594 | 6.7489 | 19435 | 57882 | 161 | 1762
MITJA 15 | 24404.4167 | 800.0833 | 254.3333 | 5.75 | 97.5833 | 320.4167 | 3.6667 | 99 | 652.4167 | 26.0833 | 96.2 | 34.84 | 17.9333 | 14049.5 | 0.56241 | 1619.5833 | 4823.5 |  |  | 7.5917 | 7.5583 | 2.8947 | 2.5953 | 46.4167 | 3.9083 | 91.5 | 11.5 | 3.4133 | 69 | 25% | 203.4879 | 16.96% | 256.36 | 26.7% | 3478.1411
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15974 | 515 | 338 | 3 | 99 | 393 | 3 | 99 | 851 | 32 | 96 | 42.72 | 16.3 | 9106 | 0.57005 | 1255 | 3203 |  |  | 7.6 | 7.5 | 3.955 | 3.455 | 51 | 0.8 | 98 | 13 | 3.75 | 70 | 16.09% | 174.07 | 14.51% | 202.395 | 21.08% | 2698.6
Feb | 15243 | 526 | 150 | 5 | 97 | 285 | 3 | 99 | 586 | 25 | 96 |  |  | 8580 | 0.56288 | 1317 | 3037 |  |  | 7.6 | 7.5311 | 3.108 | 2.86 | 49 | 1.2 | 98 | 13 | 2.98 | 76 | 16.44% | 78.9 | 6.575% | 149.91 | 15.62% | 1998.8
Mar | 21722 | 749 | 261 | 5 | 98 | 350 | 3 | 99 | 706 | 21 | 97 | 64.26 | 18.3 | 11659 | 0.53674 | 1658 | 4250 |  |  | 7.5 | 7.4 | 2.856 | 2.363 | 46 | 2.1 | 95 | 11 | 1.17 | 90 | 23.41% | 195.489 | 16.29% | 262.15 | 27.31% | 3495.3333
Abr | 20613 | 687 | 235 | 4 | 98 | 317 | 3 | 99 | 689 | 21 | 97 | 18.46 | 18.3 | 12060 | 0.58507 | 1409 | 4102 | 2 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.417 | 1.964 | 54 | 3.7 | 93 | 8 | 2.51 | 70 | 21.47% | 161.445 | 13.45% | 217.779 | 22.69% | 2903.72
Mai | 21400 | 690 | 248 | 7 | 97 | 350 | 3 | 99 | 670 | 29 | 96 | 43.42 | 18.2 | 11487 | 0.53678 | 1489 | 4504 |  |  | 7.4 | 7.5 | 2.143 | 2.005 | 58 | 3 | 95 | 17 | 3.2 | 81 | 21.56% | 171.12 | 14.26% | 241.5 | 25.16% | 3220
Jun | 23600 | 787 | 329 | 3 | 99 | 338 | 5 | 99 | 636 | 24 | 96 | 39.98 | 16.8 | 14827 | 0.62826 | 1063 | 5441 | 1 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2823 | 2.53 | 35 | 4.7 | 86 | 11 | 2.8 | 75 | 24.59% | 258.923 | 21.58% | 266.006 | 27.71% | 3546.7467
Jul | 36327 | 1172 | 273 | 8 | 97 | 368 | 11 | 97 | 670 | 40 | 94 | 37.76 | 16.5 | 20223 | 0.55669 | 1594 | 7907 | 2 | 6 | 7.3 | 7.3 | 3.313 | 2.858 | 60 | 7.6 | 87 | 9 | 3.8 | 57 | 36.62% | 319.956 | 26.66% | 431.296 | 44.93% | 5750.6133
Ago | 45147 | 1456 | 245 | 9 | 96 | 317 | 9 | 97 | 648 | 40 | 94 | 37.72 | 16.7 | 27794 | 0.61563 | 2011 | 9304 |  |  | 7.4 | 7.6 | 3.493 | 2.547 | 73 | 17.6 | 76 | 10 | 4.51 | 53 | 45.5% | 356.72 | 29.73% | 461.552 | 48.08% | 6154.0267
Set | 27870 | 929 | 325 | 5 | 98 | 398 | 4 | 99 | 646 | 24 | 96 | 38.42 | 17.3 | 18796 | 0.67442 | 1351 | 5817 |  |  | 7.6 | 7.7 | 3.69 | 3.155 | 56 | 6.79 | 88 | 10 | 4.59 | 54 | 29.03% | 301.925 | 25.16% | 369.742 | 38.51% | 4929.8933
Oct | 22560 | 728 | 258 | 4 | 98 | 285 | 3 | 99 | 610 | 21 | 97 | 39.7 | 16.8 | 11470 | 0.50842 | 1167 | 5436 |  |  | 7.5 | 7.5 | 5.14 | 4.665 | 56 | 2.04 | 96 | 9 | 4.3 | 53 | 22.75% | 187.824 | 15.65% | 207.48 | 21.61% | 2766.4
Nov | 18888 | 630 | 224 | 5 | 98 | 302 | 3 | 99 | 553 | 22 | 96 | 19.82 | 17.1 | 7889 | 0.41767 | 1002 | 4308 |  |  | 7.6 | 7.5 | 4.728 | 5.072 | 42 | 1.9 | 95 | 7 | 3.66 | 50 | 19.69% | 141.12 | 11.76% | 190.26 | 19.82% | 2536.8
Des | 17681 | 570 | 299 | 4 | 99 | 385 | 4 | 99 | 747 | 21 | 97 | 19.92 | 16.3 | 9405 | 0.53193 | 883 | 4288 | 2 | 8 | 7.4 | 7.6 | 3.738 | 3.868 | 60 | 2.37 | 60 | 11 | 3.63 | 67 | 17.81% | 170.43 | 14.2% | 219.45 | 22.86% | 2926
TOTAL 16 | 287025 | [10 empty] | 402.18 |  | 163296 | 6.7245 | 16199 | 61597 | 7 | 84
MITJA 16 | 23918.75 | 786.5833 | 265.4167 | 5.1667 | 97.8333 | 340.6667 | 4.5 | 99 | 667.6667 | 26.6667 | 96.4 | 36.5618 | 17.1455 | 13608 | 0.56038 | 1349.9167 | 5133.0833 |  |  | 7.4917 | 7.5109 | 238.4651 | 3.1118 | 53.3333 | 4.4833 | 88.9167 | 10.75 | 3.4083 | 66.3333 | 24.58% | 208.7723 | 17.4% | 267.9627 | 27.91% | 3577.2444
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 18189 | 587 | 693 | 6 | 99.13% | 348 | 4 | 98.85% | 1416 | 23 | 98.38% | 19.44 | 16.5 | 8214 | 0.45159 | 1012 | 4419 |  |  | 7.5 | 7.5 | 3.793 | 3.323 | 67 | 6.63 | 90.1% | 18 | 2.24 | 87.56% | 18.34% | 406.791 | 33.9% | 204.276 | 21.28% | 2723.68
Feb | 14743 | 527 | 322 | 6 | 98.14% | 430 | 3 | 99.3% | 875 | 23 | 97.37% | 19.74 | 16.7 | 9468 | 0.6422 | 704 | 3779 |  |  | 7.4 | 7.4 | 3788 | 3708 | 59 | 3.48 | 94.1% | 11 | 2.49 | 77.36% | 16.47% | 169.694 | 14.14% | 226.61 | 23.61% | 3021.4667
Mar | 16316 | 526 | 308 | 6 | 98.05% | 352 | 5 | 98.58% | 719 | 28 | 96.11% | 20.06 | 17.8 | 9875 | 0.60523 | 877 | 4583 |  |  | 7.4 | 7.6 | 2742 | 2758 | 50 | 3.35 | 93.3% | 13 | 2.92 | 77.54% | 16.44% | 162.008 | 13.5% | 185.152 | 19.29% | 2468.6933
Abr | 20656 | 689 | 211 | 5 | 97.63% | 380 | 5 | 98.68% | 688 | 28 | 95.93% | 37.98 | 17.8 | 12348 | 0.59779 | 999 | 5777 |  |  | 7.3 | 7.6 | 2390 | 2198 | 59 | 10.63 | 81.98% | 11 | 1.66 | 84.91% | 21.53% | 145.379 | 12.11% | 261.82 | 27.27% | 3490.9333
Mai | 21510 | 694 | 252 | 4 | 98.41% | 362 | 5 | 98.62% | 628 | 29 | 95.38% | 38.88 | 17.7 | 12237 | 0.5689 | 1025 | 6139 |  |  | 7.4 | 7.5 | 2329 | 2081 | 63 | 3.61 | 94.27% | 11 | 2.22 | 79.82% | 21.69% | 174.888 | 14.57% | 251.228 | 26.17% | 3349.7067
Jun | 25806 | 860 | 196 | 9 | 95.41% | 350 | 8 | 97.71% | 685 | 36 | 94.74% |  |  | 13469 | 0.52193 | 1196 | 7639 |  |  | 7.2 | 7.6 | 2948 | 2520 | 62 | 18.74 | 69.77% | 10 | 4.84 | 51.6% | 26.88% | 168.56 | 14.05% | 301 | 31.35% | 4013.3333
Jul | 38890 | 1255 | 270 | 7 | 97.41% | 260 | 8 | 96.92% | 585 | 33 | 94.36% | 36.16 |  | 23866 | 0.61368 | 1785 | 10487 | 1 | 3 | 7.4 | 7.6 | 3688 | 2608 | 49 | 9.4 | 80.82% | 10 | 4.96 | 50.4% | 39.22% | 338.85 | 28.24% | 326.3 | 33.99% | 4350.6667
Ago | 49492 | 1597 | 189 | 8 | 95.77% | 206 | 5 | 97.57% | 431 | 27 | 93.74% | 88.52 | 16.1 | 33820 | 0.68334 | 2350 | 11446 | 1 | 8 | 7.6 | 7.7 | 3786 | 2614 | 52 | 7.6 | 85.38% | 15 | 3.72 | 75.2% | 49.91% | 301.833 | 25.15% | 328.982 | 34.27% | 4386.4267
Set | 33061 | 1102 | 140 | 4 | 97.14% | 213 | 4 | 98.12% | 436 | 30 | 93.12% | 38.82 | 16.9 | 17930 | 0.54233 | 1452 | 7588 |  |  | 7.7 | 7.7 | 3848 | 2863 | 33 | 10.82 | 67.21% | 7 | 5.1 | 27.14% | 34.44% | 154.28 | 12.86% | 234.726 | 24.45% | 3129.68
Oct | 24732 | 798 | 140 | 5 | 96.43% | 204 | 4 | 98.04% | 393 | 22 | 94.4% |  |  | 14498 | 0.5862 | 1278 | 6449 |  |  | 7.7 | 7.8 | 3416 | 2858 | 50 | 4.05 | 91.9% | 7 | 4.6 | 34.29% | 24.94% | 111.72 | 9.31% | 162.792 | 16.96% | 2170.56
Nov | 17925 | 598 | 765 | 6 | 99.22% | 480 | 4 | 99.17% | 1269 | 23 | 98.19% | 19.56 | 16.5 | 10011 | 0.55849 | 928 | 4514 |  |  | 8 | 7.8 | 3955 | 3805 | 52 | 6.27 | 87.94% | 13 | 4.31 | 66.85% | 18.69% | 457.47 | 38.12% | 287.04 | 29.9% | 3827.2
Des | 15945 | 514 | 392 | 8 | 97.96% | 443 | 5 | 98.87% | 1114 | 22 | 98.03% | 19.14 | 16.5 | 8871 | 0.55635 | 818 | 4383 |  |  | 7.93 | 7.83 | 4625 | 4128 | 60.3 | 3.26 | 94.59% | 9.3 | 4.77 | 48.71% | 16.06% | 201.488 | 16.79% | 227.702 | 23.72% | 3036.0267
TOTAL 17 | 297265 | [10 empty] | 338.3 |  | 174607 | 6.9281 | 14424 | 77203 | 2 | 11
MITJA 17 | 24772.0833 | 812.25 | 323.1667 | 6.1667 | 97.56% | 335.6667 | 5 | 98.37% | 769.9167 | 27 | 95.81% | 33.83 | 16.9444 | 14550.5833 | 0.57734 | 1202 | 6433.5833 |  |  | 7.5442 | 7.6358 | 3126.5661 | 2678.6936 | 54.6917 | 7.32 | 85.95% | 11.275 | 3.6525 | 63.45% | 25.38% | 262.4921 | 21.87% | 272.6452 | 28.4% | 3330.6978
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 15874 | 512 | 509 | 7 | 98.62% | 440 | 5 | 98.86% | 1212 | 21 | 98.27% | 19.06 | 16.2 | 9015 | 0.56791 | 831 | 4201 | 2 | 13 | 7.7 | 7.8 | 5058 | 4370 | 59 | 1.7 | 97.12% | 12 | 3.46 | 71.17% | 16% | 260.608 | 21.72% | 225.28 | 23.47% | 3003.7333
Feb | 16591 | 593 | 280 | 8 | 97.14% | 283 | 3 | 98.94% | 659 | 18 | 97.27% | 19.26 | 16.8 | 8737 | 0.52661 | 914 | 5036 | 3 | 20 | 7.8 | 7.9 | 3450 | 3023 | 48 | 1.9 | 96.04% | 12 | 3.21 | 73.25% | 18.53% | 166.04 | 13.84% | 167.819 | 17.48% | 2237.5867
Mar | 23444 | 756 | 187 | 7 | 96.26% | 218 | 3 | 98.62% | 537 | 21 | 96.09% | 18.88 | 16.9 | 9961 | 0.42488 | 1281 | 8292 | 4 | 32 | 7.5 | 7.3 | 6563 | 6243 | 41 | 2.44 | 94.05% | 9 | 2.44 | 72.89% | 23.62% | 141.372 | 11.78% | 164.808 | 17.17% | 2197.44
Abr | 22988 | 766 | 279 | 4 | 98.57% | 328 | 5 | 98.48% | 631 | 21 | 96.67% | 38.82 | 17.9 | 14363 | 0.6248 | 1037 | 7693 | 10 | 144 | 7.3 | 7.8 | 4273 | 3875 | 59 | 2.51 | 95.75% | 8 | 2.73 | 65.88% | 23.94% | 213.714 | 17.81% | 251.248 | 26.17% | 3349.9733
Mai | 22676 | 731 | 350 | 7 | 98% | 360 | 6 | 98.33% | 780 | 22 | 97.18% | 0 | 0 | 13889 | 0.6125 | 1053 | 6708 | 6 | 33 | 7.4 | 7.5 | 2895 | 2828 | 59 | 6.66 | 88.71% | 10 | 5.49 | 45.1% | 22.84% | 255.85 | 21.32% | 263.16 | 27.41% | 3508.8
Jun | 26187 | 873 | 285 | 5 | 98.25% | 320 | 5 | 98.44% | 689 | 23 | 96.66% | 33.32 | 18.2 | 15257 | 0.58262 | 1141 | 6988 | 0 | 0 | 7.5 | 7.8 | 3713 | 3008 | 56 | 6.82 | 87.82% | 15 | 2.53 | 83.13% | 27.28% | 248.805 | 20.73% | 279.36 | 29.1% | 3724.8
Jul | 39160 | 1263 | 203 | 8 | 96.06% | 265 | 6 | 97.74% | 499 | 27 | 94.59% | 55.16 | 17.8 | 21469 | 0.54824 | 1688 | 8925 | 4 | 23 | 7.4 | 7.7 | 4648 | 3108 | 55 | 8.33 | 84.85% | 9 | 3.3 | 63.33% | 39.47% | 256.389 | 21.37% | 334.695 | 34.86% | 4462.6
Ago | 47751 | 1540 | 310 | 6 | 98.06% | 298 | 6 | 97.99% | 661 | 30 | 95.46% | 37.3 | 16.2 | 33914 | 0.71023 | 2231 | 11453 | 1 | 6 | 7.5 | 7.7 | 4448 | 2768 | 59 | 13.48 | 77.15% | 14 | 5.5 | 60.71% | 48.12% | 477.4 | 39.78% | 458.92 | 47.8% | 6118.9333
Set | 30107 | 1004 | 120 | 7 | 94.17% | 188 | 6 | 96.81% | 394 | 25 | 93.65% | 55.68 | 16.2 | 20790 | 0.69054 | 1406 | 7307 | 1 | 3 | 7.7 | 7.9 | 4038 | 2699 | 50 | 7.24 | 85.52% | 11 | 4.4 | 60% | 31.37% | 120.48 | 10.04% | 188.752 | 19.66% | 2516.6933
Oct | 32347 | 1043 | 109 | 6 | 94.5% | 160 | 3 | 98.12% | 318 | 17 | 94.65% | 15.7 | 16.3 | 10512 | 0.32498 | 1939 | 9192 | 3 | 20 | 7.8 | 7.8 | 4158 | 4172 | 33 | 3.33 | 89.91% | 9 | 3.38 | 62.44% | 32.59% | 113.687 | 9.474% | 166.88 | 17.38% | 2225.0667
Nov | 30525 | 1018 | 118 | 4 | 96.61% | 135 | 4 | 97.04% | 301 | 17 | 94.35% | 0 | - | 9161 | 0.30011 | 1617 | 7318 | 2 | 13 | 7.5 | 7.3 | 3839 | 3301 | 26 | 6.21 | 76.12% | 7 | 3.62 | 48.29% | 31.81% | 120.124 | 10.01% | 137.43 | 14.32% | 1832.4
Des | 24958 | 805 | 151 | 5 | 96.69% | 218 | 4 | 98.17% | 534 | 24 | 95.51% | 37.9 | 16.3 | 9088 | 0.36413 | 1318 | 6342 | 2 | 5 | 7.6 | 7.6 | 2745 | 2853 | 41 | 3.86 | 90.59% | 9 | 3.78 | 58% | 25.16% | 121.555 | 10.13% | 175.49 | 18.28% | 2339.8667
TOTAL 18 | 332608 | [10 empty] | 331.08 |  | 176156 | 6.2775 | 16456 | 89455 | 38 | 312
MITJA 18 | 27717.3333 | 908.6667 | 241.75 | 6.1667 | 96.91% | 267.75 | 4.6667 | 98.13% | 601.25 | 22.1667 | 95.86% | 27.59 | 15.3455 | 14679.6667 | 0.52313 | 1371.3333 | 7454.5833 |  |  | 7.5583 | 7.675 | 4152.3333 | 3520.6667 | 48.8333 | 5.3733 | 88.64% | 10.4167 | 3.6533 | 63.68% | 28.4% | 219.6702 | 18.31% | 243.2955 | 25.34% | 3126.4911
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 23580 | 761 | 150 | 7 | 95% | 162 | 4 | 98% | 325 | 20 | 94% | 17.86 | 16.3 | 9570 | 0.40585 | 1234 | 6436 | 5 | 29 | 7.68 | 7.61 | 3896 | 3282 | 34.5 | 2.59 | 93% | 6.9 | 4.1 | 38% | 23.78% | 114.15 | 9.512% | 123.282 | 12.84% | 1643.76
Feb | 17698 | 632 | 164 | 5 | 97% | 293 | 5 | 98% | 500 | 26 | 93% | 21.7 | 16.3 | 9226 | 0.5213 | 923 | 4437 | 0 | 0 | 7.4775 | 7.5375 | 3787.5 | 3997.5 | 51 | 3.9 | 96% | 10.4775 | 2.71 | 67% | 19.75% | 103.648 | 8.637% | 185.176 | 19.29% | 2469.0133
Mar | 18630 | 601 | 207 | 6 | 97% | 375 | 6 | 99% | 774 | 26 | 97% | 0 | 0 | 11028 | 0.59195 | 990 | 4853 | 8 | 37 | 7.45 | 7.5625 | 3275 | 3117.5 | 64.2 | 3 | 97% | 9.9 | 3.42 | 64% | 18.78% | 124.407 | 10.37% | 225.375 | 23.48% | 3005
Abr | 27773 | 926 | 161 | 4 | 98% | 228 | 4 | 98% | 446 | 23 | 95% | 22.12 | 16.9 | 13712 | 0.49372 | 1429 | 6840 | 3 | 13 | 7.608 | 7.726 | 4010 | 3612 | 49.5 | 1.6 | 97% | 11.4 | 3.51 | 65% | 28.94% | 149.086 | 12.42% | 211.128 | 21.99% | 2815.04
Mai | 27065 | 873 | 151 | 5 | 96% | 244 | 4 | 98% | 475 | 21 | 96% | 47.9 | 16.9 | 13484 | 0.49821 | 1283 | 6306 | 7 | 41.5 | 7.6083 | 7.79 | 4000 | 3693.3333 | 51.8 | 1.7 | 97% | 11.6 | 4.41 | 63% | 27.28% | 131.823 | 10.99% | 213.012 | 22.19% | 2840.16
Jun | 35878 | 1157 | 216 | 13 | 93% | 262.5 | 6 | 98% | 567 | 32 | 94% | 32.42 | 17.6 | 16441 | 0.45825 | 1552 | 8293 | 6 | 128 | 7.61 | 7.7225 | 4257.5 | 3745 | 58.7 | 12.2 | 85% | 12.4 | 4.87 | 58% | 36.16% | 249.912 | 20.83% | 303.7125 | 31.64% | 4049.5
Jul | 42183 | 1361 | 367 | 9 | 97% | 290 | 5 | 98% | 738 | 31 | 95% | 50.74 | 17.3 | 22916 | 0.54325 | 1892 | 10373 | 1 | 6 | 7.564 | 7.612 | 5084 | 3614 | 50 | 10.9 | 74% | 15.7 | 5.42 | 65% | 42.53% | 499.487 | 41.62% | 394.69 | 41.11% | 5262.5333
Ago | 52151 | 1682 | 403 | 9 | 97% | 310 | 5 | 98% | 846 | 25 | 96% | 56.66 | 17.3 | 32663 | 0.62632 | 2377 | 11370 | 9 | 31 | 7.5025 | 7.6025 | 4957.5 | 3662.5 | 57 | 4.8 | 91% | 15.9 | 4.99 | 66% | 52.56% | 677.846 | 56.49% | 521.42 | 54.31% | 6952.2667
Set | 32196 | 1073 | 224 | 5 | 97% | 368 | 5 | 99% | 747 | 24 | 97% | 56.16 | 17.3 | 18223 | 0.566 | 1649 | 6361 | 1 | 8 | 7.585 | 7.6425 | 4130 | 3142.5 | 54.9 | 7.9 | 90% | 10.2 | 6.2 | 41% | 33.53% | 240.352 | 20.03% | 394.864 | 41.13% | 5264.8533
Oct | 25854 | 834 | 131 | 6 | 95% | 182 | 5 | 97% | 409 | 21 | 95% | 38.1 | 16.1 | 13008 | 0.50313 | 1736 | 5845 | 8 | 59 | 7.566 | 7.656 | 5668 | 3914 | 42.4 | 1.8 | 96% | 12.9 | 5.13 | 54% | 26.06% | 109.254 | 9.104% | 151.788 | 15.81% | 2023.84
Nov | 23124 | 771 | 127 | 7 | 95% | 227.5 | 4 | 98% | 421 | 18 | 96% | 10.52 | 18.1 | 10259 | 0.44365 | 1330 | 4799 | 5 | 20 | 7.5975 | 7.6375 | 5500 | 5312.5 | 39.6 | 5.4 | 89% | 11 | 4.9 | 55% | 24.09% | 97.917 | 8.16% | 175.4025 | 18.27% | 2338.7
Des | 23621 | 762 | 104 | 7 | 94% | 232 | 5 | 98% | 393 | 23 | 94% | 22.84 | 16.5 | 11190 | 0.47373 | 1454 | 5153 | 1 | 2.2 | 7.72 | 7.716 | 4972 | 5034 | 47.3 | 4.2 | 91% | 11.3 | 3.66 | 68% | 23.81% | 79.248 | 6.604% | 176.784 | 18.41% | 2357.12
TOTAL 19 | 349753 | [10 empty] | 377.02 |  | 181720 | 6.1254 | 17849 | 81066 | 54 | 374.7
MITJA 19 | 29146.0833 | 952.75 | 200.4167 | 6.9167 | 95.92% | 264.5 | 4.8333 | 98.08% | 553.4167 | 24.1667 | 95.17% | 31.4183 | 15.55 | 15143.3333 | 0.51045 | 1487.4167 | 6755.5 |  |  | 7.5807 | 7.6513 | 4461.4583 | 3843.9028 | 50.075 | 4.9992 | 91.33% | 11.6398 | 4.4433 | 58.67% | 29.77% | 190.947 | 15.91% | 252.0024 | 26.25% | 3418.4822
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 30924 | 998 | 213 | 12 | 89% | 290 | 4 | 98% | 599 | 39 | 80% | 15.68 | 20.9 | 9775 | 0.3161 | 2632 | 6224 | 16 | 211 | 7.6233 | 7.66 | 3936.6667 | 3883.3333 | 53 | 10.9 | 68% | 11.1 | 3.55 | 59% | 31.19% | 212.574 | 17.71% | 289.42 | 30.15% | 3858.9333
Feb | 20141 | 695 | 273 | 7 | 96% | 275 | 6 | 97% | 605 | 23 | 94% | 39.64 | 21.4 | 9807 | 0.48692 | 1019 | 4193 | 3 | 32 | 7.62 | 7.6725 | 3505 | 3197.5 | 42 | 5.7 | 85% | 10.5 | 3.29 | 66% | 21.72% | 189.735 | 15.81% | 191.125 | 19.91% | 2548.3333
Mar | 23136 | 746 | 205 | 4 | 98% | 250 | 4 | 98% | 504 | 21 | 95% | 19.62 | 17 | 11326 | 0.48954 | 1236 | 4880 | 0 | 0 | 7.69 | 7.708 | 3312 | 2628 | 45 | 3.9 | 91% | 11.4 | 4.22 | 58% | 23.31% | 152.93 | 12.74% | 186.5 | 19.43% | 2486.6667
Abr | 29821 | 994 | 60 | 6 | 88% | 75 | 5 | 93% | 205 | 14 | 91% | 19.22 | 16.9 | 10023 | 0.33611 | 1934 | 6267 | 0 | 0 | 7.495 | 7.3275 | 3248.25 | 2582.25 | 23.4 | 6.6 | 62% | 5 | 2.88 | 54% | 31.06% | 59.64 | 4.97% | 74.55 | 7.766% | 994
Mai | 30611 | 987 | 155 | 7 | 94% | 173 | 6 | 95% | 354 | 19 | 93% | 19 | 17.4 | 12166 | 0.39744 | 1725 | 6561 | 0 | 0 | 7.405 | 7.3775 | 3457.5 | 3247.5 | 32.7 | 4.1 | 83% | 7.3 | 2.93 | 62% | 30.84% | 152.985 | 12.75% | 170.751 | 17.79% | 2276.68
Jun | 26994 | 900 | 134 | 5 | 96% | 184 | 6 | 96% | 409 | 16 | 95% | 19.42 | 19.4 | 13588 | 0.50337 | 1608 | 6254 | 3 | 202 | 7.346 | 7.524 | 4072 | 3310 | 43 | 3.2 | 93% | 9 | 2.43 | 71% | 28.12% | 120.6 | 10.05% | 165.6 | 17.25% | 2208
Jul | 37483 | 1249 | 301 | 6 | 97% | 320 | 7 | 98% | 756 | 22 | 96% | 58.54 | 17.4 | 21466 | 0.57269 | 1868 | 7995 | 4 | 11.5 | 7.27 | 7.5167 | 3906.6667 | 3073.3333 | 67.4 | 8.3 | 82% | 8.9 | 3.23 | 56% | 39.03% | 375.949 | 31.33% | 399.68 | 41.63% | 5329.0667 | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 48697 | 1571 | 232 | 4 | 98% | 362 | 4 | 99% | 779 | 24 | 97% | 57.86 | 16.9 | 26084 | 0.53564 | 2376 | 10646 | 4 | 25 | 7.112 | 7.358 | 4108 | 3318 | 61.1 | 8.1 | 86% | 12.7 | 3.64 | 71% | 49.09% | 364.472 | 30.37% | 568.702 | 59.24% | 7582.6933
Set | 31703 | 1057 | 200 | 4 | 97% | 288 | 6 | 98% | 544 | 22 | 96% | 38.78 | 16.2 | 19180 | 0.60499 | 1545 | 7062 | 6 | 33 | 7.15 | 7.3 | 4545 | 3380 | 51.7 | 9.3 | 79% | 6.6 | 5.06 | 21% | 33.03% | 211.4 | 17.62% | 304.416 | 31.71% | 4058.88
Oct | 25504 | 823 | 131 | 6 | 92% | 248 | 5.4 | 98% | 454 | 28 | 94% | 19.88 | 16.1 | 12558 | 0.49239 | 1278 | 6217 | 0 | 0 | 7.34 | 7.43 | 4645 | 3948 | 46.4 | 9.5 | 81% | 10.1 | 4.37 | 51% | 25.72% | 107.813 | 8.984% | 204.104 | 21.26% | 2721.3867
Nov | 24383 | 812.7667 | 194 | 4 | 98% | 215 | 4 | 98% | 550.5 | 23.225 | 96% | 0 | - | 10651 | 0.43682 | 3351 | 5854 | 3 | 8 | 7.51 | 7.68 | 4847.5 | 3817.5 | 67.025 | 9.225 | 83% | 7.345 | 3.22 | 50% | 25.4% | 157.6767 | 13.14% | 174.7448 | 18.2% | 2329.9311
Des | 23989 | 773.8387 | 161.3333 | 8.1429 | 95% | 202 | 4 | 98% | 354.3333 | 12.52 | 96% | 0 | - | 11909 | 0.49644 | 3789 | 6021 | 5 | 73 | 7.5475 | 7.638 | 5150 | 5323.8571 | 34.425 | 5.076 | 84% | 6.7425 | 3.462 | 40% | 24.18% | 124.846 | 10.4% | 156.3154 | 16.28% | 2084.2056
TOTAL 20 | 353386 | [10 empty] | 307.64 |  | 168533 | 5.6684 | 24361 | 78174 | 44 | 595.5
MITJA 20 | 29448.8333 | 967.2171 | 188.2778 | 6.0952 | 94.83% | 240.1667 | 5.1167 | 97.17% | 509.4861 | 21.9788 | 93.58% | 25.6367 | 17.96 | 14044.4167 | 0.47237 | 2030.0833 | 6514.5 |  |  | 7.4257 | 7.516 | 4061.1319 | 3475.7728 | 47.2625 | 6.9918 | 81.42% | 8.8906 | 3.5235 | 54.92% | 30.23% | 182.1055 | 15.18% | 232.2933 | 24.2% | 3206.5647
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Con.EB1-CU | Con.EB2-CM | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 23872 | 770 | 217 | 10 | 93% | 255 | 4 | 98% | 542 | 17 | 95% | 18.3 | 15.2 | 11047 | 0.46276 | 3725 | 5355 | 1 | 10 | 7.64 | 7.48 | 4840 | 3806 | 42 | 2.9 | 91% | 7.1 | 3.12 | 55% | 24.06% | 167.09 | 13.92% | 196.35 | 20.45% | 2618
Feb | 21187 | 757 | 136 | 6 | 95% | 208 | 5 | 98% | 409 | 26 | 94% | 39.34 | 17 | 10892 | 0.51409 | 3145 | 5186 | 3 | 15 | 7.4 | 7.3 | 4368 | 4415 | 43 | 2.9 | 93% | 6.4 | 3.6 | 43% | 23.66% | 102.952 | 8.579% | 157.456 | 16.4% | 2099.4133
Mar | 21059 | 679 | 225 | 6 | 96% | 312 | 4 | 99% | 698 | 19 | 97% | 18.56 | 17.3 | 12451 | 0.59124 | 3271 | 4574 | 6 | 24 | 7.46 | 7.59 | 3364 | 3066 | 55 | 3.3 | 93% | 8.3 | 3.17 | 61% | 21.22% | 152.775 | 12.73% | 211.848 | 22.07% | 2824.64
Abr | 25852 | 862 | 246 | 9 | 95% | 258 | 5 | 98% | 530 | 19 | 96% | 35.72 | 17.5 | 13374 | 0.51733 | 3866 | 5008 | 6 | 24 | 7.26 | 7.52 | 3965 | 3337 | 43.8 | 5.1 | 88% | 12.3 | 3.28 | 63% | 26.94% | 212.052 | 17.67% | 222.396 | 23.17% | 2965.28
Mai | 26354 | 850 | 170 | 8 | 96% | 338 | 6 | 98% | 608 | 24 | 97% | 17.32 | 18.3 | 12885 | 0.48892 | 3758 | 5318 | 0 | - | 7.33 | 7.5 | 3618 | 3430 | 46.2 | 6.2 | 88% | 7.4 | 2.82 | 66% | 26.56% | 144.5 | 12.04% | 287.3 | 29.93% | 3830.6667
Jun | 31810 | 1060 | 226 | 8 | 92% | 278 | 5 | 98% | 494 | 19 | 96% | 19.52 | 18.7 | 17099 | 0.53754 | 4173 | 6721 | 4 | 15 | 7.14 | 7.4 | 4100 | 3254 | 51.1 | 6.7 | 85% | 11.7 | 4.33 | 58% | 33.12% | 239.56 | 19.96% | 294.68 | 30.7% | 3929.0667
Jul | 39300 | 1267.7419 | 200.5 | 7.6 | 95% | 328 | 5 | 98% | 690 | 25 | 96% | 37.98 | 18.7 | 25553 | 0.6502 | 4808 | 7753 | 3 | 11 | 7.355 | 7.52 | 3955 | 2858.6 | 54.8 | 6.922 | 85% | 9.615 | 4.358 | 48% | 39.62% | 254.1823 | 21.18% | 415.8194 | 43.31% | 5544.2581
Ago | 49765 | 1607 | 316 | 11 | 98% | 330 | 7 | 98% | 785 | 32 | 96% | 53.6 | 18.3 | 33139 | 0.66591 | 5924 | 9546 | - | - | 7.58 | 7.69 | 3768 | 3219 | 43.2 | 6.7 | 84% | 10.9 | 5.23 | 67% | 50.22% | 507.812 | 42.32% | 530.31 | 55.24% | 7070.8
Set | 37981 | 1266 | 230 | 9 | 92% | 304 | 6 | 97% | 632 | 25 | 93% | 36.6 | 17.6 | 22014 | 0.57961 | 4623 | 7067 | 1 | 5 | 7.6 | 7.7 | 3554 | 3248 | 60.3 | 6.9 | 87% | 11.5 | 4.83 | 62% | 39.56% | 291.18 | 24.27% | 384.864 | 40.09% | 5131.52
Oct | 27943 | 901 | 215 | 5 | 98% | 270 | 4.4 | 98% | 578 | 22 | 96% | 36.8 | 16.1 | 14201 | 0.50821 | 3507 | 5404 | 2 | 9 | 7.86 | 7.73 | 3480 | 3014 | 39.8 | 3.7 | 91% | 9 | 2.7 | 71% | 28.16% | 193.715 | 16.14% | 243.27 | 25.34% | 3243.6
Nov | 28585 | 953 | 222 | 7 | 96% | 260 | 5 | 98% | 496 | 14 | 97% | 19.18 | 17 | 11416 | 0.39937 | 3971 | 5681 | 2 | 12 | 7.66 | 7.71 | 4911 | 4952 | 36.6 | 1.8 | 93% | 9 | 3.33 | 56% | 29.78% | 211.566 | 17.63% | 247.78 | 25.81% | 3303.7333
Des | 21788 | 703 | 244 | 4 | 92% | 208 | 4 | 97% | 409 | 14 | 93% | 18.64 | 17 | 12437 | 0.57082 | 4431 | 2876 | 1 | 6 | 7.57 | 7.59 | 3312 | 3554 | 46.9 | 1.9 | 96% | 11.2 | 2.85 | 74% | 21.97% | 171.532 | 14.29% | 146.224 | 15.23% | 1949.6533
TOTAL 21 | 355496 | [10 empty] | 351.56 |  | 196508 | 6.486 | 49202 | 70489 | 29 | 131
MITJA 21 | 29624.6667 | 972.9785 | 220.625 | 7.55 | 94.83% | 279.0833 | 5.0333 | 97.92% | 572.5833 | 21.3333 | 95.5% | 29.2967 | 17.3917 | 16375.6667 | 0.5405 | 4100.1667 | 5874.0833 |  |  | 7.4879 | 7.5608 | 3936.25 | 3512.8 | 46.8917 | 4.5852 | 89.5% | 9.5346 | 3.6348 | 60.33% | 30.41% | 214.6634 | 17.89% | 271.5421 | 28.29% | 3709.2193
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia |  |  |  | EB1-C Mari | EB2-C Urba | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  |  | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 19696 | 635 | 155 | 4 | 97 | 238 | 5 | 98 | 468 | 21 | 96 | 18.98 | 16.9 | 13390 | 0.67983 |  |  |  | 2550 | 3814 | 1 | 8 | 7.61 | 7.63 | 2915 | 2760 | 44 | 1.7 | 96 | 9.6 | 2.68 | 68 | 19.84% | 98.425 | 8.202% | 151.13 | 15.74% | 2015.0667
Feb | 17038 | 609 | 233 | 8 | 97 | 342 | 4 | 99 | 697 | 17 | 97 | 37.14 | 16.5 | 12865 | 0.75508 |  |  |  | 3157 | 2145 | 11 | 97 | 7.47 | 7.72 | 3254 | 3037 | 48 | 1.7 | 96 | 9.6 | 3.34 | 65 | 19.03% | 141.897 | 11.82% | 208.278 | 21.7% | 2777.04
Mar | 25180 | 812 | 203 | 6 | 96 | 346 | 4 | 99 | 565 | 16 | 96 | 39.16 | 17.1 | 15345 | 0.60941 |  |  |  | 4788 | 3057 | 7 | 38 | 7.39 | 7.49 | 3702 | 2962 | 48 | 2.2 | 95 | 8.4 | 2.39 | 72 | 25.37% | 164.836 | 13.74% | 280.952 | 29.27% | 3746.0267
Abr | 28736 | 957.8667 | 220.8 | 5.8571 | 96.3478 | 232.2 | 6 | 97.3018 | 421.2 | 23.9 | 91.7556 | 39.7 | 17.1 | 14132 | 0.49179 |  |  |  | 5826 | 3685 | 3 | 49 | 7.464 | 7.8743 | 3628 | 3111.5714 | 43.9667 | 4.4688 | 88.6643 | 9.3783 | 2.66 | 66.3502 | 29.93% | 211.497 | 17.62% | 222.4166 | 23.17% | 2965.5552
Mai | 27632 | 891.3548 | 136 | 8.2 | 94.1412 | 197.5 | 6.8 | 96.1612 | 399.75 | 24.24 | 93.8215 | 19.34 | 16.6 | 14640 | 0.52982 |  |  |  | 5565 | 3481 | 2 | 18 | 7.43 | 7.842 | 2701 | 2274.4 | 50.675 | 3.178 | 93.6092 | 11.3475 | 3.044 | 73.0613 | 27.85% | 121.2243 | 10.1% | 176.0426 | 18.34% | 2347.2344
Jun | 34002 | 1133.4 | 205.2 | 10.3667 | 92.7814 | 238 | 6.1667 | 96.5112 | 561.4 | 26.9167 | 93.5974 | 55 | 16.9 | 17525 | 0.51541 |  |  |  | 6618 | 3903 | 0 | - | 7.408 | 7.8367 | 2684 | 2233.6667 | 51.24 | 4.07 | 90.7176 | 10.624 | 2.4083 | 73.5586 | 35.42% | 232.5737 | 19.38% | 269.7492 | 28.1% | 3596.656
Jul | 45259 | 1459.9677 | 218.75 | 8.2 | 94.9032 | 220 | 6.2 | 97.1215 | 583.75 | 22.22 | 95.4178 | 56.1 | 17.3 | 24947 | 0.55121 |  |  |  | 8470 | 4565 | 1 | 15 | 7.4825 | 7.75 | 2220.25 | 2232.2 | 53.65 | 3.884 | 92.633 | 11.865 | 3.948 | 68.8625 | 45.62% | 319.3679 | 26.61% | 321.1929 | 33.46% | 4282.572
Ago | 50714 | 1636 | 255 | 6 | 97 | 278 | 8 | 97 | 619 | 23 | 95 | 36.84 | 16.8 | 31423 | 0.61961 |  |  |  | 9457 | 5300 | 0 | - | 7.45 | 7.73 | 2960 | 2465 | 57.9 | 3 | 94 | 11.4 | 4.36 | 63 | 51.12% | 417.18 | 34.77% | 454.808 | 47.38% | 6064.1067
Set | 33785 | 1126.1667 | 221 | 8.5714 | 95.777 | 200 | 5.5714 | 97.4258 | 516.2 | 19.5143 | 95.9376 | 34.6 | 16.9 | 19831 | 0.58698 |  |  |  | 6305 | 3897 | 0 | - | 7.728 | 7.8343 | 3774 | 3175.7143 | 45.54 | 2.7157 | 93.4158 | 9.17 | 4.5357 | 48.5682 | 35.19% | 248.8828 | 20.74% | 225.2333 | 23.46% | 3003.1111
Oct | 29208 | 942.1935 | 166 | 14.8857 | 85.0842 | 212 | 7.4286 | 94.248 | 499.8 | 34.9286 | 93.0932 | 36.08 | 16.7 | 14762 | 0.50541 |  |  |  | 5467 | 3609 | 0 | - | 7.32 | 7.5171 | 5278 | 3746.2857 | 50.58 | 2.4657 | 95.4372 | 8.936 | 4.1086 | 53.0006 | 29.44% | 156.4041 | 13.03% | 199.745 | 20.81% | 2663.2671
Nov | 23730 | 791 | 185.6 | 7.8333 | 94.6992 | 212 | 3.8333 | 98.2034 | 433.6 | 22.6833 | 94.3562 | 45.62 | 20.8 | 12004 | 0.50586 |  |  |  | 4513 | 2276 | 1 | 6 | 7.66 | 7.61 | 5410 | 4909.1667 | 50.06 | 2.72 | 94.9926 | 7.724 | 3.2583 | 50.4086 | 24.72% | 146.8096 | 12.23% | 167.692 | 17.47% | 2235.8933
Des | 25839 | 833.5161 | 117 | 8.2 | 92.0455 | 160 | 3.8 | 97.7697 | 358.75 | 19.18 | 94.73 | 18.88 | 16.4 | 12239 | 0.47366 |  |  |  | 5339 | 4720 | 2 | 18 | 7.74 | 7.582 | 6030 | 5647.8 | 46 | 4.508 | 90.1107 | 7.6425 | 3.284 | 49.6597 | 26.05% | 97.5214 | 8.127% | 133.3626 | 13.89% | 1778.1677
TOTAL 22 | 360819 | [10 empty] | 437.44 |  | 203103 | 6.8241 |  |  |  | 68055 | 44452 | 28 | 249
MITJA 22 | 30068.25 | 985.6221 | 193.0292 | 8.0095 | 94.3983 | 239.6417 | 5.5667 | 97.3119 | 510.2875 | 22.5486 | 94.7258 | 36.4533 | 17.1667 | 16925.25 | 0.56867 |  |  |  | 5671.25 | 3704.3333 |  |  | 7.5127 | 7.7014 | 3713.0208 | 3212.9004 | 49.1343 | 3.0508 | 93.3817 | 9.6406 | 3.3347 | 62.6225 | 30.8% | 190.2538 | 15.85% | 236.1961 | 24.6% | 3122.8914
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | E. generada | AUTOCONSUM | Injecció Xarxa | EB1-C Mari | EB2-C Urba | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 20111 | 648.742 | 180.8 | 10.333 | 94.285 | 260 | 4 | 98.462 | 480.4 | 20.233 | 95.788 | 19.04 | 16.2 | 12785 | 0.63572 | - | - | - | 2824 | 4227 | 0 | - | 7.702 | 7.7583 | 4864 | 4429.3333 | 59.4 | 3.357 | 94.348 | 7.68 | 4.127 | 46.263 | 20.27% | 117.2926 | 9.774% | 168.6729 | 17.57% | 2248.9723
Feb | 17270 | 617 | 191 | 8 | 94 | 238 | 4 | 99 | 522 | 20 | 95 | 0 | 16.7 | 11194 | 0.64818 | - | - | - | 3586 | 2664 | 4 | 44 | 7.66 | 115.92 | 3630 | 3178 | 54 | 4.3 | 93 | 8.3 | 3.02 | 58 | 19.28% | 117.847 | 9.821% | 146.846 | 15.3% | 1957.9467
Mar | 22904 | 738.8387 | 258.5 | 8.4 | 96.248 | 280 | 3.4 | 98.992 | 484.25 | 21.6 | 95.6505 | 37.68 | 17.7 | 12291 | 0.53663 | - | - | - | 4444 | 2970 | 0 | - | 7.5025 | 8.294 | 3727.5 | 3369.6 | 52.4 | 8.398 | 81.3005 | 10.25 | 2.942 | 71.4938 | 23.09% | 190.9898 | 15.92% | 206.8748 | 21.55% | 2758.3312
Abr | 27259 | 908.6333 | 239.25 | 9 | 95.9855 | 272.5 | 4.8 | 98.1465 | 567 | 32.56 | 94.2245 | 39.08 | 18.6 | 14124 | 0.51814 | - | - | - | 4975 | 3546 | 0 | - | 7.415 | 8.008 | 2460 | 2956.2 | 52.775 | 9.378 | 80.451 | 11.6 | 2.672 | 71.9728 | 28.39% | 217.3905 | 18.12% | 247.6026 | 25.79% | 3301.3678
Mai | 26822 | 865.2258 | 189.8 | 8.1429 | 94.8376 | 287.5 | 5.1667 | 98.1485 | 538.8 | 22.6143 | 95.8552 | 17.4 | 18.03 | 14688 | 0.54761 | - | - | - | 4939 | 3235 | 0 | - | 7.448 | 8.1257 | 3772 | 3745.1429 | 60.66 | 2.41 | 95.9014 | 10.792 | 2.26 | 77.4376 | 27.04% | 164.2199 | 13.68% | 248.7524 | 25.91% | 3316.6989
Jun | 34127 | 1137.5667 | 213.75 | 9.6 | 94.2628 | 242.5 | 7.2 | 96.5788 | 523.25 | 29.34 | 93.8385 | 36.6 | 17,,5 | 12155 | 0.35617 | 5110 | 5110 | - | 6452 | 4144 | 1 | 8 | 7.3175 | 7.766 | 5777.5 | 4624.8 | 51.8 | 3.452 | 93.839 | 12.7225 | 3.062 | 69.8215 | 35.55% | 243.1549 | 20.26% | 275.8599 | 28.74% | 3678.1322
Jul | 41621 | 1342.6129 | 191.6 | 17.6667 | 92.048 | 222.5 | 11.3333 | 95.0902 | 504 | 40.95 | 94.1423 | 38.56 | 17.83 | 15675 | 0.37661 | 7720 | 7722 | - | 8131 | 4952 | 0 | - | 7.52 | 7.785 | 5608 | 4948.6667 | 51.96 | 6.56 | 85.7167 | 11 | 4.83 | 63.922 | 41.96% | 257.2446 | 21.44% | 298.7314 | 31.12% | 3983.0849
Ago | 48901 | 1577.4516 | 321.4 | 11.6667 | 95.3728 | 354 | 6.1667 | 97.9898 | 697 | 33.9167 | 94.4366 | 38.12 | 17.7 | 24325 | 0.49743 | 9760 | 9760 | - | 9265 | 5723 | 11 | 88 | 7.454 | 7.82 | 4970 | 4338.5 | 63.52 | 4.1233 | 93.475 | 10.706 | 4.0883 | 64.1528 | 49.3% | 506.9929 | 42.25% | 558.4179 | 58.17% | 7445.5716
Set | 36099 | 1203.3 | 245.75 | 12 | 95.117 | 195 | 4.2 | 97.846 | 575.25 | 24.94 | 95.664 | 33.06 | 16.93 | 13623 | 0.37738 | 6150 | 6150 | - | 6412 | 4854 | 0 | - | 7.408 | 7.744 | 5655 | 5185.4 | 49.8 | 1.928 | 96.129 | 10.055 | 4.806 | 52.203 | 37.6% | 295.711 | 24.64% | 234.6435 | 24.44% | 3128.58
Oct | 29412 | 948.774 | 152 | 14.833 | 90.241 | 154 | 5.833 | 96.212 | 380 | 28.7 | 92.447 | 27.52 | 16.96 | 10998 | 0.37393 | 4420 | 4420 | - | 5387 | 3874 | 0 | - | 7.448 | 13.185 | 6476 | 4811.5 | 45.3 | 1.974 | 95.642 | 10.176 | 3.87 | 61.969 | 29.65% | 144.2136 | 12.02% | 146.1112 | 15.22% | 1948.1493
Nov | 22675 | 755.833 | 133.2 | 11.286 | 91.527 | 144 | 4.857 | 96.627 | 356.8 | 21.657 | 93.93 | 19.62 | 17.95 | 8508 | 0.37521 | 2850 | 2850 | - | 4277 | 3148 | 0 | - | 7.646 | 8.091 | 5870 | 6002.286 | 46.28 | 2.549 | 94.492 | 8.794 | 3.56 | 59.518 | 23.62% | 100.677 | 8.39% | 108.84 | 11.34% | 1451.1994
Des | 21089 | 680.29 | 130.75 | 11 | 91.587 | 190 | 5.4 | 97.158 | 407.75 | 21.24 | 94.791 | 19.88 | 17.95 | 7751 | 0.36754 | 2400 | 2400 | - | 3827 | 2860 | 0 | - | 7.498 | 7.974 | 6520 | 6390.6 | 49.475 | 6.85 | 86.155 | 9.135 | 1.728 | 81.084 | 21.26% | 88.9479 | 7.412% | 129.2551 | 13.46% | 1723.4013
TOTAL 23 | 348290 | [10 empty] | 326.56 |  | 158117 | 5.6106 | 38410 | 38412 | 0 | 64519 | 46197 | 16 | 140
MITJA 23 | 29024.1667 | 952.0223 | 203.9833 | 10.994 | 93.7926 | 236.6667 | 5.5297 | 97.5209 | 503.0417 | 26.4792 | 94.6473 | 27.2133 | 17.5045 | 13176.4167 | 0.46755 | 5487.1429 | 5487.4286 | #DIV/0! | 5376.5833 | 3849.75 |  |  | 7.5016 | 17.3726 | 4944.1667 | 4498.3357 | 53.1142 | 4.6066 | 90.8708 | 10.1009 | 3.4138 | 64.8198 | 29.75% | 194.1967 | 16.18% | 225.312 | 23.47% | 3078.453
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | E. generada | AUTOCONSUM | Injecció Xarxa | EB1-C Mari | EB2-C Urba | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | Nt Influ | Nt Eflu | Nt | Pt Influ | Pt Eflu | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2024 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (Kwh) | (Kwh) | Cubes | Volum (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 23442 | 756.194 | 193.333 | 6.025 | 96.884 | 223.333 | 4.125 | 98.153 | 451.167 | 23.275 | 94.841 | 38.92 | 18.3 | 9485 | 0.40462 | 2959 | 2959 | - | 4515 | 3074 | 0 | - | 7.687 | 7.956 | 5578.333 | 5757.25 | 50.967 | 4.343 | 91.479 | 8.467 | 2.523 | 70.202 | 23.63% | 146.1973 | 12.18% | 168.8831 | 17.59% | 2251.7743
Feb | 22590 | 778.966 | 165.75 | 7.4 | 95.535 | 287.5 | 5 | 98.261 | 535.25 | 25.74 | 95.191 | 20.24 | 18.3 | 7213 | 0.3193 | 3764 | 3764 | - | 4089 | 2831 | 2 | 16 | 7.425 | 7.91 | 4922.5 | 4322.8 | 60.325 | 9.93 | 83.539 | 11.14 | 2.82 | 74.686 | 24.34% | 129.1136 | 10.76% | 223.9527 | 23.33% | 2986.0363
Mar | 28878 | 931.548 | 147.5 | 10.2 | 93.085 | 230 | 5.4 | 97.652 | 457.25 | 29.7 | 93.505 | 20.46 | 18.57 | 8381 | 0.29022 | 4126 | 4126 | - | 5257 | 3769 | 0 | - | 7.458 | 7.972 | 4775 | 5030.4 | 55.725 | 5.784 | 89.62 | 12.05 | 4.302 | 64.299 | 29.11% | 137.4033 | 11.45% | 214.256 | 22.32% | 2856.7472
Abr | 26024 | 867.467 | 203 | 10 | 95.074 | 236 | 5.143 | 97.821 | 481.333 | 30.5 | 93.663 | 38.76 | 17.5 | 7904 | 0.30372 | 5470 | 5470 | - | 4969 | 3415 | 0 | - | 7.418 | 8.161 | 6193.333 | 6204.714 | 53.267 | 5.046 | 90.527 | 10.092 | 3.626 | 64.071 | 27.11% | 176.0958 | 14.67% | 204.7222 | 21.33% | 2729.6295
Mai | 27735 | 894.677 | 266.25 | 9.8 | 96.319 | 345 | 6 | 98.261 | 769 | 33.66 | 95.623 | 19.96 | 18.66 | 8592 | 0.30979 | 6802 | 6802 | - | 5486 | 3448 | 2 | 22 | 7.268 | 8.116 | 5200 | 5365.6 | 71.225 | 1.694 | 97.622 | 12.05 | 4.118 | 65.826 | 27.96% | 238.2078 | 19.85% | 308.6636 | 32.15% | 4115.5142
Jun | 33593 | 1119.767 | 210 | 7.6 | 96.381 | 297.5 | 6.4 | 97.849 | 652 | 27.26 | 95.819 | 19.48 | 18.67 | 10012 | 0.29804 | 6970 | 6970 | - | 6397 | 3911 | 0 | - | 7.538 | 8.26 | 5257.5 | 5389 | 71.25 | 1.904 | 97.328 | 11.898 | 3.096 | 73.979 | 34.99% | 235.1511 | 19.6% | 333.1307 | 34.7% | 4441.7424
Jul | 44409 | 1432.548 | 118.167 | 13.125 | 88.893 | 193.333 | 7.75 | 95.991 | 412.333 | 37.663 | 90.866 | 43.12 | 18.55 | 13302 | 0.29953 | 8568 | 8568 | - | 7855 | 5117 | 2 | 20 | 7.433 | 7.799 | 4091.667 | 4252.375 | 55.55 | 5.257 | 90.536 | 10.582 | 3.168 | 70.062 | 44.77% | 169.2799 | 14.11% | 276.9588 | 28.85% | 3692.784
Ago | 51982 | 1676.839 | 233 | 8.2 | 96.481 | 287.5 | 5.6 | 98.052 | 565.5 | 23.76 | 95.798 | 56.2 | 17.85 | 25551 | 0.49154 | 9193 | 9193 | - | 9223 | 6122 | 0 | - | 7.368 | 7.752 | 4777.5 | 4347.4 | 71.225 | 6.276 | 91.188 | 10.003 | 4.946 | 50.555 | 52.4% | 390.7035 | 32.56% | 482.0912 | 50.22% | 6427.8828
Set | 41126 | 1370.867 | 242.5 | 11.94 | 95.076 | 285 | 4.8 | 98.316 | 575.75 | 26.34 | 95.425 | 15.6 | 17.54 | 14926 | 0.36293 | 5735 | 5735 | - | 7199 | 5397 | 0 | - | 7.385 | 7.796 | 5410 | 4370.8 | 56.7 | 4.828 | 91.485 | 10.71 | 5.798 | 45.864 | 42.84% | 332.4352 | 27.7% | 390.6971 | 40.7% | 5209.2946
Oct | 39912 | 1287.484 | 146 | 6.833 | 95.32 | 186 | 4.667 | 97.491 | 416 | 23.2 | 94.423 | 35.94 | 17.48 | 12265 | 0.3073 | 3743 | 3743 | - | 7110 | 5197 | 0 | - | 7.466 | 7.978 | 4598 | 5096.333 | 52.36 | 5.25 | 89.973 | 8.666 | 3.993 | 53.923 | 40.23% | 187.9727 | 15.66% | 239.472 | 24.95% | 3192.9603
Nov | 39392 | 1313.067 | 72.2 | 4.143 | 94.262 | 92 | 3.429 | 96.273 | 199.96 | 15.529 | 92.234 | 0 | - | 8204 | 0.20827 | 2784 | 2484 | 300 | 7062 | 5714 | 0 | - | 7.586 | 7.874 | 3862 | 3415.143 | 33.1 | 3.384 | 89.776 | 4.158 | 2.21 | 46.849 | 41.03% | 94.8034 | 7.9% | 120.8022 | 12.58% | 1610.6955 | 28/11/2024 es canvia la modalitat FV d'autoconsum a compensació excedents
Des | 25779 | 831.581 | 128 | 7.167 | 94.401 | 174 | 4.167 | 97.605 | 431 | 16.083 | 96.268 | 19.1 | 17.35 | 9523 | 0.36941 | 5348 | 2218 | 3130 | 4759 | 3418 | 0 | - | 7.658 | 7.905 | 3410 | 3372.333 | 51.92 | 5.305 | 89.782 | 9.204 | 2.792 | 69.665 | 25.99% | 106.4424 | 8.87% | 144.6951 | 15.07% | 1929.2679
TOTAL 24 | 404862 | [10 empty] | 327.78 |  | 135358 | 3.9647 | 65462 | 62032 | 3430 | 73921 | 51413 | 6 | 58
MITJA 24 | 33738.5 | 1105.0838 | 177.1417 | 8.5361 | 94.8093 | 236.4305 | 5.2068 | 97.6437 | 495.5453 | 26.0592 | 94.4713 | 27.315 | 18.07 | 11279.8333 | 0.33039 | 5455.1667 | 5169.3333 | 1715 | 6160.0833 | 4284.4167 |  |  | 7.4742 | 7.9566 | 4839.6528 | 4743.679 | 56.9678 | 4.9167 | 91.0713 | 9.9183 | 3.616 | 62.4984 | 34.53% | 195.7564 | 16.31% | 261.2755 | 27.22% | 3562.9595