## la Galera
|  | LA GALERA |  | H-E Disseny: 1.200 |  |  | Pob. Sanejada: 897
| cabal disseny | 150 | MES | 350 | DBO | 350
|  | CARREGA | MES | 60 | DBO | 60
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen | [24 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb | [24 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar | [24 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr | [24 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 309 |  |  | 278 |  |  | 733 |  |  | 7.33 |  | 1.702 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 242 |  |  | 279 |  |  | 642 |  |  | 7.42 |  | 1.723 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 325 |  |  | 304 |  |  | 711 |  |  | 7.65 |  | 1.679 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 242 |  |  | 270 |  |  | 750 |  |  | 7.82 |  | 1.725 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 199 |  |  | 297 |  |  | 693 |  |  | 7.26 |  | 1.582 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 166 |  |  | 152 |  |  | 495 |  |  | 7.79 |  | 1.304 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 216 |  |  | 202 |  |  | 429 |  |  | 7.4 |  | 1.592 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 235 |  |  | 391 |  |  | 851 |  |  | 7.69 |  | 1.246 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL07 | 0 | 0 | 1934 |  |  | 2173 |  |  | 5304 |  |  | 60.36 |  | 12.553 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA07 | #DIV/0! | #DIV/0! | 241.75 |  |  | 271.625 |  |  | 663 |  |  | 7.545 |  | 1.5691 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen |  |  | 283 |  |  | 235 |  |  | 867 |  |  | 7.38 |  | 1.185 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb |  |  | 274 |  |  | 257 |  |  | 745 |  |  | 7.84 |  | 1.457 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar |  |  | 212 |  |  | 219 |  |  | 663 |  |  | 7.37 |  | 1.49 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr |  |  | 185 |  |  | 251 |  |  | 774 |  |  | 7.73 |  | 1.481 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 118 |  |  | 138 |  |  | 294 |  |  | 7.17 |  | 1.749 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 223 |  |  | 256 |  |  | 638 |  |  | 7.43 |  | 1.549 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 358 |  |  | 278 |  |  | 872 |  |  | 7.23 |  | 1.315 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 295 |  |  | 285 |  |  | 800 |  |  | 7.38 |  | 1.223 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 267 |  |  | 272 |  |  | 725 |  |  | 7.41 |  | 1.439 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 279 |  |  | 291 |  |  | 857 |  |  | 7.62 |  | 1.699 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 359 |  |  | 410 |  |  | 1236 |  |  | 7.39 |  | 1.666 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 219 |  |  | 215 |  |  | 959 |  |  | 7.98 |  | 1.285 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL08 | 0 | 0 | 3072 |  |  | 3107 |  |  | 9430 |  |  | 89.93 |  | 17.538 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA08 | #DIV/0! | #DIV/0! | 256 |  |  | 258.9167 |  |  | 785.8333 |  |  | 7.4942 |  | 1.4615 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen |  |  | 475 |  |  | 451 |  |  | 1478 |  |  | 7.84 |  | 1.274 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb |  |  | 413 |  |  | 508 |  |  | 1175 |  |  | 7.66 |  | 1.141 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar |  |  | 259 |  |  | 356 |  |  | 876 |  |  | 7.37 |  | 1.102 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr |  |  | 195 |  |  | 270 |  |  | 844 |  |  | 8.01 |  | 1.264 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 205 |  |  | 325 |  |  | 522 |  |  | 7.73 |  | 1.586 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 327 |  |  | 256 |  |  | 733 |  |  | 7.53 |  | 1.369 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 304 |  |  | 323 |  |  | 904 |  |  | 7.59 |  | 1.364 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 507 |  |  | 416 |  |  | 892 |  |  | 7.66 |  | 1.333 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 275 |  |  | 284 |  |  | 684 |  |  | 7.48 |  | 1.527 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 301 |  |  | 315 |  |  | 790 |  |  | 7.53 |  | 1.12 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 490 |  |  | 418 |  |  | 900 |  |  | 7.74 |  | 1.023 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 180 |  |  | 294 |  |  | 576 |  |  | 7.96 |  | 1.35 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL09 | 0 | 0 | 3931 |  |  | 4216 |  |  | 10374 |  |  | 92.1 |  | 15.453 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA09 | #DIV/0! | #DIV/0! | 327.5833 |  |  | 351.3333 |  |  | 864.5 |  |  | 7.675 |  | 1.2878 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen |  |  | 266 |  |  | 386 |  |  | 1140 |  |  | 7.11 |  | 1.664 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb |  |  | 372 |  |  | 486 |  |  | 1280 |  |  | 7.2 |  | 1.124 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar |  |  | 296 |  |  | 333 |  |  | 828 |  |  | 8.33 |  | 1.354 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr |  |  | 585 |  |  | 542 |  |  | 1077 |  |  | 7.77 |  | 1.318 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 182 |  |  | 379 |  |  | 746 |  |  | 8.2 |  | 1.578 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 268 |  |  | 268 |  |  | 845 |  |  | 7.61 |  | 1.126 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 378 |  |  | 290 |  |  | 1004 |  |  | 7.6 |  | 1.364 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 358 |  |  | 284 |  |  | 769 |  |  | 7.56 |  | 1.175 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 497 |  |  | 416 |  |  | 998 |  |  | 6.87 |  | 1.837 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 294 |  |  | 269 |  |  | 712 |  |  | 7.65 |  | 1.18 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 404 |  |  | 271 |  |  | 595 |  |  | 7.77 |  | 2.001 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 761 |  |  | 780 |  |  | 1194 |  |  | 7.39 |  | 1.38 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL10 | 0 | 0 | 4661 |  |  | 4704 |  |  | 11188 |  |  | 91.06 |  | 17.101 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 388.4167 |  |  | 392 |  |  | 932.3333 |  |  | 7.5883 |  | 1.4251 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen |  |  | 411 |  |  | 440 |  |  | 1086 |  |  | 7.59 |  | 1.284 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb |  |  | 469 |  |  | 283 |  |  | 1085 |  |  | 7.55 |  | 1.063 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar |  |  | 803 |  |  | 556 |  |  | 1779 |  |  | 8.3 |  | 1.566 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr |  |  | 376 |  |  | 344 |  |  | 810 |  |  | 7.42 |  | 1.114 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 307 |  |  | 379 |  |  | 730 |  |  | 7.68 |  | 1.378 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 338 |  |  | 380 |  |  | 798 |  |  | 7.78 |  | 1.294 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 340 |  |  | 378 |  |  | 807 |  |  | 8.23 |  | 1.406 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 839 |  |  | 558 |  |  | 1201 |  |  | 1.601 |  | 7.71 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 168 |  |  | 151 |  |  | 528 |  |  | 1.744 |  | 7.72 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 440 |  |  | 302 |  |  | 820 |  |  | 1.103 |  | 7.84 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 244 |  |  | 276 |  |  | 891 |  |  | 1.377 |  | 7.84 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 292 |  |  | 474 |  |  | 981 |  |  | 1.535 |  | 8.78 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL11 | 0 | 0 | 5027 |  |  | 4521 |  |  | 11516 |  |  | 61.91 |  | 48.995 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 418.9167 |  |  | 376.75 |  |  | 959.6667 |  |  | 5.1592 |  | 4.0829 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen |  |  | 232 |  |  | 414 |  |  | 866 |  |  | 7.95 |  | 1.561 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb |  |  | 186 |  |  | 292 |  |  | 867 |  |  | 8.69 |  | 2.275 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar |  |  | 172 |  |  | 262 |  |  | 744 |  |  | 7.68 |  | 1.521 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr |  |  | 230 |  |  | 244 |  |  | 566 |  |  | 8.21 |  | 1.437 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 235 |  |  | 332 |  |  | 815 |  |  | 8.17 |  | 1.611 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 162 |  |  | 280 |  |  | 555 |  |  | 7.48 |  | 1.59 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 226 |  |  | 244 |  |  | 630 |  |  | 8.01 |  | 1.373 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 185 |  |  | 329 |  |  | 536 |  |  | 7.62 |  | 1.652 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 579 |  |  | 384 |  |  | 965 |  |  | 7.38 |  | 2.11 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 157 |  |  | 253 |  |  | 529 |  |  | 8.19 |  | 1.787 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 190 |  |  | 306 |  |  | 684 |  |  | 7.51 |  | 1.388 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 246 |  |  | 270 |  |  | 575 |  |  | 7.91 |  | 1.718 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL12 | 0 | 0 | 2800 |  |  | 3610 |  |  | 8332 |  |  | 94.8 |  | 20.023 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 233.3333 |  |  | 300.8333 |  |  | 694.3333 |  |  | 7.9 |  | 1.6686 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | [6 empty] | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | [6 empty] | habitants
Gen |  |  | 299 |  |  | 511 |  |  | 1137 |  |  | 7 |  | 1.455 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Feb |  |  | 153 |  |  | 294 |  |  | 799 |  |  | 8 | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mar |  |  | 184 |  |  | 262 |  |  | 755 |  |  | 7.93 |  | 1.201 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Abr |  |  | 167 |  |  | 263 |  |  | 739 |  |  | 7.94 |  | 1.18 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Mai |  |  | 209 |  |  | 436 |  |  | 896 |  |  | 7.65 |  | 1.591 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jun |  |  | 303 |  |  | 357 |  |  | 962 |  |  | 7.43 |  | 1.209 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Jul |  |  | 323 |  |  | 298 |  |  | 817 |  |  | 7.33 |  | 1.709 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Ago |  |  | 365 |  |  | 479 |  |  | 1119 |  |  | 7.44 |  | 1.916 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Set |  |  | 231 |  |  | 233 |  |  | 618 |  |  | 7.25 |  | 1.836 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Oct |  |  | 179 |  |  | 271 |  |  | 501 |  |  | 7.85 |  | 1.84 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Nov |  |  | 255 |  |  | 356 |  |  | 646 |  |  | 7.9 |  | 1.878 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Des |  |  | 169 |  |  | 301 |  |  | 614 |  |  | 8.25 |  | 1.531 | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
TOTAL13 | 0 | 0 | 2837 |  |  | 4061 |  |  | 9603 |  |  | 91.97 |  | 17.346 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
MITJA13 | #DIV/0! | #DIV/0! | 236.4167 |  |  | 338.4167 |  |  | 800.25 |  |  | 7.6642 |  | 1.5769 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. |  |  | DBO Infl. |  |  | DQO Infl. |  |  | pH Infl. |  | Cond Infl. | [9 empty] | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) |  |  | (mg/l) |  |  | (mg/l) | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 1776 | 57 | 171 |  |  | 331 |  |  | 621 |  |  | 8.83 |  | 1.271 | [10 empty] | 0 | 85 | 38% | 9.747 | 16.25% | 18.867 | 31.45% | 251.56
Feb | 1469 | 52.46 | 184 |  |  | 470 |  |  | 741 |  |  | 8.6 |  | 1.681 | [10 empty] | 0 | 56 | 34.97% | 9.6526 | 16.09% | 24.6562 | 41.09% | 328.7493
Mar | 1801 | 58.1 | 288 |  |  | 273 |  |  | 790 |  |  | 7.63 |  | 1.557 | [10 empty] | 0 | 64 | 38.73% | 16.7328 | 27.89% | 15.8613 | 26.44% | 211.484
Abr | 1141 | 38.03 | 262 |  |  | 280 |  |  | 703 |  |  | 7.1 |  | 1.388 | [10 empty] | 0 | 101 | 25.35% | 9.9639 | 16.61% | 10.6484 | 17.75% | 141.9787
Mai | 1614 | 52.06 | 179 |  |  | 337 |  |  | 639 |  |  | 7.08 |  | 1.593 | [9 empty] | 24 | 0.01487 | 56 | 34.71% | 9.3187 | 15.53% | 17.5442 | 29.24% | 233.9229
Jun | 1764 | 59 | 137 |  |  | 360 |  |  | 709 |  |  | 7.5 |  | 1.112 | [9 empty] | 28 | 0.015873 | 59 | 39.33% | 8.083 | 13.47% | 21.24 | 35.4% | 283.2
Jul | 1845 | 59.52 | 230 |  |  | 330 |  |  | 708 |  |  | 7.44 |  | 1.507 | [9 empty] | 30 | 0.01626 | 65 | 39.68% | 13.6896 | 22.82% | 19.6416 | 32.74% | 261.888
Ago | 2322 | 75 | 77 |  |  | 250 |  |  | 424 |  |  | 7.91 |  | 0.796 | [9 empty] | 29 | 0.012489 | 72 | 50% | 5.775 | 9.625% | 18.75 | 31.25% | 250
Set | 2228 | 74.27 | 99 |  |  | 230 |  |  | 434 |  |  | 7.3 |  | 0.649 | [9 empty] | 28 | 0.012567 | 67 | 49.51% | 7.3527 | 12.25% | 17.0821 | 28.47% | 227.7613
Oct | 1783 | 57.52 | 144 |  |  | 327 |  |  | 562 |  |  | 7.11 |  | 0.796 | [9 empty] | 33 | 0.018508 | 67 | 38.35% | 8.2829 | 13.8% | 18.809 | 31.35% | 250.7872
Nov | 1843 | 61 | 155 |  |  | 410 |  |  | 643 |  |  | 7.29 |  | 0.7 | [9 empty] | 32 | 0.017363 | 64 | 40.67% | 9.455 | 15.76% | 25.01 | 41.68% | 333.4667
Des | 5169 | 167 | 158 |  |  | 387 |  |  | 698 |  |  | 8.21 |  | 0.97 | [9 empty] | 23 | 0.0044496 | 138 | 111.3% | 26.386 | 43.98% | 64.629 | 107.7% | 861.72
TOTAL14 | 24755 | [22 empty] | 227 |  | 894
MITJA14 | 2062.9167 | 67.58 | 173.6667 |  |  | 332.0833 |  |  | 639.3333 |  |  | 7.6667 |  | 1.1683 | [9 empty] | 28.375 | 0.009365 | 74.5 | 45.05% | 11.7364 | 19.56% | 22.4422 | 37.4% | 303.0432
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. |  | Pt Afl | Pt Filtr. |  | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 2217 | 76 | 144 |  |  | 478 |  |  | 939 |  |  | 7.55 |  | 0.893 | [9 empty] | 29 | 0.013081 | 85 | 50.67% | 10.944 | 18.24% | 36.328 | 60.55% | 484.3733
Feb | 1906 | 73 | 210 |  |  | 436 |  |  | 858 |  |  | 7.52 |  | 0.937 | [9 empty] | 26 | 0.013641 | 57 | 48.67% | 15.33 | 25.55% | 31.828 | 53.05% | 424.3733
Mar | 4147 | 134 | 282 |  |  | 388 |  |  | 758 |  |  | 7.51 |  | 0.72 |  | 54.15 |  | 72.61 |  |  | 9.4 |  |  | 28 | 0.0067519 | 57 | 89.33% | 37.788 | 62.98% | 51.992 | 86.65% | 693.2267
Abr | 2066 | 69 | 193 |  |  | 411 |  |  | 718 |  |  | 7.66 |  | 0.715 |  | 78.37 |  | 89.1 |  |  | 9.6 |  |  | 27 | 0.013069 | 60 | 46% | 13.317 | 22.2% | 28.359 | 47.27% | 378.12
Mai | 2007 | 65 | 216 | 53 | 90 | 385 | 70 | 94 | 737 | 180 | 88 | 7.35 | 7.2 | 0.847 | 0.964 | 94.9 | 68.5 | 0.3 | 74.7 |  | 12.8 | 8.3 |  | 24 | 0.011958 | 54 | 43.33% | 14.04 | 23.4% | 25.025 | 41.71% | 333.6667
Jun | 2688 | 90 | 161 | 42 | 69 | 198 | 29 | 84 | 474 | 142 | 66 | 7.27 | 7.38 | 0.764 | 1.059 | 65.8 | 60.4 | 72 | 68 |  | 7.2 | 6.3 |  | 31 | 0.011533 | 122 | 60% | 14.49 | 24.15% | 17.82 | 29.7% | 237.6
Jul | 2296 | 74 | 266 | 25 | 90 | 268 | 31 | 88 | 566 | 107 | 79 | 7.24 | 7.1 | 1.08 | 1.006 | 70.1 | 43.8 | 79.9 | 54 |  | 9.9 | 5.5 |  | 26 | 0.011324 | 55 | 49.33% | 19.684 | 32.81% | 19.832 | 33.05% | 264.4267
Ago | 2903 | 94 | 221 | 41 | 82 | 328 | 23 | 93 | 687 | 95 | 87 | 7.08 | 7.41 | 1.039 | 1.107 | 72 | 30.2 | 80.2 | 38.5 |  | 12.9 | 6.1 |  | 28 | 0.0096452 | 71 | 62.67% | 20.774 | 34.62% | 30.832 | 51.39% | 411.0933
Set | 4370 | 146 | 191 | 85 | 51 | 260 | 51 | 77 | 488 | 170 | 65 | 7.28 | 7.24 | 1.074 | 0.941 | 61.46 | 35.36 | 71.69 | 47 |  | 7.7 | 5.73 |  | 27 | 0.0061785 | 61 | 97.33% | 27.886 | 46.48% | 37.96 | 63.27% | 506.1333
Oct | 2243 | 72 | 220 | 52 | 71 | 298 | 37 | 87 | 461 | 129 | 69 | 7.29 | 7.29 | 0.816 | 0.995 | 76.1 | 76.1 | 85.3 | 85.3 |  | 10.6 | 10.6 |  | 25 | 0.011146 | 63 | 48% | 15.84 | 26.4% | 21.456 | 35.76% | 286.08
Nov | 3845 | 128 | 199 | 45 | 79 | 379 | 42 | 84 | 649 | 129 | 76 | 7.32 | 7.49 | 0.916 | 0.838 | 63.6 | 34 | 75.2 | 50.9 |  | 7.9 | 5.2 |  | 29 | 0.0075423 | 63 | 85.33% | 25.472 | 42.45% | 48.512 | 80.85% | 646.8267
Des | 3042 | 98 | 228 | 45 | 71 | 293 | 52 | 77 | 601 | 135 | 74 | 7.39 | 7.22 | 0.60467 | 0.874 | 55.1 | 26.3 | 64.3 | 36.8 |  | 7.2 | 6.2 |  | 29 | 0.0095332 | 56 | 65.33% | 22.344 | 37.24% | 28.714 | 47.86% | 382.8533
TOTAL15 | 33730 | [22 empty] | 329 |  | 804
MITJA15 | 2810.8333 | 93.25 | 210.9167 | 48.5 | 75.375 | 343.5 | 41.875 | 85.5 | 661.3333 | 135.875 | 75.5 | 7.3717 | 7.2912 | 0.86714 | 0.973 | 69.158 | 46.8325 | 69.06 | 56.9 |  | 9.52 | 6.7413 |  | 27.4167 | 0.01045 | 67 | 62.17% | 19.668 | 32.78% | 32.0314 | 53.39% | 420.7311
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. |  | Pt Afl | Pt Filtr. |  | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 2843 | 92 | 124 | 31 | 71 | 235 | 95 | 56 | 468 | 122 | 71 | 7.34 | 7.27 | 0.659 | 0.929 | 62.68 | 28.4 | 68.2 | 55.8 |  | 8.4 | 4.4 |  | 27 | 0.009497 | 30 | 61.33% | 11.408 | 19.01% | 21.62 | 36.03% | 288.2667
Feb | 2781 | 96 | 151 | 40 | 73 | 359 | 63 | 82 | 592 | 138 | 77 | 7.44 | 7.14 | 0.714 | 0.967 | 63.4 | 24.4 | 69.8 | 60.5 |  | 9.3 | 3.6 |  | 28 | 0.010068 | 56 | 64% | 14.496 | 24.16% | 34.464 | 57.44% | 459.52
Mar | 3166 | 102 | 127 | 25 | 81 | 344 | 39 | 89 | 510 | 106 | 78 | 7.64 | 7.33 | 0.88211 | 0.969 | 60.8 | 27.1 | 68.3 | 66.7 |  | 8.6 | 3.9 |  | 27 | 0.0085281 | 59 | 68% | 12.954 | 21.59% | 35.088 | 58.48% | 467.84
Abr | 2764 | 92 | 137 | 32 | 77 | 330 | 49 | 86 | 591 | 116 | 80 | 7.39 | 7.25 | 0.78 | 0.945 | 60.7 | 23.88 | 67.3 | 59.23 |  | 9.4 | 3.71 |  | 27 | 0.0097685 | 54 | 61.33% | 12.604 | 21.01% | 30.36 | 50.6% | 404.8
Mai | 3290 | 110 | 98 | 32 | 51 | 249 | 35 | 83 | 485 | 87 | 77 | 7.46 | 7.16 | 0.667 | 0.822 | 53 | 19.9 | 61.3 | 38.7 |  | 8 | 4.2 |  | 28 | 0.0085106 | 67 | 73.33% | 10.78 | 17.97% | 27.39 | 45.65% | 365.2
Jun | 2475 | 83 | 175 | 31 | 82 | 270 | 23 | 84 | 592 | 88 | 84 | 7.22 | 7.37 | 0.854 | 1.04 | 57.64 | 13.45 | 63.59 | 61.53 |  | 8.57 | 2.51 |  | 27 | 0.010909 | 70 | 55.33% | 14.525 | 24.21% | 22.41 | 37.35% | 298.8
Jul | 2620 | 85 | 148 | 19 | 86 | 349 | 20 | 94 | 648 | 72 | 88 | 7.26 | 7.51 | 0.853 | 1.155 | 58.35 | 37.64 | 64.24 | 75.39 |  | 8.99 | 3.16 |  | 27 | 0.010305 | 73 | 56.67% | 12.58 | 20.97% | 29.665 | 49.44% | 395.5333
Ago | 3410 | 110 | 156 | 15 | 90 | 390 | 19 | 95 | 576 | 82 | 86 | 7.41 | 7.57 | 0.855 | 1.155 | 67.4 | 25.97 | 70.74 | 64.16 |  | 7.76 | 3.39 |  | 28 | 0.0082111 | 64 | 73.33% | 17.16 | 28.6% | 42.9 | 71.5% | 572
Set | 2987 | 100 | 155 | 21 | 85 | 301 | 15 | 95 | 537 | 54 | 89 | 7.27 | 7.55 | 0.798 | 1.084 | 62.17 | 24.71 | 68.21 | 49.07 |  | 9.33 | 3.41 |  | 27 | 0.0090392 | 64 | 66.67% | 15.5 | 25.83% | 30.1 | 50.17% | 401.3333
Oct | 3119 | 101 | 144 | 17 | 87 | 333 | 17 | 95 | 519 | 72 | 86 | 7.47 | 7.49 | 0.777 | 1.148 | 67.3 | 19.5 | 71.96 | 54.3 |  | 7.9 | 3.3 |  | 29 | 0.0092979 | 58 | 67.33% | 14.544 | 24.24% | 33.633 | 56.05% | 448.44
Nov | 2624 | 85 | 104 | 19 | 79 | 262 | 16 | 93 | 472 | 56 | 87 | 7.49 | 7.54 | 0.881 | 1.551 | 58 | 9.7 | 60.9 | 91.8 |  | 7.7 | 2.9 |  | 27 | 0.01029 | 51 | 56.67% | 8.84 | 14.73% | 22.27 | 37.12% | 296.9333
Des | 6156 | 199 | 115 | 14 | 83 | 259 | 17 | 91 | 473 | 62 | 83 | 7.44 | 7.59 | 0.78 | 1.4 | 46.74 | 9.77 | 64 | 77.43 |  | 6.17 | 3.34 |  | 28 | 0.0045484 |  | 132.7% | 22.885 | 38.14% | 51.541 | 85.9% | 687.2133
TOTAL16 | 38235 | [22 empty] | 330 |  | 646
MITJA16 | 3186.25 | 104.5833 | 136.1667 | 24.6667 | 78.75 | 306.75 | 34 | 86.9167 | 538.5833 | 87.9167 | 82.1667 | 7.4025 | 7.3975 | 0.79168 | 1.0971 | 59.8483 | 22.035 | 66.545 | 62.8842 |  | 8.3433 | 3.485 |  | 27.5 | 0.0090811 | 58.7273 | 69.72% | 14.2408 | 23.73% | 32.0809 | 53.47% | 423.8233
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. |  | Pt Afl | Pt Filtr. |  | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4719 | 157 | 138 | 28 | 79.71% | 297 | 33 | 88.89% | 614 | 97 | 84.2% | 7.53 | 7.49 | 1033 | 1371 | 43.2 | 16.3 | 51.7 | 61.3 |  | 7 | 4.5 |  | 28 | 0.0059335 | 55 | 104.7% | 21.666 | 36.11% | 46.629 | 77.72% | 621.72
Feb | 3345 | 119 | 125 | 33 | 73.6% | 287 | 47 | 83.62% | 527 | 121 | 77.04% | 7.8 | 7.62 | 1181 | 1289 | 41.8 | 21.15 | 51.63 | 40.39 |  | 6.03 | 5 |  | 26 | 0.0077728 | 54 | 79.33% | 14.875 | 24.79% | 34.153 | 56.92% | 455.3733
Mar | 4083 | 132 | 190 | 40 | 78.95% | 304 | 56 | 81.58% | 545 | 128 | 76.51% | 7.3 | 7.38 | 1086 | 1238 | 31.14 | 12.75 | 43.71 | 21.2 |  | 5.98 | 4.7 |  | 28 | 0.0068577 | 66 | 88% | 25.08 | 41.8% | 40.128 | 66.88% | 535.04
Abr | 3495 | 117 | 79 | 54 | 31.65% | 250 | 39 | 84.4% | 390 | 121 | 68.97% | 7.9 | 7.11 | 1270 | 1506 | 52.84 | 11.14 | 63.77 | 41.93 |  | 7.73 | 3.6 |  | 27 | 0.0077253 | 69 | 78% | 9.243 | 15.4% | 29.25 | 48.75% | 390
Mai | 3801 | 127 | 109 | 19 | 82.57% | 204 | 23 | 88.73% | 436 | 55 | 87.39% | 7.1 | 7.09 | 1268 | 1547 | 53.44 | 9.32 | 61.1 | 30.64 |  | 6.88 | 2.6 |  | 28 | 0.0073665 | 68 | 84.67% | 13.843 | 23.07% | 25.908 | 43.18% | 345.44
Jun | 3992 | 133 | 139 | 10 | 92.81% | 236 | 19 | 91.95% | 481 | 42 | 91.27% | 6.96 | 7.2 | 1356 | 1815 | 41.46 | 4.96 | 45.8 | 26.8 |  | 5.43 | 2.3 |  | 26 | 0.006513 | 71 | 88.67% | 18.487 | 30.81% | 31.388 | 52.31% | 418.5067
Jul | 4989 | 161 | 79 | 14 | 82.28% | 156 | 17 | 89.1% | 336 | 58 | 82.74% | 7.17 | 7.25 | 1256 | 1548 | 34.09 | 6.42 | 42.63 | 18.9 |  | 5.57 | 3.5 |  | 28 | 0.0056123 | 74 | 107.3% | 12.719 | 21.2% | 25.116 | 41.86% | 334.88
Ago | 3684 | 119 | 235 | 21 | 91.06% | 399 | 19 | 95.24% | 642 | 62 | 90.34% | 7.01 | 7.25 | 1526 | 2053 | 66.7 | 3.2 | 81.3 | 49.5 |  | 7.6 | 2.9 |  | 26 | 0.0070575 | 68 | 79.33% | 27.965 | 46.61% | 47.481 | 79.14% | 633.08
Set | 4090 | 136 | 180 | 17 | 90.56% | 306 | 18 | 94.12% | 510 | 57 | 88.82% | 7.17 | 7.14 | 1380 | 1959 | 61.15 | 3.22 | 74.89 | 53 |  | 7.44 | 3.07 |  | 28 | 0.006846 | 69 | 90.67% | 24.48 | 40.8% | 41.616 | 69.36% | 554.88
Oct | 4686 | 151 | 111 | 19 | 82.88% | 200 | 13 | 93.5% | 357 | 58 | 83.75% | 7.34 | 7.06 | 1255 | 1645 | 62.8 | 15.7 | 75.2 | 61.7 |  | 8.5 | 4.4 |  | 28 | 0.0059752 | 68 | 100.7% | 16.761 | 27.93% | 30.2 | 50.33% | 402.6667
Nov | 4190 | 140 | 124 | 17 | 86.29% | 273 | 13 | 95.24% | 449 | 57 | 87.31% | 7.42 | 7.13 | 1372.25 | 1493 | 55.2 | 11 | 67.1 | 55.9 |  | 6.8 | 3.7 |  | 27 | 0.0064439 | 58 | 93.33% | 17.36 | 28.93% | 38.22 | 63.7% | 509.6
Des | 4550 | 153 | 206 | 9 | 95.63% | 335 | 7 | 97.91% | 695 | 37 | 94.68% | 7.21 | 7.07 | 1342 | 1584 | 45.8 | 5.4 | 76.7 | 60.5 |  | 8.5 | 2.9 |  | 28 | 0.0061538 | 56 | 102% | 31.518 | 52.53% | 51.255 | 85.43% | 683.4
TOTAL17 | 49624 | [10 empty] | 87.91 | [11 empty] | 328 |  | 776
MITJA17 | 4135.3333 | 137.0833 | 142.9167 | 23.4167 | 80.66% | 270.5833 | 25.3333 | 90.36% | 498.5 | 74.4167 | 84.42% | 7.3258 | 7.2325 | 1277.1042 | 1587.3333 | 49.135 | 10.0467 | 61.2942 | 43.48 |  | 6.955 | 3.5975 |  | 27.3333 | 0.0066881 | 64.6667 | 91.39% | 19.5915 | 32.65% | 37.0925 | 61.82% | 490.3822
no correcte
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. |  | Pt Afl | Pt Filtr. |  | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3334 | 108 | 232 | 14 | 93.97% | 423 | 6 | 98.58% | 734 | 31 | 95.78% | 7.23 | 7.21 | 1345 | 1547 | 41.4 | 2.8 | 58.6 | 50.2 |  | 7.3 | 3.6 |  | 29 | 0.0086983 | 56 | 72% | 25.056 | 41.76% | 45.684 | 76.14% | 609.12
Feb | 5712 | 204 | 306 | 16 | 94.77% | 436 | 17 | 96.1% | 726 | 6.7 | 99.08% | 7.2 | 7.15 | 1520 | 1460 | 74.4 | 10.2 | 89.7 | 74.2 |  | 9.8 | 3.8 |  | 25 | 0.0043768 | 58 | 136% | 62.424 | 104% | 88.944 | 148.2% | 1185.92
Mar | 6837 | 221 | 122 | 23 | 81.15% | 258 | 18 | 93.02% | 441 | 69 | 84.35% | 7.62 | 6.97 | 1352 | 2006 | 52.3 | 4.5 | 77.1 | 135.4 |  | 7.3 | 3 |  | 27 | 0.0039 | 62 | 147.3% | 26.962 | 44.94% | 57.018 | 95.03% | 760.24
Abr | 3468 | 116 | 101 | 9 | 91.09% | 230 | 12 | 94.78% | 400 | 56 | 86% | 7.27 | 7.14 | 1359 | 1689 | 61.3 | 8.6 | 73.6 | 72.6 |  | 7.1 | 3.6 |  | 28 | 0.0080738 | 72 | 77.33% | 11.716 | 19.53% | 26.68 | 44.47% | 355.7333
Mai | 3286 | 106 | 118 | 50 | 57.63% | 183 | 34 | 81.42% | 372 | 48 | 87.1% | 7.37 | 7.03 | 1574 | 1618 | 58.6 | 7.9 | 69 | 41.4 |  | 7.7 | 3.5 |  | 29 | 0.0088253 | 75 | 70.67% | 12.508 | 20.85% | 19.398 | 32.33% | 258.64
Jun | 3239 | 108 | 199 |  | - | 379 |  | - | 649 |  | - | 7.32 |  | 917 |  | 63.61 |  | 75.21 |  |  | 7.91 |  |  | 28 | 0.0086446 | 56 | 72% | 21.492 | 35.82% | 40.932 | 68.22% | 545.76
Jul | 5302 | 171 | 158 |  | - | 210 |  | - | 486 |  | - | 7.4 |  | 1286 |  | 54.3 |  | 76.2 |  |  | 7.3 |  |  | 24 | 0.0045266 | 96 | 114% | 27.018 | 45.03% | 35.91 | 59.85% | 478.8
Ago | 3644 | 118 | 72 | 22 | 69.44% | 170 | 26 | 84.71% | 263 | 77 | 70.72% | 7.33 | 7.18 | 1139 | 1092 | 41.6 | 18.8 | 51.8 | 35.2 |  | 5.6 | 4.1 |  | 28 | 0.0076839 | 77 | 78.67% | 8.496 | 14.16% | 20.06 | 33.43% | 267.4667
Set | 2967 | 99 | 97 | 13 | 86.6% | 198 | 25 | 87.37% | 357 | 82 | 77.03% | 7.45 | 7.22 | 1311 | 970 | 50.8 | 16.6 | 59.2 | 21.6 |  | 6.4 | 3.6 |  | 27 | 0.0091001 | 73 | 66% | 9.603 | 16% | 19.602 | 32.67% | 261.36
Oct | 2998 | 97 | 82 | 35 | 57.32% | 135 | 28 | 79.26% | 300 | 80 | 73.33% | 7.91 | 7.23 | 1072 | 1076 | 42.2 | 16.8 | 52.5 | 27.1 |  | 5.4 | 3.7 |  | 16 | 0.0053369 | 62 | 64.67% | 7.954 | 13.26% | 13.095 | 21.82% | 174.6
Nov | 3141 | 105 | 44 | 17 | 61.36% | 163 | 25 | 84.66% | 227 | 103 | 54.63% | 7.94 | 7.68 | 1272 | 823 | 55.8 | 16 | 64 | 20.2 |  | 6.1 | 3.6 |  | 15 | 0.0047755 | 54 | 70% | 4.62 | 7.7% | 17.115 | 28.52% | 228.2
Des | 2262 | 73 | 138 | 36 | 73.91% | 267 | 24 | 91.01% | 496 | 98 | 80.24% | 8.14 | 7.57 | 1495 | 1094 | 95.7 | 32 | 106.8 | 36.1 |  | 9.1 | 4.7 |  | 27 | 0.011936 | 52 | 48.67% | 10.074 | 16.79% | 19.491 | 32.48% | 259.88
TOTAL18 | 46190 | [10 empty] | 90.18 | [11 empty] | 303 |  | 793
MITJA18 | 3849.1667 | 127.1667 | 139.0833 | 23.5 | 76.72% | 254.3333 | 21.5 | 89.09% | 454.25 | 65.07 | 80.83% | 7.515 | 7.238 | 1303.5 | 1337.5 | 57.6675 | 13.42 | 71.1425 | 51.4 |  | 7.2508 | 3.72 |  | 25.25 | 0.0071565 | 66.0833 | 84.78% | 17.6868 | 29.48% | 32.3427 | 53.9% | 448.81
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. |  | Pt Afl | Pt Filtr. |  | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 1966 | 63 | 232 | 14 | 94% | 423 | 6 | 99% | 734 | 31 | 96% | 7.23 | 7.21 | 1345 | 1547 | 41.4 | 2.8 | 58.6 | 50.2 |  | 7.3 | 3.6 |  | 31 | 0.015768 | 52 | 42% | 14.616 | 24.36% | 26.649 | 44.41% | 355.32
Feb | 1597 | 57 | 502 | 24 | 95% | 527 | 48 | 91% | 958 | 153 | 84% | 7.547 | 7.17 | 1379.667 | 1459 | 84.13 | 52.533 | 95.2 | 60.8 |  | 12.733 | 6.963 |  | 34 | 0.02129 | 213 | 38% | 28.614 | 47.69% | 30.039 | 50.07% | 400.52
Mar | 1765 | 57 | 482 | 31 | 94% | 450 | 37 | 92% | 910 | 153 | 83% | 6.965 | 7.118 | 1753.75 | 1711.5 | 101.9 | 52.4 | 117.8 | 59.7 |  | 41.8 | 7.4 |  | 99 | 0.056091 | 107 | 38% | 27.474 | 45.79% | 25.65 | 42.75% | 342
Abr | 1963 | 65 | 230 | 33 | 86% | 332 | 31 | 91% | 691 | 159 | 77% | 7.338 | 7.248 | 1391.6 | 1660.2 | 68.8 | 56.2 | 78.8 | 62 |  | 10.4 | 7 |  | 80 | 0.040754 | 90 | 43.33% | 14.95 | 24.92% | 21.58 | 35.97% | 287.7333
Mai | 1748 | 56 | 111 | 26 | 77% | 230 | 37 | 84% | 487 | 136 | 72% | 7.373 | 7.48 | 1377.25 | 1751.25 | 66.3 | 57 | 82 | 61 |  | 9.3 | 7.3 |  | 91 | 0.052059 | 128 | 37.33% | 6.216 | 10.36% | 12.88 | 21.47% | 171.7333
Jun | 1741 | 58 | 137 | 10 | 93% | 253 | 23 | 91% | 539 | 110 | 80% | 7.373 | 7.573 | 1365.25 | 1808.25 | 74.5 | 57.8 | 87.9 | 61.2 |  | 9.8 | 6.9 |  | 87 | 0.049971 | 538 | 38.67% | 7.946 | 13.24% | 14.674 | 24.46% | 195.6533
Jul | 1753 | 57 | 101 | 10 | 91% | 220 | 22 | 90% | 447 | 107 | 76% | 7.272 | 7.484 | 1350.8 | 1877.4 | 58.7 | 64.2 | 70.3 | 66 |  | 8.6 | 7.1 |  | 90 | 0.051341 | 217 | 38% | 5.757 | 9.595% | 12.54 | 20.9% | 167.2
Ago | 2175 | 70 | 173 | 14 | 92% | 203 | 29 | 86% | 422 | 92 | 78% | 7.218 | 7.63 | 1378 | 1923 | 66.7 | 60.7 | 78.3 | 65.2 |  | 9.6 | 7.1 |  | 87 | 0.04 | 295 | 46.67% | 12.11 | 20.18% | 14.21 | 23.68% | 189.4667
Set | 2005 | 67 | 109 | 8 | 93% | 262 | 25 | 91% | 474 | 89 | 81% | 7.418 | 7.822 | 1418.8 | 1873.6 | 65.5 | 56 | 80.1 | 58.1 |  | 8.9 | 6.6 |  | 90 | 0.044888 | 131 | 44.67% | 7.303 | 12.17% | 17.554 | 29.26% | 234.0533
Oct | 1939 | 63 | 204 | 10 | 95% | 245 | 17 | 93% | 490 | 52 | 89% | 7.371 | 7.82 | 1367 | 1648.5 | 66.6 | 37.8 | 79.2 | 44.1 |  | 9.1 | 7 |  | 88 | 0.045384 | 139 | 42% | 12.852 | 21.42% | 15.435 | 25.73% | 205.8
Nov | 1903 | 63.4333 | 160 | 9 | 95% | 260 | 14 | 95% | 515 | 38 | 93% | 7.418 | 7.9 | 1634.25 | 1391.5 | 66 | 28.2 | 79.1 | 33.3 |  | 9.3 | 3.2 |  | 92 | 0.048345 | 135 | 42.29% | 10.1493 | 16.92% | 16.4927 | 27.49% | 219.9022
Des | 2906 | 94 | 167 | 9 | 95% | 198 | 13 | 94% | 414 | 37 | 91% | 7.485 | 7.785 | 1361.5 | 1395.75 | 62.3 | 23.4 | 75.9 | 30 |  | 8.9 | 3 |  | 95 | 0.032691 | 129 | 62.67% | 15.698 | 26.16% | 18.612 | 31.02% | 248.16
TOTAL19 | 23461 | [10 empty] | 88.008 | [11 empty] | 964 |  | 2174
MITJA19 | 1955.0833 | 64.2028 | 217.3333 | 16.5 | 91.67% | 300.25 | 25.1667 | 91.42% | 590.0833 | 96.4167 | 83.33% | 7.334 | 7.52 | 1426.9056 | 1670.5792 | 68.5692 | 45.7527 | 81.9333 | 54.3 |  | 12.1444 | 6.0969 |  | 80.3333 | 0.041548 | 181.1667 | 42.8% | 13.9534 | 23.26% | 19.2769 | 32.13% | 251.4619
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. |  | Pt Afl | Pt Filtr. |  | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3519 | 114 | 160 | 4 | 97% | 170 | 7 | 96% | 400 | 23 | 94% | 7.588 | 7.723 | 1351.5 | 1167.75 | 65.6 | 10.1 | 78.8 | 14.7 |  | 9 | 0.5 |  | 98 | 0.027849 | 129 | 76% | 18.24 | 30.4% | 19.38 | 32.3% | 258.4
Feb | 1804 | 62 | 923 | 37 | 96% | 425 | 23 | 95% | 905 | 90 | 90% | 6.94 | 7.463 | 1772.5 | 1330 | 62.8 | 28.3 | 80.1 | 35.5 |  | 9.8 | 4.2 |  | 87 | 0.048226 | 120 | 41.33% | 57.226 | 95.38% | 26.35 | 43.92% | 351.3333
Mar | 2740 | 88 | 294 | 53 | 82% | 333 | 48 | 86% | 724 | 179 | 75% | 7.307 | 7.287 | 1971.667 | 1541.667 | 71.3 | 40.8 | 85.2 | 64.1 |  | 11.2 | 7.6 |  | 66 | 0.024088 | 108 | 58.67% | 25.872 | 43.12% | 29.304 | 48.84% | 390.72
Abr | 3169 | 106 | 208 | 67 | 68% | 164 | 21 | 87% | 381 | 92 | 76% | 7.752 | 7.302 | 1208.8 | 1033 | 62.8 | 31.4 | 70.7 | 36.6 |  | 8.1 | 3.9 |  | 65 | 0.020511 | 124 | 70.67% | 22.048 | 36.75% | 17.384 | 28.97% | 231.7867
Mai | 2326 | 75 | 67 | 31 | 54% | 168 | 58 | 66% | 305 | 172 | 44% | 7.448 | 7.313 | 1152.25 | 1344.25 | 52.8 | 57.6 | 66.5 | 63.6 |  | 8.2 | 7.6 |  | 58 | 0.024936 | 117 | 50% | 5.025 | 8.375% | 12.6 | 21% | 168
Jun | 2480 | 83 | 55 | 49 | 12% | 123 | 45 | 63% | 247 | 148 | 40% | 7.405 | 7.298 | 1083 | 1306 | 43.4 | 45.4 | 54.2 | 52.8 |  | 6 | 6.9 |  | 55 | 0.022177 | 112 | 55.33% | 4.565 | 7.608% | 10.209 | 17.02% | 136.12
Jul | 2395 | 77 | 105 | 33 | 68% | 187 | 43 | 77% | 349 | 149 | 57% | 7.23 | 7.213 | 1219.333 | 1439.333 | 41.7 | 47.4 | 54 | 56.9 |  | 7.9 | 8.8 |  | 130 | 0.05428 | 188 | 51.33% | 8.085 | 13.48% | 14.399 | 24% | 191.9867
Ago | 2821 | 91 | 277 | 45 | 84% | 243 | 31 | 87% | 514 | 110 | 79% | 7.22 | 7.275 | 948 | 1215.5 | 31.5 | 32.9 | 45.7 | 44.4 |  | 6.3 | 6.7 |  | 124 | 0.043956 | 183 | 60.67% | 25.207 | 42.01% | 22.113 | 36.85% | 294.84
Set | 2510 | 84 | 231 | 19 | 92% | 213 | 20 | 91% | 514 | 65 | 87% | 7.887 | 7.487 | 845 | 1045.333 | 18.6 | 15 | 27.2 | 28 |  | 4.2 | 3.1 |  | 82 | 0.032669 | 175 | 56% | 19.404 | 32.34% | 17.892 | 29.82% | 238.56
Oct | 3825 | 123 | 131 | 24 | 82% | 147 | 15 | 90% | 213 | 54 | 75% | 7.59 | 7.27 | 814 | 1163 | 16.5 | 26.2 | 26.5 | 38.1 |  | 3.3 | 4.7 |  | 39 | 0.010196 | 95 | 82% | 16.113 | 26.86% | 18.081 | 30.14% | 241.08
Nov | 4569 | 152 | 165 | 20 | 88% | 208 | 19 | 91% | 420 | 67 | 84% | 7.79 | 7.143 | 1063.25 | 893 | 47.9 | 10.7 | 56.8 | 24.3 |  | 5.3 | 4.5 |  | 42 | 0.0091924 | 76 | 101.3% | 25.08 | 41.8% | 31.616 | 52.69% | 421.5467
Des | 4413 | 142 | 107 | 19 | 82% | 114 | 16 | 86% | 207 | 49 | 76% | 7.682 | 7.178 | 900 | 858.8 | 24.8 | 11.1 | 35.5 | 20.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 53 | 0.01201 | 82 | 94.67% | 15.194 | 25.32% | 16.188 | 26.98% | 215.84
TOTAL20 | 36571 | [10 empty] | 89.839 | [11 empty] | 899 |  | 1509
MITJA20 | 3047.5833 | 99.75 | 226.9167 | 33.4167 | 75.42% | 207.9167 | 28.8333 | 84.58% | 431.5833 | 99.8333 | 73.08% | 7.4866 | 7.3293 | 1194.1083 | 1194.8028 | 44.975 | 29.7417 | 56.7667 | 39.9417 |  | 6.8833 | 5.15 |  | 74.9167 | 0.027508 | 125.75 | 66.5% | 22.6349 | 37.72% | 20.7397 | 34.57% | 261.6844
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. | Nt | Pt Afl | Pt Filtr. | Pt | Energia Tot | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4708 | 152 | 147 | 20 | 86% | 158 | 27 | 83% | 373 | 86 | 77% | 7.7 | 7.31 | 900 | 1038 | 27 | 27.3 | 41.1 | 32.9 |  | 3.4 | 4.6 |  | 55 | 0.011682 | 62 | 101.3% | 22.344 | 37.24% | 24.016 | 40.03% | 320.2133
Feb | 3782 | 135 | 190 | 37 | 81% | 140 | 22 | 84% | 282 | 62 | 78% | 7.6 | 7.3 | 901 | 963 | 25.9 | 22.7 | 34.7 | 27.4 |  | 3.7 | 4.4 |  | 66 | 0.017451 | 78 | 90% | 25.65 | 42.75% | 18.9 | 31.5% | 252
Mar | 4124 | 133 | 203 | 16 | 92% | 96 | 15 | 84% | 290 | 55 | 81% | 7.46 | 7.19 | 946 | 1091 | 22.1 | 19 | 45.1 | 26.4 |  | 4.6 | 5.6 |  | 32 | 0.0077595 | 55 | 88.67% | 26.999 | 45% | 12.768 | 21.28% | 170.24
Abr | 4285 | 143 | 293 | 18 | 94% | 115 | 18 | 85% | 145 | 43 | 71% | 7.4 | 7.01 | 684 | 973 | 9.5 | 11.7 | 22.9 | 26.7 |  | 2.9 | 3.9 |  | 66 | 0.015403 | 78 | 95.33% | 41.899 | 69.83% | 16.445 | 27.41% | 219.2667
Mai | 3357 | 108 | 137 | 20 | 85% | 113 | 19 | 83% | 263 | 39 | 85% | 7.55 | 7.08 | 802 | 913 | 14.3 | 6.7 | 22 | 19.7 |  | 2.9 | 2.7 |  | 94 | 0.028001 | 115 | 72% | 14.796 | 24.66% | 12.204 | 20.34% | 162.72
Jun | 1687 | 56 | 153 | 35 | 77% | 178 | 27 | 85% | 530 | 84 | 84% | 7.04 | 7.17 | 1238 | 1193 | 53.3 | 26 | 72.9 | 29.9 |  | 7.9 | 7.2 |  | 96 | 0.056906 | 112 | 37.33% | 8.568 | 14.28% | 9.968 | 16.61% | 132.9067
Jul | 1648 | 53.161 | 164.333 | 26.333 | 84% | 240 | 24 | 90% | 574 | 73 | 87% | 7.213 | 7.1 | 1486.667 | 1539.667 | 74.3 | 43.8 | 86.3 | 48.8 |  | 10.3 | 4.8 |  | 123 | 0.074636 | 150 | 35.44% | 8.7361 | 14.56% | 12.7586 | 21.26% | 170.1152
Ago | 1881 | 61 | 133 | 12 | 91% | 244 | 17 | 93% | 496 | 52 | 90% | 7.19 | 7.21 | 1441 | 1525 | 64.5 | 40.2 | 78.5 | 51.3 |  | 9.4 | 6.3 |  | 96 | 0.051037 | 124 | 40.67% | 8.113 | 13.52% | 14.884 | 24.81% | 198.4533
Set | 2216 | 74 | 158 | 6 | 96% | 198 | 15 | 92% | 474 | 53 | 89% | 7.19 | 7.13 | 1481 | 1236 | 61.9 | 14.4 | 87.6 | 34.7 |  | 8.7 | 3.7 |  | 104 | 0.046931 | 138 | 49.33% | 11.692 | 19.49% | 14.652 | 24.42% | 195.36
Oct | 1695 | 55 | 196 | 19 | 90% | 145 | 23 | 94% | 515 | 97 | 91% | 7.083 | 7.138 | 1304 | 1171.75 | 69.5 | 40.7 | 91.4 | 48.6 |  | 10 | 6.1 |  | 108 | 0.063717 | 142 | 36.67% | 10.78 | 17.97% | 7.975 | 13.29% | 106.3333
Nov | 2448 | 82 | 164 | 22 | 86% | 190 | 33 | 82% | 502 | 103 | 80% | 7.31 | 7.13 | 1409 | 1362 | 74.8 | 69.3 | 96.6 | 81.3 |  | 9.8 | 8.1 |  | 94 | 0.038399 | 120 | 54.67% | 13.448 | 22.41% | 15.58 | 25.97% | 207.7333
Des | 1938 | 63 | 129 | 27 | 79% | 240 | 30 | 88% | 568 | 128 | 77% | 7.05 | 7.04 | 1504 | 1376 | 75.5 | 51.7 | 98.4 | 57 |  | 10.5 | 6.8 |  | 66 | 0.034056 | 75 | 42% | 8.127 | 13.55% | 15.12 | 25.2% | 201.6
TOTAL 21 | 33769 | [10 empty] | 87.786 | [11 empty] | 1000 |  | 1249
MITJA 21 | 2814.0833 | 92.9301 | 172.2777 | 21.5277 | 86.75% | 171.4167 | 22.5 | 86.92% | 417.6667 | 72.9167 | 82.5% | 7.3155 | 7.1507 | 1174.7223 | 1198.4514 | 51.1909 | 32.8909 | 68.6 | 41.6364 |  | 7.3818 | 5.4818 |  | 83.3333 | 0.037165 | 104.0833 | 61.95% | 16.0098 | 26.68% | 15.9298 | 26.55% | 194.7452
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. | Nt | Pt Afl | Pt Filtr. | Pt | Autoconsum | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 1705 | 55 | 294 | 40 | 87 | 260 | 39 | 85 | 737 | 172 | 77 | 7.03 | 7.01 | 1478 | 1563 | 84.5 | 70 | 117 | 84.5 | 28 | 12.3 | 7.7 | 38 | 90 | 0.052786 | 110 | 36.67% | 16.17 | 26.95% | 14.3 | 23.83% | 190.6667
Feb | 1444 | 52 | 541 | 57 | 89 | 287 | 42 | 85 | 712 | 180 | 75 | 6.72 | 6.8 | 1156 | 1551 | 54.8 | 65.6 | 82.2 | 82.9 | -1 | 9 | 7.7 | 14 | 78 | 0.054017 | 95 | 34.67% | 28.132 | 46.89% | 14.924 | 24.87% | 198.9867
Mar | 3089 | 100 | 272 | 39 | 86 | 332 | 29 | 91 | 524 | 111 | 79 | 6.95 | 6.74 | 1158 | 1421 | 52.5 | 46.7 | 74.7 | 57.3 | 23 | 9.3 | 7.6 | 19 | 66 | 0.021366 | 80 | 66.67% | 27.2 | 45.33% | 33.2 | 55.33% | 442.6667
Abr | 2332 | 77.733 | 150.75 | 19.75 | 86.899 | 277.5 | 22.75 | 91.802 | 493 | 87.75 | 82.201 | 6.853 | 6.723 | 1276.25 | 1232.25 | 56.45 | 36.925 | 71.725 | 43 | 40.049 | 8.17 | 5.878 | 28.054 | 51 | 0.02187 | 70 | 51.82% | 11.7182 | 19.53% | 21.5709 | 35.95% | 287.6121
Mai | 1941 | 62.613 | 136 | 29 | 78.676 | 332 | 21.8 | 93.434 | 520.2 | 59 | 88.658 | 6.724 | 6.668 | 1367.2 | 1157.6 | 65.52 | 24.822 | 91.98 | 34.54 | 62.448 | 9.412 | 3.447 | 63.377 | 52 | 0.02679 | 62 | 41.74% | 8.5154 | 14.19% | 20.7875 | 34.65% | 277.1669
Jun | 1429 | 47.633 | 166.667 | 18.667 | 88.8 | 296.667 | 16.333 | 94.495 | 597.667 | 55 | 90.798 | 6.887 | 6.643 | 1459 | 1292.333 | 71.433 | 21.363 | 105.267 | 34.7 | 67.036 | 11.02 | 3.355 | 69.555 | 57 | 0.039888 | 74 | 31.76% | 7.9388 | 13.23% | 14.1311 | 23.55% | 188.4152
Jul | 1553 | 50.097 | 191.25 | 33.75 | 82.353 | 320 | 21.25 | 93.359 | 540.5 | 60.5 | 88.807 | 6.835 | 6.86 | 1402.25 | 1072.5 | 71.25 | 40.763 | 94.325 | 48.1 | 49.006 | 10.213 | 5.152 | 49.554 | 59 | 0.037991 | 82 | 33.4% | 9.5811 | 15.97% | 16.031 | 26.72% | 213.7472
Ago | 1707 | 55 | 93 | 7 | 93 | 254 | 13 | 95 | 384 | 47 | 88 | 6.88 | 7.06 | 1312 | 1449 | 64 | 26.7 | 82.3 | 44.6 | 46 | 10.4 | 1.9 | 81 | 57 | 0.033392 | 78 | 36.67% | 5.115 | 8.525% | 13.97 | 23.28% | 186.2667
Set | 1394 | 46.467 | 113.25 | 2.75 | 97.572 | 190 | 12.75 | 93.289 | 302.75 | 38.25 | 87.366 | 6.968 | 7.073 | 1165.25 | 1234.25 | 51.975 | 2.325 | 68.75 | 24.975 | 63.673 | 6.983 | 1.848 | 73.536 | 53 | 0.03802 | 80 | 30.98% | 5.2624 | 8.771% | 8.8287 | 14.71% | 117.7164
Oct | 1743 | 56.226 | 150.6 | 8 | 94.688 | 236 | 15.2 | 93.559 | 396.8 | 50.8 | 87.198 | 6.796 | 6.944 | 1268.4 | 1298.6 | 61.66 | 10.62 | 83.14 | 41.76 | 49.771 | 8.058 | 4.432 | 44.999 | 57 | 0.032702 | 75 | 37.48% | 8.4676 | 14.11% | 13.2693 | 22.12% | 176.9245
Nov | 1842 | 61.4 | 127.25 | 20 | 84.283 | 175 | 17.5 | 90 | 354.25 | 64.25 | 81.863 | 6.948 | 6.84 | 1208 | 1347 | 56.425 | 39.325 | 71.125 | 50.35 | 29.209 | 7.37 | 7.118 | 3.419 | 59 | 0.03203 | 68 | 40.93% | 7.8131 | 13.02% | 10.745 | 17.91% | 143.2667
Des | 2080 | 67.097 | 115.75 | 24.5 | 78.834 | 237.5 | 21.25 | 91.053 | 392.75 | 89.25 | 77.276 | 6.943 | 6.878 | 1605.25 | 1432 | 61.6 | 36.55 | 75.225 | 52.125 | 30.708 | 8.183 | 7.503 | 8.31 | 61 | 0.029327 | 74 | 44.73% | 7.7665 | 12.94% | 15.9355 | 26.56% | 212.4738
TOTAL 22 | 22259 | [10 empty] | 82.534 | [11 empty] | 740 |  | 948
MITJA 22 | 1854.9167 | 60.9388 | 195.9597 | 24.9514 | 87.2588 | 266.4722 | 22.6527 | 91.4159 | 496.2431 | 84.5667 | 83.5973 | 6.8778 | 6.8533 | 1321.3 | 1337.5444 | 62.6761 | 35.1411 | 84.8114 | 49.9042 | 40.6583 | 9.2007 | 5.3028 | 41.067 | 61.6667 | 0.035015 | 79 | 40.63% | 11.9416 | 19.9% | 16.2385 | 27.06% | 219.6591
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. | Nt | Pt Afl | Pt Filtr. | Pt | Autoconsum | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 1829 | 59 | 145.75 | 33 | 77.358 | 195 | 21.25 | 89.103 | 362.5 | 68.75 | 81.034 | 6.838 | 7.045 | 1303 | 1420.5 | 64.45 | 36.825 | 75.35 | 45.025 | 40.246 | 8.778 | 6.105 | 30.451 | 61 | 0.033352 | 68 | 39.33% | 8.5992 | 14.33% | 11.505 | 19.18% | 153.4
Feb | 1881 | 67.179 | 125 | 11.25 | 91 | 275 | 18.25 | 93.364 | 488.5 | 46.25 | 90.532 | 7.255 | 6.625 | 1455.25 | 1287.5 | 84.35 | 8.179 | 100.75 | 47.75 | 52.605 | 10.28 | 4.238 | 58.774 | 54 | 0.028708 | 103 | 44.79% | 8.3974 | 14% | 18.4742 | 30.79% | 246.323
Mar | 1658 | 53.484 | 143.6 | 12.64 | 91.198 | 343 | 14.4 | 95.802 | 469.4 | 39.68 | 91.547 | 6.82 | 6.508 | 1480.2 | 1306.6 | 93.16 | 10.964 | 102.225 | 49.458 | 51.618 | 11.212 | 4.824 | 56.975 | 60 | 0.036188 | 121 | 35.66% | 7.6803 | 12.8% | 18.345 | 30.58% | 244.6002
Abr | 1560 | 52 | 160 | 19.75 | 87.656 | 355 | 20.25 | 94.296 | 564.5 | 73.5 | 86.98 | 7.083 | 7.093 | 1502.25 | 1668.25 | 85.4 | 43.975 | 94.4 | 50.1 | 46.928 | 11.803 | 7.958 | 32.576 | 98 | 0.062821 | 167 | 34.67% | 8.32 | 13.87% | 18.46 | 30.77% | 246.1333
Mai | 1698 | 54.774 | 175.4 | 23.4 | 86.659 | 344 | 17.8 | 94.826 | 558.8 | 88.2 | 84.216 | 7.196 | 7.288 | 1538 | 1607.6 | 84.64 | 59.08 | 95.34 | 65.4 | 31.403 | 10.662 | 7.624 | 28.494 | 98 | 0.057715 | 160 | 36.52% | 9.6074 | 16.01% | 18.8423 | 31.4% | 251.2301
Jun | 2033 | 67.767 | 141 | 19.5 | 86.17 | 252.5 | 11.75 | 95.347 | 419.75 | 83 | 80.226 | 6.8 | 6.713 | 1390.5 | 1404.25 | 71.95 | 30.675 | 82.9 | 52.625 | 36.52 | 8.3 | 6.45 | 22.289 | 80 | 0.039351 | 169 | 45.18% | 9.5551 | 15.93% | 17.1112 | 28.52% | 228.1489
Jul | 1709 | 55.129 | 104.214 | 19.6 | 81.193 | 274.8 | 29.6 | 89.229 | 440.4 | 93.38 | 78.797 | 7.164 | 7.22 | 1644.2 | 1657.6 | 71.764 | 56.102 | 82.18 | 55.8 | 32.1 | 8.812 | 7.39 | 16.137 | 80 | 0.046811 | 165 | 36.75% | 5.7452 | 9.575% | 15.1494 | 25.25% | 201.9927
Ago | 1861 | 60.032 | 115.75 | 12 | 89.633 | 210 | 14.25 | 93.214 | 406.25 | 53.5 | 86.831 | 7.07 | 7.083 | 1395.5 | 1526.5 | 76.575 | 18.308 | 87.675 | 60.225 | 31.309 | 9.453 | 3.763 | 60.193 | 80 | 0.042988 | 142 | 40.02% | 6.9487 | 11.58% | 12.6067 | 21.01% | 168.0896
Set | 2078 | 69.267 | 137 | 4 | 97.1 | 213 | 8.3 | 96.1 | 407 | 32 | 92.1 | 6.7 | 6.9 | 1340 | 809 | 74 | 0.7 | 86 | 21.1 | 75.5 | 9 | 2.76 | 69.3 | 83 | 0.039942 | 135 | 46.18% | 9.4896 | 15.82% | 14.7539 | 24.59% | 196.7183
Oct | 1611 | 51.968 | 181 | 3 | 98.3 | 252 | 8.8 | 96.5 | 523 | 31 | 94.1 | 6.9 | 7.2 | 1331 | 822 | 80 | 0.2 | 91 | 10 | 89 | 10.2 | 2.4 | 76.5 | 78 | 0.048417 | 130 | 34.65% | 9.4062 | 15.68% | 13.0959 | 21.83% | 174.6125
Nov | 1868 | 62.267 | 216 | 9 | 95.8 | 318 | 6 | 98.1 | 669 | 26 | 96.1 | 7.8 | 6.4 | 1730 | 856 | 67 | 0.3 | 89 | 15.5 | 82.6 | 10.8 | 2.49 | 76.9 | 78 | 0.041756 | 131 | 41.51% | 13.4497 | 22.42% | 19.8009 | 33% | 264.0121
Des | 1694 | 54.645 | 243 | 5 | 97.9 | 337 | 7.7 | 97.7 | 686 | 26 | 96.2 | - | - | 1425 | 816 | 76 | 3.7 | 92 | 14.4 | 84.3 | 11.1 | 2.45 | 77.9 | 84 | 0.049587 | 134 | 36.43% | 13.2787 | 22.13% | 18.4154 | 30.69% | 245.5382
TOTAL 23 | 21480 | [22 empty] | 934 |  | 1625
MITJA 23 | 1790 | 58.9593 | 157.3095 | 14.345 | 89.9972 | 280.775 | 14.8625 | 94.4651 | 499.5917 | 55.105 | 88.2219 | 7.0569 | 6.9159 | 1461.2417 | 1265.15 | 77.4407 | 22.4173 | 89.9017 | 40.6153 | 54.5108 | 10.0333 | 4.871 | 50.5407 | 77.8333 | 0.04397 | 135.4167 | 39.31% | 9.2749 | 15.46% | 16.5543 | 27.59% | 218.3999
Data | Cabal | Cabal | MES Afl. | MES Filtr. | MES | DBO Afl. | DBO Filtr. | DBO | DQO Afl. | DQO Filtr. | DQO | pH Afl. | pH Filtr. | Cond Afl. | Cond Filtr. | NH4 Afl | NH4 Filtr. | Nt Afl | Nt Filtr. | Nt | Pt Afl | Pt Filtr. | Pt | Autoconsum | Energia | Energia generada | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2024 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kw) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 2013 | 64.935 | 155 | 14 | 91 | 326 | 21.8 | 93.3 | 539 | 78 | 85.5 | 7.6 | 7.4 | 1658 | 1806 | 92 | 26.3 | 112 | 75 | 33 | 11.3 | 4.69 | 58.5 | 81 | 0.040238 | 132 | 43.29% | 10.0649 | 16.77% | 21.1688 | 35.28% | 282.2508
Feb | 1708 | 58.897 | 229 | 8 | 96.5 | 395 | 12.3 | 96.9 | 795 | 55 | 93.1 | 7.6 | 7.5 | 1592 | 1354 | 69 | 12.7 | 92 | 49.9 | 45.8 | 12.2 | 4.36 | 64.3 | 67 | 0.039227 | 120 | 39.26% | 13.4874 | 22.48% | 23.2643 | 38.77% | 310.1909
Mar | 1785 | 57.581 | 121 | 6 | 95 | 240 | 14.8 | 93.8 | 469 | 52 | 88.9 | 7.7 | 7.4 | 1281 | 1541 | 63 | 19.9 | 111 | 54.2 | 51.2 | 9.7 | 4.84 | 50.1 | 80 | 0.044818 | 141 | 38.39% | 6.9673 | 11.61% | 13.8194 | 23.03% | 184.2592
Abr | 1566 | 52.2 | 115 | 9 | 92.2 | 252 | 13.8 | 94.5 | 498 | 58 | 88.4 | 7.3 | 7.1 | 1466 | 1549 | 72 | 22.7 | 92 | 30.7 | 66.6 | 9.7 | 4.95 | 49 | 76 | 0.048531 | 136 | 34.8% | 6.003 | 10.01% | 13.1544 | 21.92% | 175.392
Mai | 1666 | 53.742 | 110 | 24 | 78.2 | 273 | 21.5 | 92.1 | 444 | 75 | 83.1 | 7.2 | 7.1 | 1523 | 1565 | 74 | 36.7 | 92 | 47.5 | 48.4 | 9.7 | 6.7 | 30.9 | 73 | 0.043818 | 145 | 35.83% | 5.9116 | 9.853% | 14.6716 | 24.45% | 195.6209
Jun | 2052 | 68.4 | 134 | 21 | 84.3 | 243 | 14.6 | 94 | 516 | 50 | 90.3 | 7.3 | 7 | 1602 | 1201 | 85 | 21 | 98 | 26.1 | 73.4 | 9.2 | 5.84 | 36.5 | - | #VALUE! | - | 45.6% | 9.1656 | 15.28% | 16.6212 | 27.7% | 221.616 | medidor energia generada espatllat
Jul | 2172 | 70.065 | 165 | 23 | 86.1 | 208 | 22 | 89.4 | 371 | 100 | 73 | 7.3 | 7.2 | 1678 | 1345 | 67 | 42.8 | 84 | 51 | 39.3 | 8.4 | 6.4 | 23.8 | - | #VALUE! | - | 46.71% | 11.5607 | 19.27% | 14.5735 | 24.29% | 194.3136 | medidor energia generada espatllat
Ago | 2396 | 77.29 | 132 | 12 | 90.9 | 287 | 22 | 92.3 | 428 | 99 | 76.9 | 7.2 | 7.2 | 1887 | 1519 | 72 | 56.1 | 81 | 60.5 | 25.3 | 8.9 | 7.09 | 20.3 | - | #VALUE! | - | 51.53% | 10.2023 | 17% | 22.1822 | 36.97% | 295.7631 | medidor energia generada espatllat
Set | 2377 | 79.233 | 205 | 17 | 91.7 | 314 | 22.4 | 92.9 | 445 | 99 | 77.8 | 7.4 | 7.2 | 1745 | 1431 | 67 | 57 | 102 | 60.3 | 40.9 | 9.2 | 7.85 | 14.7 | 280 | 0.1178 | 280 | 52.82% | 16.2428 | 27.07% | 24.8792 | 41.47% | 331.7222
Oct | 3260 | 105.161 | 93 | 13 | 86 | 173 | 27.3 | 84.2 | 406 | 110 | 72.9 | 7.2 | 7.1 | 1446 | 1580 | 73 | 76.8 | 87 | 87.4 | -0.5 | 8.4 | 9.13 | -8.7 | 71 | 0.021779 | 71 | 70.11% | 9.78 | 16.3% | 18.1929 | 30.32% | 242.5714
Nov | 2961 | 98.7 | 81 | 13 | 84 | 205 | 17.9 | 91.3 | 426 | 75 | 82.4 | 7.2 | 7.1 | 1331 | 1209 | 64 | 50.3 | 81 | 58.1 | 28.3 | 7.8 | 8.78 | -12.6 | 74 | 0.024992 | 74 | 65.8% | 7.9947 | 13.32% | 20.2335 | 33.72% | 269.78
Des | 1785 | 57.581 | 251 | 28 | 88.8 | 316 | 31 | 90.2 | 718 | 146 | 79.7 | 7 | 7 | 1857 | 1655 | 87 | 69.6 | 99 | 78.9 | 20.3 | 13.7 | 7.68 | 43.9 | 76 | 0.042577 | 76 | 38.39% | 14.4528 | 24.09% | 18.1956 | 30.33% | 242.6079
TOTAL 24 | 25741 | [10 empty] | 88 | [11 empty] | 878 |  | 1175
MITJA 24 | 2145.0833 | 70.3154 | 149.25 | 15.6667 | 88.725 | 269.3333 | 20.1167 | 92.075 | 504.5833 | 83.0833 | 82.6667 | 7.3333 | 7.1917 | 1588.8333 | 1479.5833 | 73.75 | 40.9917 | 94.25 | 56.6333 | 39.3333 | 9.85 | 6.5258 | 30.8917 | 97.5556 | #VALUE! | 130.5556 | 46.88% | 10.4946 | 17.49% | 18.9383 | 31.56% | 245.5073