## Lledó
|  | EDAR LLEDÓ |  |  | H-E Disseny: 337 |  |  | Pob. Sanejada: -
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | Fangs | Fangs | Energia Tot | Energia
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | m3 | % | (Kwh) | (Kwh/m3)
Gen | [18 empty] | #DIV/0!
Feb | [18 empty] | #DIV/0!
Mar | [18 empty] | #DIV/0!
Abr | [18 empty] | #DIV/0!
Mai | [18 empty] | #DIV/0!
Jun | [18 empty] | #DIV/0!
Jul |  |  | 367 | 60 | 84 | 199 | 29 | 29 | 473 | 132 | 72 | 7.8 | 7.15 | 0.708 | 0.74 | 22 | 1.3 | 1308 | #DIV/0!
Ago |  |  | 836 | 35 | 96 | 457 | 25 | 94 | 1074 | 119 | 89 | 6.95 | 7.07 | 0.732 | 0.747 | 44 | 1.23 | 1296 | #DIV/0!
Set |  |  | 661 | 63 |  | 623 | 37 |  | 1223 | 138 |  | 7.5 | 7.7 | 1.032 | 0.628 | 44 | 0.81 | 1384 | #DIV/0!
Oct | 295 | 10 | 134 | 24 | 82 | 558 | 12 | 98 | 832 | 86 | 90 | 7.4 | 7.6 | 1.225 | 0.637 | 66 | 0.78 | 1329 | 4.5051
Nov | 362 | 12 | 67 | 29 | 57 | 90 | 17 | 81 | 310 | 96 | 69 | 7.8 | 7.6 | 0.766 | 0.769 | 44 | 0.68 | 1153 | 3.1851
Des | 506 | 16 | 972 | 31 | 97 | 660 | 24 | 96 | 1196 | 100 | 92 | 6.8 | 7.4 | 1.155 | 0.764 | 66 | 0.65 | 1383 | 2.7332
TOTAL14 | 1163 | [14 empty] | 286 |  | 7853
MITJA14 | 387.6667 | 12.6667 | 506.1667 | 40.3333 | 83.2 | 431.1667 | 24 | 79.6 | 851.3333 | 111.8333 | 82.4 | 7.375 | 7.42 | 0.93633 | 0.71417 | 47.6667 | 0.90833 | 1308.8333 | #DIV/0!
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 329 | 11 | 905 | 35 | 96 | 653 | 29 | 96 | 1305 | 128 | 90 | 7.3 | 7.4 | 1.082 | 1.03 | [9 empty] | 1450 | 4.4073 | 110 | 0.7
Feb | 337 | 12 | 341 | 37 | 89 | 471 | 34 | 93 | 924 | 132 | 86 | 7.7 | 7.4 | 1.072 | 1.076 | [8 empty] | 4.2 | 1383 | 4.1039 | 88 | 0.72
Mar | 528 | 17 | 204 | 46 | 77 | 419 | 34 | 92 | 653 | 116 | 82 | 7.3 | 7.3 | 0.759 | 0.71 | 88 | 44 | 101 | 46.5 |  | 7 | 2.8 |  | 0.87 | 1534 | 2.9053 | 132 | 0.87
Abr | 396 | 13 | 216 | 40 | 82 | 501 | 32 | 94 | 877 | 107 | 88 | 7.5 | 7.4 | 0.904 | 0.765 | 95 | 81.3 | 120.8 | 95.5 |  | 10.6 | 3.5 |  | 0.39 | 1487 | 3.7551 | 110 | 0.98
Mai | 485 | 16 | 196 | 50 | 75 | 696 | 44 | 94 | 1162 | 141 | 88 | 7.3 | 7.6 | 0.984 | 0.919 | 109.1 | 104.5 | 137.5 | 127.3 |  | 5.2 | 2.7 |  | 0.2 | 1473 | 3.0371 | 44 | 0.99
Jun | 489 | 16 | 2363 | 74 | 97 | 1993 | 52 | 97 | 4048 | 156 | 96 | 7 | 7.2 | 1.152 | 1.213 | 129.3 | 111 | 161.4 | 130.8 |  | 14.4 | 1.5 |  | 0 | 1478 | 3.0225 | 44 | 0.95
Jul | 136 | 4 | 1073 | 24 | 98 | 1035 | 46 | 96 | 2156 | 105 | 95 | 7.3 | 7.1 | 1.346 | 1.068 | 83.6 | 26.7 | 93.1 | 32.1 |  | 7.4 | 6.6 |  | 0 | 1058 | 7.7794 | 55 | 0.75
Ago | 37 | 1 | 171 | 17 | 90 | 152 | 18 | 88 | 356 | 39 | 89 | 7.4 | 7.5 | 0.896 | 0.647 | 37.5 | 3.2 | 42.5 | 3.9 |  | 9.1 | 1.6 |  | 0.33 | 582 | 15.7297 | 11 | 0.23
Set | 223 | 7 | 247 | 35 | 86 | 299 | 9 | 97 | 601 | 32 | 95 | 7.39 | 7.61 | 0.973 | 0.61 | 59.8 | 0.9 | 68 | 14.8 |  | 11.2 | 1.8 |  | 0.15 | 808 | 3.6233
Oct | 105 | 3 | 592 | 35 | 94 | 297 | 15 | 95 | 701 | 44 | 94 | 7.24 | 7.48 | 0.762 | 0.314 | 33.6 | 1.8 | 42.1 | 19.7 |  | 7.1 | 3.2 |  | 0.1 | 894 | 8.5143
Nov | 75 | 3 | 350 | 32 | 91 | 363 | 14 | 96 | 755 | 72 | 90 | 7.1 | 7.8 | 0.811 | 0.386 | 59.2 | 0.9 | 69.1 | 13.8 |  | 10.9 | 1.6 |  | 0.1 | 810 | 10.8 | 11 | 0.66
Des | 338 | 11 | 2981 | 27 | 99 | 858 | 11 | 99 | 1541 | 23 | 98 | 7.8 | 7.6 | 0.877 | 0.788 | 78.7 | 0.5 | 98.7 | 33 |  | 21.8 | 4.4 |  | 0 | 864 | 2.5562
TOTAL15 | 3478 | [23 empty] | 13821 |  | 605
MITJA15 | 289.8333 | 9.5 | 803.25 | 37.6667 | 89.5 | 644.75 | 28.1667 | 94.75 | 1256.5833 | 91.25 | 90.9167 | 7.3608 | 7.4492 | 0.96817 | 0.79383 | 77.38 | 37.48 | 93.42 | 51.74 |  | 10.47 | 2.97 |  | 0.57636 | 1151.75 | 5.8528 | 67.2222 | 0.76111
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 340 | 11 | 552 | 22 | 96 | 328 | 13 | 96 | 717 | 49 | 93 | 7.9 | 7.7 | 1.024 | 1.167 | 37.6 | 0.7 | 61.8 | 37.7 |  | 14.2 | 9.9 |  | 0 | 870 | 2.5588 | 11 | 1.2
Feb | 258 | 9 | 186 | 38 | 80 | 135 | 7 | 95 | 484 | 26 | 95 | 7.9 | 7.7 | 1.168 | 1.226 | 47.1 | 0.4 | 66.1 | 28.6 |  | 17.3 | 8.2 |  | 0 | 808 | 3.1318 | 11 | 0.66
Mar | 405 | 13 | 229 | 19 | 92 | 253 | 2 | 99 | 564 | 16 | 97 | 8.3 | 8.1 | 0.858 | 1.172 | 63.7 | 0.7 | 86.4 | 31.5 |  | 10.6 | 6 |  | 0 | 872 | 2.1531 | 11 | 1.23
Abr | 590 | 20 | 134 | 15 | 89 | 173 | 8 | 96 | 304 | 23 | 92 | 7.8 | 8.5 | 0.988 | 1.072 | 39.3 | 1.3 | 51.6 | 24.9 |  | 11 | 7.4 |  | 0.25 | 857 | 1.4525 | 11 | 1.26
Mai | 522 | 17 | 132 | 31 | 77 | 129 | 8 | 94 | 282 | 23 | 92 | 7.9 | 7.7 | 1.089 | 1.037 | 43 | 0.5 | 50.9 | 19.4 |  | 11.2 | 7.3 |  | 0.22 | 577 | 1.1054 | 11 | 1.16
Jun | 475 | 16 | 79 | 28 | 65 | 136 | 10 | 93 | 285 | 29 | 90 | 7.6 | 7.6 | 1.071 | 1.073 | 15.5 | 1.3 | 24.8 | 16.4 |  | 7.8 | 6.8 |  | 0.11 | 370 | 0.77895
Jul | 566 | 18 | 158 | 23 | 85 | 136 | 8 | 94 | 292 | 23 | 92 | 7.9 | 8.1 | 1.04 | 1.041 | 39.6 | 1.7 | 49.2 | 16 |  | 11.3 | 7 |  | 0.1 | 242 | 0.42756
Ago | 346 | 11 | 109 | 20 | 82 | 74 | 9 | 88 | 224 | 29 | 87 | 7.9 | 8.2 | 1.093 | 1.172 | 36.7 | 0.84 | 49.1 | 16 |  | 10 | 7.2 |  | 0.11 | 140 | 0.40462 | 11 | 1.01
Set | 462 | 15 | 146 | 13 | 91 | 92 | 7 | 92 | 288 | 27 | 91 | 7.8 | 8.1 | 1.001 | 1.075 | 34.6 | 1.3 | 48.5 | 16.4 |  | 10.9 | 7.4 |  | 0.1 | 353 | 0.76407
Oct | 317 | 10 | 288 | 18 | 94 | 130 | 7 | 94 | 271 | 24 | 91 | 7.8 | 8 | 0.875 | 1.082 | 43.1 | 1.3 | 54.9 | 16.2 |  | 10.4 | 7.3 |  | 0.09 | 722 | 2.2776
Nov | 402 | 13 | 189 | 24 | 87 | 119 | 6 | 95 | 342 | 28 | 92 | 8.4 | 8.3 | 1.271 | 1.426 | 35 | 1.8 | 51.9 | 17.9 |  | 10.9 | 7.9 |  | 0.1 | 366 | 0.91045 | 11 | 1.05
Des | 330 | 11 | 210 | 16 | 93 | 118 | 8 | 93 | 374 | 26 | 93 | 8 | 8 | 1.467 | 1.594 | 40.8 | 0.9 | 56.1 | 18.1 |  | 12.7 | 8.1 |  | 0.11 | 314 | 0.95152 | 11 | 1.02
TOTAL16 | 5013 | [23 empty] | 6491 |  | 88
MITJA16 | 417.75 | 13.6667 | 201 | 22.25 | 85.9167 | 151.9167 | 7.75 | 94.0833 | 368.9167 | 26.9167 | 92.0833 | 7.9333 | 8 | 1.0787 | 1.1781 | 39.6667 | 1.0617 | 54.275 | 21.5917 |  | 11.525 | 7.5417 |  | 0.099167 | 540.9167 | 1.4097 | 11 | 1.0737
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 405 | 13 | 213 | 25 | 88 | 124 | 8 | 94 | 342 | 28 | 92 | 8 | 8 | 2.292 | 1.765 | 30.6 | 1.2 | 49 | 20.7 |  | 13.6 | 9.5 |  | 0.1 | 371 | 0.91605 | 11 | 1.22
Feb | 336 | 12 | 307 | 28 | 91 | 226 | 9 | 96 | 563 | 27 | 95 | 8.4 | 8.4 | 1.712 | 1.917 | 59.1 | 1.1 | 83.4 | 22.9 |  | 15.7 | 9.2 |  | 0.11 | 420 | 1.25 | 11 | 1.1
Mar | 475 | 16 | 109 | 38 | 65.14% | 100 | 6 | 94% | 263 | 31 | 88.21% | 7.45 | 7.55 | 2.474 | 2.011 | 20.2 | 1.8 | 41.41 | 21.2 |  | 12.2 | 7.2 |  | 0.1 | 285 | 0.6 | 11 | 2.02
Abr | 241 | 8 | 132 | 11 | 91.67% | 184 | 10 | 94.57% | 359 | 24 | 93.31% | 7.16 | 7.61 | 2.373 | 2.296 | 24.6 | 0.9 | 33 | 13.4 |  | 12.2 | 6.1 |  | 0.09 | 513 | 2.1286 | 11 | 1.27
Mai | 334 | 11 | 281 | 11 | 96.09% | 217 | 9 | 95.85% | 458 | 22 | 95.2% | 7.77 | 8.03 | 2.354 | 2.304 | 27.5 | 1.2 | 35.3 | 11.7 |  | 11.9 | 7.7 |  | 0.08 | 450 | 1.3473 | 11 | 1
Jun | 973 | 32 | 419 | 16 | 96.18% | 163 | 8 | 95.09% | 358 | 15 | 95.81% | 7.22 | 7.43 | 1.536 | 1.199 | 76.3 | 0.7 | 92.3 | 5.4 |  | 11 | 5.4 |  | 0.05 | 263 | 0.2703 | 0 | 0
Jul | 323 | 10 | 70 | 13 | 81.43% | 107 | 10 | 90.65% | 224 | 34 | 84.82% | 8.1 | 7.5 | 2.003 | 2.0072 | 16.1 | 1 | 27 | 10.1 |  | 7.3 | 6 |  | 0.03 | 230 | 0.71207 | 11 | 1
Ago | 300 | 10 | 165 | 15 | 90.91% | 188 | 9 | 95.21% | 289 | 27 | 90.66% | 7.6 | 8.1 | 2.367 | 2.526 | 11.9 | 1 | 25.9 | 15.2 |  | 13.6 | 8.1 |  | 0.04 | 119 | 0.39667 | 0 | 0
Set | 424 | 14 | 110 | 21 | 80.91% | 79 | 7 | 91.14% | 190 | 27 | 85.79% | 7.6 | 7.4 | 2.058 | 2.12 | 10.2 | 0.5 | 23.1 | 12.8 |  | 9.8 | 5.3 |  | 0.03 | 445 | 1.0495 | 11 | 1.21
Oct | 2542 | 82 | 354 | 11 | 96.89% | 287 | 8 | 97.21% | 648 | 38 | 94.14% | 7.9 | 7.9 | 2.585 | 2.242 | 55.3 | 0.6 | 97.8 | 31.1 |  | 10.7 | 7.1 |  | 0.04 | 730 | 0.28718 | 11 | 1.29
Nov | 4496 | 150 | 111 | 29 | 73.87% | 120 | 9 | 92.5% | 310 | 49 | 84.19% | 8.1 | 7.7 | 3.008 | 3.004 | 3.1 | 1.8 | 13.6 | 12.3 |  | 5.6 | 4.5 |  | 0.03 | 896 | 0.19929 | 11 | 1.16
Des | 5452 | 176 | 83 | 14 | 83.13% | 107 | 7 | 93.46% | 218 | 51 | 76.61% | 8 | 8 | 3.04 | 3.661 | 26.9 | 0.3 | 41.1 | 8.4 |  | 5.1 | 1.6 |  | 0.02 | 857 | 0.15719 | 0 | 0
TOTAL17 | 16301 | [23 empty] | 5579 |  | 99
MITJA17 | 1358.4167 | 44.5 | 196.1667 | 19.3333 | 15.6302 | 158.5 | 8.3333 | 16.6164 | 351.8333 | 31.0833 | 16.3239 | 7.775 | 7.8017 | 2.3168 | 2.2544 | 30.15 | 1.0083 | 46.9092 | 15.4333 |  | 10.725 | 6.475 |  | 0.06 | 464.9167 | 0.77618 | 8.25 | 0.93917
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 3595 | 116 | 51 | 14 | 72.55% | 43 | 5 | 88.37% | 129 | 55 | 57.36% | 7.9 | 8 | 3711 | 3773 | 2.8 | 0.8 | 16 | 13.2 |  | 1.5 | 0.8 |  | 0.01 | 356 | 0.099026 | 0 | 0
Feb | 867 | 31 | 271 | 9 | 96.68% | 263 | 6 | 97.72% | 650 | 40 | 93.85% | 7.7 | 7.7 | 2003 | 3297 | 88.2 | 2.1 | 121 | 14.4 |  | 13.5 | 0.9 |  | 0.05 | 231 | 0.26644 | 11 | 1.59
Mar | 45 | 2 | 878 | 14 | 98.41% | 555 | 8 | 98.56% | 1051 | 57 | 94.58% | 7.4 | 7.3 | 2125 | 2406 | 124.9 | 17.3 | 147 | 27.7 |  | 19.1 | 2.5 |  | 0.04 | 215 | 4.7778 | 0 | 0
Abr | 71 | 2 | 536 | 22 | 95.9% | 420 | 21 | 95% | 1125 | 91 | 91.91% | 7.3 | 7.3 | 1776 | 1691 | 132.2 | 10.2 | 149.6 | 44.2 |  | 15.7 | 2.9 |  | 0.02 | 119 | 1.6761 | 0 | 0
Mai | 46 | 1 | 420 | 42 | 90% | 265 | 17 | 93.58% | 467 | 90 | 80.73% | 7.4 | 7.9 | 1926 | 1313 | 99.2 | 1.3 | 113.3 | 30 |  | 12 | 2.2 |  | 0.08 | 386 | 8.3913 | 0 | 0
Jun | 90 | 3 | 169 | 8 | 95.27% | 333 | 9 | 97.3% | 717 | 36 | 94.98% | 7.6 | 8.1 | 1622 | 1046 | 81 | 0.3 | 91.2 | 22.8 |  | 9.5 | 1.7 |  | 0.09 | 167 | 1.8556 | 0 | 0
Jul | 56 | 2 | 202 | 6 | 97.03% | 223 | 10 | 95.52% | 485 | 29 | 94.02% | 7.4 | 8.7 | 1454 | 882 | 70.7 | 1.7 | 84.2 | 15.5 |  | 8.8 | 1.2 |  | 0.08 | 166 | 2.9643 | 11 | 1.02
Ago | 77 | 2 | 187 | 8 | 95.72% | 188 | 7 | 96.28% | 332 | 32 | 90.36% | 7.2 | 8.2 | 1091 | 855 | 39.5 | 1.1 | 50.6 | 10.8 |  | 7.7 | 1.6 |  | 0.09 | 278 | 3.6104 | 0 | 0
Set | 72 | 2 | 430 | 25 | 94.19% | 318 | 22 | 93.08% | 752 | 90 | 88.03% | 7.2 | 7.7 | 1833 | 1331 | 89.1 | 59.7 | 115.2 | 78.4 |  | 11.5 | 7.8 |  | 0.1 | 168 | 2.3333 | 0 | 0
Oct | 210 | 7 | 789 | 11 | 98.61% | 470 | 10 | 97.87% | 1080 | 31 | 97.13% | 7.8 | 7.8 | 1805 | 1080 | 94 | 35.7 | 120.2 | 53.6 |  | 11.8 | 2.7 |  | 0.11 | 166 | 0.79048 | 0 | 0
Nov | 98 | 3 | 641 | 7 | 98.91% | 425 | 19 | 95.53% | 1209 | 19 | 98.43% | 7.3 | 7.6 | 1803 | 594 | 82 | 14.5 | 96 | 24.6 |  | 14 | 0.6 |  | 0.1 | 162 | 1.6531 | 11 | 1.04
Des | 35 | 1.129 | 476 | 15 | 96.85% | 448 | 9 | 97.99% | 958 | 28 | 97.08% | 7.3 | 7.9 | 1582 | 1852 | 116 | 1.4 | 126 | 17.2 |  | 17.6 | 1.2 |  | 0.12 | 162 | 4.6286 | 0 | 0
TOTAL18 | 5262 | [23 empty] | 2576 |  | 33
MITJA18 | 438.5 | 14.3441 | 420.8333 | 15.0833 | 0.94175 | 329.25 | 11.9167 | 0.95567 | 746.25 | 49.8333 | 0.89871 | 7.4583 | 7.85 | 1894.25 | 1676.6667 | 84.9667 | 12.175 | 102.525 | 29.3667 |  | 11.8917 | 2.175 |  | 0.074167 | 214.6667 | 2.7539 | 2.75 | 0.30417
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 34 | 1 | 410 | 9 | 98% | 460 | 7 | 99% | 869 | 29 | 97% | 8.6 | 8 | 2233 | 899 | 137.5 | 4.1 | 142.2 | 21.6 |  | 16.6 | 1.6 |  | 0.09 | 158 | 4.6471 | 0 | 0
Feb | 68 | 2 | 253 | 16 | 94% | 373 | 12 | 97% | 761 | 40 | 95% | 7.7 | 7.3 | 2050 | 1059 | 112.9 | 3.8 | 123.2 | 21.4 |  | 17.2 | 2.8 |  | 0.12 | 116 | 1.7059 | 0 | 0
Mar | 77 | 2 | 422 | 20 | 95% | 465 | 11 | 98% | 1096 | 48 | 96% | 7.1 | 7.7 | 2126 | 1099 | 130 | 2.4 | 138.8 | 28.9 |  | 20.3 | 2.7 |  | 0.11 | 91 | 1.1818 | 0 | 0
Abr | 73 | 2 | 498 | 21 | 96% | 469 | 17 | 96% | 689 | 54 | 92% | 7.3 | 7.5 | 1823 | 1200 | 108.3 | 1 | 124.5 | 27.4 |  | 15.7 | 2.1 |  | 0.12 | 153 | 2.0959 | 0 | 0
Mai | 60 | 2 | 204 | 13 | 94% | 385 | 12 | 97% | 792 | 35 | 96% | 7.4 | 8.2 | 1890 | 1020 | 120.4 | 2.9 | 135.3 | 12.5 |  | 16.8 | 1.6 |  | 0.12 | 168 | 2.8 | 0 | 0
Jun | 100 | 3 | 321 | 10 | 97% | 283 | 8 | 97% | 623 | 33 | 95% | 7.4 | 8.1 | 1637 | 1187 | 74.5 | 3.1 | 89 | 15.5 |  | 10.6 | 3 |  | 0.12 | 162 | 1.62 | 0 | 0
Jul | 89 | 3 | 546.6 | 4.8 | 99% | 74.2 | 0.6 | 99% | 806.6 | 31.2 | 96% | 7.346 | 8.688 | 1481.6 | 848.6 | 74.16 | 0.578 | 88.7 | 8.422 |  | 11.526 | 1.464 |  | 0.11 | 172 | 1.9326 | 0 | 0
Ago | 26 | 1 | 425 | 10.75 | 97% | 413 | 17 | 96% | 856.5 | 43 | 95% | 7.483 | 8.405 | 1700.25 | 998.5 | 75.3 | 0.468 | 87 | 7.228 |  | 10.505 | 1.71 |  | 0.12 | 104 | 4 | 0 | 0
Set | 130 | 4 | 608.6 | 8 | 99% | 352 | 10 | 97% | 819.6 | 29.2 | 96% | 7.418 | 8.334 | 1518.8 | 790.8 | 77.7 | 2.031 | 91.48 | 12.876 |  | 10.488 | 1.771 |  | 0.11 | 92 | 0.70769 | 0 | 0
Oct | 134 | 4 | 328 | 10 | 97% | 270 | 10 | 96% | 583 | 24 | 96% | 7.87 | 7.78 | 1644 | 836 | 109.77 | 3.48 | 121.6 | 17.4 |  | 9.53 | 2.3 |  | 0.12 | 108 | 0.80597 | 0 | 0
Nov | 87 | 3 | 335 | 10 | 97% | 338 | 8 | 98% | 702 | 23 | 97% | 7.69 | 7.73 | 1530 | 847 | 69.37 | 9.65 | 88.125 | 20.11 |  | 11.52 | 2.65 |  | 0.11 | 112 | 1.2874 | 0 | 0
Des | 93 | 3 | 245 | 13 | 95% | 240 | 9 | 96% | 511 | 26 | 95% | 7.9 | 7.8 | 1385 | 767 | 84 | 5.5 | 97.6 | 29.8 |  | 8.6 | 2.1 |  | 0.15 | 68 | 0.73118 | 11 | 1.33
TOTAL19 | 971 | [23 empty] | 1504 |  | 11
MITJA19 | 80.9167 | 2.5 | 383.0167 | 12.1292 | 0.965 | 343.5167 | 10.1333 | 0.97167 | 759.0583 | 34.6167 | 0.955 | 7.6006 | 7.9614 | 1751.5542 | 962.6583 | 97.825 | 3.2506 | 110.6254 | 18.5947 |  | 13.2807 | 2.1496 |  | 0.11667 | 125.3333 | 1.9596 | 0.91667 | 0.11083
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. |  | Pt Infl. | Pt Efl. |  | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 191 | 6 | 244 | 7 | 97% | 240 | 8 | 97% | 538 | 8 | 96% | 7.945 | 7.533 | 1726 | 782.25 | 103.2 | 8.3 | 114.8 | 25.4 |  | 12.2 | 1.7 |  | 0.12 | 130 | 0.68063 | 0 | -
Feb | 55 | 2 | 360 | 9 | 98% | 428 | 9 | 98% | 872 | 30 | 97% | 7.433 | 7.7 | 1977.25 | 762 | 126.3 | 2.8 | 135.5 | 19 |  | 18.7 | 3.7 |  | 0.11 | 218 | 3.9636 | 0 | -
Mar | 93 | 3 | 339 | 9 | 97% | 400 | 10 | 98% | 1010 | 29 | 97% | 7.3 | 7.8 | 1473 | 986 | 83.3 | 1.2 | 91.6 | 21.8 |  | 17.1 | 5.1 |  | 0.09 | 114 | 1.2258 | 0 | -
Abr | 139 | 5 | 425 | 8 | 98% | 353 | 8 | 98% | 712 | 25 | 96% | 7.5 | 8 | 1356 | 518 | 65.1 | 2.3 | 73.3 | 8.7 |  | 10 | 2.1 |  | 0.12 | 81 | 0.58273 | 0 | -
Mai | 119 | 4 | 299 | 8 | 97% | 245 | 9 | 96% | 543 | 24 | 96% | 7.6 | 8.4 | 1831 | 589 | 57.1 | 1.4 | 68.3 | 9.4 |  | 13 | 2.1 |  | 0.11 | 84 | 0.70588 | 0 | -
Jun | 163 | 5 | 152 | 8 | 95% | 165 | 9 | 95% | 352 | 26 | 93% | 7.62 | 8.273 | 1890.75 | 690 | 65.2 | 2 | 73.4 | 8.3 |  | 10.4 | 2 |  | 0.1 | 122 | 0.74847 | 0 | -
Jul | 206 | 7 | 472 | 28 | 94% | 317 | 15 | 95% | 505 | 56 | 89% | 7.327 | 8.42 | 1368 | 664 | 63.1 | 0.7 | 73.6 | 11.7 |  | 9.9 | 1.8 |  | 0.12 | 96 | 0.46602 | 0 | -
Ago | 37 | 1 | 85 | 9 | 97% | 140 | 10 | 97% | 298 | 33 | 96% | 7.62 | 8.665 | 1495.75 | 760.25 | 60.5 | 2.6 | 74.6 | 9.8 |  | 8.6 | 1 |  | 0.11 | 107 | 2.8919 | 0 | -
Set | 243 | 8 | 262 | 8 | 97% | 275 | 8 | 97% | 544 | 22 | 96% | 7.585 | 7.853 | 1455 | 910.25 | 55.7 | 2.4 | 65.6 | 12.6 |  | 9 | 1.1 |  | 0.15 | 87 | 0.35802 | 0 | -
Oct | 33 | 1 | 268 | 9 | 97% | 298 | 8 | 97% | 683 | 33 | 95% | 7.3 | 7.95 | 1801 | 782 | 110.6 | 0.8 | 120 | 13.7 |  | 19.1 | 1.6 |  | 0.12 | 73 | 2.2121 | 0 | -
Nov | 270 | 9 | 334 | 8 | 98% | 250 | 3 | 99% | 725 | 26 | 96% | 7.443 | 7.795 | 1585.75 | 708 | 81.3 | 0.9 | 94 | 14.1 |  | 13.9 | 1.6 |  | 0.15 | 100 | 0.37037 | 0 | -
Des | 303 | 10 | 747 | 13 | 98% | 402 | 8 | 98% | 908 | 28 | 97% | 7.22 | 7.54 | 1765.8 | 686.2 | 78.9 | 1.1 | 91.6 | 13.6 |  | 16.2 | 1.7 |  | 0.12 | 87 | 0.28713 | 0 | -
TOTAL20 | 1852 | [23 empty] | 1299 |  | 0
MITJA20 | 154.3333 | 5.0833 | 332.25 | 10.3333 | 0.96917 | 292.75 | 8.75 | 0.97083 | 640.8333 | 28.3333 | 0.95333 | 7.4911 | 7.9941 | 1643.775 | 736.4958 | 79.1917 | 2.2083 | 89.6917 | 14.0083 |  | 13.175 | 2.125 |  | 0.11833 | 108.25 | 1.2077 | 0 | #DIV/0!
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 48 | 2 | 326 | 12 | 96% | 273 | 7 | 97% | 629 | 28 | 96% | 8.12 | 7.6 | 1534 | 771 | 56.2 | 1.9 | 80.5 | 15.2 |  | 18.8 | 2 |  | 0.11 | 103 | 2.1458 | 0 | -
Feb | 115 | 4 | 273 | 9 | 97% | 295 | 6 | 98% | 599 | 30 | 95% | 7.2 | 7.8 | 1617 | 846 | 74.2 | 1.1 | 89.9 | 18.8 |  | 16.3 | 2.5 |  | 0.15 | 102 | 0.88696 | 0 | -
Mar | 47 | 2 | 84 | 8 | 90% | 94 | 5 | 95% | 226 | 26 | 89% | 7.53 | 8.83 | 1282 | 854 | 30.5 | 0.4 | 40.1 | 13.6 |  | 7.9 | 1.9 |  | 0.12 | 79 | 1.6809 | 11 | 1.34
Abr | 163 | 5 | 465 | 10 | 98% | 265 | 6 | 98% | 441 | 28 | 94% | 7.58 | 8.42 | 1325 | 874 | 54.6 | 1.7 | 69.7 | 12.3 |  | 11.3 | 2 |  | 0.15 | 195 | 1.1963 | 0 | -
Mai | 125 | 4 | 345 | 9 | 98% | 300 | 10 | 97% | 885 | 24 | 97% | 7.36 | 8.85 | 1450 | 828 | 83.9 | 6.5 | 92.1 | 16 |  | 14.1 | 1.9 |  | 1.01 | 373 | 2.984 | 0 | -
Jun | 101 | 3 | 158 | 11 | 93% | 115 | 7 | 94% | 186 | 20 | 89% | 7.48 | 8.38 | 1074 | 752 | 43.5 | 0.6 | 52.1 | 20.3 |  | 9.9 | 5.1 |  | 0.99 | 259 | 2.5644 | 0 | -
Jul | 59 | 2 | 129 | 11 | 92% | 127 | 6 | 95% | 251 | 22 | 91% | 7.81 | 7.843 | 1371 | 895 | 71 | 0.5 | 82.7 | 36.5 |  | 9 | 5 |  | 1.25 | 245 | 4.1525 | 0 | -
Ago | 82 | 3 | 232 | 8 | 97% | 192 | 8 | 96% | 394 | 23 | 94% | 7.48 | 7.94 | 1098 | 865 | 48.8 | 0.7 | 76.4 | 43.4 |  | 8.1 | 3.7 |  | 1 | 145 | 1.7683 | 0 | -
Set | 231 | 8 | 103 | 7 | 94% | 125 | 7 | 95% | 282 | 18 | 94% | 7.6 | 7.87 | 1456 | 647 | 67.2 | 0.5 | 80.7 | 27.3 |  | 10.5 | 3.5 |  | 1.12 | 166 | 0.71861 | 0 | -
Oct | 229 | 7 | 401 | 9 | 98% | 220 | 4 | 98% | 383 | 18 | 95% | 7.35 | 7.57 | 1274.25 | 748.75 | 54 | 0.2 | 66.3 | 47.2 |  | 13.7 | 4.4 |  | 0.96 | 148 | 0.64629 | 0 | -
Nov | 198 | 7 | 302 | 22 | 93% | 348 | 5 | 99% | 715 | 27 | 96% | 7.28 | 7.23 | 1753 | 833 | 102.4 | 0.4 | 115 | 54.5 |  | 19.5 | 4.7 |  | 0.91 | 163 | 0.82323 | 0 | -
Des | 73 | 2 | 144 | 10 | 93% | 120 | 11 | 91% | 322 | 32 | 90% | 7.41 | 7.18 | 1348 | 712 | 64.3 | 0.2 | 75.2 | 36.9 |  | 12.2 | 2.5 |  | 0.96 | 122 | 1.6712 | 0 | -
TOTAL 21 | 1471 | [23 empty] | 2100 |  | 11
MITJA 21 | 122.5833 | 4.0833 | 246.8333 | 10.5 | 0.94917 | 206.1667 | 6.8333 | 0.96083 | 442.75 | 24.6667 | 0.93333 | 7.5167 | 7.9594 | 1381.8542 | 802.1458 | 63.2727 | 1.1818 | 77.3636 | 29.9727 |  | 12.7273 | 3.2667 |  | 0.7275 | 175 | 1.7699 | 0.91667 | 1.34
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 247 | 8 | 549 | 5 | 99 | 170 | 9 | 95 | 611 | 66 | 89 | 7 | 7 | 1530 | 812 | 72.2 | 0.2 | 83.1 | 31.8 | 62 | 13.3 | 4.2 | 69 | 0.85 | 110 | 0.44534 | 0 | -
Feb | 38 | 1 | 234 | 9 | 96 | 207 | 8 | 96 | 535 | 21 | 96 | 6.88 | 7.21 | 1578 | 950 | 74.9 | 0.4 | 118.1 | 60.1 | 49 | 15.5 | 3.5 | 77 | 0.85 | 116 | 3.0526 | 0 | -
Mar | 127 | 4 | 221 | 11 | 95 | 182 | 6 | 97 | 484 | 21 | 96 | 6.77 | 7.14 | 1038 | 940 | 39.3 | 0.2 | 62.9 | 52.9 | 16 | 14.2 | 3.8 | 73 | 0.77 | 162 | 1.2756 | 0 | -
Abr | 99 | 3.3 | 328.25 | 9.75 | 97.03 | 205 | 3.25 | 98.415 | 684.5 | 17.5 | 97.443 | 6.87 | 7.768 | 1389.5 | 740.25 | 66.675 | 0.136 | 82.825 | 39.05 | 52.852 | 17 | 2.99 | 82.412 | 0.63 | 120 | 1.2121 | 0 | -
Mai | 104 | 3.355 | 403.4 | 14 | 96.529 | 264 | 5.6 | 97.879 | 709 | 22 | 96.897 | 6.936 | 7.632 | 1775.8 | 653.4 | 98.38 | 2.713 | 110.6 | 24.88 | 77.505 | 18.8 | 3.644 | 80.617 | 0.65 | 97 | 0.93269 | 0 | -
Jun | 51 | 1.7 | 747.667 | 5.667 | 99.242 | 480 | 9.333 | 98.056 | 1091.667 | 25.333 | 97.679 | 7.103 | 8.477 | 1619.667 | 740 | 94.433 | 1.056 | 101 | 19.033 | 81.155 | 15.667 | 1.213 | 92.258 | 0.85 | 96 | 1.8824 | 0 | -
Jul | 47 | 1.516 | 323.75 | 13.5 | 95.83 | 310 | 6.25 | 97.984 | 669.75 | 25 | 96.267 | 7.108 | 8.305 | 1808.25 | 713.75 | 114.25 | 0.841 | 126 | 18.175 | 85.575 | 16.675 | 1.408 | 91.556 | 1 | 86 | 1.8298 | 0 | -
Ago | 22 | 1 | 255 | 7 | 97 | 140 | 9 | 94 | 307 | 27 | 91 | 7.05 | 7.88 | 1299 | 822 | 62 | 2 | 73.5 | 13.8 | 81 | 11.1 | 2.2 | 80 | 0.96 | 104 | 4.7273 | 0 | -
Set | 51 | 1.7 | 170.75 | 4.75 | 97.218 | 157.5 | 6.5 | 95.873 | 376.25 | 23 | 93.887 | 7.313 | 7.883 | 1643.5 | 798.25 | 84.05 | 0.43 | 94.55 | 17.3 | 81.703 | 16.225 | 1.988 | 87.747 | 0.99 | 72 | 1.4118 | 0 | -
Oct | 38 | 1.226 | 165.4 | 6 | 96.372 | 115 | 7.5 | 93.478 | 319.6 | 28.6 | 91.051 | 7.36 | 7.392 | 1553 | 896.4 | 81.24 | 3.26 | 90.6 | 17.82 | 80.331 | 13.506 | 2.89 | 78.602 | 1 | 75 | 1.9737 | 0 | -
Nov | 88 | 2.933 | 211 | 11.75 | 94.431 | 150 | 11 | 92.667 | 304.75 | 39.25 | 87.121 | 7.31 | 7.18 | 1109.5 | 841.5 | 44.3 | 2.172 | 51.25 | 16.693 | 67.428 | 8.788 | 2.903 | 66.966 | 0.89 | 99 | 1.125 | 0 | -
Des | 71 | 2.29 | 192.5 | 8.5 | 95.584 | 180 | 6.75 | 96.25 | 408.25 | 28.25 | 93.08 | 7.29 | 7.59 | 1407.25 | 871.75 | 84.125 | 0.539 | 89.475 | 19.525 | 78.178 | 14.083 | 3.015 | 78.591 |  | 126 | 1.7746 | 0 | -
TOTAL 22 | 983 | [23 empty] | 1263 |  | 0
MITJA 22 | 81.9167 | 2.6683 | 316.8098 | 8.8264 | 96.603 | 213.375 | 7.3486 | 96.0502 | 541.7306 | 28.6611 | 93.7854 | 7.0825 | 7.6214 | 1479.2889 | 814.9417 | 76.3211 | 1.1623 | 90.325 | 27.5897 | 67.7272 | 14.5703 | 2.8126 | 79.8124 | 0.85818 | 105.25 | 1.8036 | 0 | #DIV/0!
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 51 | 1.645 | 233.2 | 14.6 | 93.739 | 270 | 10.4 | 96.148 | 546.8 | 37.6 | 93.124 | 7.118 | 7.306 | 1612.6 | 900.6 | 89.18 | 0.354 | 93.66 | 9.02 | 90.369 | 14.82 | 2.614 | 82.362 | 0.85 | 130 | 2.549 | 11 | 1.03
Feb | 68 | 2.429 | 484.5 | 6.75 | 98.607 | 307.5 | 7 | 97.724 | 695.5 | 26.75 | 96.154 | 7.085 | 7.468 | 1758 | 778.25 | 113.35 | 0.269 | 119.75 | 14.293 | 88.064 | 19.325 | 3.798 | 80.347 | 0.96 | 105 | 1.5441 | 0 | -
Mar | 75 | 2.419 | 541.68 | 21.1 | 96.105 | 246 | 6.8 | 97.236 | 570 | 26.56 | 95.34 | 6.788 | 7.046 | 1507.8 | 762 | 89.02 | 0.52 | 97.975 | 18.925 | 80.684 | 14.496 | 3.068 | 78.836 | - | 104 | 1.3867 | 0 | -
Abr | 64 | 2.133 | 446.75 | 19.25 | 95.691 | 425 | 9.25 | 97.824 | 922.25 | 26 | 97.181 | 7.085 | 7.125 | 1608.25 | 790.5 | 98.075 | 2.418 | 103.975 | 16.05 | 84.564 | 17.85 | 3.305 | 81.485 | - | 77 | 1.2031 | 0 | -
Mai | 81 | 2.613 | 450.6 | 11.4 | 97.47 | 240 | 5.8 | 97.583 | 523.2 | 26.8 | 94.878 | 7.182 | 7.294 | 1210.8 | 809.4 | 48.8 | 0.653 | 61.36 | 13.706 | 77.663 | 11.392 | 2.086 | 81.689 | - | 91 | 1.1235 | 0 | -
Jun | 68 | 2.267 | 396.75 | 4 | 98.992 | 192.5 | 7.75 | 95.974 | 565.75 | 27.25 | 95.183 | 6.678 | 6.82 | 1395.25 | 762.25 | 72.125 | 1.061 | 80.325 | 8.83 | 89.007 | 13.45 | 1.566 | 88.357 | - | 97 | 1.4265 | 0 | -
Jul | 53 | 1.71 | 474.4 | 17.5 | 96.311 | 226.4 | 12.2 | 94.611 | 492.6 | 33.6 | 93.179 | 7.552 | 7.26 | 1088.2 | 877.4 | 37.602 | 1.623 | 55.26 | 7.81 | 85.867 | 10.87 | 2.213 | 79.641 | - | 87 | 1.6415 | 0 | -
Ago | 74 | 2.387 | 218.25 | 4.25 | 98.053 | 180 | 8.25 | 95.417 | 423.25 | 26.75 | 93.68 | 7.368 | 7.453 | 1078 | 763.25 | 44.575 | 1.959 | 53.225 | 9.408 | 82.324 | 9.005 | 1.97 | 78.123 | - | 79 | 1.0676 | 0 | -
Set | 177 | 5.9 | 294 | 12 | 95.9 | 220 | 8.3 | 96.2 | 467 | 39 | 91.6 | 6.7 | 6.8 | 998 | 571 | 19 | 2.2 | 28 | 7.6 | 72.9 | 6.7 | 1.79 | 73.3 | - | 117 | 0.66102 | 0 | -
Oct | 72 | 2.323 | 363 | 17 | 95.3 | 212 | 7.2 | 96.6 | 470 | 24 | 94.9 | 7 | 7.1 | 935 | 771 | 32 | 9.2 | 37 | 20.2 | 45.4 | 7.4 | 1.34 | 81.9 | - | 114 | 1.5833 | 0 | -
Nov | 62 | 2.067 | 214 | 13 | 93.9 | 123 | 10 | 91.9 | 365 | 30 | 91.8 | 6.6 | 6.9 | 860 | 800 | 30 | 2.8 | 58 | 32.4 | 44.1 | 4.7 | 2.6 | 44.7 | - | 191 | 3.0806 | 0 | -
Des | 47 | 1.516 | 337 | 16 | 95.3 | 227 | 10 | 95.6 | 487 | 31 | 93.6 | - | - | 858 | 891 | 15 | 0.5 | 39 | 32.2 | 17.4 | 6 | 2.38 | 60.3 | - | 150 | 3.1915 | 0 | -
TOTAL 23 | 892 | [23 empty] | 1342 |  | 11
MITJA 23 | 74.3333 | 2.4507 | 371.1775 | 13.0708 | 96.2807 | 239.1167 | 8.5792 | 96.0681 | 544.0292 | 29.6092 | 94.2182 | 7.0142 | 7.1429 | 1242.4917 | 789.7208 | 57.3939 | 1.9631 | 68.9608 | 15.8702 | 71.5285 | 11.334 | 2.3942 | 75.92 | 0.905 | 111.8333 | 1.7049 | 0.91667 | 1.03
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl. | NH4.Efl. | Nt Infl. | Nt Efl. | Nt | Pt Infl. | Pt Efl. | Pt | AUR | Energia Tot | Energia | Fangs | Fangs
2024 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  | (Kwh) | (Kwh/m3) | m3 | %
Gen | 110 | 3.548 | 305 | 17 | 94.4 | 174 | 7.9 | 95.5 | 410 | 30 | 92.7 | 7.6 | 7.9 | 952 | 908 | 16 | 6.2 | 36 | 20.6 | 42.8 | 6.2 | 1.85 | 70.2 |  | 114 | 1.036 | 0 | -
Feb | 87 | 3 | 410 | 22 | 94.6 | 313 | 10.6 | 96.6 | 643 | 43 | 93.3 | 7.5 | 7.8 | 1045 | 951 | 37 | 0.2 | 56 | 35.6 | 36.4 | 11.2 | 2.73 | 75.6 |  | 98 | 1.126 | 0 | -
Mar | 56 | 1.806 | 255 | 18 | 92.9 | 183 | 9.3 | 94.9 | 479 | 41 | 91.4 | 7.6 | 7.8 | 1142 | 933 | 44 | 0.1 | 69 | 35.6 | 48.4 | 11.3 | 3.78 | 66.5 |  | 106 | 1.893 | 0 | -
Abr | 41 | 1.367 | 222 | 16 | 92.8 | 262 | 8.3 | 96.8 | 458 | 37 | 91.9 | 7.1 | 7.7 | 1345 | 1005 | 55 | 0.3 | 77 | 29.8 | 61.3 | 12.2 | 3.49 | 71.4 |  | 114 | 2.78 | 0 | -
Mai | 48 | 1.548 | 140 | 9 | 93.6 | 145 | 8.2 | 94.3 | 280 | 36 | 87.1 | 7.1 | 7.6 | 1345 | 1051 | 61 | 2.3 | 79 | 33.3 | 57.8 | 8.7 | 2.8 | 67.8 |  | 95 | 1.979 | 0 | -
Jun | 97 | 3.233 | 230 | 8 | 96.5 | 148 | 10.1 | 93.2 | 310 | 34 | 89 | 7.3 | 7.5 | 1463 | 1094 | 52 | 15.5 | 75 | 31.9 | 57.5 | 10.1 | 2.9 | 71.3 |  | 88 | 0.907 | 0 | -
Jul | 55 | 1.774 | 108 | 7 | 93.5 | 110 | 6.5 | 94.1 | 233 | 28 | 88 | 7.5 | 7.7 | 1422 | 860 | 46 | 6.2 | 65 | 31.4 | 51.7 | 8.3 | 4.02 | 51.6 |  | 121 | 2.2 | 0 | -
Ago | 32 | 1.032 | 107 | 5 | 95.3 | 100 | 7.8 | 92.2 | 201 | 29 | 85.6 | 7.4 | 7.9 | 1429 | 943 | 39 | 3.1 | 69 | 17.9 | 74.1 | 10.6 | 2.83 | 73.3 |  | 63 | 1.969 | 0 | -
Set | 138 | 4.6 | 316 | 6 | 98.1 | 154 | 7.7 | 95 | 327 | 28 | 91.4 | 7.3 | 7.5 | 1484 | 799 | 55 | 8.1 | 74 | 21.8 | 70.5 | 12 | 2.87 | 76.1 |  | 121 | 0.877 | 0 | -
Oct | 155 | 5 | 141 | 6 | 95.7 | 120 | 8.4 | 93 | 249 | 28 | 88.8 | 7.3 | 7.5 | 1434 | 952 | 43 | 8.1 | 61 | 33 | 45.9 | 10 | 1.8 | 82 |  | 109 | 0.703 | 0 | -
Nov | 335 | 11.167 | 154 | 15 | 90.3 | 83 | 9 | 89.2 | 178 | 38 | 78.7 | 7.2 | 7 | 1079 | 547 | 39 | 3.3 | 48 | 26.5 | 44.8 | 7.4 | 2.07 | 72 |  | 99 | 0.296 | 0 | -
Des | 55 | 1.774 | 333 | 18 | 95.4 | 144 | 12.8 | 91.1 | 309 | 46 | 85.1 | 7.3 | 7.3 | 1174 | 959 | 47 | 9 | 56 | 32.4 | 42.1 | 7.4 | 2.61 | 64.7 |  | 71 | 1.291 | 0 | -
TOTAL 24 | 1209 | [23 empty] | 1199 |  | 0
MITJA 24 | 100.75 | 3.3208 | 226.75 | 12.25 | 94.425 | 161.3333 | 8.8833 | 93.825 | 339.75 | 34.8333 | 88.5833 | 7.35 | 7.6 | 1276.1667 | 916.8333 | 44.5 | 5.2 | 63.75 | 29.15 | 52.775 | 9.6167 | 2.8125 | 70.2083 |  | 99.9167 | 1.4214 | 0 | #DIV/0!